##### Утвержден

##### БАЖК.425621.002-03 ИМ-ЛУ

3

СИСТЕМА  ЦИРКОНИЙ-С2000

Инструкция по монтажу

БАЖК.425621.002-03 ИМ

Содержание

| 1 Общие указания…………………………………………... |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 Меры безопасности………………………………………. |  | 5 |
| 3 Подготовка системы к монтажу и стыковке…………... |  | 6 |
| 3.1 Порядок транспортирования…………………………. |  | 6 |
| 3.2 Правила распаковывания и осмотра системы………………………………………………………. |  | 6 |
| 4 Монтаж и демонтаж системы…………………………… |  | 7 |
| 4.1 Общие требования к монтажу………………………... |  | 7 |
| 4.2 Монтаж и демонтаж составных частей системы….. |  | 9 |
| 5 Пуск (опробование)………………………………………. |  | 12 |
| 5.1 Порядок осмотра и проведение |  |  |
| подготовительных операций……………………………… |  | 12 |
| 5.2 Порядок включения и выключения системы………. |  | 13 |
| 6 Регулирование…………………………………………….. |  | 14 |
| 7 Комплексная проверка…………………………………… |  | 15 |
| 8 Обкатка……………………………………………………... |  | 16 |
| 9 Сдача смонтированной и подготовленной к эксплуатации системы…………………………………… |  | 17 |
| Приложение А. Разделка кабелей ТППБ, КУПР и КММ………………………………………………….. |  | 18 |
| Приложение Б. Разделка и распайка кабелей, |  |  |
| разделка и установка шин заземления…………………. |  | 19 |
| Перечень принятых сокращений и обозначений……… |  | 20 |

Инструкция по монтажу БАЖК.425621.002-03 ИМ предназначена для изучения требований и правил проведения монтажных и пусконаладочных работ  системы “Цирконий-С2000” исполнения БАЖК.425621.002-03 на объекте эксплуатации.

Инструкция по монтажу  включает сведения, необходимые для правильной подготовки к монтажу, проведения монтажных работ, пуска, регулирования и сдачи системы в эксплуатацию.

При проведении монтажных и пусконаладочных работ  системы “Цирконий-С2000” необходимо дополнительно руководствоваться следующей эксплуатационной документацией:

БАЖК.425621.002-03 РЭ. Система "Цирконий-С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 1. Описание работы системы.

БАЖК.425621.002-03 РЭ1. Система "Цирконий-С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 2. Использование по назначению.

БАЖК.468919.006 РЭ. Комплект К20. Руководство по эксплуатации.

БАЖК.468929.005 РЭ. Комплект БГЗ. Руководство по эксплуатации.

ИБПУ.425312.001-02 РЭ. Устройство отображения информации "Фокус-СМ". Руководство по эксплуатации.

БСКУ08.53.000 РЭ. Комплект БП. Руководство по эксплуатации.

БЖАК.468367.001 РЭ.  Адаптер  связной   периферийный  АСП-01. Руководство по эксплуатации.

БАЖК.468919.010 РЭ. Комплект К40. Руководство по эксплуатации.

БАЖК.425729.001 РЭ. Устройство программирования допуска (УПД). Руководство по эксплуатации.

БАЖК.425723.008 РЭ. Изделие "Терминал". Руководство по эксплуатации.

БАЖК.425621.002 ИМ. Система "Цирконий-С2000". Инструкция по монтажу.

Далее по тексту система “Цирконий-С2000” именуется системой.

#### 1 Общие указания

1.1 При установке составных частей системы соблюдать требования к рабочим условиям эксплуатации, изложенные в  БАЖК.425621.002-03 РЭ.

1.2 Размещение составных частей системы и способ  прокладки соединительных  кабелей на месте эксплуатации должны выполняться  в соответствии с  проектной документацией.

В соответствии с проектом должны быть выполнены все строительные работы, в том числе сооружены постоянные сети, подводящие электроэнергию, каналы и их перекрытия, ниши для электрических проводок, а также выполнены проемы в стенах для проходов трубных электрических проводок.

1.3 Лица, проводящие монтаж и пусконаладочные работы, должны изучить эксплуатационную документацию на систему.

#### 2 Меры безопасности

2.1 Все работы по монтажу составных частей системы должны выполняться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности.

2.2 Монтаж составных частей системы и дополнительного оборудования должен выполняться лицами, имеющими удостоверения на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В и изучившими настоящую инструкцию.

2.3 Прокладку и разделку кабелей, а также присоединение их к колодкам необходимо выполнять только при отключенном напряжении питания.

2.5 Категорически запрещается выполнять работы с составными частями системы при грозе или во время грозовой ситуации.

2.6 Монтаж составных частей системы, проведение работ по устранению неисправностей и пусконаладочные работы проводить в строгом соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда ("Правила  безопасности при эксплуатации электроустановок ПОТРМ-016-2001"), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

#### 3 Подготовка системы к монтажу и стыковке

3.1 Порядок транспортирования

3.1.1 Составные части системы допускается транспортировать в транспортной упаковке автомобильным, железнодорожным транспортом в крытых вагонах или в контейнерах и авиационным транспортом в гермоотсеках в условиях, изложенных в БАЖК.425621.002-03 РЭ.

3.1.2 Размещение и крепление упаковок с составными частями аппаратуры на транспортных средствах следует производить в соответствии с нормативной документацией, действующей на транспорте соответствующего вида.

3.1.3 При погрузочно-разгрузочных работах обеспечить  защиту транспортной тары с упакованными изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков и резких ударов.

3.1.4 При транспортировании должно быть исключено воздействие на составные части агрессивных сред и атмосферных осадков.

3.2 Правила распаковывания и осмотра  системы

3.2.1 Перед распаковыванием  составных частей системы произвести тщательный осмотр упаковок  и убедиться в их  целостности.

3.2.2 Перед вскрытием упаковок проверить  сохранность  пломб.

3.2.3 После транспортирования или хранения при отрицательных температурах распаковывание составных частей системы  проводить после выдержки в нормальных климатических условиях в течение 6 ч.

3.2.4 Вскрытие упаковки необходимо производить в помещении или под навесом.

3.2.5 После вскрытия упаковок проверить комплектность составных частей системы согласно эксплуатационным документам (упаковочной ведомости).

3.2.6 Проверить отсутствие царапин, забоин и других дефектов, возникших в результате неправильного транспортирования, наличие пломб в соответствии с указаниями в формулярах (паспортах) на составных частях системы (блоках).

#### 4 Монтаж и демонтаж системы

4.1 Общие требования к монтажу

4.1.1 Размещение составных частей системы и дополнительного оборудования на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями проектной документации.

4.1.2 Установка составных частей системы и дополнительного оборудования должна обеспечивать удобный подвод кабелей и свободный доступ к ним при монтаже, эксплуатации и обслуживании.

Свободная зона между блоками и стенами помещения или между блоками и другим находящимся в помещении оборудованием должна обеспечивать удобство работы, возможность установки и замены блоков и субблоков.

Запрещается установка блоков  в непосредственной близости от нагревательных элементов (батарей отопления и т.п.), а также в местах, подвергающихся непосредственному воздействию солнечных лучей.

4.1.3 Блоки системы устанавливаются на столах, стеллажах или на стенах.

При установке блоков на стене необходимо предварительно разметить места крепления по размерам, указанным в соответствующей эксплуатационной документации на блоки. Для обеспечения точности размеров разметку рекомендуется производить по шаблонам, изготовленным по указанным размерам.

ВНИМАНИЕ!

Крепление блоков шурупами при снятых защитных крышках выполнять с особой осторожностью, исключая случайные механические воздействия на электрорадиоэлементы и их выводы.

Примечания

1 Допускается использовать пробки из любого материала, обеспечивающего прочное крепление шурупа.

2 При установке блоков на деревянных поверхностях пробки не устанавливать.

3 Шурупы заворачивать в предварительно засверленные отверстия. Забивание шурупов не допускается.

4.1.4 При проведении монтажных работ блоки К20, К40 из соответствующего комплекта должны быть отстыкованы от блоков коммутации, блоки ПЛ из комплектов КР1 - от подставок.

4.1.5 Разделку кабелей, подходящих к блокам, необходимо выполнять в соответствии с приложениями А, Б. Длину провода определять в зависимости от расстояния места пайки до ближайшего места крепления с обеспечением трехкратной перепайки жилы. После снятия изоляции многопроволочные жилы скрутить под углом 30º к оси жилы, чтобы исключить отставание отдельных проволочек при облуживании.

4.1.6 Жилы кабелей, подходящие к коммутационным элементам блоков, распаивать в соответствии с приложениями А, Б. Жилы дополнительно крепить на лепестках механически. На места  паек  надеть электроизоляционные трубки. На каждый лепесток  допускается распаивать до трех жил диаметром 0,5 мм.

4.1.7 Проводку кабелей к блокам, установленным на вертикальной поверхности, выполнять в вертикальном и горизонтальном направлениях по кратчайшим расстояниям с минимальным количеством изгибов. Минимальный внутренний радиус изгиба провода или кабеля должен быть не менее двух наружных диаметров для провода и не менее 10 наружных - для кабеля (без брони).

4.1.8 Провода кабелей, входящие в блоки, разложить в жгуты.

4.1.9 Торцовые части кабелей герметизировать кабельной массой МБМ.

4.1.10 При креплении и уплотнении кабелей, подходящих к блокам, рекомендуется накладывать на них бандаж из ленты

ПХВ 15х0,2.

4.1.11 Прокладку и монтаж кабеля производить при температуре воздуха не ниже минус 10 ºС.

4.1.12 Установку и монтаж сервера базы данных (СБД) управляющих компьютеров (УК), автоматизированного рабочего места (АРМ) и оборудования ЛВС проводить с учетом требований, предъявляемых к устройствам вычислительной техники.

4.1.13 Рекомендации по выполнению заземления

4.1.13.1 Заземление блоков должно быть выполнено на отдельный заземляющий контур в соответствии с требованиями для установок с напряжением до 1000 В. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом и должно измеряться один раз в год.

В качестве заземляющих проводников использовать гибкие провода, обеспечивающие необходимое сопротивление заземления.

Заземление общего провода по сигнальной цепи и по цепи питания производить в одной точке коммуникационного комплекта, подключаемого к УК.

При использовании кабелей с экранирующими оплетками последние должны быть подключены параллельно заземляющим проводникам (подключены к цепям “Общий” в соединяемых устройствах).

4.1.13.2 При определении типа соединительных кабелей, количества задействованных жил в кабелях, исходя из допустимых потерь в линиях связи, необходимо учитывать требования к параметрам линий связи.

Линия интерфейса ЦПКУ-04 должна соответствовать следующим требованиям:

а) величина сопротивления двух проводов при длине линии 5 км не более 400 Ом;

б) величина суммарной емкости между проводами не более 1 мкФ;

в) величина сопротивления утечки не менее 50 кОм.

4.1.13.3 Линия интерфейса CAN должна соответствовать следующим требованиям:

а) величина сопротивления проводов CANH и CANL  не более 130 Ом  каждого;

б) величина емкости линии между проводами CANH и CANL не более 0,25 мкФ;

в) величина сопротивления утечки не менее 20 кОм.

4.1.13.4 Линия интерфейса RS-485 должна соответствовать следующим требованиям:

а) величина сопротивления проводов А и В не более

130 Ом каждого;

б) величина емкости между проводами А и В не более

50 нФ;

в) величина сопротивления утечки не менее 20 кОм.

4.2 Монтаж и демонтаж составных частей системы

4.2.1 Монтаж составных частей УК, СБД, АРМ

4.2.1.1 Установить составные части УК, СБД, АРМ на рабочих местах в положение, обеспечивающее удобство работы.

4.2.1.2 С помощью штатных жгутов подключить составные части УК, СБД, АРМ, руководствуясь эксплуатационной документацией на покупные составные части  и средства вычислительной техники.

4.2.3 Монтаж и подключение периферийной аппаратуры и дополнительного оборудования

4.2.3.1 Монтаж и подключение периферийной аппаратуры проводить в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на нее. Эксплуатационная документация на составные части периферийной аппаратуры приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Составные части | Наименование документа |
| --- | --- |
| Комплект К20-07 | БАЖК.468919.006 РЭ |
| Комплект К20-11 | БАЖК.468919.006 РЭ |
| Комплект К20-16 | БАЖК.468919.006 РЭ |
| Комплект К40 | БАЖК.468919.010 РЭ |
| Комплект КР-1 | БАЖК.425621.002 ИМ |
| УПД | БАЖК.425729.001 РЭ |

4.2.3.2 Монтаж и подключение дополнительного оборудования проводить в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на него. Эксплуатационная документация на составные части дополнительного оборудования приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Составные части | Наименование документа |
| --- | --- |
| Комплект БГЗ | БАЖК.468929.005 РЭ |
| Устройство отображения информации "Фокус-СМ" | ИБПУ.425312.001-02 РЭ |
| Адаптер связной периферийный АСП-01 | БЖАК.468367.001 РЭ |
| Изделие "Терминал" | БАЖК.425723.008 РЭ |
| Комплект БП | БСКУ08.53.000 РЭ |

Примечание – Комплект БП рекомендуется использовать для обеспечения электропитания блоков периферийной аппаратуры и блоков ПЛ из комплектов КР1 станционной аппаратуры.

4.2.4 Демонтаж составных частей системы

4.2.4.1 Установить тумблеры "ПИТ" на блоках коммутации в положение "ОТКЛ".

4.2.4.2 Выключить все источники питания.

4.2.4.3 Отключить средства вычислительной техники от сети.

4.2.4.4 Произвести демонтаж составных частей УК, СБД, АРМ, руководствуясь БАЖК.425621.002-03 РЭ, а также эксплуатационной документацией на покупные составные части и на средства вычислительной техники.

4.2.4.5 Произвести демонтаж периферийного оборудования, руководствуясь эксплуатационной документацией, приведенной в таблице 1.

4.2.4.6 Произвести демонтаж дополнительного оборудования, руководствуясь эксплуатационной документацией, приведенной в таблице 2.

5 Пуск (опробование)

5.1 Порядок осмотра и проведение подготовительных операций

5.1.1 Произвести внешний осмотр составных частей системы.

5.1.2 С целью  нормального функционирования и обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током  в помещении, где расположены составные части  станционного оборудования, должно быть предусмотрено защитное заземляющее устройство, величина сопротивления которого должна  быть не более 4 Ом.

Проверить целостность пломб, наличие вставок плавких,  их   номиналы на подставках и блоках коммутации. Убедиться в правильности  произведенного монтажа в соответствии с проектной документацией,  используя для проверки цепей прибор типа Ц4393 в режиме измерения сопротивления. Вместо прибора Ц4393 допускается использовать любой другой с характеристиками не хуже указанного.

5.1.3 Установить тумблеры  "СЕТЬ"  на блоках  питания БП в положение "ОТКЛ".

5.1.4 Установить тумблеры "ПИТ"  на блоках  коммутации  и подставках в положение "ОТКЛ".

5.1.5 Установить органы управления включением источников бесперебойного  питания   в положение "О".

5.1.6 Подготовить компьютеры к работе в соответствии  с документацией на них.

Примечание – Для  защиты обслуживающего персонала от  поражения электрическим током при повреждении изоляции должны соблюдаться "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г.

. Конкретные защитные меры (зануление, защитное отключение и т.п.) определяются рабочим проектом оборудования объекта.

5.1.7 Подготовить прибор Ц4393 для измерения  переменного напряжения сети ~ 220 В, 50Гц. Напряжение сети должно быть в пределах  от 198 до 242 В .

5.1.8 Подготовить прибор Ц4393 для измерения постоянного напряжения до 30 В  и произвести измерение напряжения на резервных источниках (аккумуляторах). Напряжение должно быть в пределах от 23 до 26 В.

5.1.9 Подключить сетевые вилки кабелей питания источников бесперебойного питания, блоков БП к розеткам промышленной сети.

5.2 Порядок включения и выключения системы

5.2.1 Подключить,  соблюдая полярность,  резервные источники (аккумуляторы) к БП.

5.2.2 Установить на каждом БП тумблеры "СЕТЬ" в положение "ВКЛ".

На каждом БП должен светиться индикатор "28 В" и  не должны светиться индикаторы "РИ".

Примечание – При  использовании в составе периферийной аппаратуры изделия "Фокус-СМ" после включения системы на  адаптере АСП-01 должны светиться  индикаторы "12 В" и "28 В".

5.2.3 Установить органы управления включением источников бесперебойного питания в положение "1".

5.2.4 Включить средства вычислительной техники в соответствии с технической документацией на них.

5.2.5 Для включения составных частей периферийной аппаратуры системы необходимо установить на блоках коммутации и дополнительного оборудования тумблеры "ПИТ"  в положение "ВКЛ".

5.2.6 Включение электромеханических турникетов осуществлять в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

5.2.7 Для выключения системы на непродолжительное время (регламентные или ремонтные работы) необходимо:

а) установить на БП тумблеры "СЕТЬ" в положение "ОТКЛ";

б) отсоединить на  БП жгуты от разъемов с маркировкой  РИ (отключение резервных источников);

Примечание – При отключении БП с подключенными резервными источниками электропитание системы будет  осуществляться от последних. Для полного отключения системы необходимо тумблеры на блоках коммутации  установить в положение "ОТКЛ". Выключить электромеханические турникеты и дополнительное оборудование в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

в) выключить компьютер.

#### 6 Регулирование

6.1 Проверить правильность монтажа.

6.2. Выполнить требование 5.2.1.

6.3 Подготовить прибор Ц4393 для измерения постоянного напряжения до 30 В и произвести измерение постоянного напряжения на контактах 14-15, 17-18, 20-21, 23-24 колодки Х3 подставки КР. Напряжение на указанных контактах должно быть в пределах от 23 до 26 В.

6.4 Выполнить требование 5.2.2.

6.5 Произвести измерение  постоянного напряжения на контактах, указанных в 6.3. Напряжение должно быть в пределах от 27 до 29 В.

6.6 Произвести измерение постоянного напряжения питания на всех составных частях периферийного и дополнительного оборудования: контакты 1-3 колодки "ПИТ вх" на БК комплектов К20-07, К20-11, контакты 1-2 разъема "ПИТ" на БК комплектов К40, контактов 1-2 разъема "ПИТ" РА, контакты 9-4 выходных разъемов терминалов и УПД, контакты 4-22 плат соединительных АСП-01. Напряжение питания должно быть не менее 20 В.

6.7 Выполнить требования 5.2.3, 5.2.4.

6.8 Выполнить требования раздела  1

БАЖК.425621.002-03 РЭ1 в части:

а) установки и настройки операционной системы;

б) установки и настройки программного обеспечения (ПО);

в) конфигурирования системы;

г) включения и отключения системы;

д) проверка работоспособности.

#### 7 Комплексная проверка

7.1 В соответствии с требованиями раздела 1 БАЖК.425621.002-03 РЭ1 проверить:

а) взаимодействие модулей "Монитор" и "Управление";

б) взаимодействие модулей "Управление" между собой;

в) взаимодействие модуля "Управление" с СБД;

г) выполнение модулем "Управление" и контроллерами функций управления доступом и охранной сигнализацией;

д) восстановление работы после аварийного отключения.

#### 8 Обкатка

8.1 Выдержать систему во включенном состоянии в течение двух суток, проверяя ее  работоспособность в соответствии с разделом 1 БАЖК.425621.002-03 РЭ1.

8.2 Установить на каждом БП, к которым подключены резервные источники (аккумуляторы), тумблеры "СЕТЬ"   в положение "ОТКЛ". На указанных БП должны светиться индикаторы "РИ".

8.3 Проверить работоспособность системы в соответствии с разделом 1 БАЖК.425621.002-03 РЭ1 и наличие на УК сообщений о переходе системы на питание от резервных источников при использовании комплекта КР1.

8.4 Установить на каждом БП, к которым подключены резервные источники (аккумуляторы), тумблеры "СЕТЬ" в положение "ВКЛ".

#### 9 Сдача смонтированной и подготовленной к

#### эксплуатации системы

9.1 Порядок сдачи смонтированной системы в  эксплуатацию должен осуществляться в соответствии с требованиями  ГОСТ 34.601-90.

9.2 При сдаче системы в эксплуатацию монтажная организация должна внести в формуляр запись о дате сдачи системы в эксплуатацию.

Приложение А

(обязательное)

Разделка  кабелей ТППБ, КУПР и КММ

Приложение Б

(обязательное)

Разделка и распайка кабелей, разделка и установка шин заземления

Перечень принятых сокращений и обозначений

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АСП | Адаптер связной периферийный |
| БК | Блок коммутации |
| БП | Блок питания |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ПЛ | Плата линейная |
| ПО | Программное обеспечение |
| РА | Расширитель адресный |
| РИ | Резервный источник (аккумулятор) |
| СБД | Сервер базы данных |
| СО | Средство обнаружения |
| УК | Управляющий компьютер |
| УПД | Устройство программирования допуска |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего лист. в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измен. | замен | новых | аннул |  |  |  |  |  |