Адаптер связной периферийный АСП-01 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЖАК.468367.001 РЭ

Оглавление

Описание и работа изделия	4

1	Назначение изделия	4

2	Технические характеристики	5

3	Состав изделия	6

4	Устройство и работа изделия	6

7	Маркировка и пломбирование	9

8	Упаковка	9

Использование по назначению	10

9	Меры безопасности	10

10	Подготовка изделия к использованию	10

11	Перечень возможных неисправностей и способов их устранения.	13

Техническое обслуживание	14

Транспортирование и хранение	14

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения адаптера связного периферийного АСП-01 БЖАК.468367.001 (далее по тексту-изделия) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также руководящие указания, необходимые пользователю для организации правильной эксплуатации и обслуживания изделия.

Установку и эксплуатацию изделия должны осуществлять специалисты, обученные правилам эксплуатации промышленных электроустановок с напряжением до 1000В, с уровнем квалификации не ниже среднего электротехнического образования, прошедшие специальную подготовку в Испытательном Центре НИКИРЭТ по правилам монтажа, установки и эксплуатации изделия.

# Описание и работа изделия

## Назначение изделия

- Изделие предназначено для обеспечения связи между устройством отображения информации ФОКУС-СМ и системой  управления доступом и охранной сигнализации  (СУДОС) ЦИРКОНИЙ-С для расширения ее функциональных возможностей.

Изделие обеспечивает:

- согласование уровней электрических сигналов и протоколов информационного обмена между прибором ФОКУС-СМ и системой ЦИРКОНИЙ-С;

- обмен информацией с прибором ФОКУС-СМ;

- обмен информацией с системой ЦИРКОНИЙ-С;

- индикацию наличия напряжения электропитания 12В и 28В;

- индикацию наличия обмена информацией в последовательных каналах связи между прибором ФОКУС-СМ и системой ЦИРКОНИЙ-С;

- звуковую сигнализацию нарушения обмена информацией  в каналах связи  изделия с прибором ФОКУС-СМ и системой ЦИРКОНИЙ-С;

- выдачу сообщения на систему ЦИРКОНИЙ-С о несанкционированном вскрытии изделия;

- подключение двух внешних устройств, управляемых по команде с системы ЦИРКОНИЙ-С (ток управления  не более 1А при напряжении 60В);

- подключение  одного внешнего индикатора с током потребления до 1А,  управляемого по команде с системы ЦИРКОНИЙ-С;

- подключение выносной кнопки для отметки наряда (КОН).

- Электропитание изделия осуществляется:

- постоянным напряжением 12В, поступающим от прибора ФОКУС-СМ;

- постоянным напряжением 20-30В, поступающим от внешнего источника питания или от системы ЦИРКОНИЙ-С.

- Обозначение изделия при заказе:

Адаптер АСП-01 БЖАК.468367.001 по БЖАК.468367.001ТУ.

## Технические характеристики

- Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| ##### Наименование параметра | ##### Значение |
| --- | --- |
| - Диапазон рабочих температур, ОС - Влажность воздуха при 25 ОС, %, не более ###### Ток потребления по цепи питания 20-30В, мА, не более ###### Ток потребления по цепи питания 12В, мА, не более ###### Максимальная длина линии связи с системой ЦИРКОНИЙ-С, м - Время наработки на отказ (справочно), ч, не менее - Размеры, мм - Масса, кг, не более | 5-40 98 100 60 5000 5000 210х233х48 1 |

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов:

| Золото Серебро Платина Палладий Хлористый палладий Медь | ------ | 0,152 г 0,486 г 0,023 г 0,153 г 0,00091 г 1,35 г |
| --- | --- | --- |

## Состав изделия

Состав изделия приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Изделие АСП-01 | БЖАК.468367.001 | 1 |  |
| - Вставка плавкая - ВП1-1В 1А 250В | ОЮО.480.003 ТУ | 4 |  |
| - Шуруп 1-5х40.0115 | ОСТ В95 1483-73 | 2 |  |
| - Упаковка | БЖАК.468936.003 | 1 |  |
| - Руководство по эксплуатации | БЖАК.468367.001 РЭ | 1 |  |
| - Паспорт | БЖАК.468367.001 ПС | 1 |  |

## Устройство и работа изделия

- Конструктивно изделие выполнено в виде отдельного функционально законченного блока. Изделие предназначено для эксплуатации внутри помещения.

- В соответствии с рисунком 1.1 изделие состоит из следующих основных частей: основания 10, платы процессора 3, платы соединительной 8 и крышки14.

Основным элементом конструкции изделия является основание 10. На основании установлены:

#### кронштейн 9 - для установки на нем платы соединительной 8;

#### кнопка «Сброс» 6 – для сброса звукового сигнала;

#### планка 7 – для закрепления кабелей и соединительных проводов;

#### крышка 14, которая крепится к основанию 10 четырьмя невыпадающими винтами 12.

На крышке 14 установлены четыре линзы 13 для контроля состояния единичных индикаторов платы процессора. Плата процессора 3 закрыта кожухом 4 и опломбирована. Замена неисправных предохранителей 11 на плате производится без вскрытия платы процессора.

На плате соединительной 8 установлены:

#### вилка СНП34 5, с помощью которой осуществляется электрическая связь с платой процессора 3;

#### микропереключатель 15,  срабатывающий при снятии крышки 14.

#### контактные лепестки 2 для задания адреса изделия в составе системы СУДОС и  для распайки подводимых  проводов питания 20-30В, проводов линий управления внешними устройствами ВУ1 и ВУ2, проводов линий управления внешним индикатором, проводов подключения выносной кнопки и кабеля шлейфа связи с системой;

#### предохранитель для защиты изделия по цепи питания 20-30В;

#### жгут 1, для подключения изделия к прибору ФОКУС-СМ.

Назначение контактных лепестков платы соединительной приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № лепестка | Назначение | № лепестка | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +Uпит (20-30В) | 24 | Линия 1 ВУ1 |
| 2 | +Uпит (20-30В) | 25 | Линия 2 ВУ1 |
| 3 | +Uпит (20-30В) | 26 | Линия 1 внешнего индикатора |
| 4 | +Uпит (20-30В) | 27 | Линия 2 внешнего индикатора |
| 6 | Линия 1 ВУ2 | 28 | Общ. U пит (20-30В) |
| 7 | Линия 2 ВУ2 | 29 | Линия адреса А3 |
| 8 | 0 В | 31 | Общ. U пит (20-30В) |
| 14 | 0 В | 34 | Общ. U пит (20-30В) |
| 15 | Линия адреса А4 | 36 | Линия 1 КОН |
| 16 | 0 В | 37 | Линия 2 КОН |
| 17 | 0 В | 38 | Линия адреса А0 |
| 18 | 0 В | 39 | Линия адреса А1 |
| 19 | Общ. U пит (20-30В) | 40 | Линия адреса А2 |
| 20 | Общ. U пит (20-30В) | 41 | 0 В |
| 21 | Общ. U пит (20-30В) | 43 | Шлейф СУДОС |
| 22 | Общ. U пит (20-30В) | 44 | Шлейф СУДОС |

На передней панели изделия расположены 4 единичных индикатора, сигнализирующих о наличии питающих напряжений и об отсутствии нарушений в последовательных каналах связи с прибором ФОКУС-СМ и системой ЦИРКОНИЙ-С.

На нижней поверхности изделия расположена кнопка "Сброс", предназначенная для отключения звукового сигнала.

Подключение изделия к прибору ФОКУС-СМ осуществляется жгутом, оканчивающимся розеткой  РС4ТВ, назначение контактов которой приведено на рисунке 1.2.

АСП-01

Розетка РС4ТВ

(поз. 1 рис.1.1)

ЦепьКонт.Передача1Прием2+12В3Общий4

Рисунок 1.2 - Назначение контактов разъема  жгута изделия АСП-01

- После подачи напряжения питания контроллер устройства выполняет программу начальной установки, после завершения которой начинают светиться все индикаторы, что свидетельствует о готовности изделия к работе.

Во время работы изделие осуществляет постоянную связь с прибором ФОКУС-СМ по последовательному дуплексному каналу связи  для получения информации о состоянии шлейфов охранной сигнализации. Данная информация по запросу передается на систему ЦИРКОНИЙ-С по последовательному полудуплексному каналу связи.

- При нарушении на время 8с и более обмена информацией по какому-либо из последовательных каналов связи включается прерывистый звуковой сигнал, сопровождаемый импульсным свечением соответствующего индикатора. При восстановлении обмена информацией в последовательных каналах связи звуковой сигнал автоматически отключается, индикаторы переходят в постоянный  режим свечения.

- Нажатие кнопки «Сброс» отключает звуковой  сигнал. Если к моменту нажатия кнопки «Сброс» обмен информацией по какому-либо из последовательных каналов связи не восстановился, то соответствующий индикатор продолжает светиться в импульсном режиме до восстановления обмена.

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды "Включить внешнюю индикацию" замыкаются контакты реле управления  внешней индикацией, а оператор системы ЦИРКОНИЙ-С получает возможность ставить на контроль и снимать с контроля сигнальные шлейфы прибора ФОКУС-СМ, если тумблеры на приборе ФОКУС-СМ переведены в верхнее положение. При поступлении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Отключить внешнюю индикацию» запрещается централизованное управление сигнальными шлейфами прибора ФОКУС-СМ, при этом контакты реле размыкаются.

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Включить ВУ1» замыкаются контакты реле управления первым внешним устройством, а при получении команды «Отключить ВУ1» контакты этого реле размыкаются.

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Включить ВУ2» замыкаются контакты реле управления вторым внешним устройством, а при получении команды «Отключить ВУ2» контакты этого реле размыкаются.

- При снятии крышки изделия  на систему ЦИРКОНИЙ-С передается  сообщение  о факте вскрытия.

- При нажатии выносной кнопки КОН изделие передает на систему ЦИРКОНИЙ-С соответствующее сообщение и на время около 1с:

- размыкаются контакты реле, подключенные к лепесткам 26,27 платы соединительной (см. таблицу 1.1), если внешняя индикация включена;

- замыкаются контакты реле, подключенные к лепесткам 26,27 платы соединительной (см. таблицу 1.1), если внешняя индикация выключена.

## Маркировка и пломбирование

Изделие имеет маркировку обозначения и заводской номер, нанесенные на табличку. Плата процессора опломбирована пломбами отдела технического контроля. Тара с вложенными в нее составными частями пломбируется с постановкой на пломбах клейм отдела технического контроля.

## Упаковка

Составные части изделия упаковываются в деревянный ящик. При упаковывании используются полиэтиленовые чехлы. Пустоты в ящике заполняются картоном. В ящик вкладывается упаковочная ведомость с указанием составных частей и документов, подлежащих упаковке.

# Использование по назначению

## Меры безопасности

- К монтажу, пуско-наладке и обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие специальное обучение, получившие практические навыки по его эксплуатации, имеющие квалификационную группу не ниже второй по правилам технической эксплуатации электроустановок и технике безопасности. При работе с изделием следует соблюдать правила техники безопасности при работе с напряжением до 1000 В.

- По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

## Подготовка изделия к использованию

- Извлечь из упаковки изделие  и два шурупа.

- В соответствии с рис. 1.1 отвернуть четыре невыпадающих винта 12, снять крышку 14.

- Разметить на стене и просверлить два отверстия. Установить в отверстиях пробки и закрепить изделие двумя шурупами.

- Произвести монтаж кабелей питания 20-30В, линии связи с системой ЦИРКОНИЙ-С и соединительных проводов. Подключение проводов к контактным лепесткам платы соединительной производится в соответствии с таблицей 1.1.

- Задать адрес изделия на плате соединительной путем электрического  соединения (пайкой) контактных  лепестков   линий адреса А0-А4 с каким-либо контактным лепестком линии «0В» (8, 14, 16, 17, 18, 41) в соответствии с таблицей 2.1  (адрес изделия определяется при конфигурировании СУДОС ЦИРКОНИЙ-С).

ВНИМАНИЕ!		В ОДНОМ ШЛЕЙФЕ СИСТЕМЫ ЦИРКОНИЙ-С НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИЗДЕЛИЙ С ОДИНАКОВЫМИ АДРЕСАМИ.

Таблица 2.1

| Адрес изделия АСП-01 | № лепестка платы соединительной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 (А4) | 29 (А3) | 40 (А2) | 39 (А1) | 38 (А0) |
| 1 | 0В | 0В | 0В | 0В | - |
| 2 | 0В | 0В | 0В | - | 0В |
| 3 | 0В | 0В | 0В | - | - |
| 4 | 0В | 0В | - | 0В | 0В |
| 5 | 0В | 0В | - | 0В | - |
| 6 | 0В | 0В | - | - | 0В |
| 7 | 0В | 0В | - | - | - |
| 8 | 0В | - | 0В | 0В | 0В |
| 9 | 0В | - | 0В | 0В | - |
| 10 | 0В | - | 0В | - | 0В |
| 11 | 0В | - | 0В | - | - |

Продолжение таблицы 2.1

| Адрес изделия АСП-01 | № лепестка платы соединительной |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 (А4) | 29 (А3) | 40 (А2) | 39 (А1) | 38 (А0) |
| 12 | 0В | - | - | 0В | 0В |
| 13 | 0В | - | - | 0В | - |
| 14 | 0В | - | - | - | 0В |
| 15 | 0В | - | - | - | - |
| 16 | - | 0В | 0В | 0В | 0В |
| 17 | - | 0В | 0В | 0В | - |
| 18 | - | 0В | 0В | - | 0В |
| 19 | - | 0В | 0В | - | - |
| 20 | - | 0В | - | 0В | 0В |
| 21 | - | 0В | - | 0В | - |
| 22 | - | 0В | - | - | 0В |
| 23 | - | 0В | - | - | - |
| 24 | - | - | 0В | 0В | 0В |
| 25 | - | - | 0В | 0В | - |

- Закрепить кабели с помощью планки 7.

- Закрыть крышку 14, завернуть четыре невыпадающих винта 12.

- Подключить изделие с помощью жгута 1 к прибору ФОКУС-СМ.

ВНИМАНИЕ!		Перед подключением изделия к прибору ФОКУС-СМ необходимо убедиться  в том, что на прибор ФОКУС-СМ не подано напряжение питания.

- Подать напряжение питания  на прибор ФОКУС-СМ (напряжение питания 12В подается на изделие автоматически при подаче питания на прибор ФОКУС-СМ). При этом должны засветиться индикаторы «12В», «К1» и «К2».

- Подать напряжение питания постоянного тока 20-30В на изделие, включив соответствующий внешний источник питания. При этом должен засветиться индикатор «28В».

ВНИМАНИЕ!		Перед подачей напряжения 20-30В на изделие необходимо убедиться в правильности подключения напряжения питания.

После выполнения указанных действий изделие готово к работе.

- Постоянное свечение индикатора «К1» свидетельствует о наличии обмена информацией  по последовательному каналу связи с прибором ФОКУС-СМ. Если в течение 8с и более отсутствует обмен информацией с прибором ФОКУС-СМ, включается прерывистый звуковой сигнал и индикатор «К1» переходит в импульсный режим свечения, причем длительность импульса равна примерно 0,5с, период следования импульсов - примерно 1с. При восстановлении обмена с прибором ФОКУС-СМ звуковой сигнал автоматически отключается, индикатор «К1» переходит в постоянный режим свечения.

- Постоянное свечение индикатора «К2» свидетельствует об отсутствии нарушений в обмене информацией по последовательному каналу связи с системой ЦИРКОНИЙ-С. При нарушении на время 8с и более обмена информацией с системой ЦИРКОНИЙ-С включается прерывистый звуковой сигнал, и индикатор «К2» переходит в импульсный режим свечения, причем длительность импульса равна примерно 0,5с, период следования импульсов – примерно 1с. При восстановлении обмена с системой ЦИРКОНИЙ-С звуковой сигнал автоматически отключается, индикатор «К2» переходит в постоянный режим свечения.

- При нажатии кнопки «Сброс» отключается звуковой сигнал. Если к моменту нажатия кнопки «Сброс» обмен информацией по какому-либо из последовательных каналов связи не восстановился, то соответствующий индикатор продолжает светиться в импульсном режиме до восстановления обмена.

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Включить внешнюю индикацию» замыкаются контакты реле, подключенные к лепесткам 26,27 платы соединительной (см. таблицу 1.1), индикатор «К2» переходит в импульсный режим свечения, причем длительность светового импульса примерно 0,2с, период следования импульсов – примерно 1с.

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Отключить внешнюю индикацию» размыкаются контакты реле, подключенные к лепесткам 26,27 платы соединительной (см. таблицу 1.1), индикатор «К2» переходит в постоянный режим свечения.

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Включить ВУ1» замыкаются контакты реле, подключенные к лепесткам 24,25 платы соединительной (см. таблицу 1.1).

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Отключить ВУ1» размыкаются контакты реле, подключенные к лепесткам 24,25 платы соединительной (см. таблицу 1.1).

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Включить ВУ2» замыкаются контакты реле, подключенные к лепесткам 6,7 платы соединительной (см. таблицу 1.1).

- При получении с системы ЦИРКОНИЙ-С команды «Отключить ВУ2» размыкаются контакты реле, подключенные к лепесткам 6,7 платы соединительной (см. таблицу 1.1).

На рисунке 2.1 приведена примерная схема включения изделия с использованием двух внешних устройств, одного внешнего индикатора и выносной кнопки.

## Перечень возможных неисправностей и способов их устранения.

Возможные неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации изделия, и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Характер проявления неисправности | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Индикатор К1 светится в импульсном режиме, выдается звуковой сигнал | Разрыв или замыкание линии связи с прибором ФОКУС-СМ | Проверить линию связи с прибором ФОКУС-СМ, обнаруженные повреждения устранить |
| Индикатор К2 светится в импульсном режиме, выдается звуковой сигнал | Разрыв или замыкание линии связи с системой ЦИРКОНИЙ-С | Проверить линию связи с системой ЦИРКОНИЙ-С, обнаруженные повреждения устранить |
| Не включается ВУ1 | Вышел из строя предохранитель ПР1, установленный на плате процессора | Заменить предохранитель |
|  | Отсутствует или плохой контакт в местах подключения линий связи ВУ1 с изделием | Проверить качество контактов, при необходимости восстановить контакты |
| Не включается ВУ2 | Вышел из строя предохранитель ПР2, установленный на плате процессора | Заменить предохранитель |
|  | Отсутствует или плохой контакт в местах подключения линий связи ВУ2 с изделием | Проверить качество контактов, при необходимости восстановить контакты |
| Не включается внешний индикатор | Вышел из строя предохранитель ПР3, установленный на плате процессора | Заменить предохранитель |
|  | Отсутствует или плохой контакт в местах подключения линий связи внешнего индикатора с изделием | Проверить качество контактов, при необходимости восстановить контакты |
| Не светится индикатор “28В” | Отсутствует напряжение питания 20-30В | Подать напряжение питания 20-30В |
|  | Вышел из строя предохранитель на плате соединительной | Заменить предохранитель |

# Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации изделие не требует технического обслуживания.

# Транспортирование и хранение

- Изделие, упакованное в штатную упаковку, допускается транспортировать закрытым транспортом всех видов (воздушным – в отапливаемых герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50ОС и влажности воздуха до 95% при температуре 25ОС.

- При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а также воздействие агрессивных сред.

- После транспортирования при отрицательных температурах распаковывание изделия должно проводиться после выдержки в нормальных условиях не менее 6ч.

- Изделие может храниться в штатной упаковке в течение двух лет в не отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40ОС и относительной влажности до 95% при температуре 25ОС.

Примечание - При хранении не допускается воздействие агрессивных веществ.