Утвержден

БАЖК.425729.003 РЭ – ЛУ

3

ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

"КЛАВЕСИН"

Руководство по эксплуатации

БАЖК.425729.003 РЭ

Содержание

| 1 Описание и работа…………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Назначение изделия………………………………………… | 4 |
| 1.2 Технические характеристики………………………………. | 5 |
| 1.3 Состав изделия………………………………………………. | 8 |
| 1.4 Устройство и работа………………………………………… | 9 |
| 2 Использование по назначению……………………………… | 13 |
| 2.1 Подготовка изделия к использованию…………………… | 13 |
| 2.2 Использование изделия……………………………………. | 18 |
| 2.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения…………………………………………………… | 34 |
| 3 Техническое обслуживание………………………………….. | 35 |
| 4 Транспортирование и хранение…………………………….. | 36 |
| 4.1 Транспортирование…………………………………………. | 36 |
| 4.2 Хранение………………………………………………………. | 36 |
| Перечень принятых сокращений………………………….. | 37 |

- Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения пульта универсального децентрализованного управления "Клавесин" (далее по тексту – изделие) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также руководящие указания, необходимые пользователю для обеспечения полного использования технических возможностей изделия и правильной его эксплуатации.

### При изучении дополнительно следует использовать эксплуатационную документацию на систему "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03 и комплект К40 БАЖК.468919.010.

### Установку и эксплуатацию изделия должны осуществлять специалисты с образованием не ниже среднего общего, изучившие РЭ в полном объеме и прошедшие подготовку по правилам монтажа, установки и эксплуатации технических средств охраны.

1 Описание и работа

## 1.1 Назначение изделия

### 1.1.1 Изделие предназначено для децентрализованного управления в составе интегрированной системы безопасности "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03 (далее по тексту - система).

### 1.1.2 Изделие представляет собой локальный пульт управления и обеспечивает обмен информацией между управляющим компьютером (УК) и контроллерами К40 в соответствии с протоколом, принятым в системе "Цирконий-С2000". Интерфейсы связи - Ethernet (ЛВС – локальная вычислительная сеть) и CAN (Controller Area Network).

### 1.1.3 Комплект монтажных частей (КМЧ) предназначен для установки блока электронного (БЭ) на бетонную или кирпичную стену.

### 1.1.4 Изделие обеспечивает круглосуточную эксплуатацию в постоянно отапливаемых помещениях. Диапазон рабочих температур окружающей среды - от плюс 5 до плюс 40 0С. Повышенная относительная влажность воздуха – до 80 % при температуре 25 0С.

1.2 Технические характеристики

### 1.2.1 Изделие выполняет следующие функции:

### - регистрацию уполномоченного абонента (оператора) по коду пропуска и личному коду

### - снятие с охраны и постановку под охрану зон (помещений);

### - прием и подачу тревожных сигналов, просмотр архива тревог по помещениям;

### - задание прав доступа абонентов на ограниченный период в зоны (помещения), закрепленные за ответственными пользователями;

### - управление техническими средствами, инициирование системных сценариев автоматического управления;

### - управление доступом с отображением данных для принятия решения;

### - просмотр конфигурации технических средств.

### 1.2.2 Изделие обеспечивает:

### - трансляцию сигналов из интерфейса Ethernet в интерфейс CAN и обратно;

### - отображение информации на жидкокристаллическом цветном дисплее;

### - ввод информации с помощью сенсорной панели;

### - ввод кода пропуска с помощью встроенного proximity – считывателя;

### - управление выходным реле;

### - подачу звукового сигнала

### 1.2.3 При обрыве связи с УК изделие сохраняет следующие функциональные возможности:

### - снятие с охраны и постановку под охрану зон (помещений);

### - прием тревожных сигналов, просмотр архива тревог по помещениям;

### - управление техническими средствами, инициирование системных сценариев автоматического управления;

### - управление доступом с отображением данных для принятия решения;

### - просмотр конфигурации технических средств.

### При восстановлении связи, в УК передается вся накопленная в изделии информация.

### 1.2.4 Максимальное количество контроллеров К40, управляемых одним изделием - 30 шт.

### 1.2.5 Максимальное количество изделий и контроллеров К40 в одной магистрали СAN - 31 шт. (в любом сочетании).

### 1.2.6 Максимальная емкость базы данных абонентов – 16000 записей.

### 1.2.7 Максимальная емкость архива событий – 16000 сообщений.

### 1.2.8 Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 20 до 30 В.

### 1.2.9 Ток, потребляемый изделием в дежурном режиме при напряжении (30 ± 0,1) В, составляет не более 500 мА.

### 1.2.10 Время готовности изделия после включения электропитания составляет не более 50 с без учета загрузки внутренней базы данных.

### 1.2.11 Изделие удовлетворяет требованиям устойчивости к помехам (помехоустойчивости), установленным ГОСТ Р 50746-2000, для элементов (систем) класса безопасности - 4 группы исполнения – I степень жесткости испытаний - 1 по устойчивости к помехам при критерии качества функционирования С. Виды воздействующих помех приведены в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Вид помехи | Раздел ГОСТ Р 50746-2000 |
| --- | --- |
| 1 Наносекундные импульсные помехи (порты магистралей CAN) | 4 |
| 2 Электростатические разряды (порт корпуса) |  |
| 3 Радиочастотное электромагнитное поле (порт корпуса) |  |
| 4 Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями (порты электропитания и магистралей CAN) |  |

### 1.2.12 Изделие удовлетворяет нормам помехоэмиссии, установленным ГОСТ Р 50746-2000, для оборудования информационных технологий.

### 1.2.13 Масса изделия не более 3 кг. Масса изделия с упаковкой не более 8 кг.

### 1.2.14 Средняя наработка на отказ изделия не менее 25000 ч.

### 1.2.15 Срок службы изделия не менее 10 лет.

### Для ремонта десяти изделий в течение срока службы используется комплект ЗИП-Г БАЖК.425973.008.

Пример записи при заказе изделия:

- пульт универсальный децентрализованного управления "Клавесин" БАЖК.425729.003 по БАЖК.425729.003 ТУ.

Пример записи при заказе комплекта ЗИП-Г:

- комплект ЗИП-Г БАЖК.425973.008 по БАЖК.425973.008 ТУ.

### 1.3 Состав изделия

### 1.3.1 Состав изделия приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| ### Наименование | ### Обозначение | ### Кол. | ### Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Блок электронный (БЭ) | ### БАЖК.468179.046 | ### 1 |  |
| ### Комплект КМЧ в составе: | ### БАЖК.425971.009 | ### 1 |  |
| ### - кронштейн; | ### БАЖК.745236.003 | ### 2 |  |
| ### - дюбель 25-4-6УЗ; | ### ГОСТ 26998-86 | ### 4 | ### 1 |
| ### - шуруп 1-4х30.0115 | ### ГОСТ 1144-80 | ### 4 | ### 2 |
| ### - винт М4-6gх16.32.ЛС59-1.136; | ### ОСТ 95 1438-73 | ### 2 |  |
| ### - шайба 4.01.0115; | ### ОСТ 95 1462-73 | ### 4 | ### 3 |
| ### - наконечник 038; | ### ОСТ 95 1766-76 | ### 1 |  |
| ### - дюбель распорный 6х30; | ### Каталог OMAX | ### 4 | ### 4 |
| ### - розетка DB-9F с кожухом ### DP-9C | ### Каталог "Платан" | ### 1 |  |
| ### Руководство по эксплуатации | ### БАЖК.425729.003 РЭ | ### 1 |  |
| ### Паспорт | ### БАЖК.425729.003 ПС | ### 1 |  |
| ### Упаковка | ### БАЖК.425975.039 | ### 1 |  |
| ### Примечания ### 1 Допускается замена на дюбель распорный 6х30 фирмы ОМАХ совместно с шурупом 1-4х30.0115 ГОСТ 1144-80 (ОСТ 95 1483-73) и шайбой 4.01.0115 ОСТ 95 1462-73. ### 2 Применяется совместно с дюбелем распорным 6х30 фирмы ОМАХ и шайбой 4.01.0115 ОСТ 95 1462-73 взамен дюбеля 25-4-6УЗ ### ГОСТ 26998-86. ### 3 Применяется совместно с дюбелем распорным 6х30 фирмы ОМАХ и шурупом 1-4х30.0115 ГОСТ 1144-80 (ОСТ 95 1483-73) взамен дюбеля ### 25-4-6УЗ ГОСТ 26998-86. ### 4 Применяется совместно с шурупом 1-4х30.0115 ГОСТ 1144-80 ### (ОСТ 95 1483-73) и шайбой 4.01.0115 ОСТ 95 1462-73 взамен дюбеля ### 25-4-6УЗ ГОСТ 26998-86. |  |  |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Устройство изделия

1.4.1.1 Общий вид БЭ приведен на рисунке 1.1.

1.4.1.2 Конструктивно БЭ представляет собой прибор, собранный из внешне одинаковых по форме и габаритным размерам корпуса поз.1 и крышки поз. 2. Корпус и крышка изготовлены из пластмассы, скреплены между собой винтами, головки которых закрыты декоративными планками поз.8 и заглушками поз.6, и в собранном виде имеют габаритные размеры 300×200×80 (мм).

1.4.1.3 Внутри БЭ установлено металлическое плоское основание поз.12, на котором установлены все функциональные узлы блока. В крышке со стороны лицевой панели выбрано прямоугольное отверстие, в котором установлен сенсорный экран поз.5. В углублении крышки установлена панель, на которой нанесено "Клавесин" и стилизованная стрелка, указывающая место прикладывания пропуска к блоку. На длинной боковой поверхности крышки имеются отверстия цилиндрической и прямоугольной формы, из которых выступают кнопка переключателя "СБРОС" поз.10, клемма заземления поз.11, розетка "LAN" поз.12, вилка "ПИТ/CAN" поз.14, розетка "COM" поз.15. На корпусе с внешней стороны по углам установлены четыре кронштейна поз.3, в двух из которых установлены оси поз.4. Кронштейны предназначены для навешивания и закрепления БЭ на стене.

1- корпус; 2- крышка 3- кронштейн (4 шт.); 4- ось (2 шт.); 5- сенсорный экран; 6- заглушка; 7- панель; 8- планка; 9- блок считывателя (встроенный proximity считыватель); 10- кнопка "СБРОС"; 11- клемма заземления; 12- розетка "LAN"; 13- основание; 14- вилка "ПИТ/CAN"; 15- розетка "СOM";16- винт М4×16(2шт.)

Рисунок 1.1 - Блок БЭ

1.4.2 Работа изделия

1.4.2.1 На рисунке 1.2 приведены два варианта включения изделия с контроллерами К40 в составе системы "Цирконий-С2000".

Рисунок 1.2 - Варианты включения изделия в составе

системы "Цирконий-С2000"

1.4.2.2 Вариант 1 предусматривает подключение изделия к УК через ЛВС. Контроллеры К40, управляемые изделием, подключаются непосредственно к изделию. В централизованном режиме изделие работает с базой данных (БД) УК, ему же изделие транслирует всю информацию с контроллеров. При потере связи с УК, изделие переходит в автономный режим и начинает работать со своей БД. После выхода из автономного режима происходит синхронизация БД. Данный вариант предназначен для управления объектами, имеющими связь с основным объектом по ЛВС.

1.4.2.3 Вариант 2 предусматривает подключение изделия к УК через магистраль CAN. Контроллеры, управляемые изделием, также подключаются к магистрали CAN. Данный вариант обеспечивает подключение изделия без дополнительной прокладки ЛВС, что особенно удобно при "одномашинном" варианте реализации системы, при котором ЛВС не требуется. Отличие этого варианта от варианта 1 заключается в отсутствии трансляции данных через изделие в централизованном режиме. Автономный режим полностью одинаков с вариантом 1.

2 Использование по назначению

#### 2.1 Подготовка изделия к использованию

#### 2.1.1 Меры безопасности

### 2.1.1.1 При обслуживании изделия следует соблюдать правила техники безопасности, действующие при работе с электроустановками с напряжением до 1000 В.

### 2.1.1.2 Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение их к изделию необходимо производить при отключенном напряжении питания.

### 2.1.1.3 Основным фактором, влияющим на безопасность работы обслуживающего персонала с изделием, является постоянное напряжение от источника электроэнергии напряжением до 30 В.

### 2.1.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу  защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

### 2.1.1.5 В изделии не содержатся токсичные, ядовитые и радиоактивные материалы, что обеспечивает безопасность природной среды при его эксплуатации и утилизации.

### 2.1.1.6 Изделие относится к 4 классу безопасности (элементы нормальной эксплуатации) по ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97) "Общие положения безопасности атомных станций".

### 2.1.2 Правила распаковывания и осмотра изделия

2.1.2.1 Перед распаковыванием изделия произвести  осмотр упаковки и убедиться в ее целостности. Перед вскрытием упаковки проверить на ней наличие пломб ОТК и ПЗ.

2.1.2.2 Вскрытие упаковки необходимо производить в помещении или под навесом. При распаковывании исключить попадание атмосферных осадков и влияние агрессивных сред на изделие.

2.1.2.3 Проверить комплектность поставки на соответствие паспорту на изделие, наличие на БЭ пломб ОТК предприятия-изготовителя и ПЗ.

2.1.2.4 Произвести внешний осмотр БЭ, на нем не должно быть глубоких царапин, забоин и других дефектов, возникающих в результате неправильного транспортирования.

## 2.1.3 Установка и монтаж изделия

2.1.3.1 Размещение изделия на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

2.1.3.2 Для установки блока БЭ на стену необходимо использовать КМЧ, входящий в комплект поставки изделия. Установка КМЧ на стене приведена на рисунке 2.1. Для закрепления кронштейнов поз.1 необходимо просверлить отверстия по разметке согласно размерам, указанным на рисунке. Диаметр и глубину отверстий выбирать исходя из габаритных размеров дюбелей. Высоту установки определять из удобства пользователей. На закрепленные кронштейны повесить блок БЭ, вставляя оси поз.4 (рисунок 1.1) в прорези А кронштейнов поз.1 (рисунок 2.1). Для фиксации блока вкрутить винты поз. 16 (рисунок 1.1) в резьбовые отверстия нижних кронштейнов поз. 3.

2.1.3.3 В случае, если кабели электропитания или магистрали CAN, подключаемые к изделию, проложены вне помещений, БЭ изделия должен быть заземлен. Заземление изделия осуществляется с помощью наконечника из комплекта КМЧ.

2.1.3.4 Подключение изделия к ЛВС осуществляется с помощью стандартного для локальных сетей шнура patch cord (витая пара).

На рисунке 2.2 приведено обозначение внешних цепей разъёма "LAN" и номера контактов для подключения изделия к ЛВС (нумерация контактов осуществляется справа налево со стороны монтажной части вилки).

2.1.3.5 Подключение периферийных блоков (контроллер К40) к изделию осуществляется по двум магистралям длиной до 5 км с интерфейсом CAN. Схема подключения приведена на рисунке 2.3. Максимальное количество блоков К40 - 30 шт. Топология магистрали – "общая шина".

### 2.1.3.6 На рисунке 2.4 приведено обозначение внешних цепей разъёма "ПИТ/CAN" и номера контактов для подключения изделия к блоку питания и магистрали CAN. Для подключения используется розетка DB-9F с кожухом DP-9C из комплекта КМЧ.

2.1.3.7 Если у блоков К40 используется только одна магистраль CAN, то допускается подключать блоки К40 к любой из магистралей изделия.

2.1.3.8 Рекомендации по использованию магистрали CAN приведены в БАЖК.468919.010 РЭ.

### 1-кронштейн (2шт.); 2- дюбель (4шт.); 3- шайба 4 (4шт.); 4-шуруп4×30 (4шт)

### Рисунок 2.1 - Установка КМЧ на стену

| ### Цепь | ### Контакт |
| --- | --- |
| ### TXD + | ### 1 |
| ### TXD - | ### 2 |
| ### RXD + | ### 3 |
| ### RXD - | ### 6 |

### Рисунок 2.2 - Обозначение цепей разъёма "LAN"

CAN1H        CAN1L

Клавесин

CAN2H           CAN2L

CAN1H        CAN1L

К40

CAN2H           CAN2L

CAN1H        CAN1L

К40

H

CAN2

L

H

CAN1

L

### Рисунок 2.3 - Подключение изделия к магистрали CAN

| ### Цепь | ### Контакт |
| --- | --- |
| ### Резерв. + ПИТ | ### 1 |
| ### + ПИТ | ### 2 |
| ### CAN2L | ### 3 |
| ### CAN2H | ### 4 |
| ### CAN1L | ### 5 |
| ### ОБЩ | ### 6 |
| ### ВЫХ. РЕЛЕ | ### 7 |
| ### ВЫХ. РЕЛЕ | ### 8 |
| ### CAN1H | ### 9 |

### Рисунок 2.4 - Обозначение цепей разъёма "ПИТ/CAN"

2.1.4 Включение изделия

2.1.4.1 После подачи напряжения питания БЭ проводит внутреннее тестирование своих функциональных узлов. Если неисправностей не было обнаружено, на ЖК панели индицируется текущие время и дата, и формируется кратковременный звуковой сигнал.

2.1.5 Конфигурирование изделия

2.1.5.1 После подключения изделия к УК и подачи на него электропитания необходимо назначить изделию адрес. Назначение адреса изделию осуществляется согласно 2.2.10.

ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие нескольких изделий или блоков К40 с одинаковыми адресами.

2.1.5.2 Необходимо сконфигурировать изделие. Конфигурирование изделия осуществляется согласно БАЖК.425621.002-03 РЭ.

2.2 Использование изделия

2.2.1 Регистрация оператора

2.2.1.1 После подачи электропитания на изделие, на ЖК панели отображается "Ждущий" режим -  текущие время, дата и состояние изделия:

- выключен – изделие выключено командой с системы;

- включен – изделие включено командой с системы и находится в централизованном режиме;

- автономный режим – изделие было включено командой с системы и находится в автономном режиме.

2.2.1.2 Для начала работы, оператору изделия необходимо зарегистрироваться.

Поднести пропуск ко встроенному proximity-считывателю. Если данный пропуск сконфигурирован как "оператор" изделия, то на ЖК панели отобразится "картинка", изображенная на рисунке 2.5. В случае отсутствия конфигурации, данный пропуск будет проигнорирован, а на УК поступит соответствующее сообщение.

Рисунок 2.5

2.2.1.3 Набрать личный код и нажать клавишу "Подтвердить".

Под термином "нажатие клавиши" понимать – прикосновение к выделенной области на ЖК панели.

В случае ошибки при наборе личного кода, необходимо нажать клавишу "Удалить" и набрать личный код вновь.

Нажатие клавиши "Удалить" не считается попыткой набора личного кода.

2.2.1.4 В случае правильно набранного личного кода на ЖК панели отобразится основное меню с доступными для данного оператора функциями (рисунок 2.6). В случае неправильно набранного личного кода два раза, на УК поступит сообщение о попытке подбора личного кода.

Рисунок 2.6

2.2.1.5 Клавиши имеют следующее назначение:

- подтвердить – подтверждение действий, выполненных оператором в данном "окне";

- удалить – удаление неправильно набранной информации;

- выход – выход в основное меню

- стрелка вверх, стрелка вниз – "пролистывание" информации на ЖК панели.

2.2.2 Управление режимами охраны зон

2.2.2.1 Функция предназначена для децентрализованного взятия под охрану / снятия с охраны зон. При выборе данной функции на ЖК панели отобразится "картинка", изображенная на рисунке 2.7

Рисунок 2.7

2.2.2.2 Взятие под охрану / снятие с охраны зон можно выполнить двумя способами:

- выбором одной зоны;

- выбором списка зон.

2.2.2.3 При нажатии на клавишу "Одна зона", на ЖК панели отобразится "картинка", изображенная на рисунке 2.8. Оператор должен набрать номер зоны "вручную" и нажать клавишу "Далее".

Рисунок 2.8

2.2.2.4 При нажатии на клавишу "Список зон", на ЖК панели отображаются все доступные зоны.

2.2.2.5 Для управления состоянием зоны, необходимо нажать на клавишу нужной зоны (выбранная зона отображается изменением насыщенности цвета), и затем нажать на клавишу нужной команды.

В централизованном режиме, после выбора зоны, произойдет запрос на УК о состоянии зоны, и после прихода ответа от УК, на ЖК панели отобразится ее состояние.

Состояние зоны отображается следующим цветом:

- серый – неопределенное;

- зеленый - снята с охраны;

- синий – на охране.

2.2.2.6 При выборе зоны, становятся доступными возможные операции над ней.

Кроме этого, отображается ее состояние в текстовой форме.

Пример отображения состояния зон приведен на рисунке 2.9. (номера зон даны условно).

Рисунок 2.9

2.2.2.7 В централизованном режиме все сообщения о срабатывании СО поступают оператору системы и им же обрабатываются. В автономном режиме все сообщения о срабатывании СО поступают на изделие, и должны быть обработаны оператором изделия в функции "Управление ТС".

2.2.2.8 При попытке с изделия снять с охраны зону, в которой за время охраны произошло срабатывание СО, на изделии отобразится сообщение о том, что за время охраны в зоне произошло срабатывание СО. Оператор изделия должен подтвердить данное сообщение (нажатием клавиши "Далее"). После этого, зона снимется с охраны.

В централизованном режиме, если в момент срабатывания СО, на изделии была выбрана данная зона (рисунок 2.9), сообщение о срабатывании СО на ЖК панель не поступит.

2.2.2.9 При переходе в централизованный режим все действия оператора изделия и все сообщения о срабатывании СО передаются на УК.

2.2.3 Управление техническими средствами (ТС)

2.2.3.1 Функция предназначена для управления ТС, подключенными к контроллерам К40 - замковыми устройствами (ЗУ), турникетами. Кроме того, данная функция позволяет управлять режимами работы СО и просматривать состояние зон.

2.2.3.2 После перехода в данную функцию на ЖК панели отображается "картинка", изображенная на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10

2.2.3.3 При нажатии на клавишу "ЗОНЫ", на ЖК панели отобразится "картинка", изображенная на рисунке 2.11 (номера зон даны условно).

2.2.3.4 Для просмотра состояния СО, принадлежащих определенной зоне, необходимо нажать клавишу с обозначением данной зоны, и нажать клавишу "Просмотр".

2.2.3.5 Для управления режимами работы СО, необходимо нажать на клавишу нужного СО (выбранное СО отображается изменением насыщенности цвета), и затем нажать на клавишу нужной команды.

Состояние СО отображается следующим цветом:

- серый – выключено;

- зеленый - снято с охраны;

- синий – на охране;

- красный – в тревоге;

- серый с перечеркнутым кругом – контроллер выключен или потеря связи (нет связи с контроллером К40, к которому подключено данное СО).

Кроме этого, состояние СО отображается в текстовой форме.

Рисунок 2.11

2.2.3.6 При нажатии на клавишу "Точки Доступа", на ЖК панели отображаются все ЗУ и турникеты, управляемые изделием.

2.2.3.7 Для управления устройством, необходимо нажать на клавишу с обозначением данного устройства, и на ЖК панели появятся возможные команды для данного устройства:

- разблокировать (на вход / на выход – для турникета) - разблокирование устройства на определенный интервал времени, заблокирование происходит автоматически после завершения прохода;

- разблокировать длительно - разблокирование устройства на неопределенный интервал времени, заблокирование происходит автоматически после завершения прохода;

- разблокировать постоянно - разблокирование устройства на неопределенный интервал времени, заблокирование происходит по команде оператора;

- заблокировать – заблокирование устройства;

- отключить / подключить – отключение / включение устройства.

2.2.3.8 Состояние устройства отображается следующим цветом:

- серый – отключено;

- зеленый – разблокировано (для всех видов разблокирования);

- синий – заблокировано;

- серый с перечеркнутым кругом – контроллер выключен или потеря связи (нет связи с контроллером К40, к которому подключено данное устройство).

Кроме этого, состояние устройства отображается в текстовой форме.

2.2.3.9 Данная функция дает возможность просмотра конфигурации ТС. При выборе ТС, на ЖК панели отображается принадлежность ТС к конкретному контроллеру К40.

Функция доступна  в централизованном и  автономном режимах.

2.2.4 Временный допуск через ТД

2.2.4.1 Функция предназначена для выдачи разрешения прохода абонента через определённую ТД на определённый промежуток времени.

2.2.4.2 После перехода в данную функцию на ЖК панели отображается "картинка", изображенная на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12

Клавиши имеют следующее назначение:

- добавить абонента – добавление абонента, на которого оформляется разрешение, в список;

- удалить абонента – удаление выбранного абонента из списка;

- просмотр абонента – просмотр данных на выбранного абонента;

- далее – окончание формирование списка абонентов;

- выход – завершение работы с данной функцией и выход в основное меню.

2.2.4.3 При нажатии на кнопку "добавить абонента", на ЖК панели отображается "картинка", изображенная на рисунке 2.13 с приглашением ввести код пропуска (карточки).

Рисунок 2.13

Код можно ввести двумя способами:

- поднесением пропуска (карточки) к встроенному proximity – считывателю;

- "вручную" с помощью цифровых клавиш.

Добавление абонента в список абонентов осуществляется нажатием клавиши "Подтвердить".

2.2.4.4 После формирования списка абонентов (рисунок 2.12), необходимо нажать клавишу "Далее" и сформировать список ТД, в которые абонентам разрешается допуск – рисунок 2.14.

Рисунок 2.14

2.2.4.5 Список ТД можно сформировать двумя способами:

- при нажатии клавиши "Добавить ТД" появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.15. Номер ТД вводится "вручную" с помощью клавиш;

- при нажатии на клавишу "Добавить ТД из списка", появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.16 (номера ТД даны условно). Для выбора ТД нажать на соответствующие клавиши. Выбор ТД отображается изменением насыщенности цвета.

Рисунок 2.15

Рисунок 2.16

2.2.4.6 После формирования списков абонентов и ТД, необходимо ввести дату и время начала и окончания разрешения допуска. Пример ввода данных изображен на рисунке 2.17.

Рисунок 2.17

2.2.4.7 После нажатия клавиши "Подтвердить", все ранее введенные данные сохраняются в БД системы.

2.2.4.8 Функция доступна только в централизованном режиме.

2.2.5 Управление доступом

2.2.5.1 Функция предназначена для управления доступом через КПП с подтверждением прохода абонента (алгоритм А, принятый в системе "Цирконий-С2000").

2.2.5.2 Пример оборудования точки доступа (ТД) на КПП приведен на рисунке 2.18. При поднесении абонентом пропуска (карточки) к "считывателю на вход" или к "считывателю на выход", на изделии появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.19, с указанием направления прохода абонента. Оператору доступны следующие операции:

- Разрешить проход – разрешается проход абонента через КПП;

- Запретить проход – запрещается проход абонента через КПП;

- Выход – запрос абонента на проход через КПП аннулируется.

2.2.5.3 Функция доступна и в централизованном и в автономном режимах.

Клавесин

К40

Считыватель

на вход

CAN

Турникет

Считыватель

на выход

Рисунок 2.18 - Пример оборудования ТД на КПП

Рисунок 2.19

2.2.6 Макрокоманды

2.2.6.1 Функция предназначена для выполнения нескольких команд одновременно, например:

- постановка на охрану / снятие с охраны нескольких зон;

2.2.6.2 При переходе в данную функцию, появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.20 (названия макрокоманд даны условно).

2.2.6.3 При нажатии на клавишу макрокоманды, макрокоманда начинает выполняться. После выполнения макрокоманды, на ЖК панели появляется сообщение об ее выполнении. Для продолжения работы с изделием, необходимо нажать кнопку "Далее".

Функция доступна  в централизованном и автономном режимах.

Рисунок 2.20

2.2.7 Архив

2.2.7.1 Функция предназначена для просмотра архива сообщений. При переходе в данную функцию, появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.21.

С помощью кнопок стрелка вверх, стрелка вниз можно "пролистывать" содержимое архива.

Функция доступна  в централизованном и автономном режимах.

Рисунок 2.21

2.2.8 Тревога

2.2.8.1 Функция предназначена для подачи сигнала ТРЕВОГА непосредственно с изделия. При переходе в данную функцию, появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.22.

Рисунок 2.22

2.2.8.2 При нажатии на кнопку "Тревога" на УК поступит соответ-

ствующее сообщение.

Функция доступна только в централизованном режиме.

2.2.9 Тестовый режим

2.2.9.1 Тестовый режим предназначен для проверки работоспособности основных функциональных узлов изделия. Выход в тестовый режим осуществляется следующим образом: после подачи электропитания, или после кратковременного нажатия на БЭ кнопки "СБРОС" (на 2 – 3 с), через интервал времени от 5 до 10 с поднести любой пропуск (карточку) к встроенному proximity - считывателю. На ЖК панели появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.23.

Тест сенсорного экрана

Тест считывателя

Выход

Тест ЖК панели

Выберите тест:

Рисунок 2.23

2.2.9.2 При нажатии на клавишу "Тест ЖК панели", вся рабочая область ЖК панели отображается зелёным цветом. Последующие нажатия на любую точку рабочей области ЖК панели, вызывает смену цветов на синий и красный.

2.2.9.3 При нажатии на клавишу "Тест сенсорного экрана", появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.24.

При нажатии на клавиши "1" – "4", цвет данной клавиши изменяется на красный.

При нажатии на клавишу "Выход", изделие переходит в тестовый режим.

3

Выход

2

1

4

Рисунок 2.24

2.2.9.4 При нажатии на клавишу "Тест считывателя", появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.25. При поднесении пропуска (карточки) к встроенному proximity - считывателю, на ЖК панели отображается номер пропуска (карточки).

Поднесите пропуск

Выход

Рисунок 2.24

Рисунок 2.25

2.2.9.5 При нажатии на клавишу "Выход", изделие переходит в тестовый режим.

2.2.10 Режим назначения адреса

2.2.10.1 Выход в режим назначения адреса осуществляется нажатием клавиши "Выход" в тестовом режиме, и затем – нажатием клавиши "Назначение адреса". На ЖК панели появляется "картинка", изображенная на рисунке 2.26.

Рисунок 2.26

2.2.10.2 Если изделие подключено согласно рисунку 1.2 вариант 1, необходимо назначить IP – адрес изделия в ЛВС.

Если изделие подключено согласно рисунку 1.2 вариант 2, необходимо назначить адрес изделию в магистрали CAN.

Необходимо нажать на нужное окно (CAN или IP), с помощью клавиатуры ввести нужное число и нажать клавишу "Подтвердить".

2.2.11 Режим пониженного энергопотребления

2.2.11.1 В случае бездействия оператора в течение времени от 10 до 15 мин, изделие переходит в режим пониженного энергопотребления (черный экран).

Для переходы в нормальный режим работы необходимо прикоснуться к любой точке ЖК панели.

2.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.3.1 Возможные неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации изделия, и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подаче напряжения питания изделие не выходит в "дежурный" режим | Отсутствует напряжение питания на БЭ | Выявить и устранить поврежденный участок кабеля питания |
| 2 Изображение на ЖК панели отображается неестественными цветами | Неисправен БЭ | Проверить изделие в тестовом режиме, заменить БЭ |
| 3 БЭ не реагирует на нажатие "клавиш" |  |  |
| 4 БЭ не реагирует на поднесение пропуска к встроенному proximity-считывателю |  |  |
| 5 Нет связи с УК | Неисправность ЛВС | Выявить и устранить поврежденный участок ЛВС |
|  | Неправильно назначен адрес БЭ | Назначить изделию адрес (2.2.10) |

2.3.2 Во время работы могут происходить "сбои" ("зависания") изделия. В этих случаях кратковременно (на 2-3 с) нажать кнопку "СБРОС" на БЭ.

"Сбой" ("зависание") – состояние изделия, при котором:

- после включения электропитания или после нажатия кнопки "СБРОС" информация на ЖК панели не изменяется в течение 10-15 с;

- во время проверки работоспособности изделия с помощью тестовых программ изделие не реагирует на действия оператора.

2.3.3 Если при нажатии клавиши цвет выделенной области не изменился, и координата прикосновения выходила за рамки данной области, необходимо повторно нажать данную клавишу.

2.3.4 На месте эксплуатации восстановление БЭ производится заменой блока.

2.3.5 Ремонт отказавшего БЭ производится на предприятии-изготовителе.

# 3 Техническое обслуживание

## 3.1 При длительном хранении и в процессе эксплуатации изделие не требует технического обслуживания.

4 Транспортирование и хранение

## 4.1 Транспортирование

4.1.1 Изделие в транспортной таре допускается транспортировать всеми видами транспорта в средних (Ст) условиях по

ГОСТ В 9.001-72  при  температуре  окружающей  среды  от  0    до плюс 50 С и влажности воздуха до 80 % при температуре 25 оС.

4.1.2 При транспортировании упаковки должны быть закреплены в кузове транспортного средства с предохранением упаковок от перемещений и соударений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

4.1.3 Транспортирование воздушным транспортом должно производиться в герметизированном отсеке.

## 4.2 Хранение

4.2.1 Изделие в упакованном виде может храниться в помещении согласно ГОСТ В 9.003-80 в течение 3 лет при температуре окружающей среды от 0 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 С.

# Перечень принятых сокращений

| АРМ | - | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- | --- |
| БД | - | База данных |
| БЭ | - | Блок электронный |
| ВУ | - | Внешнее устройство |
| ДК | - | Дистанционный контроль |
| ЖК | - | Жидкокристаллический |
| ЗУ | - | Замковое устройство |
| КМЧ | - | Комплект монтажных частей |
| КПП | - | Контрольно - пропускной пункт |
| ЛВС | - | Локальная вычислительная сеть |
| ОТК | - | Отдел технического контроля |
| ПЗ | - | Представитель заказчика |
| РЭ | - | Руководство по эксплуатации |
| СО | - | Средство обнаружения |
| ТД | - | Точка доступа |
| ТС | - | Технические средства |
| УК | - | Управляющий компьютер |
| CAN | - | Controller Area Network (локальная сеть контроллеров) |
| Ethernet | - | Локальная вычислительная сеть |
| IP | - | Internet protocol (протокол ЛВС) |
| LAN | - | Локальная вычислительная сеть |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номер листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

| Инв. № подл. Подпись и дата Взамен инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата Копировал Формат А4 | УТВЕРЖДАЮ Главный конструктор по ИСБ, охранным комплексам и системам _____________К.И.Шестаков "____"_______2007 г. |
| --- | --- |

ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

"КЛАВЕСИН"

Руководство по эксплуатации

Лист утверждения

БАЖК.425729.003 РЭ-ЛУ

|  | Начальник НТК-2 ______________А.М.Царев "____"_________2007 г. |
| --- | --- |
|  | Разработал ______________А.В.Кирдянов "____"________2007 г. |
|  | Нормоконтролер ______________Н.В.Безрукова "____"________2007 г. |