Утвержден

БАЖК.425729.001 РЭ – ЛУ

УСТРОЙСТВО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДОПУСКА

(УПД)

Руководство по эксплуатации

БАЖК.425729.001 РЭ

2

Содержание

| 1 Описание и работа УПД…………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Назначение УПД………………………………………… | 4 |
| 1.2 Технические характеристики…………………………. | 4 |
| 1.3 Комплектность УПД……………………………………. | 6 |
| 1.4 Устройство УПД………………………………………… | 6 |
| 1.5 Принцип действия……………………………………… | 9 |
| 1.6 Органы управления УПД………………………………. | 11 |
| 1.7 Маркировка и пломбирование……………………….. | 13 |
| 1.8 Упаковка…………………………………………………. | 13 |
| 2 Использование по назначению………………………… | 14 |
| 2.1 Меры безопасности……………………………………. | 14 |
| 2.2 Размещение и монтаж УПД…………………………… | 14 |
| 2.3 Подготовка УПД к использованию…………………… | 19 |
| 2.4 Порядок работы с УПД………………………………… | 21 |
| 2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения………………………………………………. | 35 |
| 3 Техническое обслуживание…………………………..… | 36 |
| 4 Транспортирование и хранение……………………….. | 37 |
| Перечень принятых сокращений……………………… | 38 |

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения устройства программирования допуска (УПД) БАЖК.425729.001 (далее по тексту - УПД) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также руководящие указания, необходимые пользователю для обеспечения полного использования технических возможностей УПД и правильной его эксплуатации.

При изучении УПД дополнительно следует использовать эксплуатационную документацию на систему "Цирконий-С2000" БАЖК.425621.002-03.

Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание УПД должны осуществлять специалисты, имеющие образование не ниже средне-технического в области вычислительной техники, изучившие РЭ в полном объеме и прошедшие подготовку по правилам монтажа, установки и эксплуатации технических средств охраны.

1 Описание и работа УПД

1.1 Назначение УПД

1.1.1 УПД функционирует в составе системы "Цирконий–С2000" и предназначено для оформления уполномоченным лицом временного допуска персонала в помещения, оборудованные техническими средствами управления доступом. УПД размещается, как правило, на рабочем месте уполномоченного лица.

Для обеспечения работы с УПД в процессе администрирования системы "Цирконий–С2000" задается максимальный период (от 1  до 255 суток), допустимый для оформления временного допуска,  и создается список уполномоченных лиц (операторов УПД) с указанием по каждому из них кода пропуска, личного кода и перечня помещений, разрешенных для оформления временного допуска.

1.1.2 УПД предназначено для непрерывной круглосуточной работы в стационарных постоянно отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 0С, при относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 0С.

1.1.3 Пример записи УПД при заказе:

УПД БАЖК.425729.001 по БАЖК.425729.001 ТУ

1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 УПД подключается к магистрали с интерфейсом ЦПКУ-04 системы "Цирконий–С2000".

- 1.2.2 Общее количество УПД и контроллеров, подключенных к одной магистрали – не более 25 шт.

- 1.2.3 УПД обеспечивает регистрацию оператора (уполномоченного лица) по коду пропуска и личному коду. Ввод кода пропуска при регистрации оператора осуществляется поднесением пропуска к встроенному в УПД считывателю, ввод личного кода - с клавиатуры УПД.

1.2.4 Для оформления временного допуска по каждому абоненту вводятся код пропуска (с помощью считывателя или клавиатуры), номер разрешаемой для посещения зоны, период действия допуска с указанием начала и окончания в формате "дата и время". Период действия допуска ограничивается значением, заданным при администрировании системы "Цирконий–С2000".

1.2.5 В процессе работы с УПД обеспечивается возможность возврата в начало выполняемой операции (регистрация оператора или ввод данных на абонента) или к исходному состоянию УПД.

1.2.6 УПД обеспечивает автоматический переход в исходное состояние,  если в  процессе  ввода  данных пауза составляет более 15 с.

- 1.2.7 УПД обеспечивает передачу кода пропуска оператора и разрешительных данных на абонента (группу абонентов) на станционную аппаратуру, а также прием сообщений со станционной аппаратуры.

- 1.2.8 УПД обеспечивает отображение на жидкокристаллическом индикаторе исходного состояния представлением текущего времени, даты и года (календаря), а также отображение операций регистрации оператора, операций ввода данных на абонентов и принятых со станционной аппаратуры сообщений.

- 1.2.9 Для формирования текущего времени и календаря УПД имеет встроенные часы. Погрешность показаний часов не более 30 с в сутки. УПД обеспечивает синхронизацию встроенных часов   по сообщениям от  станционной аппаратуры.

- 1.2.10 УПД во время работы формирует тревожное сообщение  "Вскрытие УПД" при  снятии крышки на блоке.

- 1.2.11 В случае некорректных действий при работе с УПД формируются тревожные сообщения в следующих ситуациях:

- - попытка регистрации абонента, не являющегося оператором УПД;

-	повторная ошибка при наборе личного кода;

- ввод кода пропуска абонента, отсутствующего в базе данных;

- попытка оформить допуск в зону, отсутствующую в перечне разрешенных зон для данного оператора.

- 1.2.12 Электропитание УПД осуществляется от источника постоянного тока с напряжением от 20 до 30 В, максимальным током нагрузки не менее 0,3 А и пульсациями выходного напряжения не более 5 %.

- 1.2.13 Ток, потребляемый УПД, не более 100 мА.

- 1.2.14 Габаритные  размеры  УПД  -  280х168х127 мм,  масса - 1,6 кг.

- 1.2.15 Габаритные размеры УПД в упаковке – 400х300х240 мм, масса – 3,5 кг.

### 1.2.16 В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 УПД обеспечивает выполнение требований I группы исполнения для элементов (систем) класса безопасности 4 по устойчивости к помехам с критерием качества функционирования В и соответствует нормам помехоэмиссии для промышленных зон.

- 1.2.17 Средняя наработка на отказ УПД -20000 ч.

- 1.2.18 Срок службы УПД - 10 лет.

- 1.3 Комплектность УПД

1.3.1 Комплектность УПД приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство программирования допуска (УПД) | БАЖК.425729.001 | 1 |  |
| Составные части |  |  |  |
| Шуруп1-4 х 40.015 | ГОСТ 1144-80 | 3 |  |
| Кронштейн | В 4116147 каталог фирмы OKW 98/99 | 1 |  |
| Розетка | DB – 25 F | 1 |  |
| Корпус | DP-25С | 1 |  |
| Упаковка | БАЖК.425975.028 | 1 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.425729.001 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | БАЖК.425729.001 ПС | 1 |  |

1.4 Устройство УПД

1.4.1 Конструктивно УПД выполнено в виде отдельного функционально законченного блока.

1.4.2 УПД  состоит  из  следующих основных частей (рисунок 1.1):

- корпуса;

- крышки;

- субблока Д.

На передней панели УПД расположены:

- плата  индикации  с   буквенно-цифровым индикатором с организацией двух строк по 16 знаков;

- плата клавиатуры с шестнадцатиклавишной клавиатурой;

- блок считывателя карт Proximity.

1 – корпус;  2 -  вилка DВ-25М; 3 – крышка; 4 – плата индикации; 5 - субблок Д; 6 – плата клавиатуры; 7 – шасси; 8 – блок считывателя; 9 – кнопка; 10 – крышка; А – зона считывания

Рисунок 1.1 – Устройство программирования допуска

На нижней поверхности расположен разъем "XP1", предназначенный для подключения к УПД шлейфа, подачи напряжения питания и установки адреса УПД. Подключение к ХР1 осуществляется с помощью розетки DB-25F из комплекта УПД.

Назначение контактов разъема приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № контакта | Назначение |
| --- | --- |
| 16 | Лин1 |
| 3 | Лин2 |
| 7 | Общ. |
| 8 | Общ. |
| 9 | Общ. |
| 4 | 24В |
| 17 | 24В |
| 22 | ВУ1.1 |
| 24 | ВУ1.2 |
| 23 | ВУ2.1 |
| 11 | ВУ2.2 |
| 5 | Адр0 |
| 21 | Адр1 |
| 19 | Адр2 |
| 20 | Адр3 |
| 18 | Адр4 |
| 6, 12—15 | Не используется |
| 10 | Общ. |
| 1, 2 | Вскрытие |

1.4.3 Конструктивно УПД представляет собой блок настенного исполнения в пластмассовом корпусе. На задней стенке корпуса поз. 1 предусмотрены конструктивные элементы для присоединения блока к кронштейну, посредством которого он крепится к вертикальной поверхности.

- Внутри корпуса под крышкой поз. 10 расположены кнопка поз. 9, которая срабатывает при снятии крышки поз. 10, и блок считывателя поз. 8.

На крышке поз. 3 установлено шасси поз. 7, на котором крепятся плата индикации поз. 4, субблок  Д поз. 5, плата клавиатуры поз. 6.

Крышка поз. 3 крепится к корпусу поз. 1 при помощи  самонарезающих винтов, которые опломбировываются.

1.5 Принцип действия

1.5.1 УПД состоит из следующих функциональных блоков (рисунок 1.2):

- микропроцессорный контроллер МПК, осуществляющий обработку всей информации и управляющий взаимодействием составных частей изделия;

- Proximity – считыватель, предназначенный для считывания идентификационного кода с карт пользователей;

- адаптер считывателя, осуществляющий передачу данных от считывателя в МПК;

- клавиатура, с помощью которой осуществляется ввод информации и команд управления;

- жидкокристаллический буквенно-цифровой индикатор ЖКИ, предназначенный для отображения информации;

- преобразователь напряжения питания ПН, осуществляющий  импульсное преобразование напряжения питания от 20 до 30 В в стабилизированное напряжение 5 В;

- приемопередатчик ПРМ/ПРД, выполняющий преобразование уровней принимаемых и передаваемых сигналов;

- звуковой сигнализатор для подачи звуковых сигналов.

1.5.2 Перед началом работы на УПД уполномоченное лицо должно быть занесено в список операторов УПД при администрировании системы "Цирконий-С2000"Отдавал?.

1.5.3 После включения напряжения питания МПК УПД выполняет программу начальной установки и переходит в режим ожидания информации от станционной аппаратуры.

Инициализация УПД (задание системного времени, параметров и режимов работы) происходит по сигналам станционной аппаратуры.

1.5.4 Обмен сообщениями между станционной аппаратурой и УПД осуществляется через приемопередатчик ПРМ/ПРД. Визуальный контроль выдаваемых сообщений и вводимой пользователем информации в УПД осуществляется по экрану жидкокристаллического индикатора.

1.5.5 При потере связи со станционной аппаратурой УПД переходит в режим ожидания. На индикаторе отображается надпись "Нет связи с СД".

После восстановления связи необходимо отключить, а затем включить УПД командой со станционной аппаратуры.

На индикаторе УПД должны отобразиться текущее время и дата, что свидетельствует о восстановлении работоспособности УПД.

1.6 Органы управления УПД

1.6.1 Органы управления УПД расположены на передней панели в соответствии с рисунком 1.3.

1 – ЖК-индикатор для отображения цифровой и символьной информации;  2 – цифровые  и буквенные клавиши; 3 – клавиша "А" для вызова теста ЖК-индикатора; 4 – клавиша "В" для вызова теста клавиатуры; 5 – клавиша "С" для вызова теста адреса; 6 – клавиша "D" для вызова теста пропуска; 7 – клавиша "СБРОС" для сброса ошибочно введенной цифры (буквы), отмены текущего пункта меню; 8 – клавиша "ВВОД" для завершения ввода набранной на клавиатуре цифровой и буквенной информации или активизации текущего пункта меню; 9 – зона считывания идентификационной карты абонента (карт Proximity)

Рисунок 1.3

1.7 Маркировка и пломбирование

1.7.1 УПД имеет маркировку условного обозначения, нанесенную на табличке, расположенной на корпусе блока. На табличке, кроме того, нанесен заводской номер, год и квартал выпуска.

1.7.2 На блоке предусмотрены места для нанесения клейма отдела технического контроля и представителя заказчика.

1.7.3 На подпергамент, используемый для обертывания составных частей УПД приклеены этикетки с нанесенными на них обозначением и наименованием составных частей.

1.7.4 Тара с вложенными в нее составными частями пломбируется с постановкой на пломбах клейм отдела технического контроля и представителя заказчика.

1.8 Упаковка

1.8.1 Все отдельные составные части УПД упаковываются в деревянный ящик.

1.8.2 При упаковывании используются полиэтиленовые чехлы и подпергамент. Пустоты в ящике заполняются  картоном для устранения возможности перемещения содержимого при транспортировании. В ящик вкладывается упаковочная ведомость с указанием составных частей и документов, подлежащих упаковке. После вскрытия и изъятия составных частей тара возврату не подлежит.

- 2 Использование по назначению

###### 2.1 Меры безопасности

2.1.1 К монтажу, пусконаладке и обслуживанию УПД допускаются лица, изучившие настоящее РЭ. При выполнении монтажных работ следует соблюдать правила техники безопасности при работе с напряжением до 1000 В.

2.1.2 Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение изделия к системе "Цирконий-С2000" необходимо производить при отключенном напряжении питания.

2.1.3 Максимальное напряжение в УПД – 30 В.

2.1.4 По способу защиты человека от поражения электрическим током УПД относится к классу защиты 01 по

ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2 Размещение и монтаж УПД

2.2.1 Общие требования

2.2.1.1 Размещение УПД на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями проекта. Монтаж УПД выполнять с использованием стандартного инструмента.

2.2.1.2 Установка УПД должна обеспечивать свободный доступ к нему при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

Примечание – С целью обеспечения наиболее благоприятного теплового режима запрещается установка УПД в непосредственной близости от нагревательных элементов (батарей отопления и т.п.), а также в местах, подвергающихся непосредственному воздействию солнечных лучей.

2.2.1.3 При установке УПД на стене необходимо предварительно разметить места крепления (рисунок 2.1).

Разметка для крепления

1 – кронштейн; 2 – шуруп – 3 шт.; 3 – пробка – 3 шт.

Рисунок 2.1 – Установка кронштейна крепления УПД

2.2.1.4 Электрический монтаж УПД вести кабелем типа

КММ 9Х0,35 ТУ 16.505.488-78.

Допускается использовать другой тип кабеля с аналогичными параметрами.

Подключение УПД к магистральному кабелю системы "Цирконий-С2000" рекомендуется выполнять с использованием коробки распределительной для помещений (КРП) БАЖК.686465.001-02. Схема подключения приведена на рисунке 2.2.

Допускается использовать другой тип коробки распределительной, обеспечивающей подключение УПД к магистральному кабелю.

2.2.2 Установка кронштейна для крепления УПД на стене

2.2.2.1 При установке УПД на  стене разметку мест крепления производить по рисунку 2.1.

2.2.2.2 В соответствии с рисунком 2.2 и таблицей 2.1 установить на розетке XS1 (из комплекта поставки УПД) адрес УПД путем электрического соединения (пайкой) контактов адреса Адр0-Адр4 (5, 21, 19, 20, 18) с контактом "Общ" (8, 9). Адрес УПД должен соответствовать заданному при конфигурировании системы "Цирконий-С2000". Разделанные жилы кабеля КММ распаять на хвостовики контактов розетки XS1.

Таблица 2.1

| Адрес изделия | Номер контакта разъема жгута |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 (Адр4) | 20 (Адр3) | 19 (Адр2) | 21 (Адр1) | 5 (Адр0) |
| 1 | - | - | - | - | 0бщ |
| 2 | - | - | - | 0бщ | - |
| 3 | - | - | - | 0бщ | 0бщ |
| 4 | - | - | 0бщ | - | - |
| 5 | - | - | 0бщ | - | 0бщ |
| 6 | - | - | 0бщ | 0бщ | - |
| 7 | - | - | 0бщ | 0бщ | 0бщ |
| 8 | - | 0бщ | - | - | - |
| 9 | - | 0бщ | - | - | 0бщ |
| 10 | - | 0бщ | - | 0бщ | - |
| 11 | - | 0бщ | - | 0бщ | 0бщ |
| 12 | - | 0бщ | 0бщ | - | - |
| 13 | - | 0бщ | 0бщ | - | 0бщ |
| 14 | - | 0бщ | 0бщ | 0бщ | - |
| 15 | - | 0бщ | 0бщ | 0бщ | 0бщ |
| 16 | 0бщ | - | - | - | - |
| 17 | 0бщ | - | - | - | 0бщ |
| 18 | 0бщ | - | - | 0бщ | - |
| 19 | 0бщ | - | - | 0бщ | 0бщ |
| 20 | 0бщ | - | 0бщ | - | - |
| 21 | 0бщ | - | 0бщ | - | 0бщ |
| 22 | 0бщ | - | 0бщ | 0бщ | - |
| 23 | 0бщ | - | 0бщ | 0бщ | 0бщ |
| 24 | 0бщ | 0бщ | - | - | - |
| 25 | 0бщ | 0бщ | - | - | 0бщ |

2.2.2.3 Закрепить кронштейн поз. 1 на стене шурупами поз. 2 (рисунок 2.1).

2.2.2.4 Монтаж коробки распределительной КРП и подключение к ней жгута и магистральных кабелей системы "Цирконий-С2000" производить согласно ЭД на КРП БАЖК.686465.001 ПС в соответствии с рисунком 2.2.

2.2.3 Установка УПД на кронштейне

2.2.3.1 Установить УПД на кронштейне путем совмещения паза на корпусе УПД с выступающей частью кронштейна.

2.2.3.2 Соединить розетку XS1 (с распаянным кабелем КММ и адресом УПД) с разъемом "ХР1" на УПД.

2.3 Подготовка УПД к использованию

2.3.1 Перед работой с УПД требуется подготовить к работе систему "Цирконий-С2000" в соответствии с БАЖК.425621.002 ИМ и выполнить конфигурирование технических средств, входящих в систему, в соответствии с РЭ на систему "Цирконий-С2000".

УПД работает в составе системы "Цирконий–С2000" по магистрали ЦПКУ-04 со скоростью обмена 600 бод.

2.3.2 В УПД имеется возможность проверки работоспособности жидкокристаллического индикатора (ЖКИ),  клавиатуры, установленного адреса и считывателя.

Примечание – Работа УПД в режиме тестирования возможна только после поступления от станционной аппаратуры команды "Отключить УПД" или после подачи питания на УПД, при этом на индикаторе отображается сообщение "Нет связи с СД".

2.3.2.1 При необходимости проверки работоспособности ЖКИ необходимо выполнить следующее:

- на клавиатуре нажать (нажать и через 1-2 с отпустить) клавишу "А". На индикаторе отображается сообщение "Тест ЖКИ". Нажать клавишу "Ввод". На индикаторе все знакоместа представляются черными прямоугольниками;

- нажать клавишу "Сброс". Изображения знакомест на индикаторе исчезают, отображается сообщение "Нет связи с СД".

2.3.2.2 При необходимости проверки работоспособности клавиатуры необходимо выполнить следующее:

- на клавиатуре нажать клавишу "В". На индикаторе загорается сообщение "Тест клавиатуры";

- последовательно  нажать клавиши "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", " * ", "А", "В", "С", "D"," # ". После нажатия каждой клавиши на индикаторе отображается соответствующий символ;

- нажать клавишу "Сброс", изображения символов на индикаторе исчезают, отображается сообщение "Нет связи с СД".

2.3.2.3 При необходимости проверки установленного адреса необходимо выполнить следующее:

- на клавиатуре нажать клавишу "С". На индикаторе отображается сообщение "Тест адреса";

- на клавиатуре  нажать клавишу "Ввод". На индикаторе отобразится сообщение: "Адрес равен ХХ", где ХХ – адрес изделия, установленный в соответствии с таблицей 2.1;

- нажать клавишу "Сброс", изображение адреса на индикаторе исчезнет, отображается сообщение "Не связи с СД".

2.3.2.4 При необходимости проверки считывателя необходимо выполнить следующее:

- на клавиатуре нажать клавишу "D". На индикаторе отобразится сообщение "Тест пропуска";

- нажать на клавиатуре клавишу "Ввод". На индикаторе отобразится сообщение "Код пропуска";

- поднести пропуск к зоне считывания УПД на расстояние не более 50 мм. При этом на индикаторе УПД отобразится сообщение "Код пропуска: ХХХХХХХХ", где Х – цифры от 0 до 9;

- нажать клавишу "Сброс", изображение кода пропуска на индикаторе исчезает, отображается сообщение "Нет связи с СД".

2.3.3 Включить УПД командой со станционной аппаратуры. Во время инициализации УПД (задание системного времени, параметров, режимов работы) на индикаторе изделия отображается сообщение "Ждите".

2.3.4 После окончания инициализации на индикатор УПД выводятся текущее время и дата, что означает готовность изделия к работе.

2.3.5 Перед началом работы на УПД уполномоченное лицо должно быть зарегистрировано в системе как оператор УПД. Методика регистрации оператора УПД приведена в РЭ на систему "Цирконий-С2000".

2.4 Порядок работы с УПД

2.4.1 Порядок работы с УПД приведен в таблице 2.2.

2.4.2 При определенных действиях оператора УПД (таблица 2.2) на индикаторе УПД выдаются сообщения с просьбой повторить соответствующие действия. Определенные  действия оператора УПД воспринимаются как неправомочные и ошибочные и передаются на СД в виде тревожных сообщений.

Таблица 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 Исходное состояние |  |  | На индикаторе УПД отображаются текущее время и дата (календарь), например: "08:15:07 30 сентября 2003" |
| ## Регистрация оператора |  |  |  |
| 2 Начало работы | Оператору УПД нажать клавишу "Ввод" |  | На индикаторе УПД отображается сообщение: ##### "Поднести пропуск оператора " |
| 3 Ввод кода пропуска(КП) | Оператору УПД поднести к считывателю пропуск | Система проверяет наличие кода пропуска в списке операторов УПД: | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Ждите…" |
| 3.1 |  | - отсутствие кода пропуска в списке | На индикаторе УПД кратковременно отображается сообщение: "Нет полномочий", затем УПД переходит в "Исходное состояние" (1) |
| 3.2 |  | - наличие кода пропуска в списке | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Введите личный код:" |
| 4 Ввод личного кода | Набрать на клавиатуре УПД личный код |  | В нижней строке индикатора последовательно с нажатием клавиш отображаются символы: "* * * *" |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Нажать клавишу "Ввод" | Система проверяет соответствие личного кода коду пропуска: | На индикаторе УПД сообщение: "Ждите…" |  |
| 4.1.1 |  | - несоответствие личного кода коду пропуска | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Неверный код Повторите ввод" |  |
| 4.2 | Повторно набрать на клавиатуре УПД личный код |  |  | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Введите личный код:". После сообщения последовательно с нажатием клавиш отображаются символы: "* * * *" |
| 4.3 | Нажать клавишу "Ввод" | Система проверяет соответствие личного кода коду пропуска: |  | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Ждите…" |
| 4.3.1 |  | - повторное несоответствие кода |  | На индикаторе УПД кратковременно отображается сообщение: "Нет полномочий" Затем УПД переходит в "Исходное состояние" (1) |
| 4.3.2 |  | - соответствие личного кода коду пропуска |  | УПД переходит к операции "Ввод номера первой точки" (5) |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод разрешительных данных на абонентов |  |  |  |  |
| 5 Ввод номера первой точки доступа (ТД) | Набрать на клавиатуре УПД номер точки доступа |  |  | На индикаторе отображается сообщение: "Введите ТД. ТД №01" На нижней строке индикатора последовательно с нажатием клавиш отображаются соответствующие цифры номера ТД, например: "ТД №0145" |
| 5.1 | Нажать клавишу "Ввод" | Система проверяет полномочия оператора для данной ТД: |  | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Ждите…" |
| 5.1.1 |  | - оператор имеет право оформить доступ через данную ТД |  | На индикаторе отображается сообщение "Вход на БЩУ-1. - Подтвердите ввод" |
| 5.1.2 Подтверждение введенной ТД | Нажать клавишу "Ввод" |  |  | На индикаторе отображается сообщение "Следующая ТД ТД №02" УПД переходит к операции "Ввод номера следующей точки доступа" (5.2) |
| 5.1.3 Отказ от введенной ТД | Нажать клавишу "Сброс" |  |  | УПД переходит к операции "Ввод номера следующей точки доступа" (5.2) |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.4 |  | - у оператора нет прав оформить доступ через данную ТД | На индикаторе УПД кратковременно отображается сообщение: "Вход на БЩУ-1номер ТД Нет полномочий" Затем УПД переходит к операции "Ввод номера первой точки доступа" (5) |
| 5.1.5 |  | - ТД уже введена в рамках данной сессии | На индикаторе УПД кратковременно отображается сообщение: "Вход на БЩУ-1. - ТД уже введена" Затем УПД переходит к операции "Ввод номера первой точки доступа" (5) |
| 5.2 Ввод номера следующей точки доступа | Набрать номер следующей точки доступа |  | На верхней строке индикатора отображается имя введенной точки доступа, например: "Следующая ТД". На нижней строке индикатора отображается приглашение с порядковым номером вводимой точки доступа, например: "ТД №03" На нижней строке индикатора последовательно с нажатием клавиш отображаются соответствующие цифры номера ТД |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Нажать клавишу "Ввод" | Система проверяет полномочия оператора для данной ТД: | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Ждите…" |
| 5.3.1 |  | - оператор имеет право оформить доступ через данную ТД | На индикаторе отображается сообщение "РПУ-1 Подтвердите ввод" |
| 5.4 Подтверждение введенной ТД | Нажать клавишу "Ввод" | - введенная ТД запоминается системой | На индикаторе отображается сообщение "Следующая ТД. ТД №04" УПД переходит к операции "Ввод номера следующей точки доступа" (5.2) |
| 5.5 Отказ от введенной ТД | Нажать клавишу "Сброс" | - введенная ТД отбрасывается системой | УПД переходит к операции "Ввод номера следующей точки доступа" (5.2) |
| 5.6 Окончание ввода группы ТД | На приглашение УПД нажать клавишу "Ввод" | Окончен ввод всех ТД | УПД переходит к операции " Ввод кода пропуска абонента" (6) |
| Ввод кодов пропусков абонентов |  |  |  |
| 6 Ввод кода пропуска абонента | Оператор выбирает вариант ввода кода пропуска абонента |  | На индикаторе УПД отображается сообщение "Введите абонента. аб.№01" |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Ввод кода пропуска считыванием | Поднести к считывателю пропуск абонента | УПД считывает код пропуска | На нижней строке индикатора отображается код пропуска, например: "аб.№01:41672" |
| 6.2 Ввод кода пропуска с клавиатуры | Набрать на клавиатуре УПД код пропуска |  | На нижней строке индикатора последовательно с нажатием клавиш отображаются соответствующие цифры кода пропуска, например: "аб.№01:41672" |
| 6.3 | Нажать клавишу "Ввод" | Система проверяет наличие кода пропуска в базе данных: | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Ждите…" |
| 6.3.1 |  | - отсутствие кода пропуска в базе данных | На индикаторе УПД кратковременно отображается сообщение: "41672 Абонент отсутствует" УПД повторно переходит к операции "Ввод кода пропуска абонента" (6) |
| 6.3.2 |  | - абонент уже введен в рамках данной сессии | На индикаторе УПД кратковременно отображается сообщение: "Иванов И.И. Абонент уже введен" УПД повторно переходит к операции "Ввод кода пропуска абонента" (6) |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.3 |  | - наличие кода пропуска в базе данных | - На индикаторе отображается сообщение - "Иванов И.И. - "Подтвердите ввод" |
| 6.4 Подтверждение введенного КП | Нажать клавишу "Ввод" |  | На индикаторе отображается сообщение: "Следующий аб. аб.№02" УПД переходит к операции "Ввод кода пропуска следующего абонента" (7) |
| 6.5 Отказ от введенного КП | Нажать клавишу "Сброс" |  | УПД переходит к операции "Ввод кода пропуска следующего абонента" (7) |
| - Ввод кода пропуска следующего абонента | Оператор выбирает вариант ввода кода пропуска абонента |  | На верхней строке индикатора отображается ФИО абонента для введенного кода пропуска, например: "Следующий аб." На нижней строке индикатора отображается приглашение с порядковым номером вводимого кода пропуска абонента, например "аб.№02:" |
| 7.1 Ввод следующего кода пропуска считывателем | Поднести к считывателю пропуск следующего абонента | УПД считывает код пропуска | На нижней строке индикатора отображается код пропуска, например: "аб.№02:41673" |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 Ввод следующего кода пропуска с клавиатуры | Набрать на клавиатуре УПД код пропуска |  | На нижней строке индикатора последовательно с нажатием клавиш отображаются соответствующие цифры кода пропуска, например: "аб.№02:41673" |
| 7.3 | Нажать клавишу "Ввод" | Система проверяет наличие кода пропуска в базе данных: | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Ждите…" |
| 7.3.1 |  | - отсутствие кода пропуска в базе данных | На индикаторе УПД кратковременно отображается сообщение: "Абонент отсутствует" УПД повторно переходит к операции "Ввод кода пропуска следующего абонента" (7) |
| 7.3.2 |  | - абонент уже введен в рамках данной сессии | На индикаторе УПД кратковременно отображается сообщение: "Абонент уже введен" УПД повторно переходит к операции "Ввод кода пропуска следующего абонента" (7) |
| 7.3.3 |  | - наличие кода пропуска (КП) в базе данных | На индикаторе отображается сообщение "Иванов И.И. Подтвердите ввод" |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4 Подтверждение введенного КП | Нажать клавишу "Ввод" | - введенный абонент запоминается системой | УПД переходит к операции "Ввод кода пропуска следующего абонента" (7) |
| 7.4.1 Отказ от введенного КП | Нажать клавишу "Сброс" | - введенный абонент отбрасывается системой | УПД переходит к операции "Ввод кода пропуска следующего абонента" (7) |
| 7.5 Окончание ввода группы абонентов | На приглашение УПД нажать клавишу "Ввод" | Окончен ввод всех абонентов | УПД переходит к операции " Ввод времени допуска " (8) |
| - Ввод временного интервала разрешительных данных |  |  |  |
| 8 Ввод времени допуска | Набрать на клавиатуре УПД время начала допуска | Введенный интервал времени рассматривается системой как разрешенное время смены | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Время начала 00:00" На нижней строке индикатора последовательно с нажатием клавиш отображаются соответствующие цифры времени начала допуска, например: "08:00" |
| 8.1 | Нажать клавишу "Ввод" |  | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Время окончания 00:00" |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | Набрать на клавиатуре УПД время окончания допуска |  | На нижней строке индикатора последовательно с нажатием клавиш отображаются соответствующие цифры времени окончания допуска, например: "10:30" |
| 8.3 | Нажать клавишу "Ввод" | Окончен ввод времени допуска | УПД переходит к операции " Ввод дат интервала допуска " (9) |
| 9 Ввод дат интервала допуска | Набрать на клавиатуре УПД дату начала допуска |  | На верхней строке индикатора отображается сообщение: "Дата начала" На нижней строке индикатора отображается текущая дата и последовательно с нажатием клавиш отображаются соответствующие цифры даты начала допуска, например: "25/03/ 2005 г" |
| 9.1 | Нажать клавишу "Ввод" |  | На верхней строке индикатора отображается сообщение: "Дата окончания" На нижней строке индикатора отображается дата начала допуска, например: "25/03/ 2005 г" |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Набрать на клавиатуре УПД дату окончания допуска. Оператору обратить внимание на то, чтобы интервал допуска не превышал время, заданное администратором |  | На нижней строке индикатора последовательно с нажатием клавиш отображаются соответствующие цифры даты окончания допуска, например: "26/03/2005 г" |
| 9.3 | Нажать клавишу "Ввод" | Система проверяет правильность дат интервала допуска | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Ждите…" |
| 9.4 |  | - ошибка дат интервала при вводе | На индикаторе кратковременно отображается сообщение: "Неверная дата Период превышает лимит в … дней" Затем УПД переходит к операции "Ввод дат интервала допуска" (9) |
| # 9.5 |  | - даты интервала введена правильно | На индикаторе кратковременно отображается сообщение: "Временный допуск абонентам введен" Затем УПД переходит в "Исходное состояние" (1) |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе |  | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сброс УПД в исходное состояние |  |  |  |  |
| 10 Сброс УПД в исходное состояние | Нажать подряд дважды на время от 1 до 2 с клавишу "Сброс" | Система переходит в исходное состояние | На индикаторе УПД отображаются текущее время и дата (календарь) |  |
| Прерывание ввода данных |  |  |  |  |
| 11 Прерывание ввода данных | Оператором прекращен ввод данных на время более 1 мин | Система переходит в исходное состояние. | На индикаторе УПД отображаются текущее время и дата (календарь) |  |
| ## Потеря связи с управляющим компьютером |  |  |  |  |
| 12 Потеря связи с управляющим компьютером |  | УПД - в исходном состоянии | На индикаторе УПД отображаются текущее время и дата (календарь) |  |
| 12.1 |  | УПД - в режиме регистрации оператора или ввода разрешительных данных | На индикаторе УПД отображается сообщение: "Нет связи с СД" |  |

Продолжение таблицы 2.2

| # Операция | Действия оператора | Процедуры, выполняемые в системе |  | Реакция УПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 | Оператору принять меры к восстановлению связи | Связь восстановлена | На индикаторе УПД отображаются текущее время и дата (календарь) |  |
| Примечания 1 На индикаторе текстовые сообщения "Нет полномочий" и "Допуск запрещен" отображаются кратковременно (справочно: от 2 до 3 с) и сопровождаются кратковременными (справочно: от 1,0 до 2,0 с) звуковыми сигналами. 2 На индикаторе текстовое сообщение "Ждите" отображается мигающим режимом (справочно: частота мигания от 2 до 3 Гц, скважность - два). 3 Возврат УПД в начало операции производится однократным кратковременным нажатием клавиши "Сброс", а сброс УПД в исходное состояние – двукратным нажатием клавиши "Сброс". |  |  |  |  |

## 2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

### 2.5.1 Возможные неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации УПД, и способы их устранения приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подаче напряжения питания на индикаторе УПД нет изображения. | 1 Обрыв или замыкание в линии питания. | Проверить линию питания на УПД (20---30) В. |
| 2 На индикаторе УПД отображается сообщение "Нет связи с СД". | 1 Обрыв или замыкание в линии связи. 2 УПД не сконфигурировано в системе или неверно установлен адрес на разъеме УПД. | Проверить линию связи от СД до УПД. Провести инициализацию УПД в составе системы, проверить правильность установки адреса на разъеме УПД согласно 2.2.2.2. |

#### 3 Техническое обслуживание

3.1 В процессе эксплуатации УПД не требует технического обслуживания.

#### 4 Транспортирование и хранение

4.1 УПД, упакованное на предприятии-изготовителе, допускается транспортировать закрытым транспортом всех видов (воздушным – в отапливаемых герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния  при  температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 ОС.

4.2 При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а также воздействие агрессивных сред.

4.3 После транспортирования при отрицательных температурах распаковывание изделия должно проводиться после выдержки в нормальных условиях не менее 6 ч.

4.4 УПД может храниться в упаковке предприятия-изготовителя в течение 2 лет в помещениях  при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 ОС.

Примечание - При хранении не допускается воздействие атмосферных осадков и агрессивных веществ.

Перечень принятых сокращений

| АРМ | - автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| ПРД | - передатчик |
| ПРМ | - приемник |
| СД | - сервер доступа |
| КРП | - коробка распределительная для помещений |
| МПК | - микропроцессорный контроллер |
| ЦПКУ | - центральный пульт контроля и управления |
| ЭД | - эксплуатационная документация |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум и дата | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | аннул. | новых |  |  |  |  |  |