| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПЗ №5048 |  | Главный конструктор |
| _____________Н. В. Рожков |  | _________Б. В. Грушенков |
| «___»_____________2001г |  | «___»_____________2001г |

КОМПЛЕКТ К20

Руководство по эксплуатации.

Лист утверждения

БАЖК.468919.006 РЭ-ЛУ

| Управляющий СК |  | Начальник отделения 2 НВК-1 |
| --- | --- | --- |
| _____________И. Н. Космач |  | ____________Ю. К. Протасов |
| «___»_____________2000г |  | «___»_____________2000г |
| Начальник проектного отделения |  | Начальник отдела 107 |
| _____________В. Б. Шохин |  | ___________Н. А. Куприянов |
| «___»_____________2000г |  | «___»_____________2000г |
| Начальник ОМС и Н |  | Начальник группы |
| ____________Ю. И. Казначей |  | __________Ю. Б. Переяславцев |
| «___»_____________2000г |  | «___»_____________2000г |
|  |  | Разработал |
|  |  | ___________Р.А.Бычков |
|  |  | «___»_____________2000г |
|  |  | Нормоконтролер |
|  |  | _____________ |
|  |  | «___»_____________2000г |

Утвержден

БАЖК.468919.006-ЛУ

3

КОМПЛЕКТ К20

Руководство по эксплуатации.

БАЖК.468919.006 РЭ

Содержание

1 Назначение комплекта К20.	Ошибка! Закладка не определена.

2 Технические характеристики.	5

3 Условия эксплуатации	7

4 Состав комплекта К20	8

5 Описание и работа составных частей комплекта.	14

5.1 Блок К20 БАЖК.468179.011.	14

5.1.1 Общие сведения.	14

5.1.2 Описание и работа составных частей блока К20.	16

5.1.2.1 Плата Б БАЖК.468171.006.	16

5.1.2.2 Плата Б-01 БАЖК.468171.006-01.	18

5.1.2.3 Плата И БАЖК.468347.007	18

5.1.2.4 Плата И-01 БАЖК.468347.007-01	18

5.1.2.5 Плата И-02 БАЖК.468347.007-02	18

5.1.2.6 Плата И-03 БАЖК.468347.007-03	19

5.1.2.7 Плата ИЦ БАЖК.468361.002	19

5.1.2.8 Плата ИВ БАЖК.468361.001	19

5.1.2.9 Плата БМ БАЖК.468171.015……………………………………...20

5.1.2.10 Конструкция блока К20	20

5.2 Блок коммутации БАЖК.468344.004.	20

5.3 Конструкция блока коммутации	20

6 Маркировка и пломбирование.	21

7 Упаковка.	21

8 Монтаж и подключение комплекта	21

8.1 Введение	21

8.2 Указание мер безопасности	21

8.3 Подготовка комплекта к транспортированию	22

8.4 Хранение	22

8.5 Подготовка комплекта к монтажу	23

8.5.1 Правила распаковки и осмотра комплекта.	23

8.6 Монтаж комплекта	23

8.6.1 Общие требования к монтажу	23

8.6.2 Электромонтаж составных частей комплекта.	24

8.6.3 Установка блока коммутации	26

8.6.4 Установка блока К20 на блок коммутации.	27

8.7 Расчет соединительных кабелей.	27

9 Сдача в эксплуатацию	31

10. Техническое обслуживание	31

Перечень принятых сокращений.	34

Приложение А Требования к стыковочным параметрам СО, предназначенным для использования совместно с комплектом К20	35

Приложение Б Блок К20.	36

Приложение В Блок коммутации.	37

Приложение Г Установка блока коммутации на вертикальной поверхности.	38

Приложение Д Установка блока К20 на блок коммутации.	39

Приложение Е Подключение блоков БСН БСКУ12.06.000 к блоку коммутации.	40

Приложение Ж Подключение считывателя APR-06AW к блоку коммутации.	41

Приложение И Подключение считывателя APR-03AW.v2 к блоку коммутации.	42

Приложение К Подключение считывателя APR-05AW к блоку коммутации.	43

Приложение Л Подключение считывателя APR-01AW к блоку коммутации.	44

Приложение М Подключение ЭМЗУ-I БКЗИ25.11.000 к блоку коммутации.	45

Приложение Н Подключение устройства замкового (УЗ) БССИ01.18.000 к блоку коммутации.	46

Приложение П Подключение турникета PERCO TTR-04 к блоку коммутации.	47

Приложение Р Подключение СО к блоку коммутации.	48

Приложение С Подключение кнопок «КОН» и «КУВ» к блоку коммутации.	50

Приложение Т Подключение блока БГЗ БАЖК.468243.010 к блоку коммутации.	51

Приложение У Подключение блока БГЗ-01 БАЖК.468243.010-01 к блоку коммутации.	52

Приложение Ф Организация питания СО, при питании СО от источника питания К20	53

Приложение Х Организация питания СО на рубеже, при питании СО от двух  независимых источников питания	54

Приложение Ц Подключение внешних источников питания для управления ЗУ	55

Приложение Ш Подключение  БНК БАЖК.468349.003 к ЭМЗУ-I БКЗИ25.11.000 и блоку коммутации.	56

Приложение Э Подключение внешних устройств (ВУ) к блоку коммутации.	57

Приложение Ю Подключение ЭМЗУ «Базальт» БАЖК.425723.009 к блоку коммутации.	58

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения работы и ввода в эксплуатацию комплекта К20 (далее по тексту – комплект) и его составных частей.

Комплект работает в составе системы "Цирконий-С2000".

Для детального изучения работы и взаимодействия комплекта с другими составными частями системы "Цирконий-С2000" необходимо изучить БАЖК.468919.006 ПС и эксплуатационную документацию на систему: БАЖК.425621.002 РЭ, БАЖК.425621.002 РЭ1, БАЖК.425621.002 ИМ.

Техническое обслуживание комплекта должно производиться лицами, имеющими образование не ниже среднетехнического, изучившими эксплуатационную документацию на комплект и систему "Цирконий-С2000".

Комплект предназначен для применения на промышленных объектах и рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Комплект относится к классу 01 защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Комплект удовлетворяет нормам ГОСТ Р 50009-2000 по излучаемым в пространство радиопомехам и требованиям второй степени жёсткости УК1, УК2, УИ1, УЭ1 по устойчивости к внешним импульсным помехам, электромагнитным,  магнитным полям и электростатическим разрядам.

Средняя наработка на отказ комплекта - не менее 20000 ч.

Срок службы комплекта - 10 лет.

При поставке на объекты использования атомной энергии комплект относится к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность, и соответствует:

- классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ-88/97, "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций");

- категории сейсмостойкости III по НП-031-01 ("Нормы проектирования сейсмостойкости атомных станций");

- требованиям ГОСТ Р 50746-2000 по нормам помехоэмиссии для оборудования информационных технологий и по устойчивости к электромагнитным помехам второй группы исполнения для электромагнитной обстановки средней жесткости, с критерием качества функционирования А (нормальное функционирование во время воздействия и после снятия воздействующей помехи).

1 Назначение комплекта

1.1 Комплект является периферийным контроллером системы "Цирконий-С2000" и предназначен для контроля состояния и управления различными устройствами (СО, ЭМЗУ, КУВ, ВУ).

1.2 Комплекты исполнений К20 - К20-07, К20-16 предназначены для контроля рубежа доступа и охранной сигнализации одного помещения путем выдачи сигналов тревоги на СД при попытках преодоления нарушителем охраняемого рубежа, оборудованного СО, несанкционированного разблокирования ЭМЗУ, а также выдачи сообщений на СД о санкционированном проходе через охраняемый рубеж, контроля соединительных линий и СО, ЭМЗУ, КУВ, КОН, ДД по четырем состояниям:

- короткое замыкание;

- обрыв;

- тревога;

- норма.

1.3 Комплекты исполнений К20-08 - К20-11 предназначены для контроля рубежа охраны путем выдачи сигналов тревоги на СД при попытках преодоления нарушителем охраняемого рубежа, оборудованного СО, и контроля соединительных линий и СО, КОН по четырем состояниям:

- короткое замыкание;

- обрыв;

- тревога;

- норма.

1.4 Комплект относится к группе 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98.

Комплекты исполнений К20 - К20-07 предназначены для эксплуатации в стационарных постоянно отапливаемых помещениях в диапазоне температур, приведённом в таблице 1.1, при повышенной влажности до 98 % при температуре 25°С.

Комплекты исполнений К20-08 - К20-11, К20-16 предназначены для эксплуатации в неотапливаемых помещениях в диапазоне температур, приведённом в таблице 1.1, при повышенной влажности до 98 % при температуре 25°С.

Таблица 1.1

| Наименование комплекта | Обозначение | Рабочая температура, 0С | Предельная температура, 0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пониженная | Повышенная |
| К20 | БАЖК.468919.006 | +5 +40 | 0 | +50 |
| К20-01 | БАЖК.468919.006-01 | +5 +40 | 0 | +50 |
| К20-02 | БАЖК.468919.006-02 | +5 +40 | 0 | +50 |
| К20-03 | БАЖК.468919.006-03 | +5 +40 | 0 | +50 |
| К20-04 | БАЖК.468919.006-04 | +5 +40 | 0 | +50 |
| К20-05 | БАЖК.468919.006-05 | +5 +40 | 0 | +50 |
| К20-06 | БАЖК.468919.006-06 | +5 +40 | 0 | +50 |
| К20-07 | БАЖК.468919.006-07 | +5 +40 | 0 | +50 |
| К20-08 | БАЖК.468919.006-08 | –40 +50 | –40 | +50 |
| К20-09 | БАЖК.468919.006-09 | –40 +50 | –40 | +50 |
| К20-10 | БАЖК.468919.006-10 | –50 +50 | –50 | +50 |
| К20-11 | БАЖК.468919.006-11 | –50 +50 | –50 | +50 |
| К20-16 | БАЖК.468919.006-12 | –40 +50 | –40 | +50 |

# 2 Технические характеристики

- Комплекты исполнений К20--К20-07, К20-16 обеспечивают:

- а) конфигурирование системы, ввод базы данных, коррекцию часов и календаря с рабочего места оператора (РМО) системы «Цирконий-С 2000»;

- б) функционирование системы в режиме ограничения доступа в помещение в рабочее время (помещение снято с охраны) на основе использования карты пропуска, личного кода и базы данных;

- в) постановку помещений под охрану и снятие с охраны уполномоченными лицами на основе использования специальной кнопки (КУВ), устанавливаемой внутри помещения, карты пропуска и личного кода;

- г) формирование и хранение в архиве сигналов, возникающих в процессе функционирования:

- - о проходах через контролируемый рубеж;

- - о снятии с охраны и постановке под охрану;

- - о нарушениях процедуры прохода через рубеж;

- - о срабатывании СО;

- - о нажатии КУВ, КОН;

- - об изменении параметров соединительных линий (шлейфов) подключения СО, ЭМЗУ (короткое замыкание, обрыв);

- д) формирование сигналов «тревога» и включение реле управления внешними устройствами в случаях:

- - нарушения процедуры прохода;

- - срабатывания СО;

- - изменения параметров шлейфов для подключения СО;

е) непрерывный контроль состояния до 5 шлейфов с подключенными СО как в режиме «охрана», так и в режиме «снято с охраны», и формирование сигналов:

- - норма;

- - срабатывание СО;

- - обрыв шлейфа до СО;

- - короткое замыкание шлейфа до СО.

- При этом в режиме «снято с охраны» контроль состояния шлейфов до СО осуществляется только на обрыв и короткое замыкание;

ж) передачу на СД по соединительной линии сигналов о конечных результатах всех завершенных операций (снятие с охраны, проход абонента, неудачная попытка прохода, срабатывание СО и т.п.), прием и исполнение команд, информации о конфигурировании и другой информации с верхнего уровня в реальном масштабе времени. При отсутствии таких сигналов в течение определенного отрезка времени периодически осуществляется обмен служебными сигналами;

и) автоматический переход в автономный режим функционирования и накопления сигналов при пропадании связи с верхним уровнем;

к) автоматическую передачу всех накопленных сообщений на верхний уровень при восстановлении связи (без участия оператора).

- Комплекты исполнения К20-08--К20-11 обеспечивают:

- а) конфигурирование системы, коррекцию часов с рабочего места оператора (РМО) системы «Цирконий-С 2000»;

- б) формирование и запоминание в архиве сигналов, возникающих в процессе функционирования:

- - о срабатывании СО;

- - о нажатии КУВ, КОН;

- - об изменении параметров шлейфов подключения СО;

- в) формирование сигналов «тревога» и включение реле управления внешними устройствами (задается при конфигурировании) в случаях:

- - срабатывания СО;

- - изменения параметров соединительных линий (шлейфов) для подключения СО;

г) непрерывный контроль состояния до 10 соединительных линий (шлейфов) с подключенными СО как в режиме «охрана», так и в режиме «снято с охраны», и формирование сигналов:

- - норма;

- - срабатывание СО;

- - обрыв шлейфа до СО;

- - короткое замыкание шлейфа до СО.

- При этом в режиме «снято с охраны» контроль состояния шлейфов до СО осуществляется только на обрыв и короткое замыкание;

д) передачу на верхний уровень сигналов о конечных результатах всех завершенных операций (снятие с охраны, срабатывание СО и т.п.), прием и исполнение команд, прием информации о конфигурировании и другой информации с верхнего уровня в реальном масштабе времени. При отсутствии таких сигналов в течение определенного отрезка времени периодически осуществляется обмен служебными сигналами;

е) автоматический переход в автономный режим функционирования и накопления сигналов при пропадании связи с верхним уровнем;

ж) автоматическую передачу всех накопленных сигналов на СД по соединительной линии при восстановлении связи (без участия оператора).

- Комплекты исполнений К20-02, К20-03, К20-06, К20-07, К20-09, К20-11, К20-16 дополнительно обеспечивают автоматический переход на резервную соединительную линию при отказе основной соединительной линии, периодический контроль отказавшей линии и автоматический переход на основную соединительную линию при ее восстановлении.

- Средняя наработка на отказ комплекта – не менее 20000 ч.

- Срок службы комплекта – 10 лет.

- Масса комплекта в упакованном виде – не более 7 кг.

# 3 Условия эксплуатации

3.1 Комплекты К20 по устойчивости к внешним воздействующим факторам относятся к группе 1.1 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 и эксплуатируются в помещениях при температурах, указанных в таблице 1.1, и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 оС.

3.2 Комплекты К20-08--К20-16  допускается эксплуатировать на открытом воздухе при температурах, указанных в таблице 1.1, и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 оС при размещении их в шкафах, по условиям эксплуатации относящихся к группе 1.10 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 со степенью защиты не хуже IP54 по ГОСТ 14254-96.

# 4 Состав комплекта К20

Состав комплектов должен соответствовать таблицам 4.1-4.13.

Таблица 4.1 - Состав комплекта К20 БАЖК.468919.006

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20 | БАЖК.468179.011 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.2 - Состав комплекта К20-01 БАЖК.468919.006-01

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-01 | БАЖК.468179.011-01 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.3 - Состав комплекта К20-02 БАЖК.468919.006-02

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-02 | БАЖК.468179.011-02 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.4 - Состав комплекта К20-03 БАЖК.468919.006-03

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-03 | БАЖК.468179.011-03 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.5 - Состав комплекта К20-04 БАЖК.468919.006-04

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-04 | БАЖК.468179.011-04 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.6 - Состав комплекта К20-05 БАЖК.468919.006-05

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-05 | БАЖК.468179.011-05 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.7 - Состав комплекта К20-06 БАЖК.468919.006-06

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-06 | БАЖК.468179.011-06 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.8 - Состав комплекта К20-07 БАЖК.468919.006-07

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-07 | БАЖК.468179.011-07 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.9 - Состав комплекта К20-08 БАЖК.468919.006-08

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-08 | БАЖК.468179.011-08 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.10 - Состав комплекта К20-09 БАЖК.468919.006-09

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-09 | БАЖК.468179.011-09 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.11 - Состав комплекта К20-10 БАЖК.468919.006-10

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-10 | БАЖК.468179.011-10 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.12 - Состав комплекта К20-11 БАЖК.468919.006-11

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-11 | БАЖК.468179.011-11 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

Таблица 4.13 - Состав комплекта К20-16 БАЖК.468919.006-12

| Наименование | Обозначение | ТУ | Кол., шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К20-16 | БАЖК.468179.011-16 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Блок коммутации | БАЖК.468344.004 | БАЖК.468919.006 ТУ | 1 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1144-80 | 2 |
| Шуруп 3-5х40.0115 |  | - ГОСТ 1145-80 | 2 |
| Вставка плавкая ВП1-1В 1А 250В |  | ОЮО.480.003 ТУ | 10 |
| Паспорт | БАЖК.468919.006 ПС |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.006 РЭ |  |  |
| Упаковка | БАЖК.468916.007 |  | 1 |
| Примечания 1 Допускается упаковывание в одну тару нескольких комплектов в количестве от 1 до 10. 2 Количество РЭ определяется из расчета 1 шт. на каждые 10 комплектов и 1 шт. при количестве комплектов менее 10. 3 Количество поставляемых в таре РЭ указывается в паспорте на комплект с наибольшим заводским номером. |  |  |  |

# 5 Описание и работа составных частей комплекта

# 5.1 Блок К20 БАЖК.468179.011

# 5.1.1 Общие сведения

5.1.1.1 Блок К20 является периферийным устройством системы «ЦИРКОНИЙ-С 2000» и имеет 13 вариантов исполнения, перечень которых приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Перечень вариантов исполнения блоков К20

| Наименование | Обозначение | Тип интерфейса связи с СД | Тип считывателя | Наличие резервной линии связи | Кол-во подключаемых СО | Возможность подключения ЭМЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К20 | БАЖК.468179.011 | RS-485 | БСН | нет | 5 | есть |
| К20-01 | БАЖК.468179.011-01 | RS-485 | Proximity | нет | 5 | есть |
| К20-02 | БАЖК.468179.011-02 | RS-485 | БСН | есть | 5 | есть |
| К20-03 | БАЖК.468179.011-03 | RS-485 | Proximity | есть | 5 | есть |
| К20-04 | БАЖК.468179.011-04 | ЦПКУ-04 | БСН | нет | 5 | есть |
| К20-05 | БАЖК.468179.011-05 | ЦПКУ-04 | Proximity | нет | 5 | есть |
| К20-06 | БАЖК.468179.011-06 | ЦПКУ-04 | БСН | есть | 5 | есть |
| К20-07 | БАЖК.468179.011-07 | ЦПКУ-04 | Proximity | есть | 5 | есть |
| К20-08 | БАЖК.468179.011-08 | RS-485 | нет | нет | 10 | нет |
| К20-09 | БАЖК.468179.011-09 | RS-485 | нет | есть | 10 | нет |
| К20-10 | БАЖК.468179.011-10 | ЦПКУ-04 | нет | нет | 10 | нет |
| К20-11 | БАЖК.468179.011-11 | ЦПКУ-04 | нет | есть | 10 | нет |
| К20-16 | БАЖК.468179.011-16 | ЦПКУ-04 | Proximity | есть | 5 | есть |

5.1.1.2 Блок К20 предназначен для:

- контроля проходов внутрь охраняемого помещения и из него (совместно с двумя считывателями);

- контроля состояния пяти СО;

- контроля состояния кнопок КОН, КУВ;

- управления и контроля состояния ЭМЗУ;

- управления ВУ;

- обеспечение СО электропитанием.

В зависимости от варианта исполнения блока К20 связь со станционной частью – сервером доступа (СД) осуществляется либо по оригинальному последовательному интерфейсу ЦПКУ-04 системы «ЦИРКОНИЙ-С», либо по стандартному интерфейсу RS-485. К одному шлейфу связи можно подключать до 25 блоков К20.

К одному блоку К20 может быть подключено до пяти средств обнаружения любого типа, имеющих выходную цепь в виде контактной группы. Исходные данные о подключенных СО вводятся оператором модуля «Конфигуратор» при конфигурировании системы и транслируются в блок К20, где хранятся в оперативной памяти.

Примечание - Блоки К20-08, К20-09, К20-10, К20-11 не имеют возможности подключения ЭМЗУ и считывателей, но имеют возможность подключения до 10 СО.

Блок К20 имеет две независимые контактные группы для подачи и отключения питания СО, при этом ток через  каждую  контактную  группу  не  должен превышать  300 мА.

Блок К20 обеспечивает подачу на СО сигнала «Проверка» через две независимые группы контактов и контроль реакции СО на проверочный сигнал.

Для управления ВУ в блоке К20 имеются две “сухие” контактные группы на замыкание.

Электропитание блока К20 должно осуществляться от блока питания или резервного источника питания напряжением от 24 до 28 В.

5.1.1.3 Блок К20 имеет модульную конструкцию, состоящую из трех плат. В зависимости от варианта исполнения блока состав плат, входящих в блок, указан в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| Обозначение | Наименование | Б | Б-01 | И | И-01 | И-02 | И-03 | ИЦ | ИВ | БМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЖК.468179.011 | К20 | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
| БАЖК.468179.011-01 | К20-01 | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
| БАЖК.468179.011-02 | К20-02 | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
| БАЖК.468179.011-03 | К20-03 | + | - | - | + | - | - | - | + | - |
| БАЖК.468179.011-04 | К20-04 | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| БАЖК.468179.011-05 | К20-05 | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
| БАЖК.468179.011-06 | К20-06 | + | - | - | - | - | + | + | - | - |
| БАЖК.468179.011-07 | К20-07 | + | - | - | - | - | + | - | + | - |
| БАЖК.468179.011-08 | К20-08 | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| БАЖК.468179.011-09 | К20-09 | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
| БАЖК.468179.011-10 | К20-10 | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
| БАЖК.468179.011-11 | К20-11 | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
| БАЖК.468179.011-16 | К20-16 | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
| Примечания 1 "+" - наличие платы. 2 "-" - отсутствие платы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Платы имеют следующие обозначения:

- плата Б БАЖК.468171.006,

- плата Б-01 БАЖК.468171.006,

- плата БМ БАЖК.468171.015,

- плата И БАЖК.468347.007,

- плата И-01 БАЖК.468347.007-01,

- плата И-02 БАЖК.468347.007-02,

- плата И-03 БАЖК.468347.007-03,

- плата ИЦ БАЖК.468361.002,

- плата ИВ БАЖК.468361.001.

# 5.1.2 Описание и работа составных частей блока К20

# 5.1.2.1 Плата Б БАЖК.468171.006

Плата Б предназначена для обеспечения управления работой блока К20 и подключаемых к ней через блок коммутации СО, КОН, КУВ, ЭМЗУ, ВУ.

Функционально плата Б состоит из следующих основных узлов:

Плата Б (Б-01)

Микропроцессор

ОЗУ

ПЗУ

Узел управления внешними устройствами

Узел опроса СО

Приемо-передатчик

Плата ИЦ

Узел выбора считывателей  и управления ЭМЗУ

Приемник

Плата ИВ

Фильтр низкой частоты

Узел исключения синфазных ошибок

Приемник

Узел управления индикацией считывателей

Узел выбора считывателей и управления ЭМЗУ

Плата И

Плата И-01

Плата И-02

Плата И-03

Функциональная схема блоков К20…К20-11

R7

Плата Б (Б-01)

- микропроцессора;

- ОЗУ;

- ПЗУ;

- узла управления внешними устройствами;

- приемопередатчика;

- узла опроса СО.

Микропроцессор является центральным однокристальным статическим восьмиразрядным параллельным процессорным устройством. Микропроцессор, ОЗУ, ПЗУ, узел управления внешними устройствами, приемопередатчик связаны шиной адрес / данные и работают под управлением программы, записанной в ПЗУ.

ОЗУ выполняет функции оперативного запоминающего устройства с возможностью хранения записанных данных при отключении питания, имеет встроенные часы и календарь реального времени.

Узел управления внешними устройствами служит для подачи и отключения напряжения питания (для СО с питанием). Подачу сигналов «ПРОВЕРКА» на СО (с проверкой), и управление ВУ.

Приемопередатчик предназначен для обмена информацией между блоком К20 и СД.

Узел опроса СО осуществляет выбор конкретного СО, и преобразовывает входной аналоговый сигнал в двухбитный цифровой код, обрабатываемый микропроцессором.

# 5.1.2.2 Плата Б-01 БАЖК.468171.006-01

Плата Б-01 функционально аналогична плате Б, но имеет меньший объем ОЗУ. Функции хранения записанных данных при отключении питания, календарь реального времени и встроенных часов отсутствуют.

# 5.1.2.3 Плата И БАЖК.468347.007

Плата И является преобразователем последовательной стартстопной посылки от приемопередатчика в стандартный интерфейс RS-485.

# 5.1.2.4 Плата И-01 БАЖК.468347.007-01

Плата И-01 функционально аналогична плате И, но имеет возможность резервирования линий связи, и обеспечивает переключение выходных цепей основной линии связи на резервную и обратно.

# 5.1.2.5 Плата И-02 БАЖК.468347.007-02

Плата И-02 является преобразователем последовательной стартстопной посылки от приемопередатчика в оригинальный интерфейс системы «ЦИРКОНИЙ-С» ЦПКУ-04.

# 5.1.2.6 Плата И-03 БАЖК.468347.007-03

Плата И-03 функционально аналогична плате И-02, но имеет возможность резервирования линий связи, и обеспечивает переключение выходных цепей основной линии связи на резервную и обратно.

# 5.1.2.7 Плата ИЦ БАЖК.468361.002

Плата ИЦ выполняет функции устройства сопряжения между исполнительными устройствами (ЭМЗУ, считывателями) и платой Б.

Тип считывателей подключаемых к плате ИЦ - блок БСН из состава системы «ЦИРКОНИЙ-С».

Функционально плата ИЦ состоит из следующих основных узлов:

- приемопередатчика;

- узла выбора считывателей и управления ЭМЗУ.

Приемопередатчик предназначен для выполнения функций обмена информацией между блоком К20 и блоком БСН.

Приемопередатчик и плата Б связаны шиной адрес / данные и работают под управлением программы, записанной в ПЗУ.

Узел выбора считывателей и управления ЭМЗУ осуществляет выбор и работу с конкретным считывателем. Подает сигналы управления и выполняет контроль состояния ЭМЗУ.

# 5.1.2.8 Плата ИВ БАЖК.468361.001

Плата ИВ выполняет функции устройства сопряжения между исполнительными устройствами (ЭМЗУ, считывателями) и платой Б.

Тип считывателей подключаемых к плате ИВ - Proximity с интерфейсом Wegand-26.

Функционально платы ИВ состоит из следующих основных узлов:

- фильтра высоких частот (ФВЧ);

- узла исключения синфазных ошибок;

- приемника;

- узла управления индикацией считывателей;

- узла выбора считывателей и управления ЭМЗУ.

Информационный сигнал от считывателей поступает на пассивный ФНЧ, который фильтрует высокочастотные помехи от полезного сигнала.

Полезный сигнал поступает на приемник, связанный по шине адрес / данные с микропроцессором. Микропроцессор считывает информацию и обрабатывает ее по программе, записанной в ПЗУ.

Узел управления индикацией считывателей выполнен на выходных ключах с открытым коллектором. Информация по включению, отключению звука и световой индикации через выходные ключи транслируется на считыватели.

Узел выбора считывателей и управления ЭМЗУ функционально аналогичен плате ИЦ.

5.1.2.9 Плата БМ БАЖК.468171.015

5.1.2.9.1 Плата БМ функционально аналогична плате Б БАЖК.468171.006, но с той лишь разницей, что с целью расширения температурного диапазона работы блока К20-16 изменена аппаратная реализация ОЗУ, календаря, часов реального времени, а также рабочая программа, записанная в ПЗУ.

# 5.1.2.10 Конструкция блока К20

5.1.2.10.1 Внешний вид блока К20 приведен в приложении Б. Конструктивно блок состоит из кожуха поз.1, к которому винтами поз. 2 крепится субблок поз. 3. На лицевой панели субблока расположены ловители поз. 4 и ловитель поз. 5.

Плата субблока содержит розетку поз. 6, которая от внешних воздействий защищается заглушкой поз. 7. С тыльной стороны блока винтами поз. 8 крепится стенка поз. 10, на которой размещена скоба поз. 11. Субблок поз. 3 дополнительно крепится к стенке поз. 10 винтами поз. 9. Исполнения блока К20 образуются путем установки субблоков поз. 3 различных исполнений, отличающихся друг от друга количеством и составом плат поз. 12,13,14, возможное количество плат в субблоке - две или три.

# 5.2 Блок коммутации БАЖК.468344.004

5.2.1 Блок коммутации предназначен для подключения блока К20 к:

- питающим кабелям основного и резервного источника питания (колодка «ПИТ вх»);

- магистральным соединительным кабелям от комплекта КР1 (колодка «Шлейф»);

- служебной линии связи (розетка XS1) (поз. 1 приложения Б);

- соединительным  кабелям  контролируемых СО (колодки «СО1» - «СО5»);

- соединительным кабелям  считывателей (колодки «БСН1», «БСН2»);

- соединительным кабелям ЭМЗУ (колодка «ЗУ»);

- соединительным кабелям ВУ (колодка «ВУ»);

Тумблеры SA1-SA3 предназначены для разрыва/отключения от блока К20 цепей источников питания и магистральных соединительных кабелей.

Предохранители FU1-FU5 предназначены для защиты блока К20 от перегрузок по току:

- FU1 от основного и резервного источника питания;

- FU2, FU3 от источников питания ЭМЗУ;

- FU4, FU5 от источников питания СО.

# 5.3 Конструкция блока коммутации

5.3.1 Внешний вид блока коммутации, приведен в приложении В. Конструктивно блок коммутации представляет собой оболочку, состоящую из корпуса поз. 4 и крышки поз. 14, соединенных между собой винтами. Во внутрен-

ней полости блока размещается субблок коммутации поз. 5, который содержит колодки поз. 2 для подпайки подводимых кабелей, вставки плавкие поз. 3, тумблеры поз. 7 и вилку поз. 10. Приводные элементы тумблеров соединены между собой ручкой поз. 6. Плата субблока защищена с лицевой стороны экраном поз. 13.

В верхней части внутри корпуса на выступах панели поз. 12 находятся винты поз. 11, предназначенные для фиксации блока К20. В нижней части размещена планка поз. 8 для крепления кабелей типа ТППЭП. Слева на наружной поверхности блока размещена розетка поз.1. Вилка поз. 10 от случайных повреждений контактов защищена заглушкой поз. 9.

# 6 Маркировка и пломбирование

6.1 Составные части комплекта имеют маркировку с указанием обозначения составной части, заводского номера и даты изготовления. Заводской номер комплекту присваивается по номеру блока К20 входящего в комплект.

6.2 Блоки пломбируются мастичными пломбами ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика.

6.3 Нарушение пломб ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика и последующее пломбирование составных частей комплекта в процессе монтажа и эксплуатации допускается только представителями предприятия – изготовителя с соответствующими полномочиями , с последующей отметкой об оттисках пломб в паспорте на комплект.

6.4 Тара опломбирована пломбами ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика.

# 7 Упаковка

Составные части комплекта упаковываются предприятием-изготовителем в тару с применением вспомогательных упаковочных материалов в соответствии с конструкторской документацией.

# 8 Монтаж и подключение комплекта

# 8.1 Введение

8.1.1 Размещение комплекта, схема заземления и прокладка кабелей на месте эксплуатации должны определяться проектом.

# 8.2 Указание мер безопасности

8.2.1 Монтаж комплекта и его составных частей, проведение работ по устранению неисправностей и пусконаладочные работы проводить в строгом соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М–016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СНиП III-4-80 (2000) «Техника безопасности в строительстве».

8.2.2 Монтаж составных частей комплекта должен выполняться лицами, имеющими удостоверения на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В и изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

8.2.3 Прокладку и разделывание кабелей, а также монтаж их к колодкам блока коммутации необходимо выполнять только при отключенном напряжении питания.

8.2.4 Категорически запрещается выполнять работы с составными частями комплекта при грозе или во время грозовой ситуации.

8.2.5 Максимальное напряжение, используемое в комплекте – 30 В.

8.2.6 По способу защиты человека от поражения электрическим током комплект относится к классу защиты 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

# 8.3 Подготовка комплекта к транспортированию

8.3.1 Размещение и крепление упаковок на транспортных средствах следует производить по правилам, действующим на транспорте соответствующего вида.

8.3.2 При погрузочно-разгрузочных работах должно быть исключено воздействие на упаковки ударных нагрузок.

8.3.3 Транспортирование комплекта допускается:

- железнодорожным транспортом при прямой (бесперегрузочной) перевозке на любое расстояние;

- прямыми (бесперегрузочными) перевозками грузовыми автомобилями на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытиями (дороги  первой  категории)  без  ограничения  скорости  или со скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км по булыжным (дороги второй и третьей категории) и грунтовым дорогам;

- смешанными (комбинированными) перевозками с общим числом перегрузок от двух до четырех, в том числе: воздушными совместно с автомобильными, речными в сочетании с перевозками без перегрузок железнодорожным или автомобильным транспортом.

Примечания

1 При всех видах транспортирования упаковки должны быть закреплены способами, исключающими перемещение и соударение тары.

2 Транспортирование воздушным транспортом допускается только в герметизированных отсеках.

3 При транспортировании должно быть исключено воздействие агрессивных сред и атмосферных осадков.

8.3.4 Транспортирование упакованных составных частей комплекта допускается при температурах окружающей среды, указанных в графе «Предельная температура» таблицы 1.1.

# 8.4 Хранение

8.4.1 Комплект К20 в упакованном виде допускает хранение в неотапливаемом хранилище в течение 4 лет при температуре, указанной в таблице 1.1 для конкретного исполнения комплекта К20, и относительной влажности 98 % при температуре 25 0С.

# 8.5 Подготовка комплекта к монтажу

# 8.5.1 Правила распаковки и осмотра комплекта

8.5.1.1 Перед распаковкой комплекта произвести тщательный осмотр упаковки и убедиться в ее целостности.

8.5.1.2 Перед вскрытием упаковки проверить на ней наличие пломб.

8.5.1.3 После транспортирования и хранения при отрицательных температурах распаковка и монтаж комплекта должны производиться после выдержки в нормальных климатических условиях в течение 6 ч.

8.5.1.4 Вскрытие упаковки необходимо производить в помещении или под навесом. При распаковке исключить попадание атмосферных осадков и влияние агрессивных сред на комплект.

8.5.1.5 Проверить комплектность поставки согласно паспорту.

8.5.1.6 На блоках не должно быть царапин, забоин и других дефектов, возникших в результате неправильного транспортирования.

# 8.6 Монтаж комплекта

# 8.6.1 Общие требования к монтажу

8.6.1.1 Размещение составных частей комплекта на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями проекта.

8.6.1.2 Установка составных частей комплекта должна обеспечивать удобный подвод кабелей и свободный доступ к ним при монтаже, эксплуатации и обслуживании.

8.6.1.3 Свободная зона между аппаратурой и стенами помещения или между аппаратурой и другим находящимся в помещении оборудованием должна обеспечивать удобство работы, возможность установки и замены блока К20.

8.6.1.4 При установке составных частей комплекта на стене необходимо предварительно разметить места крепления по размерам, указанным в соответствующих приложениях. Для обеспечения точности размеров разметку рекомендуется производить по шаблонам.

ВНИМАНИЕ!

Крепление блоков шурупами при снятых защитных крышках выполнять с особой осторожностью, исключая случайные механические воздействия на электрорадиоэлементы и их выводы.

Примечания

1 При установке составных частей на деревянных поверхностях пробки не устанавливать.

2 Шурупы ставить в предварительно засверленные отверстия. Забивание шурупов не допускается.

8.6.1.5 Проводку кабелей к составным частям комплекта, установленным на вертикальной поверхности, выполнять в вертикальном и горизонтальном направлениях по кратчайшим расстояниям с минимальным количеством изгибов. Минимальный внутренний радиус изгиба провода или кабеля должен быть не менее двух наружных диаметров для провода и не менее десяти наружных диаметров для кабеля (без брони).

Примечания

1 Прокладку и монтаж кабеля производить при температуре воздуха не ниже минус 10 0С.

2 При креплении и уплотнении кабелей, подходящих к составным частям аппаратуры, допускается накладывать на них бандаж из ленты ПХВ 15х0,2.

3 При монтаже составных частей комплекта рекомендуется использовать служебную связь (блоки Г4 Д9-Р57.48.000 - телефонная гарнитура и блок Г5 Д9-Р57.51.000 - питание телефона). Установить в блок Г5 три элемента 373, блок Г5 подключить с помощью жгута Ж27 Д9-Р57.50.000 к розетке «Пит. ТлФ» коробки распределительной КР-1. Один комплект блока Г4 подключить к розетке «ТлФ» коробки распределительной КР-1, а второй - к розетке «ТлФ» блока коммутации.

# 8.6.2 Электромонтаж составных частей комплекта

8.6.2.1 Подключение блоков БСН и вариантов считывателей, к блоку коммутации осуществляется в соответствии со схемами электрическими соединений, приведенными в приложениях Е, Ж, И, К, Л соответственно.

8.6.2.2 Подключение ЭМЗУ-I к блоку коммутации осуществляется в соответствии со схемой электрической соединений, приведенной в приложении М.

8.6.2.3 Подключение устройства замкового (УЗ) к блоку коммутации осуществляется в соответствии со схемой электрической соединений, приведенной в приложении Н.

8.6.2.4 Подключение турникета РЕRСО ТТR-04 к блоку коммутации осуществляется в соответствии со схемой электрической соединений, приведенной в приложении П.

8.6.2.5 Подключение СО, БГЗ, БГЗ-01, БНК, ВУ к блоку коммутации осуществляется в соответствии со схемами электрическими соединений, приведенными в приложениях Р, Т, У, Ш, Э соответственно.

8.6.2.6 Подключение кнопок КОН и КУВ к блоку коммутации осуществляется в соответствии со схемой электрических соединений, приведенной в приложении С.

8.6.2.7 Для присвоения адреса блоку К20 необходимо на блоке коммутации удалить перемычки в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1

| Адрес блока К20 в шлейфе | Обозначение перемычки на блоке коммутации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1 | - | + | + | + | + |
| 2 | + | - | + | + | + |
| 3 | - | - | + | + | + |
| 4 | + | + | - | + | + |
| 5 | - | + | - | + | + |
| 6 | + | - | - | + | + |
| 7 | - | - | - | + | + |
| 8 | + | + | + | - | + |
| 9 | - | + | + | - | + |
| 10 | + | - | + | - | + |
| 11 | - | - | + | - | + |
| 12 | + | + | - | - | + |
| 13 | - | + | - | - | + |
| 14 | + | - | - | - | + |
| 15 | - | - | - | - | + |
| 16 | + | + | + | + | - |
| 17 | - | + | + | + | - |
| 18 | + | - | + | + | - |
| 19 | - | - | + | + | - |
| 20 | + | + | - | + | - |
| 21 | - | + | - | + | - |
| 22 | + | - | - | + | - |
| 23 | - | - | - | + | - |
| 24 | + | + | + | - | - |
| 25 | - | + | + | - | - |
| Примечания 1 « + » - наличие перемычки 2 « - » - отсутствие перемычки |  |  |  |  |  |

8.6.2.7 Рекомендации по выполнению заземления

8.6.2.7.1 Заземление блоков должно быть выполнено в соответствии с требованиями для установок с напряжением до 1000 В. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 10 Ом и должно измеряться один раз в год.

8.6.2.7.2 В качестве заземляющих проводников периферийных блоков используются жилы кабелей с наименованием цепей «Общий».

Величина сопротивления заземляющих проводников не должна превышать 40 Ом.

Если сопротивление заземляющих проводников превышает указанную величину, то необходимо увеличить количество жил кабеля по цепям «Общий» за счет свободных жил кабеля до обеспечения, требуемого сопротивления.

При использовании кабелей с экранирующими оплетками последние должны быть подключены параллельно заземляющим проводникам (подключены к цепям «Общий» в соединяемых устройствах).

# 8.6.3 Установка блока коммутации

8.6.3.1 Установку блока коммутации необходимо проводить в соответствии с требованиями проекта оборудования объекта.

8.6.3.2 Внешний вид блока с подключенными кабелями, установленного на вертикальной поверхности, представлен в приложении Г.

Установка блока включает в себя выполнение ряда последовательных операций:

- разметку и сверление отверстий под пробки;

- установку в отверстия в стене пробок и сверление в пробках отверстий под шурупы;

- крепление блока на стене шурупами;

- механический монтаж и пайку соединительных кабелей.

8.6.3.3 Допускается разметку проводить, используя непосредственно блок.

При установке на объекте эксплуатации нескольких блоков целесообразно использовать шаблон, изготовленный по размерам разметки, приведенной в приложении Г.

В стене под деревянные пробки сверлится четыре отверстия Ǿ от 10 до 12 мм глубиной от 45 до 50 мм. Деревянные пробки изготавливают из сухого материала по размерам, обеспечивающим плотную установку в подготовленные отверстия заподлицо с поверхностью стены.

Допускается использовать для крепления блока пластмассовые дюбели, обеспечивающие его крепление прилагаемыми шурупами. Диаметр отверстий в стене должен в этом случае соответствовать используемым дюбелям.

В подготовленные в стене отверстия забить пробки и просверлить в них отверстия Ǿ от 3 до 3,5 мм на глубину не менее 35 мм, по размерам разметки, выполненной принятым ранее способом.

8.6.3.4 Установить блок на стене, сориентировать его по отверстиям, выполненным в пробках. Закрепить блок, прилагаемыми шурупами поз. 1 и 2.

Снять крышку поз 4, предварительно отвернув четыре винта и планку поз. 5 с блока коммутации. Проверить целостность клейма ОТК поз. 15 и клейма ПЗ поз. 16 (приложение В).

Установить шуруп поз. 1 вне блока коммутации, ввернув его в пробку, как указано в приложении Г.

Поставить на место планку поз. 5, винты ее крепящие, не затягивать.

8.6.3.5 Ввести на необходимую длину во внутреннею полость блока коммутации подходящие по схеме подключения кабели ТППэп, пропуская их под планкой поз. 5.  Выполнить  разделку  жил  кабелей  под  пайку, предусматривая запас длины  жил  кабелей,  обеспечивающий  возможность  проведения 2-3 перепаек. Разложить жилы кабелей во внутренней полости блока, размещая их между колодками в соответствии со схемой подключения. Затянуть винты, крепящие планкой поз. 5 кабели. Допускается с целью надежной фиксации кабелей выполнять подмотку ленты ПВХ 20х0,2 в 1-2 слоя по их наружной поверхности в зоне крепления.

8.6.3.6 Распаять жилы кабелей на контактах колодок в соответствии со схемой подключения. Пайку проводить припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 с применением бескислотного флюса, температура жала паяльника не более    220 ОС, продолжительность пайки не более 4 с. Рекомендуется применять теплоотвод.

Укладку проводов кабеля после распайки производить аккуратно во избежание излома жилы у места пайки. Допускается параллельно идущие провода кабеля вязать в жгуты хомутиками типа 10 по ОСТ 951075-72. Длину хомутика выбирать в зависимости от диаметра жгута. Возможно использование иных аналогичных пластмассовых хомутиков, имеющих по своей длине фиксирующие гребешки и запирающую часть в виде сквозной прорези на одном из его концов. После вязки жгута хомутиком свободную часть последнего удалить.

8.6.3.7 Установить на блок коммутации крышку поз. 4, завернуть винты, крепящие ее.

# 8.6.4 Установка блока К20 на блок коммутации

8.6.4.1 Внешний вид блока К20, установленного на блок коммутации, приведен в приложении Д. Перед установкой блока проверить целостность клейма ОТК поз. 15 и клейма ПЗ поз. 16 (приложение Б).

8.6.4.2 Перед установкой блока К20 необходимо отвернуть винты, крепящие крышку поз. 4 блока коммутации поз. 5, и снять ее. Вывернуть частично винты поз. 1, освобождая отверстия под ловители поз. 4 блока К20 (приложение В). Удалить заглушку поз. 9 (приложение В) с разъема блока коммутации. Удалить заглушку поз. 7 с разъема блока К20.

8.6.4.3 Установить блок К20 на блок коммутации, аккуратно сочленяя ответные части соединителя, при этом необходимо следить за тем, чтобы паз скобы, расположенный на тыльной стороне блока К20, вошел в зацепление с шурупом поз. 2.

8.6.4.4 Ввернуть до упора винты поз. 1, зафиксировать блок К20, установить на место крышку поз. 4 и закрепить ее винтами.

# 8.7 Расчет соединительных кабелей

8.7.1 После определения мест размещения (установки) составных частей комплекта и СО на объекте необходимо выбрать оптимальные варианты их соединения, определить типы соединительных кабелей, количество задействованных жил в кабелях с учетом допустимых потерь в линиях связи и устойчивой работы комплекта.

8.7.2 Минимальное напряжение питания на входах составных частей комплекта и СО, при котором они сохраняют работоспособность, должно быть не менее 20 В, максимальное - не более 30 В.

Падение напряжения в линиях связи рассчитывается по формуле:

Rk*Lk * I1

Uпад. = Rl*Il = 4*  ———— ,					(1)

n

где Rk - сопротивление жилы кабеля длиной 1 км (Ом/км);

Lk   - длина кабеля (км);

n   - количество задействованных по цепям питания жил кабеля;

Il   - ток в линии (А).

Величина тока в линии определяется токами потребления подключенных к линии устройств.

Количество жил кабеля рассчитывается по формуле:

Rk*Lk

n = 4 * ——  * Il.							(2)

Uпад.

8.7.3 Наиболее сложным является расчет параметров цепей питания блоков К20 со стороны станционной части.

Ток в линии Il определяется количеством блоков и устройств, подключаемых к линии с помощью блоков К-20.

На рисунке 8.1 показано последовательное подключение блоков к линии.

K №1	 K №2		K №3					K №25

КР1

L1		L2	  L3	L25

Рисунок 8.1

Формула для расчета допустимого падения напряжения в линии в этом случае имеет вид:

Uпад = U1 + U2 + U3 +  - - -  + U25 =

4R1*L1	        4R2* L2	   4R3* L3		       4R25* L25

= ——— * I1 +  ——— * I2 +  ——— * I3  + - - - + ———— * I25 ,  (3)

n1	        n2		      n3			         n25

где I1 - суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, подключенными к блокам K20 №1 ... K20 №25;

I2 - суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, подключенными к блокам K20 №2 ... K20 №25;

I25 - суммарный ток, потребляемый всеми устройствами, подключенными к блоку K20 №25.

Таким образом, допустимое падение напряжения в линии определяется как сумма падений напряжений на линиях между каждым блоком К20.

Если для подключения использовать один и тот же кабель, то формула принимает вид:

L1           L2	                 L25

Uпад. = 4Rk ( —  * I1 + — * I2 + - - - + — * I25 ) .			(4)

n1           n2	                 n25

Если для подключения использовать кабель с одинаковым количеством задействованных по цепям питания жил, то для данного варианта имеем:

4Rk

Uпад. = — ( L1 * I1 + L2 * I2 + - - - + L25 * I25 )	.			(5)

n1

Подставляя известные значения длин кабелей и значения токов потребления, подключенных устройств в формулу (5) можно определить требуемое (среднее) количество жил кабеля.

Если колодки на подставках не допускают распайку требуемого количества жил, то необходимо применить несистемные кроссирующие устройства.  (К одному контакту колодки допускается подключать провода с суммарным сечением жил не более 3 мм2.).

Можно также перераспределить количество жил по участкам в зависимости от токов потребления. Для этого необходимо после подсчета среднего количества жил рассчитать падение напряжений на всех участках в отдельности (для среднего количества жил), затем для участков, где количество жил меньше требуемого, определить по этим участкам насколько возросло падение напряжения на линии и затем скомпенсировать его за счет увеличения количества жил на других участках.

8.7.4 Для примера приведем расчет линии связи для блоков К20, подключенных с помощью кабеля ТППБ 10х2х0,5, если потребляемые токи равны:

I1 = 1,7 A;

I2 = 0,8 A;

I3 = 0,4 A;

I4 = 0,2 A;

I5 = 0,1 A.

Расстояния между коробкой КР1 и блоком К20, а также между блоками равны:

l1 = 200 м;

l2 = 100 м;

l3 = 50 м;

l4 = 100 м;

l5 = 300 м.

Напряжение источника питания 28 В минимальное напряжение необходимое для работы блока К20 20 В, отсюда максимальное Uпад = 8 В.

Подставляя эти значения в формулу (5), получим:

4*100

Uпад = —— (0,2*1,7 + 0,1*0,8 + 0,05*0,4 + 0,1*0,2 + 0,3*0,1) =

n

196

= —— = 8 B

n

Откуда n = 24,5.

Округляем до четного количества жил n = 26.

Допустим, что подставка блока К20 №2 допускает распайку только шестнадцати жил кабеля.

При среднем количестве жил, равном 26, имеем:

Uпад. = 5,2 + 1,2 + 0,33 + 0,33 + 0,45 = 7,51 В

Для второго участка (при количестве жил равном 16) имеем:

4*100

Uпад.2 = —— * 0,8 * 0,1 = 2 В

16

То есть, падение  напряжения  на втором участке возросло  на 0,8 В

(2 -1,2).

Для участка линии между вторым и третьим блоком (при количестве жил равном 16) имеем:

4*100

Uпад. = —— * 0,05 * 0,4 = 0,5 В

16

То есть, падение напряжения на этом участке возросло на 0,17 В (0,5 - 0,33). Суммарное падение напряжения в линии возросло на 0,97 В.

Таким образом, в канале имеем:

Uпад.1 = 7,51 + 0,97 = 8,48 В

Следовательно, необходимо уменьшать падение напряжения в канале на 0,48 В. Наиболее оптимально это можно сделать, увеличив количество жил на первом участке, так как на нем падает наибольшее напряжение (при условии, что увеличение количества жил на данном участке допустимо).

Так, увеличив количество жил на 4, имеем:

4*100

Uпад.1 = —— * 1,7 * 0,2 = 4,5 В

30

Таким образом, имеем снижение падения напряжения на данном участке на 0,7 В, что компенсирует возрастание падения напряжения на втором участке.

8.7.5 Если по результатам расчета количество жил по цепям питания оказывается большим, то цепи питания можно провести кабелем с малым погонным сопротивлением жил.

В таблице 8.2 приведены значения сопротивления жилы кабеля длиной в 1 км в зависимости от диаметра медной жилы.

Таблица 8.2

| Диаметр медной жилы (мм) | 0,2 | 0,26 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,68 | 0,8 | 0,97 | 1,13 | 1,2 | 1,38 | 1,6 | 1,78 | 1,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rk(Ом/км) | 588 | 347,9 | 225,3 | 130,8 | 88,8 | 50,4 | 36 | 24,5 | 18,1 | 14,8 | 12,1 | 9,01 | 7,41 | 6,07 |

8.6.2.6 При расчете цепей питания шлейфных каналов необходимо суммировать токи, потребляемые блоками К20 и подключенными к ним СО, считывателей, замковыми устройствами (ЭМЗУ-1).

Ток, потребляемый каждым из указанных устройств, по цепи 28 В не превышает:

100 мА для блока К20;

150 мА для ЭМЗУ-1 в момент срабатывания и 30 мА в дежурном режиме;

130 мА для БСН при наборе абонентом личного кода и 10 мА в дежурном режиме.

Ток потребления СО зависит от их конкретного набора (количества и типов), но не более 300 мА для каждой группы СО одного блока К20.

# 9 Сдача в эксплуатацию

9.1 Сдача смонтированных составных частей комплекта в эксплуатацию осуществляется проверкой работоспособности комплекта в составе системы «ЦИРКОНИЙ-С 2000».

9.2 Проверка правильности выполнения монтажа комплекта К20 проводится методом прозвонки цепей согласно схеме электрической соединений проекта оборудования и приложений Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Э, Ю.

# 10. Техническое обслуживание

10.1 Общие указания

10.1.1 Своевременное и полное проведение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

10.1.2 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ, в объеме и с периодичностью, установленными в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент №1 | Один раз в 6 месяцев (сезонный) |
| Регламент №2 | Один раз в год |

10.1.3 При хранении и транспортировании изделия техническое обслуживание не проводится.

10.1.4 При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки  устранены.

10.1.5 Содержание регламентов на изделие определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ технологическими картами.

10.1.6 После проведения технического обслуживания сделать запись о проведенных регламентных работах в паспорте на изделие

БАЖК.468919.006 ПС в разделе «Особые отметки».

10.2 Порядок технического обслуживания изделия

10.2.1 Перечень работ, проводимых в рамках плановых регламентов, приведен в таблице 10.2.

Таблица 10.2

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | Виды технического обслуживания |  | Номер технологической карты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент №1 | Регламент №2 |  |
| 1 Внешний осмотр изделия 2 Проверка состояния электрических соединений 3 Проверка состояния лакокрасочных покрытий | + + | + | ТК №1 ТК №2 ТК №3 |
| Примечания 1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов и заносов, ураганов, ливней и т.п.) рекомендуется проводить внеплановое техническое обслуживание изделия в объеме регламента №1. 2 Допускается совмещать регламентные работы. |  |  |  |

10.3 Технологические карты проведения технического обслуживания

10.3.1 Технологическая карта №1-Внешний осмотр изделия

Расходные материалы: ветошь.

Трудозатраты: один человек, 30 минут на одно изделие.

Последовательность выполнения работ при осмотре изделия:

а) проверить состояние соединительных кабелей от блока коммутации к станционной аппаратуре;

б) проверить наличие пыли, грязи, на блоке коммутации и блоке К20 при необходимости удалить пыль и грязь ветошью.

10.3.2 Технологическая карта №2 – Проверка состояния электрических соединений

Инструмент: отвертка 1,0х6,5 L=165 7810-0927 ГОСТ 17199-88.

Расходные материалы: салфетка х/б, спирт.

Трудозатраты: один человек, 30 минут на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) проверка состояния изоляции проводов и проводников кабеля;

б) проверка надежности заделки проводников кабеля;

в) при загрязнении электрических контактов, наличии следов коррозии, протереть их салфеткой, смоченной в спирте.

Примечание – Работы проводить при отключенном напряжении питания.

10.3.4 Технологическая карта №3 – Проверка состояния лакокрасочных покрытий

Инструмент: кисть флейцевая КФ50 или малярная.

Расходные материалы: уайтспирит или сольвент, эмаль ЭП-140, серая, салфетка х/б, ветошь.

Трудозатраты: один человек, 1 час на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) произвести внешний осмотр составных частей изделия, определить места с нарушением лакокрасочного покрытия;

б) очистить выявленные места от пыли и загрязнения, используя ветошь, смоченную в воде;

в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в уайтспирите или сольвенте;

г) произвести покраску кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя в течение не менее 5 ч.

Примечания

1 Покраску поверхностей производить в теплое время при температуре воздуха не менее 18 0С.

2 Покраску блока коммутации производить эмалью ЭП-140, серой.

3 Допускается использование других лакокрасочных материалов, близких по колеру (типов ПФ, МЛ, МА, ГФ, ХВ) и допускающих эксплуатацию на открытом воздухе.

# Перечень принятых сокращений

| БГЗ | - блок грозозащиты |
| --- | --- |
| БНК | - блок накопительных конденсаторов |
| БСН | - блок считывания и набора |
| ВУ | - внешнее устройство |
| ДД | - датчик двери |
| ДК | - дистанционный контроль |
| К | - концентратор |
| КЗ | - короткое замыкание |
| КОН | - кнопка отметки наряда |
| КУВ | - кнопка управления выходом |
| КЭВ | - кнопка экстренного вызова |
| НЗ | - нормально замкнутый (контакт) |
| НР | - нормально разомкнутый (контакт) |
| ПЭВМ | - персональная электронно-вычислительная машина |
| РМО | - рабочее место оператора |
| РУЗ | - ригель устройства замкового |
| СД | - сервер доступа |
| СО | - средство обнаружения |
| УЗ | - устройство замковое |
| ФУЗ | - фиксатор устройства замкового |
| ЭМЗУ | - электромеханическое запирающее устройство |

# Приложение А                                                                                                                       (обязательное)                                                                                                           Требования к стыковочным параметрам СО, предназначенным для использования совместно с комплектом К20

А1 Стыковочные электрические параметры.

- Питающее напряжение U пит (В) от 20 до 30 В.

Примечание - Допускается использовать СО с напряжением питания  от 10 до 15 В. При этом подключается дополнительный источник питания напряжением 10-15 В по приложению Х.

- Ток потребления - не более 300 мА.

- Параметры сигнала ДК:

- амплитуда сигнала должна соответствовать напряжению питания;

- длительность сигнала ДК для «быстрых» СО от 0,45 до 0,55 сек, для «медленных» СО от 4 до 6 с.;

- длительность сигнала ответа для «быстрых» СО ≥0,3 сек, для «медленных» СО ≥ 2 с.;

- максимальный ток управляющего сигнала 50 мА.

- Схемы подключения приведены на рисунках А1 и А2. Резисторы устанавливаются внутри СО или на контактах коммутационных колодок.

R1

R7

Плата Б (Б-01)

R1

R4

R2

CO

к блоку коммутации

Рисунок А2

Рисунок А1

R1

R2

CO

к блоку коммутации

R1 – резистор С2-33Н-0,125-1,5 кОм 5% А-Д-В

R2 – резистор С2-33Н-0,125-6,2 кОм 5% А-Д-В

# Приложение Б                                                                                                                (обязательное)                                                                                                                                      Блок К20

# Приложение В                                                                                                                (обязательное)                                                                                                                                                Блок коммутации

# Приложение Г                                                                                                                (обязательное)                                                                                                                                      Установка блока коммутации на вертикальной поверхности

# Приложение Д                                                                                                                (обязательное)                                                                                                                                      Установка блока К20 на блок коммутации

# Приложение Е                                                                                                                (обязательное)                                                                                                                                      Подключение блоков БСН БСКУ12.06.000 к блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Блок БСН №1

БСКУ12.16.000

Конт.

Цепь

«28 В»

«ОБЩ»

«ШЛ»

«ФС1»

12

4

10

11

ХТ2.2

ХТ2.1

ХТ1.2

ХТ1.1

«БСН1»

Блок БСН №2

БСКУ12.16.000

Конт.

Цепь

«28 В»

«ОБЩ»

«ШЛ»

«ФС2»

12

4

10

11

ХТ2.2

ХТ2.1

ХТ1.2

ХТ1.1

«БСН2»

1

1

1- провод МГШВ-0,35; допускается использование любого провода (кабеля) с аналогичными характеристиками. Длина провода (кабеля) - не более 150 м

# Приложение Ж                                                                                                               (обязательное)                                                                                                                                              Подключение считывателя APR-06AW к блоку коммутации

Считыватель APR-06AW №1

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«+12 В»

«Д0»

«Д1»

«Leg G»

3

9

2

1

«БСН1»

«Leg R»

«Beep»

7

8

Черный

Красный

Зеленый

Белый

Оранж.

Корич.

4

«ОБЩ»

Желтый

Считыватель APR-06AW №2

Конт.

Цепь

«+12 В»

«Д0»

«Д1»

«Leg G»

3

9

2

1

«БСН2»

«Leg R2»

«Beep»

7

8

Черный

Красный

Зеленый

Белый

Оранж.

Корич.

4

«ОБЩ»

Желтый

1

2

1, 2 - штатный кабель считывателя; допускается удлинять кабель до 50м с помощью провода МГШВ-0,35.

# Приложение И                                                                                                                                (обязательное)                                                                                                                                                         Подключение считывателя APR-03AW.v2 к блоку коммутации

2

Считыватель APR-03AW.v2 №1

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«+12 В»

«Д0»

«Д1»

«Leg G»

3

9

2

1

«БСН1»

«Leg R»

«Beep»

7

8

Белый

Красный

Серый

Желтый

Зеленый

Корич.

4

«ОБЩ»

Оранж.

Считыватель APR-03AW.v2 №2

Конт.

Цепь

«+12 В»

«Д0»

«Д1»

«Leg G»

3

9

2

1

«БСН2»

«Leg R»

«Beep»

7

8

Белый

Красный

Серый

Желтый

Зеленый

Корич.

4

«ОБЩ»

Оранж.

1

1, 2 - штатный кабель считывателя; допускается удлинять кабель до 50м с помощью провода МГШВ-0,35.

# Приложение К                                                                                                                                (обязательное)                                                                                                                                                         Подключение считывателя APR-05AW к блоку коммутации

Считыватель APR-05AW №1

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«+12 В»

«Д0»

«Д1»

«Leg G»

3

9

2

1

БСН1

«Leg R»

«Beep»

7

8

Черный

Красный

Зеленый

Белый

Оранж.

Корич.

4

«ОБЩ»

Желтый

Считыватель APR-05AW №1

Конт.

Цепь

«+12 В»

«Д0»

«Д1»

«Leg G»

3

9

2

1

«БСН2»

«Leg R»

«Beep»

7

8

Черный

Красный

Зеленый

Белый

Оранж.

Корич.

4

«ОБЩ»

Желтый

2

1

1, 2 - штатный кабель считывателя; допускается удлинять кабель до 50м с помощью провода МГШВ-0,35.

# Приложение Л                                                                                                                                (обязательное)                                                                                                                                                         Подключение считывателя APR-01AW к блоку коммутации

Считыватель APR-01AW №1

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«+12 В»

«Д0»

«Д1»

«Leg G»

3

9

2

1

«БСН1»

«Leg R»

«Beep»

7

8

Черный

Красный

Зеленый

Белый

Оранж.

Корич.

4

«ОБЩ»

Желтый

Считыватель APR-01AW №1

Конт.

Цепь

«+12 В»

«Д0»

«Д1»

«Leg G»

3

9

2

1

«БСН2»

«Leg R»

«Beep»

7

8

Черный

Красный

Зеленый

Белый

Оранж.

Корич.

4

«ОБЩ»

Желтый

2

1

1, 2 - штатный кабель считывателя; допускается удлинять кабель до 50м с помощью провода МГШВ-0,35.

# Приложение М                                                                                                                               (обязательное)                                                                                                                                           Подключение ЭМЗУ-I БКЗИ25.11.000 к блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«ПИТ1»

«+28»

«ОБЩ»

«ОБЩ»

1

3

4

5

«ЗУ»

«ОБЩ»

«УПР1ЗУ»

6

7

2

«ПИТ2»

«УПР2ЗУ»

«ФУЗ»

«РУЗ»

«ДД»

9

10

8

12

11

3

6

7

4

5

7

ДД

R3

R4

ЭМЗУ-I БКЗИ25.11.000

Номер провода

3

1

4

5

8

7

2

6

1

2

3

1

2

3

6

«4»

«5»

3

ХТ

1

«НЗ»

2

«Я»

3

«РУЗ»

4

«НР»

5

«Я»

6

«ФУЗ»

R1

R2

R5

R6

«2»

«1»

4

«7»

«6»

5

Кабель БКЗИ 25.11.820

Провод МГШВ 0,35 или аналогичный.

R7

Номера проводов кабеля БКЗИ25.11.820 соответствуют номерам контактов разъема штатного кабеля. Кабель подключается к разъему РС10, установленному на ЭМЗУ-1, длина кабеля 6 м.

Перемычки на колодке «ЗУ» выполнить проводом МГШВ 0,35 или аналогичным.

R1, R3, R5 - резисторы С2-33Н-0,125-6,2 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ; R2, R4, R6 - резисторы С2-33Н-0,125-1,5 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

R7  - резистор С2-33Н-1,0-10 Ом5 % ОЖО.467.093 ТУ;

ХТ - коммутационная колодка типа БАЖК.468352.002-01 или аналогичная.

# Приложение Н                                                                                                                            (обязательное)                                                                                                                                   Подключение устройства замкового (УЗ) БССИ01.18.000 к блоку коммутации

УЗ

БССИ01.18.000

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«УПР1ЗУ»

«ОБЩ»

«+28»

«ОБЩ»

7

9

3

4

«ЗУ»

«ПИТ2»

«ОБЩ»

2

6

10

«РУЗ»

«ДД»

12

“4”

“7”

“1”

“5”

“2”

“3”

VD1     VD2

R1

Монтажная коробка

«ПИТ1»

1

Жгут БССИ 01.18.300

1

1

ДД

R2

R3

R4

Перемычки на колодке «ЗУ» выполнить проводом МГШВ 0,35 или аналогичным.

1 - провод МГШВ 0,35 или аналогичный.

R1 - резистор С2-33Н-1-470 Ом5 % ОЖО.467.093 ТУ;

R2 - резистор С2-33Н-0,125-6,2 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

R3 - резистор С2-33Н-0,125-1,5 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

R4 - резистор С2-33Н-1,0-10 Ом 5% ОЖО.467.093 ТУ;

VD1, VD2 - стабилитроны Д818Е СМ3.362.025ТУ.

# Приложение П                                                                                                                                       (обязательное)                                                                                                                                                                            Подключение турникета PERCO TTR-04 к блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«ПИТ1»

«ОБЩ»

«УПР1ЗУ»

«УПР2ЗУ»

1

9

7

8

«ЗУ»

«РУЗ»

«ОБЩ»

10

4

2

«ПИТ2»

«ФУЗ»

«ОБЩ»

5

11

1

1

1

3

2

5

1

4

6

6

1

4

1

3

2

5

4

ХР

Конт.

Цепь

—

STOP

SENSOR—

SENSOR—

1

2

6

7

GND

5

3

—

«УПР ТУР»

Конт.

Цепь

«УПР ТУР1»

4

1

«УПР ТУР2»

Жгут из провода МГШВ 0,35, длина кабеля 50 м.

ХР- розетка из состава комплекта РЕRCO-TTR-04.

Диоды типа 2Д510А ТТЗ.362.096ТУ, устанавливаются на контакты блока коммутации.

# Приложение Р                                                                                                                                    (обязательное)                                                                                                                                                             Подключение СО к блоку коммутации

3

4

3

1

1

5

5

4

Цепь

ПИТ

ОБЩ

Я

НР (НЗ)

ДК

СО

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«СО1»

«ПИТ1»

«ПИТ2»

5

6

2

«СО1»

«ДК1»

«ДК2»

7

8

1

«ОБЩ»

«ОБЩ»

4

«ОБЩ»

3

ХТ

1

«НР»

2

«Я»

3

«СО1»

R1

R2

Подключение СО2-СО5 осуществляется аналогично на контакты колодок «СО2»- «СО5».

Длина кабеля от блока коммутации до СО не должна превышать 300 м.

Для   подключения    используется    кабель  типа  ТПП или провод МГШВ 0,35.

Суммарный ток, потребляемый по цепям «ПИТ1», «ПИТ2», не должен превышать 300 мА.

При использовании СО без резисторов R1, R2 в сигнальной цепи необходимо подключить резисторы R1 - С2-33Н-0,125-6,2 кОм5%

ОЖО.467.093 ТУ, R2- С2-33Н-0,125-1,5 кОм5% ОЖО.467.093 ТУ в сигнальную цепь на самом СО.

Выбор цепи «ДК1» или «ДК2» зависит от типа СО («ДК1» - для «быстрых», «ДК2» - для «медленных» СО) и напряжения ДК.

Выбор цепи питания «ПИТ1» или «ПИТ2» зависит от напряжения питания СО и напряжения источника питания подключенного к контактам «ПИТ1 СО» и «ПИТ2 СО» колодки «ПИТ СО».

При необходимости подключения СО6-СО10 сигнальные линии СО подключаются:

СО6 к контактам 2 и 5 колодки «КО»;

СО7 к контактам 6 и 12 колодки «ЗУ»;

СО8 к контактам 5 и 11 колодки «ЗУ»;

СО9 к контактам 4 и 10 колодки «ЗУ»;

СО10 к контактам 1 и 4 колодки «КО».

Питающее напряжение и линия ДК подключатся к соответствующим контактам колодок «СО1»-«СО5».

# Приложение С                                                                                                                                                         (обязательное)                                                                                                                                                                Подключение кнопок «КОН» и «КУВ» к блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«КОН»

«ОБЩ»

«ОБЩ»

4

2

3

«КО»

«КУВ»

5

1

«ОБЩ»

SB

R2

R1

SB

R2

R1

КОН

КУВ

SB- любое коммутационное устройство,  допускающее протекание тока от 1 до 50 мА.

Тип провода - МГШВ 0,35 или аналогичный.

Длина проводов от блока коммутации до кнопок не должна превышать 300 м.

R1- резистор ОЖО.467.093 ТУ С2-33Н-0,125-1,5 кОм5%.

R2- резистор ОЖО.467.093 ТУ С2-33Н-0,125-6,2 кОм5%.

# Приложение Т                                                                                                                              (обязательное)                                                                                                                                            Подключение блока БГЗ БАЖК.468243.010  к блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«А осн»

«А осн»

2

8

«Шлейф»

3

5

4

2

1

6

5

4

6

«ПИТ вх»

Конт.

Цепь

«28 В осн»

1

3

«ОБЩ»

«ОБЩ»

«ОБЩ»

11

5

«ОБЩ»

6

12

«ОБЩ»

Блок БГЗ БАЖК.468243.010

Конт.

Цепь

Линия 1 вх.

Линия 1 вых.

Линия 1 вых.

Общ. пит. вх.

15

1

14

8

Общ. пит. вх.

9

16

Линия 1 вх.

Общ. пит. вх.

10

Общ.пит.вых.

6

Общ.пит.вых.

5

Общ.пит.вых.

18

Питание вх.

12

Питание вх.

11

Питание вых.

2

Питание вых.

3

Корпус

26

4

28 В    1

ОБЩ   2

Шлейф   3

ОБЩ   2

От станционной аппаратуры

28 В    1

ОБЩ   2

Шлейф   3

ОБЩ   2

К последующим блокам коммутации

1

Кабель типа ТПП. Сечение и количество жил выбирается по расчетам, приведенным в 8.7.

# Приложение У                                                                                                                  (обязательное)                                                                                                                             Подключение блока БГЗ-01 БАЖК.468243.010-01  к блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«А осн»

«А осн»

2

8

«Шлейф»

6

«ПИТ вх»

Конт.

Цепь

«28 В осн»

1

3

«ОБЩ»

7

8

«В осн»

«В осн»

7

1

«ОБЩ»

5

6

«ОБЩ»

Блок БГЗ-01 БАЖК.468243.010

Конт.

Цепь

Линия 1 вх.

Линия 1 вых.

15

1

Линия 1 вых.

14

16

Линия 1 вх.

5

Общ. пит. вх.

8

Общ. пит. вх.

9

Общ. пит. вх.

10

Общ.пит.вых.

6

Общ.пит.вых.

5

Общ.пит.вых.

18

Питание вх.

12

Питание вх.

11

Питание вых.

2

Питание вых.

3

Корпус

26

От станционной аппаратуры

К последующим блокам коммутации

28 В    1

ОБЩ   2

А осн   3

В осн   4

ОБЩ   2

28 В    1

ОБЩ   2

А осн   3

В осн   4

ОБЩ   2

7

3

6

7

2

1

«ОБЩ»

«ОБЩ»

11

12

Линия 2 вых.

21

Линия 2 вых.

22

Линия 2 вх.

7

Линия 2 вх.

20

5

4

8

1

Кабель типа ТПП. Сечение и количество жил выбирается по расчетам, приведенным в 8.7.

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«28 В»

«28 В»

«ОБЩ»

1

3

4

«ПИТ СО»

«ОБЩ»

5

2

«ОБЩ»

«ПИТ1 СО»

7

«ОБЩ»

8

«ОБЩ»

6

«ПИТ2 СО»

9

«ОБЩ»

10

«ДК1»

11

«ДК2»

12

Приложение Ф                                                                                                                  (обязательное)                                                                                                                                                                                                                             Организация питания СО, при питании СО от источника питания К20

Перемычки на колодке «ПИТ СО» рекомендуется  выполнять проводом МГШВ 0,35

# Приложение Х                                                                                                                 (обязательное)                                                                                                                                                                                                                             Организация питания СО на рубеже, при питании СО от двух  независимых источников питания

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«28 В»

«28 В»

«ОБЩ»

1

3

4

«ПИТ СО»

«ОБЩ»

5

2

«ОБЩ»

«ПИТ1 СО»

7

«ОБЩ»

8

«ОБЩ»

6

«ПИТ2 СО»

9

«ОБЩ»

10

«ДК1»

11

“ДК2”

12

«-»

G1

«+»

«-»

G2

«+»

1

Перемычки на колодке «ПИТ СО» рекомендуется  выполнять проводом МГШВ 0,35.

1 –Провод типа МГШВ с сечением, обеспечивающим протекание тока  0,5 А и падение напряжения на нем не более 0,2 В.

G1, G2- источники питания постоянного тока.

# Приложение Ц                                                                                                                 (обязательное)                                                                                                                                                                                                                             Подключение внешних источников питания для управления ЗУ

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«ПИТ1»

«28 В»

«ОБЩ»

1

3

4

«ЗУ»

«ОБЩ»

5

2

«ПИТ2»

«ОБЩ»

9

«ОБЩ»

6

«+»

G1

«-»

1

R1

Перемычку на колодке «ЗУ» рекомендуется  выполнять проводом МГШВ 0,35 или аналогичным.

1 –Провод типа МГШВ - с сечением, обеспечивающим протекание тока  0,5 А и падение напряжения на нем не более 0,2 В.

G1 - источник питания постоянного тока;

R1 – резистор С2-33Н-1,0-10 Ом±5 %  ОЖО.467.093 ТУ

# Приложение Ш                                                                                                                               (обязательное)                                                                                                                                           Подключение  БНК БАЖК.468349.003 к ЭМЗУ-I БКЗИ25.11.000 и блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«ПИТ1»

«+28»

«ОБЩ»

«ОБЩ»

1

3

4

5

«ЗУ»

«ОБЩ»

«УПР1ЗУ»

6

7

2

«ПИТ2»

«УПР2ЗУ»

«ФУЗ»

«РУЗ»

«ОБЩ»

«ДД»

9

10

8

12

11

ЭМЗУ-I БКЗИ25.11.000

Номер провода, контакта

4

5

БНК БАЖК.468349.003

Номер провода, контакта

1

3

4

5

6

7

2

2

3

1

1

2

3

1

2

Перемычки на колодке «ПИТ СО» рекомендуется  выполнять проводом МГШВ 0,35.

1, 2 – провод типа МГШВ 0,35; длина провода - не более 6 м.

# Приложение Э                                                                                                                               (обязательное)                                                                                                                                           Подключение внешних устройств (ВУ) к блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«+28»

«Вх ВУ2»

«ОБЩ»

«Вых ВУ1»

1

3

4

5

«ВУ»

«Вых ВУ2»

6

2

«Вх ВУ1»

«ВУ1»

«ВУ2»

Перемычки на колодке «ПИТ СО» рекомендуется  выполнять проводом МГШВ 0,35.

Провод типа МГШВ с сечением, обеспечивающим протекание тока до 0,5 А и падение напряжения на нем не более 0,2 В. Управление ВУ осуществляется реле с нормально разомкнутыми контактами и током до 500 мА.

# Приложение Ю                                                                                                                               (обязательное)                                                                                                                                           Подключение ЭМЗУ «Базальт» БАЖК.425723.009 к блоку коммутации

Блок коммутации

БАЖК.468344.004

Конт.

Цепь

«ПИТ1»

«+28»

«ОБЩ»

«ОБЩ»

1

3

4

5

«ЗУ»

«ОБЩ»

«УПР1ЗУ»

6

7

2

«ПИТ2»

«УПР2ЗУ»

«ФУЗ»

«РУЗ»

«ДД»

9

10

8

12

11

3

6

7

4

5

7

ДД

R3

R4

6

«4»

«5»

3

ХТ

1

«НЗ»

2

«Я»

3

«РУЗ»

4

«НР»

5

«Я»

6

«ФУЗ»

R1

R2

R5

R6

«3»

«1»

4

«8»

«6»

5

Кабель БАЖК.685622.006

Провод МГШВ 0,35 или аналогичный.

ЭМЗУ «Базальт» БАЖК.425723.009

Номер провода, контакта

3

1

4

5

8

7

2

6

1

2

3

1

2

3

10

1

2

3

R7

Номера проводов кабеля БАЖК.685622.006 соответствуют номерам контактов разъема штатного кабеля. Кабель подключается к разъему установленному на ЭМЗУ.

Перемычки на колодке «ЗУ» выполнить проводом МГШВ 0,35 или аналогичным.

R1, R3, R5 - резисторы С2-33Н-0,125-6,2 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;    R2, R4, R6 - резисторы С2-33Н-0,125-1,5 кОм5 % ОЖО.467.093 ТУ;

R7 - резистор С2-33Н-1,0-10 Ом5 % ОЖО.467.093 ТУ;

ХТ - коммутационная колодка типа БАЖК.468352.002-01.

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | изме-нен-ных | заме-нен-ных | аннул. | новых | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |