Утвержден

БЖАК.425142.024 РЭ-ЛУ

ИЗДЕЛИЕ  ГАЗОН-2

Руководство по эксплуатации

БЖАК.425142.024 РЭ

Содержание

| 1 | Описание и работа изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение и общие сведения об изделии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.2 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 1.3 | Состав изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 1.4 | Устройство и работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 1.5 | Описание конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 1.6 | Маркировка и пломбирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 1.7 | Упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| 2 | Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2.1 | Подготовка изделия к монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2.1.1 | Правила распаковывания и осмотра изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2.1.2 | Требования к месту установки и монтажу изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2.2 | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 2.2.1 | Общие требования к монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 2.2.2 | Меры безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 2.2.3 | Установка проводной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 2.2.4 | Установка БОС и БЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 2.2.5 | Электромонтаж изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 2.3 | Подготовка изделия к работе, наладка и пуск изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 2.4 | Обкатка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 2.5 | Перечень возможных неисправностей и способы их устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 3 | Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 4 | Транспортирование и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |

Настоящее руководство по эксплуатации БЖАК.425142.024 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе изделия ГАЗОН-2 (далее по тексту «изделие») и указания, необходимые для правильной подготовки к работе и эксплуатации изделия (порядок работы с изделием, техническое обслуживание, возможные неисправности и способы их устранения).

К обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший обучение в объеме настоящего руководства и получивший удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности.

Уровень электромагнитного поля радиочастот, создаваемого изделием, соответствует ГОСТ 12.1.006-84 и не ограничивает работу обслуживающего персонала.

ВНИМАНИЕ!   Все виды работ с изделием во время грозы запрещаются!

В изделии используются технические решения по патенту                 № 2122238, Россия, МПК G08 B 13/24, приоритет от 16.12.93 г.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение и общие сведения об изделии

1.1.1 Изделие представляет собой проводно-волновое средство обнаружения и предназначено для блокирования протяженных рубежей охраны и периметров стационарных объектов со сложным рельефом и конфигурацией рубежа и выдачи сигнала «ТРЕВОГА» при пересечении нарушителем блокируемого рубежа.

1.1.2 Изделие обеспечивает блокирование рубежей охраны на поверхности земли и вдоль заграждений, выполненных из металлической сетки, решетки или колючей проволоки.

1.1.3 Изделие состоит из блока задающего (БЗ) и блока обработки сигналов (БОС), устанавливаемых на противоположных концах проводной линии (ПЛ), образованной верхним и нижним проводами.

1.1.4 Одно изделие может обеспечивать блокирование двух  последовательно расположенных участков с выдачей сигналов «ТРЕВОГА» раздельно по каждому участку при установке дополнительного БЗ.

Для блокирования сплошных рубежей охраны, имеющих большую протяженность, последовательно устанавливаются два и более изделий.

1.1.5 Установка изделия при различных вариантах применения и условная форма зоны обнаружения показаны на рисунках 1.1, 1.2.

Зоной обнаружения называется область пространства, при пересечении которой нарушителем в условиях и способами, оговоренными настоящим руководством, изделие формирует сигнал «ТРЕВОГА».

1.1.6 Изделие формирует сигнал «ТРЕВОГА» при пересечении зоны обнаружения человеком в положениях «в рост» и «согнувшись» со скоростью от 0,1 до 8 м/с или при получении сигнала «ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» (ДК) с ССОИ.

1.1.7 Изделие формирует непрерывный сигнал «ТРЕВОГА» при:

- обрыве любого из проводов ПЛ;

- открытой крышке БОС;

- пропадании напряжения питания.

1.1.8 Изделие предназначено для работы совместно с системой сбора и обработки информации (ССОИ), обеспечивающей регистрацию сигнала «ТРЕВОГА» в виде размыкания контактов выходных реле.

Для подключения к некоторым типам ССОИ в схему БОС включены дополнительные цепи с выходными сопротивлениями (резисторы           6,2 кОм).

1.1.9 Мощность, потребляемая изделием в дежурном режиме и в режиме выдачи сигнала «ТРЕВОГА», не более 0,8 Вт.

1 – БЗ; 2 – консоль; 3 – БОС; 4 – верхний провод ПЛ; 5 – заграждение из колючей проволоки;

6 – нижний провод ПЛ;  7 – кабель подключения к ССОИ; 8 – заграждение сетчатое

Рисунок 1.2 – Установка изделия на заграждении

1.1.10 Условия эксплуатации изделия:

- рабочая  температура  окружающей  среды  от минус 50 до плюс   50 °С (предельная температура пониженная - минус 60 °С, повышенная - 65 °С);

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре        35 °С;

- интенсивность дождя до 40 мм/ч;

- интенсивность снега до 10  мм/ч в пересчете на воду;

- скорость ветра до 30 м/с в порывах;

- высота снежного покрова до 1,0 м;

- высота травяного покрова до 1,0 м.

1.1.11 Изделие не выдает  сигнал «ТРЕВОГА» при воздействии следующих помеховых факторов:

- движение группы людей (до пяти человек) на расстоянии не менее 2 м от ПЛ;

- движение колесных и гусеничных транспортных средств на расстоянии не менее 3 м от ПЛ;

- движение железнодорожного транспорта на расстоянии не менее   20 м от ПЛ;

- пропадание напряжения питания на время не более 1 с.

1.1.12 Все внешние цепи изделия имеют грозозащиту.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование характеристик | Требования документации |
| --- | --- |
| Протяженность блокируемых рубежей (по длине верхнего провода) ПЛ, м: - на поверхности земли - на полотне заграждения | - два участка - от 50 до 200 каждый - два участка - от 50 до 250 - каждый |
| - Максимальный угол поворота линии рубежа, 0 - в горизонтальной плоскости - в вертикальной плоскости (уклон местности) | 90 40 |
| Ширина зоны обнаружения, м, не более: | 3,0 |
| Напряжение питания, В (при амплитуде пульсаций, В, не более) | 10,2-30 (0,2) |
| Ток, потребляемый в дежурном режиме, мА, не более: - при напряжении питания 12 В - при напряжении питания 24 В | 66 33 |
| Пусковой ток, потребляемый изделием при включении питания, мА, не более | 150 |
| Длительность сигнала «ТРЕВОГА», с | 0,5 или 4,0 |
| Сигнал дистанционного контроля работоспособности: - напряжение, В - длительность, с | 10,2-30 0,5-4,0 |
| Ток через контакты выходного реле при напряжении 60 В постоянного тока, А, не более (справочно) | 0,2 |
| Время готовности после включения питания, с, не более | 60 |
| Время восстановления после окончания сигнала «ТРЕВОГА», с, не более | 10,0 |
| Режим работы | непрерывный |
| Масса изделия в упаковке, кг, не более | 11,0 |
| Срок службы изделия, лет | 8 |
| Примечание - При отключении питания на время более 30 мин допускается увеличение времени готовности изделия после включения питания. |  |

1.3  Состав изделия

- Комплект поставки изделия  приведен в формуляре БЖАК.425142.024 ФО.

Основные составные части изделия приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование | Обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Блок обработки сигналов | БЖАК.468166.005 | 1 |
| Блок задающий | БЖАК.468784.005 | 1 |
| Комплект монтажных частей БОС | БЖАК.425911.039 | 1 |
| Комплект монтажных частей БЗ | БЖАК.425911.042 | 1 |
| Комплект ЗИП-О | БЖАК.425913.006 | 1 |
| Упаковка | БЖАК.425915.076 | 1 |

1.3.2 В таблице 1.3 приведены дополнительные комплекты, используемые при установке, монтаже и эксплуатации  изделия. Комплекты заказываются и поставляются по отдельному заказу.

Таблица 1.3

| Наименование и обозначение комплекта при заказе | Назначение | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- |
| 1 Блок задающий БЗ БЖАК.468784.005 по БЖАК.425142.024 ТУ | Используется при организации сплошного незамкнутого рубежа охраны с четным количеством участков | Блок задающий БЗ с комплектом монтажных частей БЗ и паспортом БЖАК.468784.005 ПС |
| 2 Комплект проводов комбинированный 2х250 БЖАК.425919.030 по БЖАК.425142.024 ТУ | Используется в качестве ПЛ на участке протяженностью до 250 м | Отрезки сталемедной проволоки и одиночного полевого провода П-274М длиной по 270 м каждый |
| 3 Комплект стоек МП-1-125 БЖАК.425919.028 по БЖАК.425142.024 ТУ | Предназначен для установки ПЛ на участке протяженностью до 125 м | Диэлектрические стойки из стеклопластика с металлическим основанием обеспечивают установку ВП ПЛ на высоте от 1,5 до 1,8 м от поверхности земли. Комплектность и порядок установки приведены в этикетке БЖАК.425919.028 ЭТ и паспорте БЖАК.425919.034 ПС соответственно |
| 4 Комплект стоек МП-1-250 БЖАК.425919.034 по БЖАК.425142.024 ТУ | Предназначен для установки ПЛ на участке протяженностью до 250 м |  |

Продолжение таблицы 1.3

| Наименование и обозначение комплекта при заказе |  | Назначение | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Комплект стойки блока БЖАК.425919.022 по БЖАК.425142.024 ТУ |  | Предназначены для установки БОС (БЗ) на рубеже охраны в качестве конечных стоек участка | Металлический уголок с диэлектрическими консолями из стеклопластика обеспечивает закрепление ВП ПЛ на высоте от 1,5 до 1,8 м и БОС (БЗ) на высоте от 1,2 до 1,5 м от поверхности земли. Комплектность и порядок установки приведены в этикетках БЖАК.425919.022 ЭТ и БЖАК.305611.013 ЭТ соответственно |
| 6 Комплект стойки блока БЖАК.305611.013 по БЖАК.425142.024 ТУ |  |  |  |
| 7 Комплект муфт для сращивания проводов БЖАК.425919.003 по БЖАК.425142.006 ТУ |  | Предназначен для сращивания полевого провода при обрыве | Содержит муфты сращивания проводов БЖАК.687111.001 (4 шт). Порядок установки приведен в этикетке БЖАК.425919.003 ЭТ |
| 8 Комплект монтажных частей проводной линии БЖАК.425911.041-01 по БЖАК.425142.024 ТУ |  | Предназначен для закрепления ПЛ протяженностью до 200 м на деревянных стойках, изготовленных потребителем | В комплект входят прижимы, жестко фиксирующие ВП ПЛ на стойках, изоляторы , фиксирующие провода ПЛ на стойках без зажима, и крепежные элементы |
| 9 Комплект монтажных частей КМЧ-90-125 БЖАК.425911.032 по БЖАК.425142.024 ТУ | Предназначен для установки ПЛ на заграждении на участке протяженностью до 125 м |  | Диэлектрические консоли из стеклопластика на металлических кронштейнах обеспечивают закрепление ВП ПЛ на заграждении под углом 900 к вертикальной плоскости Комплектность и порядок установки приведены в этикетке БЖАК.425911.032 ЭТ и паспорте БЖАК.425911.064 ПС соответственно |
| 10 Комплект монтажных частей КМЧ-250 БЖАК.425911.064 по БЖАК.425142.024 ТУ | Предназначен для установки ПЛ на заграждении на участке протяженностью до 250 м |  |  |

1.3.3 Для блокирования сплошного незамкнутого рубежа охраны (рисунок 1.3) из N участков требуется:

- при нечетном N: (N+1)/2 изделий БЖАК.425142.024;

- при четном N: N/2 изделий БЖАК.425142.024  и дополнительный  БЗ БЖАК.468784.005;

- N комплектов проводов БЖАК.425919.030;

- для участков без заграждений: (N+1) комплектов БЖАК.425919.022 или БЖАК.305611.013 и 2N комплектов стоек МП -1-125 БЖАК.425919.028 или N комплектов стоек МП-1-250 БЖАК.425919.034;

- для участков вдоль полотна заграждений: 2N КМЧ-90-125 БЖАК.425911.032 или N КМЧ-250 БЖАК.425911.064.

1.3.4 Для блокирования сплошного замкнутого рубежа охраны рекомендуется вариант в соответствии с рисунком 1.4.

1.3.5 Комплект ЗИП-Г БЖАК.425913.007 в составе двух БОС и одного БЗ поставляется по отдельному заказу. ЗИП-Г обеспечивает техническое обслуживание и текущий ремонт 5 изделий ГАЗОН-2 БЖАК.425142.024 в течение срока службы.

БЗ		      БОС		     БЗ		БОС			БЗ

ВП			ВП			ВП		      ВП

НП			НП			НП		      НП

к ССОИ					к ССОИ

Рисунок 1.3 – Блокирование незамкнутого рубежа охраны

БОС 	 			   БЗ

ВП

НП

к ССОИ

ВП	  НП 									   НП  ВП

БЗ					   БОС

ВП

НП

к ССОИ

Рисунок 1.4 – Блокирование замкнутого рубежа охраны

1.4  Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия изделия основан на зондировании широкополосными электромагнитными импульсами области пространства между верхним проводом ПЛ и поверхностью земли.

1.4.2 БЗ вырабатывает последовательность зондирующих импульсов и подает ее в верхний провод ПЛ с одного конца. Пройдя через ПЛ, эта последовательность поступает на вход БОС. Появление человека в пространстве между верхним проводом и поверхностью земли приводит к изменению амплитуды (затуханию) зондирующего импульса в этом проводе. В БОС, принятый сигнал обрабатывается, и по изменению амплитуды принимается решение о выдаче сигнала «ТРЕВОГА».

1.4.3 Каждый БЗ предназначен для формирования двух последовательностей зондирующих импульсов, подаваемых в верхние провода ПЛ двух участков.

1.4.4 БОС может работать с двумя БЗ, формируя два независимых участка блокируемого рубежа, при этом обработка сигналов раздельная с независимой выдачей сигналов «ТРЕВОГА» по каждому  участку.

1.5 Описание конструкции

1.5.1 Описание конструкции блоков

БОС и БЗ выполнены в одинаковых пылебрызгозащищенных корпусах. В верхней части установлен козырек для защиты от попадания снега на корпус. В козырьке и в планке, закрепленной на задней части  корпуса, предусмотрены пазы для крепления блоков. В нижней части корпуса  БОС (рисунок 1.5) имеются диэлектрические пластины поз.12 с отверстиями для верхних проводов ПЛ, вводы поз.14, через которые провода ПЛ заводятся внутрь блоков, ввод поз.15 для кабеля, соединяющего БОС с ССОИ, клеммы заземления поз.13. Внутри корпуса установлена панель поз.4, которая закрывает печатные платы с радиоэлементами.

На панели поз.4 располагаются:

- клеммы поз.11 для подключения верхних (ВП) и нижних (НП) проводов ПЛ с соответствующей маркировкой у мест расположения клемм «ВП1», «НП1», «ВП2», «НП2»;

- два переключателя поз.6 для выбора оптимальной чувствительности по каналам и индикаторы «ТРЕВОГА» поз.7 для индикации сигнала «ТРЕВОГА» по каждому каналу («КАНАЛ 1» и «КАНАЛ 2»);

- тумблеры «ДК» поз.1 «0,5 с» - «4 с» и поз.2 «    » - «     »              (при установке тумблера поз.2 в положение «     » сигнал «ТРЕВОГА» формируется по переднему фронту сигнала «ДК», в положение «     » - по заднему; тумблером поз.1 в зависимости от типа применяемой ССОИ устанавливается  длительность  сигнала  «ТРЕВОГА»:  в левом положении - 0,5 с, в правом положении - 4 с);

1, 2  -  тумблеры  ДК;  3  -  корпус; 4 – панель; 5 - микропереключатель;

6 - переключатель «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ»;7 - индикаторы «ТРЕВОГА»;

8 - контрольный разъем; 9 - колодка;10 - скоба; 11 - клемма подключения

проводов ПЛ; 12 - пластина;13 - клемма заземления;

14 - вводы проводов ПЛ; 15 – кабельный ввод

Рисунок 1.5 -БОС

- разъем поз.8 для контроля основных параметров БОС;

- колодки поз.9 для подсоединения проводов кабеля, соединяющего изделие с ССОИ, и скоба поз.10 для крепления этого кабеля к панели;

- микропереключатель поз.5 для выдачи сигнала «ТРЕВОГА» на ССОИ при открытой крышке блока.

Тумблеры ДК поз.1 и поз.2 после выбора режима работы должны находиться под защитным колпачком (на рисунке 1.5 не показан).

Конструкция БЗ аналогична конструкции БОС. На корпусе БЗ отсутствует кабельный ввод поз.15.

Внутри корпуса БЗ на панели располагаются клеммы для подключения проводов ПЛ с маркировкой у мест расположения клемм «ВП1», «НП1», «ВП2», «НП2» и разъем «КОНТР».

1.6  Маркировка и пломбирование

1.6.1 Составные части изделия БОС и БЗ имеют таблички, на которых нанесены обозначение составной части, заводской номер, дата изготовления.

Заводской номер изделию присваивается по заводскому номеру БОС.

1.6.2 Лицевые панели БОС и БЗ опломбированы пломбами ОТК предприятия - изготовителя.

1.6.3 Вскрытие  пломб  предприятия-изготовителя  на  блоках  с неистекшим гарантийным сроком допускается  только  в  присутствии  его  представителя. По истечении гарантийного срока  блок  пломбируется  организацией,  производившей  ремонт,  профилактический  осмотр  или  другие  работы,  связанные  со  вскрытием пломб, с последующей отметкой об оттиске пломб в формуляре БЖАК.425142.024 ФО

1.6.4 На транспортной таре изделия и комплектов, поставляемых по отдельному заказу, нанесена маркировка, содержащая сведения о наименовании, обозначении, заводском номере, квартале и годе изготовления упакованного в тару изделия или комплекта.

1.7  Упаковка

1.7.1 Блоки и отдельно поставляемые комплекты упакованы в транспортную тару (ящики или коробки из картона).

1.7.2 В транспортной таре блоки, комплекты монтажных частей блоков, крепежные элементы отдельно поставляемых комплектов упакованы в полиэтиленовые чехлы.

2	Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия

2.1	 Подготовка изделия к монтажу

2.1.1 	Правила распаковывания и осмотра изделия

2.1.1.1 Перед распаковыванием изделия тщательно осмотреть тару и убедиться в ее целостности, наличии на ней пломб ОТК предприятия-изготовителя.

2.1.1.2	Вскрывать тару необходимо в помещении или под навесом, чтобы  исключить попадание пыли, атмосферных осадков и влияние агрессивных сред.

2.1.1.3	Проверить комплектность изделия в соответствии с формуляром БЖАК.425142.024 ФО, а комплектность КМЧ в соответствии с этикетками на них.

    - Требования к месту установки и монтажу изделия

Внимание! Надежность работы изделия зависит от выполнения  этих требований!

ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИи ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ изделие МОЖЕТ формировать сигнал «тревога», ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ.

2.1.2.1	При выборе трассы прохождения рубежа, установке, монтаже и эксплуатации изделия необходимо выполнять следующие требования:

а) расстояния между стойками и консолями для различных вариантов использования  должны соответствовать требованиям этикеток на КМЧ;

б) на участках допускаются повороты линии рубежа на угол до 900 (рисунок 1.2), подъемы или уклоны на угол до 400, каждый поворот линии рубежа на угол 900 сокращает максимальную протяженность рубежа на   10 м;

в) разброс по высоте установки ВП ПЛ от поверхности земли не должен превышать 0,2 м, для чего стойки и консоли должны располагаться в начале и в конце подъема или уклона (рисунок 2.1);

г) на расстоянии менее 2 м от ВП не должно быть ветвей деревьев и других предметов, способных перемещаться относительно ПЛ (рисунок 2.1);

д) при любом варианте установки ПЛ должна устанавливаться не ближе 5 м от протяженных токопроводящих предметов (проводов, кабелей, трубопроводов), если они не закреплены на заграждениях или стенах зданий;

е) для варианта установки ПЛ на заграждении на этом заграждении могут закрепляться провода, кабели, трубопроводы; для варианта установки на поверхности земли ПЛ должна устанавливаться не ближе 1,5 м

от заграждений, стен зданий. На заграждении или стенах зданий в этом случае могут закрепляться провода, кабели, трубопроводы;

ж) пересечение ЛЭП напряжением свыше 110 кВ с ПЛ допускается под углом не менее 300 (рисунок 2.1);

и) для ослабления влияния на изделие электромагнитных помех от коммутации в высоковольтных цепях и резких изменений нагрузки силовых установок БОС и БЗ, а также соединительный кабель от ССОИ должны размещаться на максимально возможном удалении от подобных установок;

к) БОС, БЗ и ПЛ должны размещаться не ближе 5 м от радиостанций с мощностью излучения передатчика до 10 Вт;

л) применение изделия возможно на удалении более 50 м от жилой зоны и городской черты;

м) запрещается прокладывать соединительный кабель от ССОИ к БОС совместно с телефонными и силовыми кабелями;

н) заземление БОС и БЗ должно выполняться непосредственно под корпусами блоков;

п) к заземляющим устройствам БОС и БЗ не должны подключаться другие изделия;

р) не допускается крепление проводников заземления к заграждениям, соединительным кабелям ССОИ и другим предметам;

с) заземляющие проводники должны прокладываться к заземляющему устройству по кратчайшему расстоянию, быть натянуты и не раскачиваться ветром;

т) заземляющий проводник должен быть выполнен из медной проволоки, оплетки;

у) составные части заграждений, на которых установлено изделие, не должны перемещаться при воздействии ветровых нагрузок.

2.1.2.2 Для сращивания полевого провода использовать муфты из комплекта БЖАК.425919.003 (таблица 1.3). Сращивание сталемедной проволоки выполнять скруткой на длине не менее 15 мм с последующей опайкой припоем ПОС 61 или ПОС 40 по всей длине скрутки.

Рисунок  2.1 - Примеры установки и монтажа ПЛ

2.2 Монтаж

2.2.1	Общие требования к монтажу

2.2.1.1	Монтаж изделия выполнять в соответствии с проектом оборудования объекта и в соответствии с рисунками 1.1 – 1.4 и требованиями настоящего руководства.

2.2.1.2	Монтаж изделия включает в себя:

- установку проводной линии;

- установку БОС и БЗ;

- электромонтаж составных частей.

2.2.2	Меры безопасности

2.2.2.1 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны выполняться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности. Лица, выполняющие монтаж и обслуживание изделия, должны иметь удостоверение на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В.

2.2.2.2 Монтаж и подключение проводов к БОС и БЗ необходимо выполнять только при отключенном напряжении питания.

2.2.2.3   Блоки должны быть надежно заземлены.  Для этого клемму поз.13 (рисунок 1.5) необходимо соединить с индивидуальным заземлителем.

2.2.2.4 Недопустимо появление постоянного или переменного напряжения величиной более 3,0 В на общем проводе питающей цепи относительно заземленного корпуса БОС (измерять вольтметром с входным сопротивлением не менее 100 кОм).

ВНИМАНИЕ! Все виды работ с изделием во время грозы запрещаются.

2.2.3 Установка проводной линии

2.2.3.1 Инженерно-подготовительные работы включают:

- выбор и подготовку трассы рубежа в соответствии с требованиями 2.1.2;

- разметку мест под установку стоек и консолей по оси подготовленной трассы;

- разметку трассы прокладки кабелей связи, питания;

- подготовку ям под стойки и траншей для прокладки кабелей.

2.2.3.2 При установке изделия на поверхности земли  использовать:

- для закрепления БОС и БЗ - комплекты стоек БЖАК.425919.022 или БЖАК.305611.013;

- для закрепления ПЛ - комплекты стоек БЖАК.425919.028 или БЖАК.425919.034.

Установку составных частей комплектов вести в соответствии с требованиями этикеток БЖАК.425919.022 ЭТ, БЖАК.305611.013 ЭТ, БЖАК.425919.028 ЭТ и паспортом БЖАК.425919.034 ПС.

2.2.3.3	При установке изделия на заграждении использовать комплекты монтажных частей БЖАК.425911.032 или БЖАК.425911.064. В последнем случае для установки БОС и БЗ использовать комплект стоек блока БЖАК.305611.013.

Установку составных частей комплекта монтажных частей БЖАК.425911.032  вести в соответствии с рисунком 2.2 и требованиями этикетки БЖАК.425911.032 ЭТ, установку комплекта монтажных частей БЖАК.425911.064 и комплекта стоек блока БЖАК.305611.013 вести в соответствии с паспортом БЖАК.425911.064 ПС и этикеткой БЖАК.305611.013 ЭТ.

Установку консолей на углах (от 90 до 1800) заграждения выполнять по биссектрисе угла поворота.

2.2.3.4 При установке изделия на поверхности земли допускается  использовать деревянные стойки, изготовленные потребителем, при этом должны быть выполнены следующие требования:

- стойки изготавливать из сухого материала, обеспечивающего достаточную прочность при поперечных размерах не более 60 х 60 мм для стоек и 100 х 100 мм для стоек блоков;

- в верхней части опор стойки блока на боковой поверхности формировать плоскую площадку высотой не менее 400  мм и шириной не менее 80 мм для крепления блоков;

- надземная часть стоек должна иметь двухслойное защитное покрытие, стойкое к воздействию внешних климатических факторов, например, покрытие грунтовкой или пропитка с последующим лакокрасочным покрытием;

- способ  крепления  стоек  в  грунт и глубина заделки  определяются  потребителем из условий продолжительности эксплуатации и ремонтопригодности, и  должны  обеспечивать  достаточную  прочность  и устойчивость к воздействию ветровых нагрузок, гололедно-изморозевых отложений, больших среднесуточных перепадов температуры;

- при использовании дополнительных металлических закладных элементов (труб, уголков и т. п.) для крепления стоек в грунт верхний конец такого элемента должен находиться на высоте не более 0,3 м от поверхности земли;

- для крепления проводов ПЛ использовать диэлектрические прижимы из комплекта монтажных частей ПЛ БЖАК.425911.041-01 (таблица 1.3).

Установку составных частей комплекта БЖАК.425911.041-01 вести в соответствии с этикеткой БЖАК.425911.041-01 ЭТ.

###### Рисунок 2.2 – Установка КМЧ-90-125 на заграждении

2.2.3.5 Проложить вдоль оборудованного участка провода из комплекта проводов комбинированного БЖАК.425919.030, не допуская образования петель, узлов и барашков.

В качестве верхнего провода ПЛ использовать неизолированную сталемедную проволоку, в качестве нижнего провода – полевой провод в полиэтиленовой изоляции.

Крепление на стойках или консолях проводов ПЛ выполняется в зависимости от применяемых комплектов монтажных частей с учетом требований этикетки или паспорта на данный комплект.

2.2.3.6 НП ПЛ проложить в земле и присыпать по всей длине участка на небольшом удалении (не более 10 см) от осевой линии рубежа или оборудуемого заграждения, закрепить в земле на концах участка и вывести вверх к БОС или БЗ, не допуская касания со стойками, заграждением, проводом заземления и кабелем ССОИ.

2.2.3.7 ВП ПЛ после установки на промежуточных стойках или консолях натянуть по всей длине участка и закрепить на стойках блока или крайних консолях, провис провода в пролете не должен превышать 20 мм. Натяжение провода на участке выполнять последовательно с крайних стоек или консолей с усилием от 50 до 100 Н, при этом провод на противоположном конце участка должен быть предварительно закреплен.

Штатные способы закрепления верхнего провода на конечных и промежуточных стойках или консолях изображены на рисунке 2.3.

После закрепления не допускается самопроизвольное перемещение провода и ослабление креплений составных частей.

###### Рисунок 2.3 (лист 1 из 2 ) – Крепление ВП

###### Рисунок 2.3 (лист 2 из 2) – Крепление ВП

2.2.4 Установка БОС и БЗ

2.2.4.1 БОС и БЗ устанавливать на высоте от 1,1 до  1,2 м от поверхности земли до корпуса блока.

2.2.4.2 Установка БОС и БЗ может быть выполнена:

- на стойках блока БЖАК.425919.022 или БЖАК.305611.013;

- на опоре, изготовленной потребителем;

- на заграждении.

При всех вариантах установки использовать комплекты монтажных частей БОС и БЗ, поставляемые с изделием и упакованные в одной таре с блоками.

2.2.4.3 Установка БОС и БЗ включает в себя:

- выполнение разметочных работ и закрепление составных частей комплектов монтажных частей БОС и БЗ на стойках или заграждении;

- закрепление БОС и БЗ;

- подводку к блоку нижних проводов ПЛ и соединительного кабеля от ССОИ (только для БОС) и закрепление кабеля.

2.2.4.4 Установку БОС и БЗ при использовании стоек блока БЖАК.425919.022 или БЖАК.305611.013 выполнять в соответствии с требованиями, приведенными в этикетках БЖАК.425919.022 ЭТ или БЖАК.305611.013 ЭТ.

2.2.4.5 Установку БОС и БЗ на деревянных столбах (опорах), изготовленных потребителем, выполнять в соответствии с рисунком 2.4, соблюдая следующие требования:

- на столбе определить место под установку накладки поз.4 и выполнить разметку;

- подготовить отверстия под шурупы диаметром от 2 до 4 мм глубиной от 30 до 40 мм и закрепить накладку поз.4 с помощью шурупов поз.5;

- блок крепить к накладке с помощью винтов поз.6 с использованием шайб поз.7, 8;

- нижний провод от земли к блоку проложить по кратчайшему расстоянию, исключив касание с опорой.

Кабель ССОИ для БОС проложить по опоре и крепить скобами поз.10. Скобы ставить с равномерным шагом. При необходимости для плотного прилегания скобы к кабелю выполнить подмотку лентой ПВХ.

2.2.4.6 Установка БОС и БЗ на заграждении при использовании для крепления ПЛ комплекта монтажных частей БЖАК.425911.032, выполнять в соответствии с  рисунком 2.5, соблюдая следующие требования:

- на опоре заграждения, на которой установлена крайняя усиленная консоль с опорой, определить место под установку накладки поз.4 и выполнить разметку под ее установку;

- в зависимости от материала опоры заграждения подготовить отверстия под шурупы поз.5 и закрепить накладку поз.4.

1 - БОС; 2 - столб (опора); 3 - БЗ; 4 - накладка; 5 - шуруп 1-5х40;

6 - винт М5-8gх8; 7 - шайба 5.65Г; 8 - шайба 5.01; 9 - шуруп 1-4х25;

10 - скоба 012; 11 - кабель ССОИ в шланге гибком

Рисунок 2.4- Установка блоков на стойках

Консоли ПЛ для наглядности развернуты вверх. Поз.12 – 15 – в комплект поставки изделия не входят.

1 – БОС; 2 – опора заграждения; 3 – БЗ; 4 – накладка; 5 – шуруп 1-5х40;

6 – винт М5-8gх8; 7 – шайба 5.65Г; 8 – шайба 5.01; 9 - шуруп 1-4х25;

10 – скоба 012; 11 – кабель ССОИ в шланге гибком; 12 – дюбель;

13 – гайка М6; 14 – винт М6; 15 – болт М6

###### Рисунок 2.5 – Установка блоков на заграждении

- блок крепить к накладке с помощью винтов поз.6 с использованием шайб поз.7, 8;

- нижний провод от земли к блоку проложить по кратчайшему расстоянию, исключив касание с опорой;

- кабель ССОИ для БОС проложить по опоре, крепление кабеля вести скобами поз.10 и шурупами поз.9 или другими крепежными изделиями, имеющимися у потребителя. При необходимости для обеспечения плотного прилегания выполнить в местах креплений подмотку лентой ПВХ.

В бетонных опорах выполнить отверстие под плотную установку полимерного дюбеля диаметром от 8 до 10 мм длиной не менее 40 мм. Дюбели в комплект поставки изделия не входят.

В металлических и асбестоцементных опорах допускается крепление выполнить с применением других крепежных изделий, не предусмотренных в комплекте поставки изделия (болтов, шпилек, скоб, хомутов), обеспечивающих надежное крепление в течение всего срока эксплуатации.

2.2.4.7 При потере крепежа из комплекта поставки использовать крепежные изделия из комплекта ЗИП-О БЖАК.425913.006.

2.2.5 Электромонтаж изделия

2.2.5.1 Заземлить БОС и БЗ, для чего соединить клеммы заземления «     » блоков с заземлителями, установленными непосредственно под блоками в грунте. Сопротивление  заземления  должно   быть  не  более        30 Ом.

Болтовое соединение со стороны заземлителя должно быть выполнено   надежно,   и   соответствовать  ГОСТ 10434-82. Требования к заземляющему проводнику должны соответствовать 2.1.2.

2.2.5.2 Подключить провода ПЛ к БОС и БЗ в соответствии с рисунком 2.6 в следующем порядке:

- открыть крышку БОС (БЗ);

- оставить концы проводов от места крепления ПЛ достаточной длины для подключения к соответствующим клеммам БОС и БЗ, излишки провода откусить;

- завести НП и ВП через резиновые вводы в корпус блока, пропустив ВП предварительно через отверстия в диэлектрических пластинах поз.9;

- снять изоляцию с концов НП на длину от 5 до 8 мм;

- подключить концы проводов к соответствующим клеммам;

- закрыть крышку блока, закрепив ее винтами.

После подключения провода не должны касаться лицевой панели блоков. От места крепления ВП на крайней стойке или консоли до блока провод не должен иметь свободного провиса. Расстояние от ВП до защитного козырька блока должно быть не менее 150 мм.

1 - скоба; 2 - ввод; 3 - втулка; 4 - шайба; 5 - втулка;

6 - шланг гибкий (экранирующий); 7 - кабель;

8 – скоба; 9  - пластина

Рисунок  2.6 - Подключение блоков

2.2.5.3 Подключить БОС изделия к ССОИ в соответствии с рисунком 2.6 в следующем порядке:

- надеть на свободный конец кабеля поз.7 шланг гибкий (экранирующий) БАЖК.302641.006, входящий в состав изделия;

- вывернуть втулку поз.5 из ввода поз.2 ключом 24 и извлечь из ввода шайбу поз.4 и втулку поз.3;

- снять со свободного конца кабеля внешнюю изоляцию на расстоянии от 100 до 120  мм;

- надеть  на кабель втулку поз.5, шайбу поз.4 и втулку поз.3;

- завести кабель во ввод поз.2, закрутить втулку поз.5 ключом 24, не прилагая  чрезмерных усилий во избежание деформации пластмассовой втулки поз.5, и накрутить на втулку поз.5 резьбовую гайку шланга поз.6;

- свободный конец оплетки А шланга поз.6 предварительно закрепить скобой 8, а наконечник завести под болт клеммы «»  и затянуть болт клеммы «»;

- на концах проводов кабеля снять изоляцию на длине от 8 до        10 мм и закрепить их скобой поз.1, обмотав в месте крепления лентой  ПВХ до необходимого диаметра;

- прозвонить и промаркировать провода, используя бирки БЖАК.754415.003;

- подать напряжение питания и измерить его значение на соответствующих цепях кабеля. Оно должно быть в пределах от 10,2 до 30 В;

-  подсоединить провода к соответствующим контактам колодки ССОИ под винты  в соответствии с таблицей 2.1, а свободные концы проводов  изолировать лентой ПВХ, закрепить  шланг 6 на столбе (опоре)  скобами (рисунки 2.4, 2.5).

Таблица 2.1

| № контакта | Цепь | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩ | «Минус» питания |  |
| 2 | 10-30 В | «Плюс» питания |  |
| 3 4 | НЗ1 О1 | Нормально замкнутый контакт выходного реле первого канала Общий контакт выходного реле первого канала | Состояние контактов выходных реле в дежурном режиме |
| 5 | НР1 | Нормально разомкнутый контакт выходного реле первого канала | НЗ НР |
| 6 | ОН1 | Общий контакт выходного реле первого канала с последовательно включенным резистором 6,2 кОм | О |
| 7 | НЗ2 | Нормально замкнутый контакт выходного реле второго канала | ОН 6,2 кОм |

Продолжение таблицы 2.1

| № контакта | Цепь | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | О2 | Общий контакт выходного реле второго канала |  |
| 9 | НР2 | Нормально разомкнутый контакт выходного реле второго канала |  |
| 10 | ОН2 | Общий контакт выходного реле второго канала с последовательно включенным резистором 6,2 кОм |  |
| 11 |  | Не используется |  |
| 12 | ДК | Дистанционный контроль |  |
| Примечание - Нормально замкнутый контакт - замкнутый в дежурном режиме. |  |  |  |

2.3 Подготовка изделия к работе, наладка и пуск изделия

2.3.1 Установить органы управления на БОС следующим образом:

- переключатели «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» - в положение «1»;

- тумблер «0,5 с - 4 с» - в положение, соответствующее необходимой длительности сигнала «ТРЕВОГА»;

- тумблер «ДК» - в положение «   » для управления изделием по переднему фронту сигнала «ДК» (используется с большинством типов ССОИ), в положение «  » для управления изделием по заднему фронту сигнала «ДК» (используется с ССОИ типа ГОБИ).

2.3.2 	Подать напряжение питания на изделие. По истечении времени не более 60 с индикаторы «КАНАЛ 1» и «КАНАЛ 2» должны погаснуть.

2.3.3 	Выполнить контрольные пересечения участка блокируемого рубежа равномерно по всей длине через 4 - 6 м, контролируя выдачу сигнала «ТРЕВОГА» по соответствующим индикаторам. При установке ПЛ на стойках пересечения выполнять полным преодолением зоны обнаружения в положении «согнувшись», удаляясь от ПЛ на расстояние не менее 2,5 м. При установке ПЛ на полотне заграждения пересечение выполнять с одной стороны подходом к заграждению и обратно. Между пересечениями выдерживать паузу не менее 10 с.

2.3.4 В случае пропусков (отсутствие сигнала «ТРЕВОГА») при очередном контрольном пересечении увеличить чувствительность изделия,  устанавливая соответствующий переключатель последовательно в положения «2» - «6». После каждой регулировки продолжить контрольные пересечения по методике 2.3.3, начиная с места остановки.

Регулировка должна быть закончена в положении переключателя, при котором пропуски отсутствуют.

Примечание -  Излишняя чувствительность увеличивает вероятность выдачи ложных сигналов «ТРЕВОГА».

2 2.3.5 После окончания регулировки закрыть крышку БОС, закрепить ее винтами.

2.3.6 	Проконтролировать выдачу изделием сигналов «ТРЕВОГА» на ССОИ при контрольном пересечении блокируемого рубежа и при подаче сигнала «ДК» на изделие. Изделие готово к работе.

2.4 Обкатка

2.4.1 Обкатка заключается в эксплуатации изделия в течение 4 суток с выполнением контрольных пересечений не реже двух раз в сутки и регистрацией всех сигналов «ТРЕВОГА», с последующим анализом причин их появления.

2.4.2	При обнаружении ложных сигналов «ТРЕВОГА» или пропусков во время контрольных пересечениях устранить выявленные причины, ориентируясь на указания, приведенные в разделе 2.1 настоящего руководства, и повторить прогон.

2.4.3	После обкатки изделие готово к эксплуатации в непрерывном режиме.

- Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

- Основные неисправности изделия, вызываемые нарушением правил монтажа, эксплуатации, и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Изделие выдает постоянный сигнал «ТРЕВОГА» |  | * Поиск неисправностей проводить в соответствии с алгоритмом контроля параметров изделия (2.5.2) |
| Частые ложные срабатывания изделия (при отсутствии воздействия на ПЛ) | а) завышенная чувствительность; б) ненадежное соединение проводов ПЛ или заземления с блоками; в) провисание верхних проводов. | а) установить чувствительность в соответствии с 2.3.3, 2.3.4; б) проверить качество соединения проводов ПЛ и заземления и восстановить надежное соединение их с блоками; в) подтянуть верхние провода, при необходимости закрепить стойки или консоли ПЛ. |
| * После отыскания и устранения неисправности провести повторное включение изделия подачей питающего напряжения непосредственно на колодке «ССОИ» БОС или на ССОИ |  |  |

2.5.2 Алгоритм контроля параметров и поиска неисправностей изделия приведен на рисунке 2.7.

На рисунке 2.7 используются следующие обозначения:

- UПИТ - напряжение питания изделия, измеряемое на контактах «10...30 В» и «ОБЩ» колодки ССОИ БОС;

- UВХ - напряжение питания, измеренное на подводящих цепях питания, отключенных от БОС;

- UК1, UК2 - напряжение стабилизаторов питания соответственно на контактах 1 и 2 относительно контакта 3 контрольного разъема БОС      (поз. 8, рисунок 1.5);

- UБЗ - напряжение питания БЗ на контактах ВП1 и ВП2 относительно контактов НП1 и НП2 БЗ;

- UБОС - напряжение питания БЗ на контактах ВП1 и ВП2 относительно контактов НП1 и НП2 БОС;

- Uпост - напряжение  на контактах 4 и 5 относительно контакта 2 контрольного разъема БОС (поз.8, рисунок 1.5);

- UС - сигнальное напряжение каналов 1 и 2 на контактах 6 и 7 относительно контакта 2 контрольного разъема БОС (поз. 8, рисунок 1.5),

измеренное не ранее, чем через 20 мин после подачи питания изделия, при отсутствии движения в пределах 3 м от БОС, БЗ и проводной линии;

- L - длина ПЛ (блокируемого участка);

- LMAX - максимальная длина ПЛ в соответствии с таблицей 1.1;

- 1 - неисправность внешних цепей питания или внешнего источника питания;

- 2 - неисправность  проводной линии (ПЛ);

- 3 - неисправен БОС;

- 4 - неисправен БЗ;

- 5 - наличие внешних помех или неисправен БОС;

- 6 - привести длину ПЛ в соответствие с требованиями настоящего РЭ;

- 7 - неисправность внешних цепей соединения с ССОИ.

Напряжение измерять с помощью вольтметра, имеющего входное сопротивление не менее 1 МОм и погрешность не хуже 2 %, например, цифрового мультиметра типа В7-41.

В исправном состоянии на контактах 6 и 7 относительно контакта 2 контрольного разъема (поз. 8, рисунок 1.5) при пересечении зоны обнаружения в положении «согнувшись» напряжение изменяется от нуля до величины не менее 0,6  В.

Изменение напряжения на контакте 6 соответствует пересечению зоны обнаружения первого участка (КАНАЛ 1), изменение напряжения на контакте 7 соответствует пересечению зоны обнаружения второго участка (КАНАЛ 2). Знак напряжений на контактах 6 и 7 - положительный.

Рисунок 2.7 - Алгоритм контроля параметров и поиска

неисправностей изделия

0,3 ВUпост3,9 В

Uпост 3,9 В

(0 + 0,2) В

3 Техническое обслуживание

- Общие указания

3.1.1 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием изделия и поддержание его в исправном состоянии.

3.1.2 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

3.1.3 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме и с периодичностью, установленными в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент №1 Регламент №2 | Один раз в 6 месяцев (сезонный) Один раз в год |
| Примечание - Сезонный регламент проводится два раза в год при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5 °С) и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше 10 °С). |  |

3.1.4 При хранении техническое обслуживание изделия не проводить.

3.1.5 При проведении технического обслуживания выполнить все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки - устранить.

3.1.6 Содержание регламентов на аппаратуру определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ - технологическими картами.

3.1.7 После проведения технического обслуживания сделать запись о проведенных регламентных работах в формуляре на изделие БЖАК.425142.024 ФО в разделе «Учет технического обслуживания»

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ БОС ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ИЗДЕЛИЕ ВЫДАЕТ НЕПРЕРЫВНЫЙ СИГНАЛ «ТРЕВОГА» НА ССОИ!

3.2 Порядок технического обслуживания изделия

- Перечень работ, проводимых в рамках плановых регламентов

при техническом обслуживании изделия, приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Перечень работ, про- | Виды технического обслуживания |  | Номер тех |
| --- | --- | --- | --- |
| водимых при техническом обслуживании | Регламент №1 | Регламент №2 | нологичес кой карты |
| 1 Проверка состояния блокируемого участка 2 Внешний осмотр изделия 3 Проверка состояния электрических соединений 4 Контроль параметров изделия 5 Проверка состояния лакокрасочных покрытий | + + + + | + | ТК №1 ТК №2 ТК №3 ТК №4 ТК №5 |
| Примечания 1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов и заносов, ураганов, ливней и т.п., рекомендуется проводить внеплановое техническое обслуживание изделия в объеме регламента №1. 2 Допускается совмещать регламентные работы |  |  |  |

3.3 Технологические карты проведения технического обслуживания

3.3.1 Технологическая карта №1. Проверка состояния блокируемого участка.

Инструмент: ножовка по дереву, топор, лопата для снега (в зимнее время).

Трудозатраты: один человек, 20 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) внешним осмотром определить необходимость обрубки ветвей деревьев и кустарников на расстоянии 2 м и менее от ПЛ и очистки участков от посторонних предметов (особенно металлических) на расстоянии ближе 2 м от ПЛ;

б) в зимнее время определить необходимость очистки отдельных участков от снежных заносов,

Примечание - Недопустимы снежные заносы, при которых высота верхнего провода ПЛ от уровня снега менее 0,5 м.

3.3.2 Технологическая карта №2. Внешний осмотр изделия.

Инструмент: отвертка 190x0,8 мм, ключ 8x10.

Принадлежность: лестница.

Расходные материалы: ветошь.

Трудозатраты: один человек, 30 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ при осмотре изделия:

а) проверить затяжку крепежных деталей, крепящих БОС и БЗ (при необходимости подтянуть крепежные детали);

б) проверить закрепление соединительного кабеля от БОС к ССОИ, закрепление заземляющих проводников (при необходимости закрепить);

в) проверить целостность изоляции нижних проводов ПЛ (при нарушении изоляции с оголением токоведущей жилы устранить дефект, заменив провод или установив в месте нарушения изоляции муфту сращивания проводов БЖАК.687111.001 из комплекта БЖАК.425919.003 в соответствии с требованиями этикетки БЖАК.425919.003 ЭТ);

г) проверить натяжение верхнего провода ПЛ (при наличии свободного провиса проводов более 20 мм в середине любого пролета натянуть провода по всей длине ПЛ);

д) проверить затяжку крепежных деталей, стоек, консолей, муфт сращивания проводов (при необходимости подтянуть крепежные детали);

е) проверить наличие пыли, грязи на БЗ, БОС, КМЧ, ПЛ (при необходимости удалить пыль и грязь ветошью).

3.3.3 Технологическая карта №3. Проверка состояния электрических соединений.

Инструмент: отвертка 190х0,8, ключ 8х10.

Расходные материалы: салфетка х/б, спирт.

Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) открыть крышку БОС (БЗ) и проверить:

- состояние изоляции проводов ПЛ и проводников кабеля;

- надежность заделки проводников кабеля, проводов ПЛ и затяжки винтов колодок и клемм ПЛ;

- надежность заделки заземляющего проводника и затяжки крепежных элементов на БОС (БЗ) и заземлителях;

б) при загрязнении электрических контактов, наличии следов коррозии протереть их салфеткой, смоченной в спирте;

Примечание - Работы проводить при отключенном питании изделия.

3.3.4 Технологическая карта №4. Контроль параметров изделия.

Инструмент: отвертка 190х0,8 мм, вольтметр или тестер, имеющий входное сопротивление не менее 1 МОм и погрешность измерений не хуже 2 %, например, цифровой мультиметр типа В7-41.

Трудозатраты:  два человека, 30 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) открыть крышки БОС и БЗ;

б) проконтролировать параметры изделия в соответствии с алгоритмом контроля параметров, приведенном на рисунке 2.7;

в) выполнить не менее трех контрольных пересечений участка блокируемого рубежа на расстоянии от 20 до 30 м от БОС (БЗ) и в середине  участка по методике 2.3.3, 2.3.4;

г) закрыть крышки БОС и БЗ и закрепить ее винтами.

3.3.5 Технологическая карта №5. Проверка состояния лакокрасочных покрытий.

Инструмент: кисть флейцевая КФ50 или малярная.

Расходные материалы: уайтспирит или сольвент, эмаль ЭП-140, серая, эмаль ХВ-16, серая 842, салфетка, ветошь.

Трудозатраты: один человек, 1 ч на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) осмотреть составные части изделия, определить места с нарушением лакокрасочного покрытия;

б) очистить выявленные места от пыли и загрязнений, используя ветошь, смоченную в воде;

в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в растворителе;

г) покрасить кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя в течение не менее 5 ч.

Примечания

1 Покраску поверхностей выполнить в теплое время при температуре воздуха не менее 18 °С.

2 БОС (БЗ) красить эмалью ЭП-140, серой.

3 Детали КМЧ красить эмалью ХВ-16, серой 842

4 Допускается использование других лакокрасочных материалов, близких по колеру (типов ПФ, МЛ, МА, ГФ, ХВ) и допускающих эксплуатацию на открытом воздухе.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Составные части изделия в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния.

При транспортировании воздушным транспортом изделие должно быть размещено в герметичном отсеке.

При транспортировании водным транспортом изделие должно быть размещено в закрытых трюмах.

4.2 При всех видах транспортирования составные части изделия в упаковке должны быть закреплены на транспортных средствах способами, исключающими перемещение и соударение тары.

При транспортировании открытым транспортом изделие в упаковке должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред и прямого солнечного излучения.

4.3 Изделие в упакованном виде может храниться в неотапливаемом помещении в таре предприятия - изготовителя в течение 3 лет. Атмосфера в помещении не должна содержать примесей агрессивных сред, вызывающих коррозию изделия.

4.4 Транспортирование и хранение должно осуществляться при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 65 С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 С.

4.5 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам.

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изме- | заме- | новых | аннули | листов | № | № сопро- |  |  |
|  | ненных | ненных |  | рован- | (стр.) в | докум. | водител. | Подп. | Дата |
|  |  |  |  | ных | докум. |  | докум. и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |