Утвержден

БППВ02 РЭ-ЛУ

ПРИБОР ГОДОГРАФ-1

Руководство по эксплуатации

БППВ02 РЭ

Содержание

1 Описание и работа прибора	4

1.1 Назначение прибора	4

1.2 Технические характеристики	7

1.3 Состав прибора	11

1.4 Устройство и работа прибора	16

2 Рекомендации по использованию прибора	24

2.1 Общие указания	24

2.2 Требования к установке прибора	24

2.3 Организация протяженных рубежей охраны	28

2.4 Подключение прибора	32

3 Подготовка прибора к использованию	35

3.1 Меры безопасности	35

3.2 Правила распаковывания и осмотра прибора	36

3.3 Установка и монтаж прибора	37

3.4 Подготовка прибора к работе и настройка	41

4 Использование прибора	46

4.1 Состав и обязанности обслуживающего персонала	46

4.2 Перечень режимов работы прибора	47

4.3 Особенности работы прибора	49

4.4 Перечень возможных неисправностей и способов их устранения	50

5 Техническое обслуживание	64

5.1 Общие указания	64

5.2 Порядок технического обслуживания прибора	66

5.3 Технологические карты проведения технического обслуживания	67

6 Хранение	72

7 Транспортирование	72

Перечень принятых сокращений	73

Приложение А Варианты размещения БЭ и ЧЭ	74

Приложение Б Состав ЗИП-Г БППВ02.10.000	82

Приложение В Установка перемычек на кроссплате для адаптации прибора к различным типам ограждения	83

Приложение Г Восстановление ЧЭ на основе кабеля КТВ-Мф…	84

Настоящее руководство по эксплуатации БППВ02РЭ предназначено для изучения прибора «Годограф-1» БППВ02 (далее по тексту – прибор) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также руководящие указания, необходимые пользователю для организации правильной эксплуатации и обслуживания прибора.

Установку, монтаж и настройку прибора должны осуществлять специалисты с образованием не ниже среднего электротехнического, изучившие РЭ в полном объеме.

Эксплуатация и техническое обслуживание прибора должны проводиться лицами, изучившими РЭ в полном объеме.

Для восстановления работоспособности прибора имеется комплект ЗИП групповой БППВ02.10.000, который поставляется из расчета один комплект на 10 приборов и менее. Состав ЗИП-Г приведен в приложении Б.

Учитывая, что комплект ЗИП одиночный не предусмотрен, рекомендуется ЗИП-Г заказывать одновременно с заказом приборов.

Прибор защищен патентом. Заявка № 4910891/24 (013591) от 12.02.91 (решение о выдаче патента от 7.04.92)

.

# Описание и работа прибора

# Назначение прибора

    - Прибор предназначен для обнаружения нарушителя, преодолевающего (перелазом или разрушением) ограждения периметра объекта.

    - Прибор может быть использован на следующих типах ограждения:

- деревянных;

- из железобетонных плит;

- сетчатых ограждениях на основе сетки типа ССЦП.

    - Прибор относится к группе 1.10 УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 и предназначен для работы при воздействии следующих факторов окружающей среды:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 500С;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 0С.

    - Длина чувствительного элемента (ЧЭ) от 3 до 250 м.

    - В зависимости от необходимости поставки и вида КМЧ (для железобетонного (деревянного) или сетчатого ограждения), от необходимости поставки комплекта инструмента и принадлежностей (КИП) прибор имеет 5 вариантов поставки.

    - Для крепления ЧЭ на железобетонное (деревянное) ограждение используется КМЧ БППВ02.03.000;

Для крепления ЧЭ непосредственно на сетчатое ограждение из сетки ССЦП используется КМЧ–С  БППВ02.04.000.

КИП БППВ02.05.000 предназначен для проведения пусконаладочных и ремонтных работ.

Примеры обозначения прибора при заказе

- Пример обозначения при заказе прибора без КМЧ и КИП:

«Прибор «Годограф-1» БППВ02 по БППВ02 ТУ».

- Пример обозначения при заказе прибора с КМЧ для установки на железобетонном ограждении, без КИП:

«Прибор «Годограф-1» БППВ02-01 по БППВ02 ТУ».

- Пример обозначения при заказе прибора с КМЧ для установки на сетчатом ограждении, без КИП:

«Прибор «Годограф-1» БППВ02-02 по БППВ02 ТУ».

- Пример обозначения при заказе прибора с КМЧ для установки на железобетонном ограждении и с КИП:

«Прибор «Годограф-1» БППВ02-03 по БППВ02 ТУ».

- Пример обозначения при заказе прибора с КМЧ для установки на сетчатом ограждении и с КИП:

«Прибор «Годограф-1» БППВ02-04 по БППВ02 ТУ».

- Допускается заказывать прибор с ЧЭ длиной меньше 250 м. При заказе любого варианта поставки прибора необходимо указать длину ЧЭ в метрах.

Пример обозначения при заказе прибора с КМЧ для установки на железобетонном ограждении, без КИП, с длиной чувствительного элемента 70 м:

«Прибор «Годограф-1» БППВ02-01 с длиной ЧЭ 70 м по БППВ02 ТУ».

Комплект ЗИП групповой БППВ02.10.000 в комплект поставки прибора не входит и поставляется по отдельному заказу из расчета один комплект на 10 приборов.

Пример обозначения при заказе комплекта ЗИП группового:

"Комплект  ЗИП групповой БППВ02.10.000 по БППВ02.10.000ТУ"

# Технические характеристики

    - Длина участка ограждения от 3 до 250 м.

    - Высота ограждения:

- из дерева и железобетонных плит - от 2 до 4 м;

- из сетки типа ССЦП – от 1,5 до 3,0 м.

Примечание - В состоянии поставки прибор готов к работе на сетчатых ограждениях. Подготовка прибора к работе на железобетонных или деревянных ограждениях приведена в 3.3.

    - Прибор формирует сигнал срабатывания в виде переключения контактов выходного реле на время от 3,2 до 4,0 с («Тревога») при разрушении или перелазе (без подручных средств) нарушителем ограждения.

    - Сигнал срабатывания формируется переключением контактов выходного реле, расположенного в БЭ.

Режимы коммутации выходного реле (РПС45):

- напряжение постоянного тока не более 36 В;

- ток не более 100 мА.

Выходные цепи реле прибора дополнительно содержат контрольный резистор (С2-33-0,25-6,2 кОм±5%) для исключения возможности блокирования сигнальной цепи нарушителем путем замыкания или размыкания и для обеспечения совместной работы с ССОИ типа  «Цирконий-С».

    - Прибор имеет систему внутреннего самоконтроля и формирует сигнал срабатывания в виде переключения контактов выходного реле в следующих случаях:

- вскрытие корпуса БЭ;

- короткое замыкание или обрыв ЧЭ;

- пропадание питающего напряжения.

    - Прибор содержит систему встроенного дистанционного контроля работоспособности БЭ с внешним управлением. Эта система формирует сигнал срабатывания в виде размыкания (замыкания) контактов выходного реле на время от 3,2 до 4,0 с в ответ на подаваемый по внешней двухпроводной линии связи сигнал дистанционного контроля (ДК) с параметрами:

- импульс напряжения с амплитудой от 20 до 30 В;

- длительность импульса от 0,45 до 6,2 с;

- ток потребления по линии ДК не более 5 мА;

- время задержки сигнала срабатывания относительно переднего фронта сигнала ДК не более 2 с.

    - Прибор позволяет производить проверку работоспособности БЭ с помощью встроенной в блок кнопки ручного контроля «РК».

    - Прибор обеспечивает автоматическую проверку работоспособности БЭ и установку его в дежурный режим через 30 с после включения электропитания.

    - Время готовности прибора (перехода в дежурный режим) после окончания сигнала срабатывания не более 15 с.

    - Прибор питается от источника постоянного тока с напряжением от 20 до 30 В с коэффициентом пульсаций не более 5 %.

    - Прибор устойчив к кратковременным провалам напряжения питания до уровня 80 % от минимального значения питания (20 В) длительностью до 0,5 с.

    - Ток потребления прибора в дежурном режиме составляет не более 16 мА.

    - Амплитуда экспоненциального импульса пускового тока при включении напряжения питания не более 200 мА, длительность не более 75 мс.

    - Прибор снабжен элементами грозозащиты, обеспечивающими его работоспособность и защиту обслуживающего персонала в условиях воздействия грозовых разрядов (исключая прямые попадания).

    - Прибор соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по электробезопасности (класс защиты 3).

    - Прибор устойчив к воздействию следующих помеховых факторов :

- движение группы людей (до пяти человек) на расстоянии не менее 1 м от ограждения;

- движение автомобильного транспорта вдоль ограждения на расстоянии не менее 10 м;

- движение железнодорожного транспорта вдоль ограждения на расстоянии не менее 30 м;

- ветровые нагрузки при скорости ветра до 20 м/с (в порывах до 25 м/с);

- выпадение осадков в виде дождя интенсивностью до 40 мм/ч, снега и града интенсивностью (в пересчете на воду) до 10 мм/ч, нарастающих до максимального значения за время не менее 2 мин;

- наличие пересечения ЛЭП с напряжением до 110 кВ с высотой подвеса проводов не ниже 15 м (угол пересечения не менее 450);

- работа радиостанций типа «Ангстрем», «Карат» на расстоянии не менее 2 м от ЧЭ и БЭ;

- пролет самолетов и вертолетов на высоте не менее 100 м;

- электромагнитные и акустические помехи при грозе.

    - Масса БЭ не превышает 10 кг, масса ЧЭ (при максимальной длине 250 м) – не более 28 кг.

    - Габаритные размеры блока электронного: 170х330х300 мм.

    - Средняя наработка на отказ прибора - 10000 ч.

Назначенный срок службы прибора – 10 лет.

# Состав прибора

    - Состав прибора приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование составных частей | Количество на исполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БППВ02 | БППВ02-01 | БППВ02-02 | БППВ02-03 | БППВ02-04 |
| БППВ02.01.000 | Блок электронный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БППВ02.02.000 | Элемент чувствительный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БППВ02.03.000 | Комплект монтажных частей | - | 1 | - | 1 | - |
| БППВ02.04.000 | Комплект монтажных частей С | - | - | 1 | - | 1 |
| БППВ02.05.000 | Комплект инструмента и принадлежностей | - | - | - | 1 | 1 |
| БППВ02-Т10 | Упаковка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БППВ02 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БППВ02 ПС | Паспорт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Примечания - Допустима замена БППВ02.02.000 на БППВ02.02.100, или БЖАК.468239.002, или БАЖК.468239.006. Длина определяется при заказе. - Составы КМЧ БППВ02.03.000, КМЧ-С БППВ02.04.000 и КИП БППВ02.05.000 приведены в таблицах 2 - 4, соответственно. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БППВ02.03.000 | Комплект монтажных частей в составе: | 1 | Для установки ЧЭ на бетонном и деревянном ограждениях. |
| ТУ 36-941-79 | Дюбель У656У3 | 630 | На 250 м |
| ОСТ 95 1073-72 | Скоба 007 | 630 | На 250 м |
| Примечание – При крепление ЧЭ на деревянном ограждении используются шурупы из комплекта дюбеля У656У3 |  |  |  |

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БППВ02.04.000 | Комплект монтажных частей С в составе: | 1 | Для установки ЧЭ на сетчатых ограждениях. |
| БЖАК.741131.048 | Пластина | 630 | На 250 м. |

Таблица 4

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БППВ02.05.000 | Комплект инструмента и принадлежностей в составе: |  | Поставляется по отдельному заказу совместно с прибором |
| БППВ02.05.050 | Мешок авизентовый | 1 |  |
| БППВ02.05.010 | Набор инструмента 1 в составе: | 1 |  |
| БППВ02.05.020 | Чехол | 1 |  |
| ГОСТ 17199-88 | Отвертки 7810-0308Ц15ХР 7810-0928Ц15ХР | 1 1 |  |
| ГОСТ 5547-93 | Плоскогубцы 7814-0253Н12Х | 1 | Допускается замена на плоскогубцы 7814-0103х9 ГОСТ 17440-93 |
| ТУ64-1-17-78 | Нож НЛ 165х55 | 1 |  |
| ТУ64-1-37-78 | Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 | 1 |  |
| ГОСТ 19034-82 | Трубка 305 ТВ-40,12 белая, 1 сорт | 0,08м |  |
| БППВ02.05.030 | Набор инструмента 2 в составе: | 1 |  |
| БПППВ02.05.040 | Чехол | 1 |  |
| ГОСТ 2839-80 | Ключ 7811-0003С1Н12Х1 7811-0025С1Н12Х1 | 1 1 | 8х10 22х24 |
| ГОСТ 17199-88 | Отвертка 7810-0941Ц15ХР | 1 |  |

# Устройство и работа прибора

    - Конструктивно прибор состоит из следующих основных частей:

- блок электронный (БЭ);

- чувствительный элемент (ЧЭ);

- комплект монтажных частей (КМЧ);

- комплект инструмента и принадлежностей (КИП).

      - Общий вид БЭ приведен на рисунках 1 - 3. БЭ выполнен в виде отдельного блока, имеющего основание, шасси и колпак.

Основание прямоугольной формы, с клеммой для заземления. В основании имеется два патрубка, предназначенных для ввода кабелей и герметизации вводов гайками, шайбами, сальниками и заглушками.

Шасси крепится к основанию винтами и представляет собой каркасную конструкцию, в пазы которой вставлены четыре субблока: субблок А, субблок Ц, субблок ИП, субблок ГР. Направляющие крепятся к поперечным балкам и к задней панели . На верхней балке над каждой ячейкой для субблоков нанесена маркировка, соответствующая маркировке на субблоках. На задней панели закреплена плата, на которой установлены четыре разъема для подсоединения субблоков и колодка с маркировкой «1», «2», « ┴ ». Внижней части задней панели расположена планка с переключателями «ЧНЧ», «ЧВЧ», «АЛ», «ДЛ».

ГР

ИП

А

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ВЧ

НЧ

НЧ

ВЧ

РК

РК

Плата

Субблок ГР

Субблок ИП

Субблок Ц

Балка

Субблок А

Основание

Замок

Клемма

заземления

Ручка

Патрубок

кабельного

ввода ЧЭ

Патрубок

кабельного

ввода ССОИ

Рисунок 1 - Блок электронный (вид спереди)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

Колпак

Прокладка

Сальник

Заглушка

Гайка

Гайка

Сальник

Винт

Колодки

Шасси

Магнит

Колодка

(19)

Заглушка

Тумблер

Провод

заземления

Пластина

Рисунок 2 - Блок электронный (вид сбоку).

А(19)

1

2

Колодка

Плата

Панель

ХР1

ХР2

ХР3

ХР4

Перемычка

ЧЭ

Тумблер

ЧВЧ

ЧНЧ

ДЛ

АЛ

1

1

1

1

0

0

0

0

Б

Б

Провод

заземления

Рисунок 3 - Блок электронный (вид А)

Субблоки представляют собой однотипную конструкцию, состоящую из печатной платы размером 170х200 мм с односторонним размещением радиоэлементов. На одной стороне платы закреплена лицевая панель, а на противоположной – разъем. На лицевых панелях субблока А и субблока Ц расположены органы управления, регулирования и контроля работоспособности БЭ в виде переключателей, кнопки и световых индикаторов. На плате субблока ГР расположены колодки, служащие для подключения проводов кабеля линии связи с аппаратурой ССОИ. Субблоки в шасси фиксируются винтами, нижние винты опломбированы для предохранения от несанкционированного извлечения.

Колпак предназначен для предохранения шасси от внешних климатических и механических воздействий. Колпак фиксируется на основании четырьмя замками пружинного типа и герметизируется резиновой прокладкой.

      - ЧЭ представляет собой экранированный кабель с коаксиальным отверстием, в котором свободно может перемещаться центральный проводник в виде двойной плотно навитой пружины из тонкой медной проволоки.

В случае преодоления или разрушения ограждения на ЧЭ оказывается механическое воздействие, вызывающее  колебания пружины. При этом образуются дополнительные контакты металл-диэлектрик, генерирующие электрические сигналы, которые наряду с другими составляющими сигнала ЧЭ используются БЭ для анализа и формирования сигнала срабатывания (патент № 20535662).

ЧЭ выполнен на базе кабеля типа КТВУ или КТВ-Мф. На одном конце кабеля установлена конечная муфта, а ко второму подсоединен кабель связи типа РК (длиной 5 м). Для обеспечения контроля целостности ЧЭ в оконечной муфте между центральной жилой и экраном установлен контрольный резистор 510 кОм .

      - КМЧ БППВ02.03.000 предназначен для установки ЧЭ на бетонных и деревянных ограждениях.

      - КМЧ-С БППВ02.04.000 предназначен для установки ЧЭ на сетчатых ограждениях.

      - КИП БППВ02.05.000 предназначен для проведения работ в процессе монтажа, пуска и наладки, эксплуатации и обслуживания прибора.

    - Структурная схема прибора приведена на рисунке 4. ЧЭ подключается к входному преобразователю (ВП) "заряд-напряжение" и узлу контроля (УК), обеспечивающему контроль целостности ЧЭ. Сигнал с выхода ВП через режекторный фильтр (РФ1) на частоту 50 Гц подается на два канала НЧ и ВЧ аналоговой обработки.

В каждом канале осуществляется частотная полосовая фильтрация и регулируемое усиление сигнала, детектирование сигнала и выделение его огибающей. Второй режекторный фильтр (РФ2) вырезает сетевую гармонику

ИП

УК

ВП

ЧЭ

К1

К2

БО

ТР

РФ1

РФ2

НЧ

канал

ВЧ

канал

ФКС

ДК

от +20 до    +30В

от -20 до    -30В

+12В

ОБЩ

-12В

Рисунок 4 - Структурная схема прибора.

частотой 150 Гц. Амплитуды сигналов с обоих каналов сравниваются с заданными пороговыми уровнями компараторов К1 и К2 соответственно. Выходные сигналы с К1 и К2 в блоке обработки (БО) в цифровом виде обрабатываются по заданному алгоритму. Формирование сигнала срабатывания длительностью от 3,2 до 4,0 с на выходе БО обеспечивается переключением контактов выходного реле, что позволяет осуществлять стыковку с аппаратурой ССОИ.

Формирователь контрольного сигнала (ФКС) посылает импульсный сигнал, обеспечивающий ускоренную проверку основных электрических схем БЭ и формирование (при исправности БЭ) сигнала срабатывания. Включение ФКС осуществляется сигналом дистанционного контроля (ДК), подаваемым с аппаратуры ССОИ или, в случае необходимости, кнопкой РК на БЭ.

Неисправность ЧЭ (обрыв или короткое замыкание) или пропадание напряжения питания БЭ приводит к переключению контактов выходного реле БЭ и их блокировке до устранения неисправностей.

# Рекомендации по использованию прибора

# Общие указания

    - Учет рекомендаций по использованию прибора позволит наиболее эффективным способом организовать блокирование рубежей охраны, в полной мере использовать положительные свойства прибора и избежать негативных последствий из-за его неправильной установки.

# Требования к установке прибора

    - Размещение прибора на объекте эксплуатации необходимо производить в соответствии с требованиями проекта, монтаж осуществлять с использованием соответствующих комплектов монтажных частей, комплекта инструмента и принадлежностей, указанных в 1.3.

    - Рекомендуемые варианты установки БЭ и ЧЭ прибора приведены в приложении А (см. рисунки А1…А8).

    - ЧЭ должен устанавливаться на сетчатом ограждение с опорами из:

- полых труб диаметром от 100 мм до 150 мм;

- стального швеллера с шириной основания от 100 до 120 мм;

- из железобетона или других материалов прямоугольного сечения не более 120  х 120 мм .

    - При установке на железобетонных или деревянных ограждениях ЧЭ должен крепиться в верхней части ограждения в соответствии с рисунками А5, А6 приложения А или непосредственно по верху ограждения.

    - Секции ограждения не должны иметь элементов, способных перемещаться относительно  друг друга под воздействием ветра или других помеховых факторов. Растительность (деревья, кустарники, высокая трава) не должны касаться ограждения под воздействием ветра. Деревья и кустарники должны находиться на расстоянии не менее 1 м от полотна ограждения.

    - Допускается установка на ограждение козырьков, при условии, что элементы конструкции этих изделий не вызывают помеховых (механических) колебаний ограждения.

    - Ограждение, на которое устанавливается один ЧЭ прибора, должно иметь однотипную конструкцию, например, только из бетонных плит или только из сетки типа ССЦП.

При установке ЧЭ на бетонном ограждении допускается наличие вставок из кирпича толщиной не более 0,13 м и длиной не более 3 м.

    - Перед монтажом прибора необходимо исключить возможность перемещения отдельных элементов ограждения (железобетонных плит, металлических рам, досок деревянного ограждения относительно друг друга и опор относительно полотна ограждения), используя дополнительные конструктивные элементы (металлические уголки, швеллеры и т.п.), и обеспечить качественное натяжение сетки по всей длине пролета ограждения в вертикальном и горизонтальном направлениях. Проверку качества натяжения сетки производить с использованием динамометра и измерительной линейки. Способы проверки натяжения сетки и физические параметры приведены на рисунке 5.

    - БЭ прибора должен быть заземлен. Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 40 Ом. При использовании бронированных кабелей, соединяющих БЭ с аппаратурой ССОИ, их броня должна быть соединена внешними проводниками с заземляющими клеммами БЭ и аппаратуры ССОИ. Проводники должны иметь надежный электрический контакт с броней кабелей.

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 2.2.3 - 2.2.9 ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА МОГУТ УХУДШИТЬСЯ. В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИБОРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

    - Линии сигнала ДК, электропитания и сигнального шлейфа от ССОИ до БЭ прибора должны выполнятся проводниками парной скрутки. При использовании нескольких витых пар кабеля для передачи электропитания до БЭ (с целью увеличение сечения проводников) проводники «+24В» и «-24В» надо брать из разных витых пар.

Сетка ССЦП

Опора заграждения

L= не более 30 мм

а

а/2

Р= от 50 до 60 Н

(сила приложена в середине

пролета заграждения)

Рисунок 5 – Способ проверки натяжения сетки ССЦП.

    - БЭ прибора устанавливать непосредственно на ограждении или на столбе, расположенном не далее 5 м от ограждения. Варианты установки БЭ приведены на рисунках 6, 7.

    - Для удобства обслуживания БЭ рекомендуется устанавливать его на высоте от 1,0 до 1,5 м от поверхности земли.

    - Для защиты прибора от влияния близко расположенных источников мощных электромагнитных помех (радиостанций, электроустановок и т.п.) БЭ необходимо размещать в стальном ящике,  кабели связи размещать в стальных коробах  или в любом стальном металлорукаве (трубе), заземленных в одной точке с заземлением БЭ.

    - При прокладке ЧЭ  на сетчатых ограждениях необходимо выполнять крепление его пластинами к продольной проволоке сетки через каждые (0,3-0,4) м в соответствии с рисунками А1, А2  Приложение А.

При поставке комплекта БППВ 02 необходимо изготовить пластины  10х70х0,5 из оцинкованной стали ГОСТ19904-90.

    - При прокладке кабелей связи и электропитания в коробах по сетчатому ограждению необходимо выполнять крепление указанных кабелей внутри короба с шагом  от 0,5 до 1 м.

# Организация протяженных рубежей охраны

    - Варианты размещения приборов на ограждении при организации протяженного рубежа приведены на рисунке 8.

    - Чувствительные элементы соседних участков рекомендуется устанавливать с перекрытием не менее 0,5 м.

7

110

+0.5

+0.5

1...1,5 м

7

6

5

4

2

1

3

9

8

11

12

11

13

14

12

11

13

10

1 - болт М6х35; 2 - гайка М6; 3 - шайба 6; 4 - шайба 6 65Г;

5 - кронштейн; 6 - опора; 7 - планка; 8 - плита; 9 - БЭ;

10 - кабель в металлорукаве; 11 - болт М5х16; 12 - шайба 5;

13 - шайба 5 65Г; 14 - гайка М5

Рисунок 6 - Установка БЭ на сетчатом ограждении

1 - шуруп 6х50; 2 - дюбель пластмассовый; 3 - стена;

4 - кронштейн; 5 - плита; 6 - БЭ; 7 - кабель в металлорукаве;

8 - болт М5х16; 9 - шайба 5; 10 - шайба 5 65Г; 11 - гайка М5

110

+0.5

1...1.5 м

3

4

2

1

6

5

8

9

10

11

9

8

10

7

Рисунок 7 - Установка БЭ на стене

Вариант 1

Участок 2

Участок 1

Участок 3

Участок 4

ЧЭ

Заграждение

Lуч= от 3 до 250 м

БЭ

БЭ

БЭ

БЭ

Вариант 2

Участок 2

Участок 1

Участок 3

Участок 4

ЧЭ

Заграждение

Lуч= от 3 до 250 м

БЭ

БЭ

БЭ

БЭ

Рисунок 8 - Варианты организации протяженного рубежа

# Подключение прибора

    - Прибор предназначен для использования в составе комплексов сигнализации и может подключаться к станционным аппаратам ССОИ различных типов.

    - Прибор подключается к станционному аппарату ССОИ шестипроводной линией, состоящей из:

а) двухпроводной линии электропитания;

б) двухпроводной линии ДК;

в) двухпроводной линии сигнального шлейфа.

    - Подключения БЭ производится в соответствии с рисунком 9.

Подключение проводов сигнального шлейфа ССОИ к контактам "5" - "8" производится в зависимости от необходимого изменения сопротивления выходной цепи прибора согласно таблице 5.

Таблица 5

| Контакты выходной цепи | Сопротивление выходной цепи, кОм |  |
| --- | --- | --- |
|  | в дежурном режиме | в режиме срабатывания |
| 5, 7 | >1000 | <0,1 |
| 6, 7 | <0,1 | >1000 |
| 5, 8 | >1000 | 6,2 |
| 6, 8 | 6,2 | >1000 |

    - Для соединения прибора со станционной аппаратурой ССОИ и источником электропитания рекомендуется использовать кабель типа ТПП с диаметром жилы не менее 0,4 мм.

    - Соединительный кабель может быть проложен в земле или по ограждению в металлических трубах или коробах, при этом следует избегать прокладки кабеля совместно с силовыми электрическими кабелями.

Прокладка кабеля должна осуществляться на расстоянии не ближе 0,5 м от силовой и осветительной электросетей и, по возможности, не параллельно им.

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

"6"

"7"

"8"

"9"

6,2 кОм

Общ. ДК

ДК

-24 В

+24 В

НЗ

НР

ЯК

ЯК (R)

К аппаратуре ССОИ

"1"

"2"

Т

Экран

ЧЭ

Центральный

проводник

резерв

(пустой)

Рисунок 9 – Подключение БЭ

# Подготовка прибора к использованию

# Меры безопасности

    - Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение их к БЭ необходимо производить при отключенном напряжении питания.

Запрещается производить монтаж, пусконаладку прибора при грозе ввиду опасности поражения электрическим током от наводок на кабельные линии.

    - Основным фактором, влияющим на безопасность работы обслуживающего персонала с прибором, является постоянное напряжение питания прибора (до 30 В) при проводящем состоянии подстилающей поверхности.

    - По способу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу защиты 3 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

# Правила распаковывания и осмотра прибора

    - Перед распаковыванием прибора произвести тщательный осмотр тары и убедиться в ее целостности. Перед вскрытием тары проверить на ней наличие пломб ОТК.

    - Вскрытие тары необходимо производить в помещении или под навесом. При распаковывании исключить попадание атмосферных осадков и влияние агрессивных сред на прибор.

    - Проверить комплектность поставки прибора согласно паспорту на прибор, наличие пломб ОТК предприятия-изготовителя на составных частях прибора.

    - На БЭ, ЧЭ, КМЧ не должно быть глубоких царапин, забоин и других дефектов, возникающих в результате неправильного транспортирования.

# Установка и монтаж прибора

    - Общие указания

      - Размещение составных частей прибора на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

      - Последовательность операций при установке и монтаже составных частей прибора выбирается, исходя из условий удобства проведения работ.

      - Установка составных частей прибора должна обеспечивать удобный подвод соединительных линий и свободный доступ к ним при монтаже, эксплуатации и обслуживании.

      - Электромонтаж составных частей прибора производить согласно рисунку 9 и схеме электрической соединений проекта на оборудование объекта.

      - В приборе предусмотрено два алгоритма работы в зависимости от типа ограждения. Выбор алгоритма осуществляется установкой тумблеров ЧВЧ, ЧНЧ, АЛ, ДЛ, расположенных на задней панели БЭ (см. рисунки 2, 3),  в соответствии с таблицей В1 приложения В н

    - Установка блока электронного

      - БЭ устанавливается непосредственно на ограждение или на столб, расположенный не далее 5 м от ограждения, с применением КМЧ и КИП прибора.

      - Для крепления БЭ на ограждении (рисунок 6) необходимо использовать  КМЧ-БЭ БППВ02.01.170:

а) прикрепить кронштейн поз. 5 к ограждению болтами поз. 1 с гайками поз. 2;

б) прикрепить к кронштейну поз. 5 плиту поз. 8 двумя болтами поз. 11 с гайками поз. 14;

в) установить БЭ на плиту поз. 8 и закрепить его четырьмя болтами поз. 11.

    - Установка ЧЭ

      - Рекомендации по установке ЧЭ на ограждениях приведены в 2.2.3 - 2.2.8.

      - На железобетонных и деревянных ограждениях, крепится с помощью скоб из состава КМЧ БППВ02.03.000.

На сетчатых ограждениях из сетки типа ССЦП ЧЭ крепится с помощью хомутов из пластин из состава КМЧ-С БППВ02.04.000.

Примечание – Допускается крепить ЧЭ к сетке с помощью хомутов из жести толщиной от 0,4 до 0,5 мм с размерами 70х10 мм.

      - ЧЭ должен плотно прилегать к поверхности, на которую он устанавливается, и крепиться к ней в отдельных точках с шагом от 0,3 до 0,4 м, при этом не допускаются пережимы кабеля ЧЭ в местах крепления. Радиус изгиба ЧЭ должен быть не менее 150 мм.

      - При необходимости допускается уменьшать длину ЧЭ. Уменьшение длины ЧЭ необходимо проводить со стороны оконечной муфты путем отрезания лишней длины ЧЭ. После уменьшения длины ЧЭ необходимо восстановить оконечную муфту по методике, приведенной в 4.4.3 для ЧЭ из кабеля КТВУ или в соответствии с приложением Г для ЧЭ из кабеля КТВ-Мф.

    - Монтаж прибора

      - Монтаж и подключение прибора к внешним цепям производить после установки ЧЭ и БЭ на ограждении.

      - Для ввода концов кабеля ЧЭ и кабеля связи, соединяющих БЭ с аппаратурой ССОИ, необходимо:

а) открыть замки БЭ и снять колпак;

б) ослабить гайки кабельных вводов БЭ и вынуть заглушки;

в) смазать концы кабеля ЧЭ и кабеля связи тонким слоем смазки ОКБ-122-7;

г) ввести кабель ЧЭ и кабель связи в БЭ и уплотнить их, затянув гайки кабельных вводов БЭ.

Примечание – При креплении и уплотнении кабелей, подходящих к БЭ прибора, допускается накладывать бандаж из ленты ПХВ;

д) зачистить концы кабеля ЧЭ и кабеля связи на 5 мм и подсоединить их к клеммам БЭ в соответствии с рисунком 9;

е) убедиться в правильности подключения ЧЭ и кабеля связи;

ж) подсоединить провод заземления к клемме заземления БЭ и затянуть его с помощью ручки, обеспечив тем самым надежный контакт;

и) установить колпак БЭ на место и закрыть замки.

# Подготовка прибора к работе и настройка

    - Общие указания

      - Регулирование и настройку производить при установке прибора или после производства ремонта БЭ, ЧЭ.

      - Подготовку прибора к работе и настройку рекомендуется производить двум специалистам, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

      - Подготовка прибора к работе и настройка смонтированного прибора включает в себя следующие операции:

а) настройка прибора;

б) пробная эксплуатация прибора.

    - Настройка прибора

      - Открыть замки БЭ и снять колпак.

      - Проконтролировать, руководствуясь приложением В, соответствует ли положение тумблеров  на задней панели БЭ типу ограждения, на котором используется прибор. При необходимости изменить положение тумблеров.

      - Подать с аппаратуры ССОИ на БЭ напряжение питания от 20 до 30 В, проконтролировав его с помощью прибора комбинированного (тестера) на клеммах 3 и 4 колодки субблока ГР блока электронного.

Через интервал времени от 20 до 30 с после подачи напряжения питания на лицевой панели субблока Ц должны погаснуть индикаторы ТР, НЧ, ВЧ;

      - Настройку прибора производить следующим образом:

а) установить переключатели ВЧ и НЧ на лицевой панели субблока А в положение «6»;

б) на лицевой панели субблока Ц нажать на время от 1 до 2 с кнопку РК (или подать сигнал ДК с аппаратуры ССОИ), при этом на лицевой панели субблока Ц должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с и кратковременно мигать индикаторы ВЧ и НЧ;

в) подготовить для проведения настройки имитатор воздействия, для чего взять авизентовый мешок из состава КИП (или аналогичный с размерами 150х200 мм), заполнить его примерно на 2/3 объема сухим сыпучим материалом (песок, грунт) и затянуть его шнуром таким образом, чтобы песок (грунт) в мешке не мог свободно перемещаться;

г) прижать конец шнура к ограждению (с противоположной стороны от места крепления ЧЭ) таким образом, чтобы его длина от места прижатия до мешка составила примерно 60 см, а место удара мешка об ограждение находилось на расстоянии (60 + 5) см от места крепления ЧЭ (по вертикали);

д) отвести мешок на угол примерно 450 между плоскостью ограждения и шнуром и отпустить его. После удара мешка об ограждение на лицевой панели субблока Ц должны загореться индикаторы НЧ и ВЧ на время от 17 до 23 с при установке на сетчатое ограждение или на время от 7 до 9 с при установке на бетонное ограждение. Если индикаторы НЧ и ВЧ не загораются, то, устанавливая переключатели ВЧ и НЧ, соответственно, на лицевой панели субблока Ц последовательно в положения «5» – «2», добиться, чтобы при каждом ударе мешка, отведенного на угол 450, об ограждение на субблоке Ц загорались индикаторы НЧ и ВЧ, а при ударе мешка, отведенного на угол примерно 100, об ограждение – индикаторы НЧ и ВЧ не загорались. Воздействие на ограждение произвести через 5 м по всей длине ЧЭ;

      - Произвести реальные преодоления (перелазы) ограждения без подручных средств через 5-10 м вдоль всего рубежа. При перелазе ограждения на лицевой панели субблока Ц должны кратковременно (на время от 1 до 2 с) загораться индикаторы НЧ и ВЧ, а после перелаза (или во время перелаза) должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с.

Если во время перелаза индикаторы НЧ и ВЧ не загораются (или один из них не загорается), то необходимо, устанавливая переключатели НЧ и ВЧ (или один из них) на лицевой панели субблока А последовательно в положения «6» – «2», добиться загорания индикаторов НЧ и ВЧ при каждом преодолении ограждения.

В случае использования  прибора на сетчатых ограждениях необходимо вплести в сетку ограждения отрезок проволоки, из которой состоит ограждение, предварительно выпрямив его, затем сделать 4 – 6 перекусов этой проволоки с помощью кусачек. После 4 – 6 перекусов проволоки на лицевой панели субблока Ц должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с.

Остатки проволоки удалить из сетки ограждения.

      - Установить колпак БЭ на место и закрыть замки.

      - Произвести реальное преодоление ограждения без подручных средств в любом месте рубежа, при этом после преодоления (или во время преодоления) аппаратура ССОИ должна зафиксировать сигнал срабатывания («Тревога») с настраиваемого прибора.

    - Пробная эксплуатация прибора

      - По окончании настройки произвести круглосуточную пробную эксплуатацию (прогон) прибора в течение 4 сут с регистрацией всех срабатываний и неисправностей с последующим анализом и устранением причин, оказывающих влияние на работоспособность прибора. Например, пропадание или отклонение напряжения питания за допустимые пределы, влияние растительности, неустойчивый контакт в местах подключения кабелей и т.п.

      - Во время пробной эксплуатации (прогона) прибора не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности прибора путем реального преодоления ограждения без подручных средств.

# Использование прибора

# Состав и обязанности обслуживающего персонала

    - Пусконаладочные работы, эксплуатацию и техническое обслуживание прибора должны производить:

- специалист с образованием не ниже среднего технического, изучивший настоящее РЭ;

- помощник специалиста, изучивший основные операции по настройке и техническому обслуживанию прибора в объеме настоящего РЭ;

- дежурный оператор.

Оператор при настройке прибора и его техническом обслуживании должен находиться у пульта наблюдения ССОИ, а обслуживающий специалист с помощником – на участке периметра.

    - Дежурный оператор, на которого возлагается обязанность наблюдателя за прибором в процессе его эксплуатации, должен знать принцип и особенности работы прибора и неукоснительно соблюдать требования настоящего руководства.

    - Оператор обязан:

а) непрерывно следить за режимом работы прибора;

б) четко регистрировать (документировать) все изменения в работе прибора и указывать в аппаратном журнале:

- время включения – выключения прибора;

- время и причину срабатывания;

- отказ прибора;

- время проведения проверок работоспособности;

в) проводить дистанционную проверку работоспособности прибора (дистанционный контроль) при передаче смены;

г) при возникновении неисправности прибора отключить его и сообщить об этом обслуживающему специалисту.

# Перечень режимов работы прибора

    - Перечень и характеристики режимов работы прибора приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Режим работы прибора | Характеристика режима работы | Состояние выходных сигнальных цепей прибора (контактов выходного реле) |
| --- | --- | --- |
| Включение | В течение 30 с после подачи напряжения питания на БЭ в электронных схемах завершаются переходные процессы | Переключение цепей из состояния: ЯК – НР замкнута; ЯК – НЗ – разомкнута в состояние: ЯК – НР разомкнута; ЯК – НЗ – замкнута |
| Дежурный | На БЭ подано напряжение питания. Прибор исправен. Нарушитель отсутствует | ЯК – НР – разомкнута; ЯК – НЗ - замкнута |
| Срабатывание | 1 На БЭ подано напряжение питания. Прибор исправен. Нарушитель преодолевает (преодолел) ограждение | ЯК – НР – замыкается на время от 3,2 до 4,0 с; ЯК – НЗ – размыкается на время от 3,2 до 4,0 с |
|  | 2 В цепь ДК со станционного аппарата ССОИ подается сигнал ДК |  |
| Неисправность | Отсутствует напряжение питания, или неисправен БЭ, или неисправен ЧЭ (обрыв или короткое замыкание) | ЯК – НР – замкнута; ЯК – НЗ - разомкнута |

# Особенности работы прибора

    - Изменение метеоусловий (дождь, снег, град, ветер) не оказывает влияния на работоспособность прибора, однако, в случае перемещения фронта дождя, мокрого снега или града большой интенсивности, сильного порывистого ветра перпендикулярно оси ограждения или большом суточном перепаде температур возможны срабатывания прибора в связи с возникновением вибраций ограждения большой амплитуды.

    - При эксплуатации прибора в летний период необходимо учитывать возможное влияние роста кустарника, травы, веток деревьев около ограждения, которые под воздействием даже небольшого ветра могут ударяться об ограждение и вызывать срабатывания прибора. Трава должна периодически скашиваться до высоты не более 30 см, а ветки кустарников и деревьев должны подрезаться на расстояние не менее 1 м от ограждения.

    - В зимний период при больших снежных заносах ограждения (более 1/3 высоты) возможно снижение чувствительности прибора. Для исключения этого следует проводить чистку снега вдоль ограждения (с обеих сторон) в полосе шириной не менее 1 м.

    - Во время интенсивного таяния снега (при больших заносах ограждения) вероятны срабатывания прибора при обрушивании крупных пластов снежного покрова.

    - При эксплуатации прибора следует учитывать возможные срабатывания прибора при самопроизвольных перемещениях отдельных секций (блоков) ограждения, а также при открывании (закрывании) ворот (калиток), входящих в состав ограждения.

ВНИМАНИЕ! СРАБАТЫВАНИЕ ПРИБОРА ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ВЫШЕ ПРИЧИНАМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ!

    - Преодоление ограждения нарушителем на границе соседних участков или в непосредственной близости от нее приводит к одновременному срабатыванию соседних приборов, что позволяет точно определить место нарушения рубежа охраны.

    - При эксплуатации прибора на бетонном ограждении и при расположении параллельно ограждению автомобильной дороги на расстоянии от 10 до 50 м возможна выдача сигнала срабатывания прибором при проезде колонны грузовых автомобилей с общей массой более 3,5 т и интервалом между автомобилями менее 100 м.

# Перечень возможных неисправностей и способов их устранения

    - Возможные неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации прибора, и способы их устранения приведены в таблице 7.

    - Возможное состояние индикации и действия оператора (специалиста) по выявлению неисправностей БЭ приведены в таблице 8.

Таблица 7

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подаче сигнала ДК с ССОИ приборе не выдает сигнала срабатывания | а) неисправен БЭ | См. таблицу 8 |
|  | б) неисправна линия связи с ССОИ | Проверить места подключения линии связи к ССОИ и прибору. Обеспечить надежный контакт. Устранить повреждение линии связи |
| 2 Прибор непрерывно выдает сигнал срабатывания | а) обрыв или короткое замыкание в ЧЭ | Заменить или отремонтировать ЧЭ (см. 4.4.3). |
|  | б) отсутствует напряжение питания БЭ (повреждена линия связи с ССОИ) | Выявить и устранить поврежденный участок линии связи |

Продолжение таблицы 7

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 3 Возросло число ложных срабатываний | а) повреждено ограждение, появились перемещения отдельных конструктивных элементов ограждения под воздействием, например, ветра, касания веток деревьев, кустарника | Устранить повреждение ограждения. Устранить касание ветками деревьев, кустарника элементов ограждения |
|  | б) повреждена оболочка кабеля ЧЭ | Заменить или отремонтировать ЧЭ (для ЧЭ на основе кабеля КТВУ см. 4.4.3, для ЧЭ на основе кабеля КТВ-Мф см Приложение Г). |
|  | б) неправильно установлена чувствительность прибора | Провести настройку прибора по методике пункта 3.4.2 |
|  | в) неисправно заземление прибора | Проверить надежность крепления заземляющего проводника |
| Примечание – Сопротивление центральной жилы ЧЭ относительно экрана должно быть 510 кОм + 10%. |  |  |

Таблица 8

| Состояние индикации БЭ | Действия оператора (специалиста) | Возможная неисправность |
| --- | --- | --- |
| 1 Постоянно горит индикатор ТР | Нажать кнопку РК на субблоке Ц на время от 1 до 2 с: - индикатор ТР не гаснет, индикаторы НЧ и ВЧ загораются на короткое время; | Неисправен субблок Ц |
|  | - индикаторы НЧ и ВЧ не загораются | Неисправен субблок А |
| 2 Индикаторы не загораются | Проверить надежность подключения линии связи от аппаратуры ССОИ. | Неисправен субблок ИП |
|  | Нажать кнопку РК на субблоке Ц на время от 1 до 2 с: - индикаторы НЧ и ВЧ загораются на короткое время, индикатор ТР не горит. | Неисправен субблок Ц |
|  | Произвести контрольный перелаз через ограждение без подручных средств: - индикаторы не загораются | Неисправен субблок А |

Примечания

- Если неисправность определить не удалось, необходимо выключить напряжение питания БЭ; отсоединить ЧЭ и вместо него подсоединить контрольный резистор 510 кОм. Повторить действия по таблице 8 (кроме контрольного перелаза).

- При оперативном устранении неисправности ЧЭ без выключения напряжения питания прибора для перевода прибора из режима «Неисправность» в «Дежурный» режим необходимо подать на него сигнал ДК с ССОИ, или нажать кнопку РК на БЭ, или выключить, а затем включить напряжение питания БЭ.

- Восстановление работоспособности БЭ производить заменой отказавших субблоков из состава ЗИП группового БППВ02.10.000.

- Перед заменой субблоков обратить внимание на надежность и чистоту контактных соединений. При замене субблоков контакты разъемов прочистить ветошью, смоченной спиртом.

    - Методика внегарантийного ремонта ЧЭ

      - Восстановление работоспособности ЧЭ при повреждении производить следующим образом:

а) найти и удалить поврежденный участок кабеля ЧЭ;

б) отсоединить отрезанные концы кабеля ЧЭ от ограждения на длину до 0,5 м. Если центральный проводник (пружина) кабеля утоплен внутрь центральной втулки, необходимо, обрезая по 20 мм оболочку кабеля, осторожно вынуть его на длину от 20 до 30 мм;

в) разделать обрезанные концы кабеля ЧЭ, для чего необходимо (рисунок 10):

- снять наружную изоляцию кабеля ЧЭ на длине примерно 50 мм, расплести верхний экран на длине примерно 30 мм и сдвинуть его в сторону оболочки до упора;

- снять внутреннюю изоляцию кабеля ЧЭ на длине примерно 30 мм, расплести медный экран на длине примерно 20 мм и сдвинуть его в сторону оболочки до упора;

- отрезать конец кабеля ЧЭ (центральную втулку) на длину примерно 10 мм;

г) аналогично разделать концы кабеля, предназначенного для вставки. Длину кабеля вставки выбирать с учетом разделки;

д) произвести сращивание кабеля ЧЭ и кабеля вставки, для чего:

- надеть термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т длиной примерно 200 мм на кабель ЧЭ;

- надеть трубку Ф-ЧДЭ 8,0х0,6 на медный экран кабеля ЧЭ (длина трубки – примерно 20 мм);

- надеть трубку Ф-ЧДЭ 5,0х0,6 на центральную втулку кабеля ЧЭ (длина трубки – примерно 20 мм);

- «ввернуть» спирали центральных проводников (пружин) кабеля ЧЭ и кабеля вставки друг в друга примерно на 10 мм и пропаять, место пайки промыть бензином. Пайка должна быть «скелетной», наплывы и подтеки припоя не допустимы;

- соединить центральные втулки кабелей встык так, чтобы оси кабелей совпадали, а центральные проводники (пружины) вошли внутрь этих втулок. На место стыка втулок сдвинуть трубку Ф-ЧДЭ 5,0х0,6. Данное положение зафиксировать и не изменять вплоть до окончания полного сращивания;

10+2

20+2

60+5

100+5

200+10

12

16max

19

160+10

6min

Трубка термоусаживаемая ТТЭ-Т

Кабель КТВУ

Лак КО-916К

Трубка Ф-4ДЭ,

5,0х0,6

Трубка Ф-4ДЭ,

8,0х0,6

Проволока ММЛ 0,3

Лента ЛЭТСАР-ЛП

Рисунок 10 - Восстановление ЧЭ

- сдвинуть медные экраны на место стыка и соединить их с перекрытием. Наложить бандаж проволокой ММЛ 0,3. Всю площадь бандажа пропаять, места пайки промыть бензином;

- на место бандажа сдвинуть трубку Ф-ЧДЭ 8,0х0,6;

- обмотать медные экраны и трубку Ф-ЧДЭ 8,0х0,6 с переходом на внутреннюю изоляцию кабеля ЧЭ и кабеля вставки 2 – 3 слоями ленты ЛЭТСАР-ЛП;

- сдвинуть верхние экраны кабеля вставки и соединить их с перекрытием. Наложить бандаж проволокой ММЛ 0,3. Всю площадь бандажа пропаять, места пайки промыть бензином;

- нанести слой лака КО-916К на наружную изоляцию кабелей ЧЭ и вставки на расстояние примерно 50 мм и просушить в течение 15 минут;

- обмотать место заделки лентой ЛЭТСАР-ЛП в 2–3 слоя с перекрытием на оболочки кабелей на длину примерно 30 мм;

- сдвинуть термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т на заделку и усадить ее «мягким» пламенем газовой горелки или паяльной лампы;

- срастить другой конец кабеля ЧЭ и кабеля вставки таким же способом;

- проверить сопротивление центральной жилы ЧЭ относительно экрана. Оно должно быть в пределах от 459 до 561 кОм;

- отремонтированный участок кабеля ЧЭ закрепить на ограждении.

      - Ремонт оконечной муфты ЧЭ производить следующим образом (рисунок 11):

- осторожно вскрыть оконечную муфту кабеля ЧЭ;

- отпаять проволоку ММЛ 0,8 от оплетки (медного экрана) и извлечь его вместе с резистором из центральной втулки кабеля ЧЭ;

- отпаять резистор от центрального проводника (пружины) кабеля ЧЭ;

- отрезать кабель ЧЭ до необходимой длины;

- на расстоянии примерно 25 мм от обрезанного конца кабеля снять верхнюю изоляцию и верхний экран;

- на расстоянии примерно 10 мм от обрезанного конца кабеля снять второй слой изоляции;

- удерживая центральную жилу (пружину) кабеля, подпаять к ней резистор и вставить его с проволокой ММЛ 08 в центральную втулку кабеля;

- прижать проволоку ММЛ 0,8 к медной оплетке кабеля бандажом из проволоки ММЛ 0,3 и опаять, место пайки промыть бензином;

- надеть колпачок на конец кабеля до упора (среза верхнего слоя изоляции);

- на поверхность колпачка и на внешнюю изоляцию кабеля  (на  длину  примерно  50 мм)  нанести слой лака КО-916К и просушить в течение 15 мин;

45

Колпачок

Резистор

Лак КО-916К

8+2

24+2

30

60

15+5

100+10

19

16 max

Кабель КТВУ (ЧЭ)

Лента ЛЭТСАР-ЛП

Трубка термоусаживаемая

ТТЭ-Т

Проволока ММЛ 0,8

Проволока

ММЛ 0,3

Рисунок 11 - Вариант заделки оконечной муфты ЧЭ

- обмотать  место стыка 2 – 3 слоями ленты ЛЭТСАР-ЛП;

- отрезать термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т такой длины, чтобы она перекрывала ленту ЛЭТСАР-ЛП с обеих сторон примерно на 10 мм, надеть ее на разделанный конец кабеля и усадить «мягким» пламенем газовой горелки или паяльной лампы;

- проверить сопротивление центральной жилы ЧЭ относительно экрана. Оно должно быть в пределах от 459 до 561 кОм.

      - При использовании оконцевателя ОКТ, его необходимо надеть на разделанный конец кабеля без подмотки лентой  ЛЭТСА-ЛП, предварительно  нанести слой лака КО-916К на внешнюю изоляцию кабеля (рисунок 12).

Примечание - При заделке конца кабеля ЧЭ не допускается растяжение и сжатие центрального проводника (пружины) кабеля по всей длине.

Резистор

Лак КО-916К

8+2

14+2

30

60

17

Кабель КТВУ (ЧЭ)

Проволока ММЛ 0,8

Проволока

ММЛ 0,3

Оконцеватель ОКТ

50

Рисунок 12 - Вариант заделки оконечной муфты ЧЭ

      - Перечень материалов, необходимых для проведения ремонта, приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТУ16.К12.04-87 | Кабель КТВУ | 2 м |  |
| ТУМИ 828-88 | Оконцеватель ОКТК-2-9/16 | 1 шт. | Допускается замена на колпачок К441 УХЛ 2.1по ТУ36-1438-85 |
| ОЖО.467.093ТУ | Резистор С2-33-0,25-510 кОм + 5% | 1 шт. |  |
| ГОСТ 21930-76 | Припой ПОС-61 | 0,05 кг |  |
| ГОСТ 19113-84 | Канифоль А сорт 2 | 0,02 кг |  |
| ГОСТ1614-86 | Лента ПВХ 15х0,2 сорт 1 | 0,1 кг |  |
| ТУ16-505850-75 | Проволока ММЛ 0,3 | 0,5 м | Допускается замена на проволоку ММ-0,3 ТУ16 К71-087-90 |
| ТУ38 103272-75 | Лента ЛЭТСАР-ЛП | 0,5 м | Максимальный срок хранения 6 мес. |
| ТУ16-503-229-82 | Трубка ТТЭ-Т 1 сорт 16/8 | 0,5 м |  |

Продолжение таблицы 9

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 22056-76 | Трубка Ф-ЧДЭ, 5х0,6 | 0,02 м |  |
| ГОСТ 22056-76 | Трубка Ф-ЧДЭ, 8х0,6 | 0,1 м |  |
| ТУ6-02-1-012-89 | Лак КО-916К | 0,03 кг |  |
| Примечание - Материалы приобретаются эксплуатирующей (ремонтной) организацией. |  |  |  |

# Техническое обслуживание

# Общие указания

    - Под техническим обслуживанием прибора понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль технического состояния прибора и поддержание его в исправном состоянии.

    - Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию прибора в процессе эксплуатации являются одним из важных условий поддержания прибора в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

    - Техническое обслуживание прибора предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме и с периодичностью, установленными в таблице 10.

    - При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки – устранены.

Таблица 10

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент №1 Регламент №3 Регламент №5 | Один раз в сутки Один раз в месяц Один раз в 6 месяцев (сезонный регламент) |
| Примечание – Сезонный регламент проводится два раза в год – при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха выше 100С). |  |

    - Содержание регламентов определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ – техническими картами.

    - О выполнении регламентов необходимо записать в журнал учета регламентных работ. Все операции, произведенные по ремонту прибора, в обязательном порядке должны быть записаны в раздел «Учет работы» паспорта БППВ02 ПС.

    - Работа, связанная с нарушением пломб на приборе, выполняется только после истечения гарантийного срока. До истечения гарантийного срока ремонт прибора производит предприятие-изготовитель.

# Порядок технического обслуживания прибора

    - Характеристика видов технического обслуживания прибора приведена в таблице 11.

Таблица 11

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | Виды технического обслуживания |  |  | Номер технологической карты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент №1 | Регламент №3 | Регламент №5 |  |
| - Контроль работоспособности прибора | + |  |  | ТК №1 |
| - Проверка состояния блокируемого ограждения |  | + |  | ТК №2 |
| - Внешний осмотр прибора |  | + |  | ТК№3 |
| - Проверка состояния электрических соединений |  | + |  | ТК№4 |
| - Проверка питающего напряжения |  | + |  | ТК№5 |
| - Настройка прибора |  |  | + | ТК№6 |
| - Проверка ЧЭ |  |  | + | ТК№7 |

# Технологические карты проведения технического обслуживания

    - Технологическая карта №1 – контроль работоспособности прибора.

Инструмент:  нет.

Расходные материалы:  нет.

Принадлежности:  нет.

Трудозатраты:  два человека, 15 мин на один прибор.

Последовательность  выполнения работ:  произвести  2 – 3 преодоления ограждения путем перелаза без подручных средств в любом месте блокируемого участка. После каждого преодоления (или во время преодоления) ограждения прибор должен выдавать сигнал срабатывания.

    - Технологическая карта №2 – проверка состояния блокируемого ограждения.

Инструмент: шанцевый инструмент, динамометр, линейка.

Расходные материалы: нет.

Принадлежности: нет.

Трудозатраты: 5 мин на 1 погонный метр ограждения.

Последовательность выполнения работ:

а) визуально проконтролировать состояние ограждения:

1) элементы ограждения не должны перемещаться относительно друг друга под воздействием ветра и других помеховых факторов;

2) растительность (деревья, кустарники, высокая трава) не должна касаться ограждения под воздействием ветра;

3) в зимний период высота снежного заноса ограждения не должна превышать 1/3 его высоты;

б) на сетчатом ограждении проверить качество натяжения сетки по методике, приведенной на рисунке 5;

в) выявленные недостатки устранить.

    - Технологическая карта №3 – внешний осмотр прибора.

Инструмент: КИП прибора.

Расходные материалы:  ветошь, смазка ОКБ-122-7.

Трудозатраты: один человек, 10 мин на один прибор и плюс 2 минут на один метр ЧЭ.

Последовательность выполнения работ:

а) произвести внешний осмотр прибора, при этом проверить:

1) целостность корпуса БЭ и наружной оболочки ЧЭ, обратив внимание на отсутствие вмятин, коррозии, нарушений покрытий, трещин;

2) затяжку винтов, гаек, шурупов, крепящих БЭ и ЧЭ к ограждению;

3) отсутствие пыли, грязи, снега, льда на БЭ и на узлах его крепления;

4) наличие смазки на неокрашенных деталях, гайках, болтах;

б) при необходимости удалить ветошью пыль, грязь и смазать  неокрашенные   поверхности   смазкой   типа  ОКБ-122-7.

    - Технологическая карта №4 – проверка состояния электрических соединений.

Инструмент: отвертка, нож, плоскогубцы из состава КИП прибора.

Расходные  материалы:  ветошь,  керосин, смазка ОКБ-122-7.

Трудозатраты: один человек, 15 мин на один прибор.

Последовательность выполнения работ:

а) снять колпак с БЭ и проверить:

- состояние изоляции проводников кабелей;

- надежность заделки концов кабелей и затяжку винтов соединительных колодок;

б) при наличии следов коррозии удалить их с помощью ветоши, смоченной керосином, протереть эти места насухо и смазать смазкой типа ОКБ-122-7;

в) установить колпак БЭ на место;

г) работы проводить при отключенном напряжении питания прибора.

    - Технологическая карта №5 – проверка питающего напряжения.

Контрольно-измерительная аппаратура: прибор комбинированный Ц4317 или аналогичный.

Инструмент: нет.

Расходные материалы: нет.

Трудозатраты: один человек, 5 мин на один прибор.

Последовательность выполнения работ:

а) при включенном напряжении питания прибора снять колпак с БЭ;

б) с помощью прибора комбинированного измерить напряжение между контактами 3 и 4 колодки на субблоке ГР. Величина измеренного напряжения должна находиться в пределах от 20 до 30 В;

в) установить колпак БЭ на место.

    - Технологическая карта №6 – проверка чувствительности прибора.

Контрольно-измерительная аппаратура: прибор комбинированный Ц4317 или аналогичный.

Инструмент:  КИП прибора.

Расходные материалы:  нет.

Трудозатраты:  два человека, 120 мин на один прибор.

Последовательность выполнения работ:

а) при включенном напряжении питания прибора снять с БЭ колпак;

б) с помощью прибора комбинированного измерить напряжение между контактами 3 и 4 колодки на субблоке ГР. Величина измеренного напряжения должна находиться  в пределах от 20 до 30 В;

в) проверить чувствительность прибора по методике 3.4.2.4 - 3.4.2.7.

    - Технологическая карта №7 – проверка чувствительного элемента.

Контрольно-измерительная аппаратура: мегаомметр М4100/1 или аналогичный.

Инструмент:  КИП прибора.

Расходные материалы:  нет.

Трудозатраты:  один человек, 10 мин на один прибор.

Последовательность выполнения работ:

а) при включенном напряжении питания прибора снять с БЭ колпак;

б) отсоединить выводы «1» и «2» ЧЭ от колодки «ЧЭ» на кросс-плате прибора;

в) подключить мегаомметр к выводам «1» и «2» ЧЭ;

г) измерить сопротивление между выводами «1» и «2» ЧЭ при помощи мегаомметра, оно должно быть в диапазоне от 460 до 570 кОм;

д) отключить мегаомметр;

е) подключить выводы «1» и «2» ЧЭ к контактам «1» и «2» соответственно коммутационной колодки «ЧЭ» на кросс-плате прибора;

ж) нажать кнопку «РК» на лицевой панели субблока Ц прибора, после чего должен загореться индикатор РК на лицевой панели субблока Ц на время от 3,2 до 4,0 с.

з) установить колпак на БЭ

# Хранение

    - Прибор может храниться в упаковке изготовителя в течение 2 лет в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 55 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.

    - При хранении не допускается воздействие агрессивных веществ.

# Транспортирование

    - Прибор в упаковке изготовителя допускается транспортировать в закрытом транспорте всех видов (воздушным – в отапливаемых герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 55 °С и влажности до 98 % при температуре 25 °С.

    - При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а также воздействие агрессивных веществ.

    - После транспортирования при отрицательных температурах распаковывание прибора должно проводиться после выдержки в нормальных условиях не менее 6 ч.

# Перечень принятых сокращений

БО – блок обработки

БЭ – блок электронный

ВП – входной преобразователь

ВЧ – высокая частота

ДК – дистанционный контроль

ИП – источник питания

ИЦ – испытательный центр

КМЧ – комплект монтажных частей

КИП – комплект инструмента и принадлежностей

ЛЭП - линия электропередачи

НЗ – нормально замкнутый

НР – нормально разомкнутый

НЧ  - низкая частота

ОБЩ – общий

ОТК – отдел технического контроля

ПС - паспорт

РФ – режекторный фильтр

РЭ – руководство по эксплуатации

ССОИ – система сбора и обработки информации

ТК – техническая карта

ТР – тревога

УК – устройство контроля

ФКС – формирователь контрольного сигнала

ЧЭ – чувствительный элемент

ЯК – якорь

# Приложение А

(рекомендуемое)

Варианты размещения БЭ и ЧЭ

Рисунок А1 - Вариант установки прибора "Годограф-1" на ограждении из сетки типа ССЦП

Ограждение

1-1,5 м

до 3,2 м

до 250 м

ЧЭ

БЭ

Рисунок А2 – Вариант крепления ЧЭ на ограждении

Пластина10х70х0,5

А

300...400

А

ЧЭ

Уголок 25х25 (20х20)

ЧЭ

Хомут (пластина)

Крепление ЧЭ на уголке

Рисунок А3- Вариант крепления ЧЭ на металлическом уголке

3

2

1

1 - столб; 2 - кронштейн; 3 - БЭ

Рисунок А4 - Вариант установки БЭ на столбе

1 - чувствительный элемент (ЧЭ); 2 - скоба;

3 - шуруп 4х30.

3

А-А

2

1

0,5 м

2

А

А

Рисунок А5 -Вариант установки ЧЭ на кирпичной вставке

Рисунок А6 -Вариант установки ЧЭ на деревянном ограждении

1 - чувствительный элемент (ЧЭ); 2 - скоба;

3 - шуруп 4х30; 4 - дюбель пластмассовый.

1

10...15см

2

А

А

4

3

А-А

2

1

Рисунок А7 - Вариант установки ЧЭ на железобетонном ограждении

1 - калитка; 2 - ЧЭ

2

1

Рисунок А8 - Вариант прохождения ЧЭ над калиткой, встроенной в сетчатое огражение

1 - ЧЭ; 2 - соединительный кабель типа РК, КМС-2п; 3 - труба

2

1

3

1

Рисунок А9 - Вариант прохождения ЧЭ под воротами

# Приложение Б

(обязательное)

Состав ЗИП-Г

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БППВ02.01.100 | Шасси (без субблоков) | 1 |  |
| БППВ02.01.200 | Субблок А | 3 |  |
| БППВ02.01.300 | Субблок Ц | 3 |  |
| БППВ02.01.400 | Субблок ИП | 2 |  |
| БППВ02.01.500 | Субблок ГР | 2 |  |
| БСКУ04.30.020 | Съемник | 1 |  |
| БППВ02.10.000-Т10 | Упаковка | 1 |  |

# Приложение В

(обязательное)

Установка тумблеров ЧВЧ, ЧНЧ, ДЛ, АЛ для адаптации прибора к различным типам ограждения

Таблица В1

| Тип ограждения | ### Обозначение тумблера | Положение тумблера |
| --- | --- | --- |
| Сетчатое ограждение | ЧВЧ | 1 |
|  | ЧНЧ | 1 |
|  | ДЛ | 1 |
|  | АЛ | 1 |
| Бетонное (деревянное) ограждение | ЧВЧ | 0 |
|  | ЧНЧ | 0 |
|  | ДЛ | 0 |
|  | АЛ | 0 |
| Примечание - При использовании прибора на шатком, плохо натянутом сетчатом ограждении в случае частых срабатываний рекомендуется устанавливать тумблер АЛ в положение 0. |  |  |

# Приложение Г

(обязательное)

# Восстановление ЧЭ на основе кабеля КТВ-Мф

Г1 Восстановление работоспособности ЧЭ при повреждении.

Г1.1 Найти и удалить поврежденный участок кабеля ЧЭ.

Г1.2 Отсоединить отрезанные концы кабеля от заграждения на длину, необходимую для сращивания концов кабеля ЧЭ. Если центральный проводник (пружина) кабеля утоплен внутрь  изолятора, необходимо, обрезая по (15-20) мм оболочку кабеля осторожно вынуть его на длину от 20 до

30 мм.

Г1.3 Разделать обрезанные концы кабеля ЧЭ, для чего необходимо:

-  снять наружную оболочку кабеля на длине примерно 30 мм в соответствии с рисунком Г 1, не обрезая экранные проводники;

-  разрезать экранную фольгу вдоль кабеля с двух сторон до оболочки кабеля;

-  отогнуть фольгу экрана и экранные проводники;

- отрезать центральный изолятор на длину 10 мм у каждого конца кабеля, не отрезая экранные проводники.

Г1.4 Произвести сращивание кабеля, для чего:

- надеть термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т длиной примерно 150 мм  на один из разделанных концов кабеля;

-  надеть трубку Ф-4ДЭ 6,0х1,0 на один конец изолятора кабеля КТВ-Мф (длина трубки – примерно 20 мм);

-  осторожно «ввернуть» спирали центральных проводников кабеля друг в друга на длину 15 -18 мм и пропаять их. Место пайки промыть "нефрасом". Пайка должна быть «скелетной», наплывы и подтеки припоя  не допустимы.

- соединить центральные изоляторы, сращиваемых кабелей встык так, чтобы оси кабелей совпадали, а центральные проводники (пружины) вошли внутрь этих втулок. На место стыка изоляторов сдвинуть трубку Ф-4ДЭ 6,0х1,0. Данное положение зафиксировать и не изменять вплоть до окончания полного сращивания;

- наложить фольгу  экранов на место стыка. Экранные провода наложить на фольгу экрана согласно вида А рисунка Г 1. Наложить бандаж проволокой ММЛ 0,3. Всю площадь бандажа пропаять, места пайки промыть "нефрасом".

- нанести слой лака КО-916К на наружную оболочку кабелей ЧЭ на расстояние примерно 60 мм и просушить в течение 15 мин;

- обмотать место заделки лентой ЛЭТСАР-ЛП в 2–3 слоя с перекрытием на оболочки кабелей на длину примерно (20 -25) мм;

- сдвинуть термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т на заделку и усадить ее «мягким» пламенем газовой горелки или паяльной лампы.

Г1.5 Отремонтированный участок кабеля ЧЭ закрепить на заграждении.

15+2

15-18

20+2

40+5

150+10

90+5

А

А

(5:1)

Экранный

проводник

Экран

(фольга алюминиевая)

Паять

Паять

Трубка

термоусаживаемая ТТЭ-Т

Лента ЛЭТСАР-ЛП

Трубка Ф-ЧДЭ 6,0х1,0

Проволока ММЛ 0,3

Ф12

Ф18

Ф15 max

Кабель КТВ-Мф

Рисунок Г 1 – Восстановление ЧЭ

Г2 Ремонт оконечной муфты ЧЭ производить в соответствии с рисунком Г 2.

- осторожно вскрыть оконечную муфту кабеля ЧЭ;

- отпаять проволоку ММЛ 0,8 от экрана и извлечь ее вместе с резистором из центрального изолятора кабеля ЧЭ;

- отпаять резистор от центрального проводника (пружины) кабеля ЧЭ;

- отрезать кабель ЧЭ до необходимой длины;

- на расстоянии примерно 25 мм от обрезанного конца кабеля снять верхнюю оболочку, не отрезая экранные провода и экрана из алюминиевой фольги;

- удерживая центральный проводник кабеля, подпаять к нему резистор и вставить его с припаянной проволокой

ММЛ 0,8 в изолятор кабеля;

- прижать проволоку ММЛ 0,8 вместе с экранным проводом к экрану кабеля бандажом из проволоки ММЛ 0,3 и опаять, место пайки промыть "нефрасом";

- надеть колпачок на конец кабеля до упора (среза оболочки кабеля);

- нанести слой лака КО-916К на поверхность колпачка и на оболочку кабеля (на длину примерно 50 мм) и просушить в течение 15 мин;

- обмотать  место  стыка в 2-3 слоя  ленты  ЛЭТСАР-ЛП;

- отрезать термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т, длиной достаточной для перекрытия ленты ЛЭТСАР-ЛП с обеих сторон примерно на 15 мм. Надеть ее на разделанный конец кабеля ЧЭ и усадить ее «мягким» пламенем газовой горелки или паяльной лампы;

- проверить сопротивление центральной жилы ЧЭ относительно экрана. Оно должно быть в пределах от 459 до 561 кОм.

40

Колпачок

Резистор

Лак КО-916К

24+2

30

80+10

19

16 max

Кабель КТВ-Мф (ЧЭ)

Лента ЛЭТСАР-ЛП

Трубка термоусаживаемая

ТТЭ-Т

Проволока ММЛ 0,8

Проволока

ММЛ 0,3

60

Рисунок Г 2 - Вариант заделки оконечной муфты ЧЭ

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номер листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |