Утверждён

БЖАК.425143.007 РЭ-ЛУ

###### ИЗДЕЛИЕ КОРАЛЛ-СМ-У

Руководство по эксплуатации

БЖАК.425143.007 РЭ

Содержание

1 Описание изделия	3

1.1 Назначение изделия	3

1.2 Технические характеристики	5

1.3 Состав изделия	5

1.4 Описание конструкции	5

1.5 Маркировка и пломбирование	6

1.6 Упаковка	9

2 Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия	9

2.1 Подготовка изделия к монтажу	9

2.1.1 Правила распаковывания и осмотра изделия	9

2.1.2 Требования к месту монтажа изделия	9

2.2 Монтаж изделия	17

2.2.1 Общие требования к монтажу	17

2.2.2 Установка изделия	17

2.2.3 Электромонтаж изделия	17

2.3 Подготовка изделия к работе	19

2.4 Обкатка изделия	20

2.5 Перечень возможных неисправностей и способы

их устранения	21

3 Техническое обслуживание	24

3.1 Общие указания	24

3.2 Порядок технического обслуживания изделия	24

3.3 Технологические карты проведения технического

обслуживания	25

3.3.1 Технологическая карта №1 - Проверка состояния

блокируемого участка	25

3.3.2 Технологическая карта №2 - Внешний осмотр изделия	26

3.3.3 Технологическая карта №3 - Проверка состояния    электрических соединений	26

3.3.4 Технологическая карта №4 - Проверка состояния   лакокрасочных покрытий	26

4 Хранение	27

5 Транспортирование	27

Перечень принятых сокращений	28

Настоящее руководство по эксплуатации БЖАК.425143.007 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе изделия "Коралл-СМ-У" (далее по тексту – "изделие") и указания, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

Все работы с изделием должны проводиться персоналом, изучившим настоящее руководство.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

По электромагнитной совместимости изделие соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000:

– по излучаемым и кондуктивным радиопомехам – группам ЭИ1 и ЭК1 для технических средств, предназначенных для применения в промышленных зонах;

– по воздействию электромагнитного поля – в соответствии с требованиями УИ1, степень жесткости 1.

При поставке на объекты использования атомной энергии изделие относится к элементам нормальной эксплуатации, не участвующим в технологических процессах работы ядерных установок и не влияющим на ядерную и радиационную безопасность,  и соответствует:

– классу безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) при категории качества К4 по НП-026-04 ("Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ-88/97, "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций");

– категории сейсмостойкости III по НП-031-01 ("Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций");

– по электромагнитной совместимости – требованиям   ГОСТ Р 50746-2000: первая группа исполнения по устойчивости к помехам (электромагнитная обстановка легкой жесткости); критерий качества функционирования при испытаниях на помехоустойчивость – А; помехоэмиссия должна удовлетворять нормам для оборудования информационных технологий.

Уровень радиоизлучения изделия допускает круглосуточную работу обслуживающего персонала.

Важнейшим условием поддержания изделия в рабочем состоянии в течение установленного срока службы является его техническое обслуживание в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего руководства.

- 1 Описание изделия

- 1.1	Назначение изделия

1.1.1 Изделие представляет собой однопозиционное радиолучевое средство обнаружения с регулируемой зоной обнаружения и предназначено для охраны участков рубежей малой протяженности в составе комплексов технических средств охраны (далее "ТСО").

- 1.1.2 Изделие обеспечивает:

  - создание рубежей и зон охраны, прилегающих к охраняемым территориям и объектам;

  - сигнальное блокирование коротких участков, отдельных элементов и конструкций охраняемого объекта;

  - усиление охраны отдельных участков периметра, пространственных объёмов или площадей охраняемого объекта;

  - регулировку длины зоны обнаружения (далее "ЗО") от 10  до 30 м;

  - непрерывную работу на открытом воздухе без необходимости ежедневного технического обслуживания.

Примечание – Стандартная настройка блока электронного (далее "БЭ"), поставляемого заводом-изготовителем, обеспечивает формирование в горизонтальной плоскости ЗО длиной (25 ± 5) м  и шириной (5 ± 2) м. При изменении плоскости поляризации сигнала (повороте БЭ на 90 от вертикального положения) ширина ЗО увеличивается, а высота ЗО соответственно уменьшается в 1,6 раза от первоначальной (см. 2.1.2.2).

- 1.1.3 Изделие формирует сигнал срабатывания (далее "СС") размыканием цепи между контактами 4 шлейфа сигнализации (далее "ШС"), 5 ШС и станционной аппаратурой (см. рисунок 2.7) при:

- преодолении ЗО нарушителем в положениях "в рост" или "согнувшись" со скоростью от 0,1 до 8 м/с;

- включении сигнала "Дистанционный контроль" (далее "ДК");

- пропадании напряжения питания;

- попытке несанкционированного изменения длины ЗО;

- изменении условий эксплуатации под воздействием внешних климатических или других факторов в степени, препятствующей нормальному функционированию.

1.1.4 Выходная цепь изделия представляет собой контактную группу реле, работающую на размыкание. Коммутационные цепи изделия рассчитаны на прохождение постоянного тока до 100 мА при напряжении до 36 В.

1.1.5 Условия эксплуатации

1.1.5.1 Изделие относится к группе 1.10 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 и устойчиво к воздействию следующих внешних факторов:

– повышенная рабочая температура 50 °С;

– повышенная предельная температура 65 °С;

– пониженная рабочая температура минус 50 °С;

– пониженная предельная температура минус 65 °С;

– повышенная влажность воздуха 98 % при температуре 35 °С;

– атмосферные выпадающие осадки (дождь интенсивностью до 20 мм/ч; снег и град интенсивностью до 10 мм/ч в пересчете на воду);

– солнечное излучение (плотность потока излучения 1120 Вт/м2);

– динамическая и статическая пыль (песок);

– воздушный поток (скорость ветра до 15 м/с и в порывах до 30 м/с);

– иней и роса.

Не предъявляются требования по стойкости к воздействию акустических шумов, синусоидальной  вибрации,  изменения  темпе-

ратуры среды, пониженного давления, механического удара одиночного действия, пониженной влажности, соляного (морского) тумана, плесневых грибов, компонентов ракетного топлива, рабочих дегазирующих растворов №1, №2 и полидегазирующей рецептуры РД2, агрессивных сред, падения с высоты 0,75 м в рабочем состоянии, погружения в воду на глубину 1 м, механического удара многократного действия.

1.1.5.2 Условия эксплуатации изделия:

- суммарная высота растительности и неровностей подстилающей поверхности до 0,2 м;

- высота снежного покрова до 0,7 м.

1.1.6 Изделие устойчиво к воздействию следующих помеховых факторов:

– движение групп людей до трёх человек вдоль границы ЗО на расстоянии не менее 3 м от неё или перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 5 м от установленной длины;

- движение грузового и пассажирского транспорта на расстоянии не менее 5 м от границы ЗО или перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 10 м от установленной длины;

- движение железнодорожного транспорта на расстоянии не менее 35 м от оси ЗО или перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 80 м от изделия;

- пересечение ЗО одиночным мелким животным массой до 5 кг;

- пролеты птиц размером с голубя  на расстоянии не менее  1 м от раскрыва антенны;

- импульсы напряжения, наводимые на проводах соединительных линий при грозе, с величиной пикового напряжения до 900 В.

- 1.1.7 Питание изделия должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 12 до 30 В с коэффициентом пульсаций напряжения не более 5 %.

- 1.1.8 Сигнал ДК должен представлять собой импульс напряжения длительностью от 2 до 3 с, подаваемый на цепь ДК изделия и равный напряжению питания относительно общего провода.

- 1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1.

- Таблица 1.1

| ##### Наименование характеристик | ##### Значение |
| --- | --- |
| - Напряжение питания, В | - 12 – 30 |
| - Ток потребления, мА, не более | - 100,0 |
| - Время готовности после включения питания, с, не более | - 60 |
| - Время готовности после сигнала срабатывания, с, не более | - 30 |
| - Длительность сигнала срабатывания, с | - 3,6 ± 0,4 |
| - Длительность подачи сигнала ДК, с | - 2 – 3 |
| - Габаритные размеры БЭ, мм | - 145х118х96 |
| - Масса изделия нетто, кг, не более | - 2 |

- 1.3 Состав изделия

- 1.3.1 В состав изделия входят:

- а) БЭ БЖАК.425142.041 – 1 шт.;

- б) комплект монтажных частей (КМЧ) варианта "K" БЖАК.425911.063 в составе:

- – кронштейн БЖАК.301568.031 – 1 шт.;

- – шуруп 5х50 – 4 шт.;

- – шайба 5 – 6 шт.;

- – винт М4х8 – 4 шт.;

- – шайба 4 – 4 шт.;

- – шайба 4 65Г – 4 шт.;

- – козырёк БЖАК.745466.001 – 1 шт.;

- – винт М5х12 – 2 шт.;

- – шайба 5 65Г – 2 шт.;

- – уголок БЖАК.746122.013 – 1 шт.;

– кабель БЖАК.685621.028 – 1 шт.

- 1.4 Описание конструкции

- 1.4.1 Внешний вид БЭ представлен на рисунке 1.1.

- В крышке поз. 1 имеются отверстия Г, Д, служащие для исключения накопления конденсата внутри БЭ.

- Отверстия Е, Ж предназначены для крепления БЭ к КМЧ.

- Выходные цепи БЭ выведены на вилку поз. 4.

- Электрическое соединение БЭ осуществляется кабелем длиной 20 м, входящим в состав КМЧ изделия. Кабель с одной стороны оканчивается розеткой ОНЦ БС-1-10/14-Р12-1-В, а с другой  стороны

- разделан для подключения к аппаратуре регистрации (коробке распределительной (далее "КР") периферийной аппаратуры системы сбора и обработки информации (далее "ССОИ")).

- 1.4.2 Установка БЭ на ограждениях и стенах зданий обеспечивается КМЧ варианта "K", конструкция которого представлена на рисунке 1.2.

- 1.5 Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 БЭ имеет шильдик с маркировкой условного обозначения "КОРАЛЛ-СМ-У", заводского номера, даты выпуска и отверстий "1", "2" доступа к настроечным элементам длины ЗО. Место маркировки указано на рисунке 1.1.

- 1.5.2 Транспортная тара имеет маркировку шифра и заводского номера упакованного в нее изделия, а также условных знаков "ВЕРХ", "ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО", "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ", "БРУТТО" и "С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ".

6а

- 1.5.3 Для выявления случаев несанкционированного вскрытия БЭ на пломбировочной массе, вложенной в специальные углубления, изготовленные под два винта крепления крышки и два отверстия "1" и "2", закрытых штатными защитными винтами, нанесены клейма ОТК и ПЗ. Места пломбирования БЭ указаны на рисунке 1.1.

- На транспортной таре установлены пломбы с оттисками клейм ОТК и ПЗ.

1 – крышка; 2 – экран; 3 – плата обработки; 4 – вилка; 5 – пластина;               6 – панель; 7 – модуль приёмопередающий; 8 – корпус; 9 – прокладка резиновая; 10 – винт.

Рисунок 1.1 – Составные части БЭ.

1

4

5

6

7

8

3

9

10

2

3

1 – кронштейн БЖАК.301568.031; 2 – шуруп 5х50; 3 – шайба 5; 4 – винт М4х8; 5 – шайба 4; 6 – шайба 4 65Г; 7 – козырёк БЖАК.745466.001; 8 – винт М5х12; 9 – шайба 5 65Г; 10 – уголок БЖАК.746122.013.

Рисунок 1.2 – КМЧ варианта "К".

БЖАК.425143.007 РЭ

8

- 1.6 Упаковка

- 1.6.1 БЭ, крепеж и эксплуатационная документация уложены в полиэтиленовые чехлы, остальные сборочные единицы и детали обернуты бумагой и упакованы в деревянный ящик. Фиксация содержимого в ящике осуществляется гофрированным картоном.

- 2 Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия

- 2.1 Подготовка изделия к монтажу

2.1.1 Правила распаковывания и осмотра изделия

2.1.1.1 Перед вскрытием упаковки убедиться в её целостности и наличии пломб ОТК и ПЗ.

2.1.1.2 При вскрытии упаковки исключить попадание пыли, атмосферных осадков и влияния агрессивных сред на изделие.

- 2.1.1.3 Проверить комплектность изделия согласно формуляру, наличие пломб ОТК и ПЗ предприятия-изготовителя на БЭ, а также соответствие заводских номеров указанным в формуляре.

2.1.1.4 На внешних поверхностях БЭ, изоляторах разъемов и КМЧ не должно быть грубых царапин, забоин и других дефектов, вызывающих сомнение в работоспособности изделия.

- 2.1.2 Требования к месту монтажа изделия

- Внимание! Надёжность И УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ изделия зависит от выполнения нижеприведенных требований!

- 2.1.2.1 Выбор места установки должен определяться возможностью создания зоны отчуждения. Конфигурация и примерные размеры зоны отчуждения при заводской настройке БЭ представлены на рисунке 2.1, реальное значение параметров зоны отчуждения определяется опытным путем.

- Примечания

- 1 Рекомендуемая высота установки изделия от нижней кромки БЭ до подстилающей поверхности от 1,0 до 1,4 м;

- 2 В зависимости от требуемого рубежа охраны и его конфигурации высота установки может изменяться от 0,5 до 8,0 м (см. рисунки 2.2 - 2.5), угол наклона оси ЗО должен быть не менее 60° относительно вертикали, положение БЭ в пространстве может изменяться в пределах конструктивных возможностей механизма юстировки (см. 2.3.1);

- 3 При необходимости могут быть применены и другие способы установки изделия в зависимости от требований к охране объекта.

- 4 При установке изделия для охраны площадей (см. рисунки 2.4, 2.5) необходимо жёстко соблюдать требования к высоте травяного покрова не более 0,1 м, а при твердой подстилающей поверхности (асфальт, бетон, уплотнённый грунт и т.д.) учитывать возможность срабатывания изделия от фонтанов брызг и текущих струй во время дождя с интенсивностью более 20 мм/час.

- 2.1.2.2 При выборе места установки необходимо учитывать, что диаграмма направленности антенны БЭ при вертикальной установке (см. рисунок 2.6) имеет ширину в вертикальной плоскости 25º, а в горизонтальной плоскости 15º.

- 2.1.2.3 При выборе места установки дополнительно должны быть выполнены следующие требования:

- - на участке в ЗО должны отсутствовать неровности поверхности участка с суммарным перепадом высот и растительности более 0,2 м, а также подвижные предметы;

- - не допускаются маршруты движения групп людей (более трёх человек) ближе 3 м, автомобилей, подвижных предметов и конструкций на расстоянии ближе 5 м от боковых границ зоны обнаружения, а также движения групп людей (более трёх человек), автомобилей, наличие подвижных предметов и конструкций на расстоянии ближе 10 м от передней границы ЗО.

- - перед установкой изделия по вариантам рисунков 2.4, 2.5 для удобства инсталляции рекомендуется рассчитать длину ЗО по формулам 2.1.2.5, настроить изделие на горизонтальной поверхности на рассчитанную длину и установить на место постоянной эксплуатации (проверить работоспособность контрольными проходами).

- - неподвижные предметы (стойки, столбы, шкафы и т.д.) находящиеся в ЗО образуют зону тени пропорциональную размерам препятствия.

- 2.1.2.4 Возможные способы и примеры установки изделий приведены на рисунках 2.2 - 2.5. При последовательной установке нескольких изделий необходимо обеспечить перекрытие ЗО смежных участков.

Примечание – При невыполнении требований 2.1.2 тактико-технические характеристики изделия могут ухудшиться. В таких случаях возможность применения изделия определяется путем опытной эксплуатации.

1,2±0,2 м

Рисунок 2.1а – Границы зоны отчуждения (пунктир) при установке БЭ

параллельно стене при длине ЗО 30 м.

при ЗО=????метров

15 м

1,5 м

БЖАК.425143.007 РЭ

11

1,2±0,2 м

Рисунок 2.1б – Границы зоны отчуждения (пунктир) при установке БЭ

перпендикулярно стене при длине ЗО 30 м.

15 м

БЖАК.425143.007 РЭ

12

Рисунок 2.2 – Примерные размеры и форма ЗО при расположении

изделия перпендикулярно стене при длине ЗО 20м.

1,2±0,2 м

БЖАК.425143.007 РЭ

13

7 м

1,2±0,2 м

Рисунок 2.3 – Примерные размеры и форма ЗО при расположении

изделия параллельно стене.

БЖАК.425143.007 РЭ

14

Рисунок 2.4 – Примерная форма ЗО при расположении изделия под углом на стене, где

а – расстояние до проекции центра ЗО на плоскость;

b – высота установки БЭ;

с – необходимая длина ЗО;

 – угол наклона оси ЗО относительно вертикали.

α

b

a

БЖАК.425143.007 РЭ

15

Рисунок 2.5 – Примерная форма ЗО при расположении изделия на стене

(вид сверху без защитного козырька).

2.1.2.5. Расчёт необходимой длины ЗО (с) при установке БЭ на различной высоте (b) и расстоянии до центра ЗО (а) в соответствии с рисунками 2.4, 2.5 производить по следующим формулам в зависимости от известных данных:

а) c=а2+b2;

б) c=bcosα.

2.2 Монтаж изделия

2.2.1 Общие требования к монтажу

2.2.1.1 Размещение изделия на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

2.2.1.2 При установке двух изделий навстречу друг к другу с длиной ЗО, большей или равной расстоянию между БЭ, или параллельно на расстоянии не более 5 м между БЭ, рекомендуется повернуть один из БЭ относительно другого на 90˚ в плоскости, параллельной поверхности излучения, т.е. крепить их к своим КМЧ через разные группы отверстий Е, Ж (см. рисунок 1.1). Необходимо учитывать расширение или уменьшение ЗО (см. 1.1.2).

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА В БЭ ПЕРЕКРЫТИЕ ОТВЕРСТИЙ Г, Д (см. рисунок 1.1) В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.2.2 Установка изделия

2.2.2.1 Установку БЭ на ограждениях и стенах зданий производить в соответствии с рисунками 2.2 - 2.6. Сборку КМЧ производить в соответствии с рисунком 1.2. На рисунке 2.6 показан вариант установки БЭ.

2.2.2.2 Крепление кабеля поз. 5 на стене (ограждении) и его защиту производить согласно проекту на оборудование объекта.

2.2.3 Электромонтаж изделия

2.2.3.1 Электромонтаж изделия и его подключение к станционной аппаратуре проводить в соответствии с рисунком 2.7.

Оконечный элемент станционной аппаратуры (резистор Rш или т.п.), обеспечивающий ее функционирование, устанавливать в КР из состава периферийной аппаратуры комплекса ССОИ.

2.2.3.2 Подключить токоведущие жилы кабеля поз. 5        (см. рисунок 2.6) к контактам колодок КР в соответствии со схемой подключения (см. рисунок 2.7). Кнопка блокировки вскрытия SA при ее наличии в рабочем положении должна быть замкнута.

К коробке

распределительной

2.2.3.3 Измерение (контроль) сопротивления изоляции токоведущих жил кабеля поз. 5 (см. рисунок 2.6) производить только после отключения от БЭ и отсоединения их от КР.

1 – пробка; 2 – КМЧ варианта "К"; 3 – гайка М10; 4 – БЭ; 5 – кабель БЖАК.685621.028; 6 – пластина.

Рисунок 2.6 – Установка БЭ на ограждениях и стенах зданий.

к станционной

аппаратуре

Рисунок 2.7 – Подключение изделия к станционной аппаратуре.

2.3 Подготовка изделия к работе

2.3.1 Провести юстировку БЭ поз. 4 (см. рисунок 2.6) таким образом, чтобы ось излучения его была ориентирована в зависимости от подстилающей поверхности охраняемого участка (асфальт, бетон, открытый грунт, грунт с различной высотой травяного покрова и т.д.) под углом до 12,5° при вертикальном расположении БЭ и до 7,5° при горизонтальном расположении БЭ. Для этого ослабить гайку поз. 3 (см. рисунок 2.6) механизма юстировки КМЧ, направить ось излучения БЭ над поверхностью и зафиксировать его в этом положении, затянув гайку поз. 3. Установку изделия по высоте производить в зависимости от размеров мешающих предметов и с учетом требований к охране участка.

2.3.2 Включить питание БЭ. Проконтролировать напряжение питания БЭ на соответствующих контактах колодки КР.

2.3.3 Через 60 с выполнить контрольное пересечение охраняемого участка в положении ‘’согнувшись’’ и проверить индикацию сигнала срабатывания на ССОИ. Если сигнал срабатывания отсутствует, то ослабить гайку поз. 3 (см. рисунок 2.6) и найти такое положение БЭ, когда сигнал срабатывания выдается при каждом пересечении.

2.3.4 При необходимости изменить параметры ЗО, аккуратно снять пломбы с отверстий “1”, “2”, вывернуть защитные винты и

с помощью отвертки из состава КИП провести настройку БЭ на необходимую дальность. При этом:

а) для уменьшения длины ЗО необходимо, плавно поворачивая подвижную систему резистора против часовой  стрелки  через отверстие “2”, установить необходимую длину ЗО. Контроль необходимой длины производить проходами перпендикулярно оси ЗО охраняемого участка.

В случае невозможности уменьшения ЗО этим способом, необходимо, оставив подвижную систему резистора отверстия “2” в крайнем левом положении, плавно повернуть подвижную систему резистора через отверстие “1” против часовой стрелки. Контроль длины осуществлять проходами через ЗО до получения необходимого результата.

б) для увеличения длины ЗО необходимо, плавно поворачивая подвижную систему резистора через отверстие “2” по часовой стрелке, установить необходимую длину ЗО. Контроль необходимой длины производить пересечением охраняемого участка перпендикулярно ЗО.

Примечание – При необходимости восстановить заводские регулировки БЭ, шлицы подвижных систем резисторов через отверстия “1”, “2” установить, совместив риску на отвертке с маркерными метками на корпусе БЭ, начиная вращение от крайнего левого положения подвижных систем резисторов, если смотреть со стороны корпуса БЭ с отверстиями.

2.3.5 После окончания настроек в регулировочные отверстия завернуть штатные защитные винты с резиновой прокладкой, заполнить чашки пломбировочной массой и опечатать печатью службы безопасности эксплуатирующей организации.

Пломбировочная масса должна выдерживать нагрев до    85 ˚С без изменения оттиска печати.

2.4 Обкатка изделия

2.4.1 Обкатка изделия заключается в пробной круглосуточной эксплуатации (прогоне) изделия в течение 4 суток с регистрацией всех СС и последующим анализом и устранением причин, оказывающих влияние на работоспособность изделия. Во время обкатки не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности изделия путем пересечения блокируемого участка.

2.4.2 При выявлении ложных срабатываний при прогоне или пропусков при контрольных пересечениях устранить выявленные причины, ориентируясь на указания,  приведенные  в  раз-

деле 2.5 настоящего руководства.

2.4.3 При обкатке и последующей эксплуатации изделия необходимо обеспечивать контроль за состоянием участка в зоне отчуждения с учётом требований 1.1.6, 2.1.2, проводя упреждающие мероприятия по их обеспечению.

В летний период превышение травой высоты 0,2 м может вызывать ложные срабатывания. Трава должна периодически скашиваться. Нависающие ветви деревьев должны подрезаться.

В зимний период возможно возникновение ложных срабатываний в следующих случаях:

- увеличение высоты снежного покрова более 0,7 м;

- - перемещение значительной массы снега, вызванное резкими порывами ветра (поземка) при высоте снежного покрова до 0,7 м;

- налипание мокрого снега (обледенение) на радиопроз-рачную поверхность корпуса БЭ (см. рисунок 1.1).

В этих случаях необходимо очистить ветошью радиопрозрачную поверхность корпуса БЭ от снега.

2.4.4 Во время интенсивного таяния снега возможны срабатывания изделия при обрушивании с нависающих крыш зданий и сооружений, крон деревьев, склонов крупных пластов (участков) снежного покрова.

2.4.5 Следует учитывать возможность срабатывания изделия при перемещении в ЗО крупных животных (собак, кабанов и т.п.), незакреплённых инженерных конструкций (ворот, решёток и т.п.), нескольких крупных птиц (ворон, грачей и т.п.), а также пролёте одиночных крупных птиц на расстоянии ближе 1 м от раскрыва антенны. В этих случаях необходимо принять меры для устранения указанных помеховых факторов.

ВНИМАНИЕ! СРАБАТЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ПРИЧИНАМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ.

2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.5.1 Основные неисправности изделия, способы, последовательность и рекомендации по их поиску и устранению приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| ###### Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | ###### Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| ###### 1 | 2 | ###### 3 |
| 1 Изделие постоянно выдает СС | Не подаётся напряжение питания. Нарушена цепь ШС. | Проконтролировать напряжение питания на клеммах колодки КР. При отсутствии или несоответствии 1.1.7 проверить цепи и источник питания. Отключить ШС от станционной аппаратуры и проверить его целостность путём "прозвонки" (следует учитывать наличие в цепи ШС внешнего элемента станционной аппаратуры). |
| 2 Изделие периодически (20-60 с) выдает ложные СС | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. Нарушена юстировка. Не подаётся напряжение питания. | Визуально оценить условия эксплуатации на соответствие требованиям 1.1.6 и 2.1.2. Проверить правильность юстировки в соответствии с 2.3. Проконтролировать напряжение питания на клеммах колодки КР, при отсутствии или несоответствии 1.1.7 проверить цепи и источник питания. |
| 3 Изделие не выдает СС при пересечении участка | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. Нарушена юстировка. | Визуально оценить условия эксплуатации на соответствие требованиям 1.1.5, 1.1.6, 2.1.2. Проверить правильность юстировки в соответствии с 2.3. |
| 4 Частые ложные СС | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. | Оценить соответствие условий эксплуатации требованиям 1.1.5, 1.1.6, 2.1.2. |

Продолжение таблицы 2.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания, приведённого в 1.1.7. Неисправность цепей ДК, ШС. Несоответствие параметров режима ДК изделия. | Проверить надёжность контактных соединений и правильность прокладки цепей в соответствии с 2.2. Проверить исправность источника питания, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника. Для выявления неисправности в цепи ДК или несоответствия параметров режима ДК изделия и станционной аппаратуры отключить проводник соответствующей цепи в КР и провести контрольную эксплуатацию, исключив использование со станционной аппаратуры режима ДК. Для выявления неисправности цепи ШС разомкнуть выходную цепь и провести контрольную эксплуатацию. Ложные срабатывания, регистрируемые на станционной аппаратуре, являются признаком неисправности ШС или станционной аппаратуры. |
| Примечание – В случае невозможности устранения неисправности изделия по таблице 2.1 необходимо установить на БЭ заводские регулировки (см. Примечание к 2.3.4), направить ось ЗО изделия в открытое пространство с размерами не менее 20 x 40 м и провести тестовый прогон в течение суток. |  |  |

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

3.1.2 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в    объёме и с периодичностью, установленными в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент №1 Регламент №2 Регламент №3 | Один раз в месяц Один раз в 6 месяцев (сезонный) Один раз в год |

3.1.3 При хранении изделия техническое обслуживание не проводится.

3.1.4 При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки устранены.

3.1.5 Содержание регламентов на изделие определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ – технологическими картами.

3.1.6 Затраты времени и материалов в технологических картах приведены ориентировочно на основе среднестатических данных без учёта транспортных операций.

3.1.7 Отметки о техническом обслуживании изделия по регламенту №3 записывать в разделе 10 формуляра БЖАК.425143.007 ФО, а по регламентам №1, №2 – в отдельном учётном журнале по форме раздела 10 формуляра.

3.2 Порядок технического обслуживания изделия

3.2.1 Перечень работ, проводимых в рамках плановых регламентов, приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | Виды технического обслуживания |  |  | Номер технологической карты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №3 |  |
| 1 Проверка состояния охраняемого участка 2 Внешний осмотр изделия 3 Проверка состояния электрических соединений 4 Проверка состояния лакокрасочных покрытий | + | + + | + | ТК №1 ТК №2 ТК №3 ТК №4 |

Примечания

1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов и заносов, ураганов, ливней и т.п.), а также в случае интенсивного роста растительности на участке рекомендуется проводить внеплановое техническое обслуживание изделия в объёме регламента №1.

2 Допускается совмещать регламентные работы.

3 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

3.3 Технологические карты проведения технического обслуживания

3.3.1 Технологическая карта №1 – Проверка состояния блокируемого участка

Инструмент: ножовка по дереву, топор, коса, лопата для снега (в зимнее время).

Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) внешним осмотром участка определить его соответствие 1.1.5, 1.1.6, 2.1.2. При необходимости обрубить ветви деревьев и кустарников, скосить траву с учётом возможной величины роста в период до проведения следующего регламента и очистить участок от посторонних предметов;

б) в зимнее время определить необходимость очистки отдельных участков от снежных заносов;

в) устранить выявленные нарушения.

3.3.2 Технологическая карта №2 – Внешний осмотр изделия

Инструмент: КИП изделия.

Расходные материалы: ветошь.

Трудозатраты: один человек, 15 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ при осмотре изделия:

а) проверить затяжку крепёжных деталей (при необходимости подтянуть крепёжные детали). При наличии следов коррозии удалить её ветошью и смазать смазкой из банки КИП;

б) проверить состояние соединительного кабеля от БЭ к КР;

в) проверить наличие пыли, грязи на БЭ и КМЧ (при необходимости удалить пыль и грязь ветошью).

3.3.3 Технологическая карта №3 – Проверка состояния электрических соединений

Расходные материалы: салфетка х/б, спирт.

Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) открыть крышку КР и проверить:

1) состояние изоляции проводов и проводников кабеля;

2) надёжность заделки проводников кабеля и затяжки винтов колодок;

б) при загрязнении электрических контактов, наличии следов коррозии прочистить их при помощи кисти, смоченной в спирте.

Примечание – Работы проводить при отключенном напряжении питания изделия.

3.3.4 Технологическая карта №4 – Проверка состояния лакокрасочных покрытий

Инструмент: кисть флейцевая или малярная.

Расходные материалы: салфетка, ветошь, уайтспирит, эмаль ЭП-40 серая.

Трудозатраты: один человек, 0,5 ч на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) произвести внешний осмотр составных частей изделия, определить места с нарушением лакокрасочного покрытия;

б) очистить выявленные места от пыли и загрязнений, используя ветошь, смоченную в воде;

в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в растворителе;

г) произвести покраску кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя не менее 5 ч.

Примечания – Покраску производить при температуре воздуха не менее 18 ˚С.

4 Хранение

4.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить в неотапливаемом помещении при температуре воздуха от минус 50 до плюс 65 ˚С и относительной влажности до    98 % при температуре 35 °С.

При хранении не допускается воздействие агрессивных сред.

5 Транспортирование

5.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 65 С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 С.

При транспортировании воздушным транспортом изделие должно быть размещено в герметичном отсеке.

5.2 При транспортировании изделие должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

5.3 При транспортировании изделия в упаковке допускается укладывать до трех рядов по высоте.

5.4 Во время погрузочно – разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам, способ укладки и крепления упаковок на транспортном средстве должен исключать их перемещение.

Перечень принятых сокращений

БЭ – блок электронный;

ДК – сигнал "дистанционный контроль";

ДН – диаграмма направленности;

ЗО – зона обнаружения;

КИП – комплект инструмента и принадлежностей;

КМЧ – комплект монтажных частей;

КР – коробка распределительная;

СС – сигнал срабатывания;

ССОИ – система сбора и обработки информации;

ТСО – техническое средство охраны;

ШС – шлейф сигнализации.

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи- тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| БЖАК.425143.007 РЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |