Утверждён

БЖАК.425143.007 РЭ-ЛУ

###### Коралл-СМ-У

Руководство по эксплуатации

БЖАК.425143.007 РЭ

Содержание

1 Описание изделия	3

1.1	Назначение изделия	3

1.2 Техничсеские характеристики……………………………………5

1.3 Состав изделия	5

1.4 Описание конструкции	5

1.5 Маркировка и пломбирование……………………………………8

1.6 Упаковка	8

2  Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия	8

2.1 Подготовка изделия к монтажу	8

2.1.1 Правила распаковывания и осмотра изделия .....................8

2.1.2 Требования к месту монтажа изделия..................................9

2.2  Монтаж изделия………………………………………………….12

2.2.1 Общие требования к монтажу...........................…………....12

2.2.2 Установка изделия.....................................................………12

2.2.3 Электромонтаж изделия.......................................................12

2.3 Подготовка изделия к работе…………………………………...14

2.4 Обкатка изделия…………………………………………………..14

2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения…………………………………………...………………………..15

3 Техническое обслуживание	17

3.1 Общие указания…………………………………………………...17

3.2 Порядок технического обслуживания изделия………………18

3.3 Технологические карты проведения технического обслуживания…………………………………………………………………….19

3.3.1 Технологическая карта №1 - Проверка состояния блокируемого участка ……………………………………………………….19

3.3.2 Технологическая карта №2 - Внешний осмотр изделия ...19

3.3.3 Технологическая карта №3 - Проверка состояния

электрических соединений ………………………………………….19

3.3.4 Технологическая карта №4 - Проверка состояния

лакокрасочных покрытий ………………………………………… …20

4  Хранение	20

5 Транспортирование	21

Перечень принятых сокращений	22

Настоящее руководство по эксплуатации БЖАК.425143.007 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках,      составе изделия "Коралл-СМ-У"(далее по тексту "изделие") и указания,  необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

Все работы с изделием должны проводиться персоналом, изучившим настоящее руководство.

Уровень радиоизлучения изделия допускает круглосуточную работу обслуживающего персонала.

Важнейшим условием поддержания изделия в рабочем состоянии в течении установленного срока службы является его техническое обслуживание в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего руководства.

- 1 Описание изделия

- 1.1	Назначение изделия

1.1.1 Изделие представляет собой однопозиционное радиоволновое средство обнаружения и предназначено для охраны участков рубежей малой протяженности в составе комплексов технических средств охраны (ТСО).

1.1.2 Изделие обеспечивает:

  - создание рубежей и зон охраны, прилегающих к охраняемым территориям и объектам;

  - сигнальное блокирование сложных коротких участков периметра охраняемого объекта;

  - усиление охраны отдельных участков периметра охраняемого объекта;

  - формирование зоны обнаружения (ЗО) длиной (255) м и шириной на расстоянии 20 м до 7 м;

  - непрерывную работу на открытом воздухе без необходимости ежедневного технического обслуживания.

- 1.1.3 Изделие формирует сигнал срабатывания (СС) размыканием  цепи  между  контактами  4 ШС, 5 ШС  и  станционной аппаратурой  ( см.  рисунок 2.5) при:

- преодолении ЗО нарушителем в группировках "в рост", "согнувшись" со скоростью от 0,1 до 8 м/с;

- включении сигнала "Дистанционный контроль" (ДК);

- пропадании напряжения питания;

- изменении условий эксплуатации под воздействием

- внешних климатических или других факторов в степени, препятствующей нормальному функционированию.

1.1.4 Выходная   цепь   изделия  представляет собой   кон-

тактную группу реле, работающую на размыкание. Коммутационные цепи изделия рассчитаны на прохождение тока до 100 мА      при напряжении до 36 В.

1.1.5 Условия эксплуатации изделия:

- диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительная  влажность  воздуха  до 98 % при температуре 35 °С;

- суммарная высота растительности и неровностей подстилающей поверхности до 0,2 м;

- высота снежного покрова до 0,7 м;

- интенсивность дождя до 20 мм/ч;

- интенсивность снега, града до 10 мм/ч в пересчете на воду;

- скорость ветра до 15 м/с и в порывах до 30 м/с.

1.1.6 Изделие устойчиво к воздействию следующих помеховых факторов:

- наличие неподвижных предметов или движение групп людей до трёх человек вдоль оси ЗО на расстоянии не менее  10 м от её оси или перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 40 м от СО;

- движение грузового и пассажирского транспорта на расстоянии не менее 10 м от оси ЗО или перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 50 м от СО;

- движение железнодорожного транспорта на расстоянии не менее 35 м от оси ЗО или перпендикулярно оси ЗО на расстоянии не менее 80 м от изделия;

- пересечение ЗО одиночным мелким животным массой до 5 кг;

- пролеты птиц размером с голубя на расстоянии не менее 1 м от раскрыва антенны

- грозовые импульсы, наводимые на проводах соединительных линий, с величиной пикового напряжения до 900 В;

- 1.1.7 Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 12 до 30 В с коэффициентом пульсаций не более 5 %.

- 1.1.8 Сигнал ДК – подача на цепь ДК изделия напряжения, равного напряжению питания, относительно общего провода длительностью от 2 до 3 с.

- 1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1.

- Таблица 1.1

| ##### Наименование характеристик | ##### Значение |
| --- | --- |
| Рабочая частота, МГц | - 9375+125 |
| - Потребляемый ток при 12 В, мА, не более | - 80,0 |
| - Время готовности после включения питания, с, - не более | - 30 |
| - Время восстановления в дежурный режим после выдачи СС, с, не более | - 5 |
| Ток потребления по цепи ДК, мА, не более | - 1,0 |
| - Длительность сигнала срабатывания, с | - 3,6+ 0,4 |
| - Габаритные размеры блока электронного (БЭ) | - 145х118х96 |
| - Масса изделия (без КМЧ), кг, не более | - 2 |

- 1.3 Состав изделия

- 1.3.1 В состав изделия входят:

- БЭ БЖАК.425142.041;

- комплект монтажных частей (КМЧ) варианта ’’K’’ БЖАК.425911.063;

- 1.4 Описание конструкции

- 1.4.1 Внешний  вид  БЭ  представлен  на  рисунке 1.1.

- В крышке поз.1 имеются отверстия Г, Д, служащие для исключения накопления конденсата внутри БЭ.

- Отверстия Е, Ж предназначены для крепления БЭ к КМЧ.

- Выходные цепи БЭ выведены на вилку поз. 4.

- Электрическое соединение БЭ с коробкой коммутационной (КК) осуществляется кабелем длиной 20 м, входящим в состав КМЧ изделия. КК с изделием не поставляется.

- 1.4.2 Установка БЭ на ограждениях и стенах зданий обеспечивается КЧМ варианта “K”, конструкция и комплектность которого представлены на рисунке 1.2.

- 1- крышка; 2- экран; 3- плата обработки; 4- вилка; 5- пластина; 6- панель; 7- модуль приёмопередающий; 8- корпус;

- 9- прокладка резиновая; 10- винт

- Рисунок 1.1- Составные части БЭ

- 1 - кронштейн БЖАК.301568.031; 2- шуруп 5х50; 3- шайба 5;

- 4 - винт М4х8; 5 - шайба 4; 6 - шайба 4 65Г; 7 - козырёк

- БЖАК.745466.001; 8 - винт М5х12; 9 - шайба 5 65Г;

- 10 - уголок БЖАК.746122.013

- Рисунок 1.2 – КМЧ варианта "К"

- 1.5 Маркировка и пломбирование

- 1.5.1 БЭ имеет маркировку условного обозначения "КОРАЛЛ-СМ-У” и заводского номера. Место маркировки  указано на рисунке 1.1.

- 1.5.2 Транспортная тара имеет маркировку шифра тары и заводского номера  упакованного в нее изделия, а также условных знаков "ВЕРХ", "ХРУПКОЕ, ОСТОРОЖНО", "БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ", "БРУТТО" и "С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ".

- 1.5.3 Для выявления случаев несанкционированного вскрытия БЭ на пломбировочной массе, вложенной в специальные чашки, установленные под два винта крепления крышки, нанесены клейма отдела технического контроля и представителя заказчика. Места пломбирования изделия указаны на рисунке 1.1.

- Для выявления случаев несанкционированного вскрытия ящика транспортной тары на нём установлены трубчатые пломбы с оттисками клейм отдела технического контроля и представителя заказчика.

- 1.6 Упаковка

- 1.6.1 БЭ, крепеж и эксплуатационная документация уложены в полиэтиленовые чехлы, остальные сборочные единицы и детали обернуты бумагой и упакованы в деревянный ящик. Фиксация содержимого в ящике осуществляется гофрированным картоном.

- 2 Монтаж, пуск, регулирование и обкатка изделия

- 2.1 Подготовка изделия к монтажу

2.1.1 Правила распаковывания и осмотра изделия

2.1.1.1 Перед вскрытием упаковки убедиться в её целостности и наличии пломб ОТК и представителя заказчика.

2.1.1.2 При вскрытии упаковки исключить попадание пыли, атмосферных осадков и влияния агрессивных сред на изделие.

- 2.1.1.3 Проверить комплектность изделия согласно формуляру, наличие пломб ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика на БЭ, а также соответствие заводских но-

- меров указанным в формуляре.

2.1.1.4 На БЭ и КМЧ не должно быть грубых царапин, забоин и других дефектов, возникших в результате неправильного транспортирования и распаковывания.

- 2.1.2  Требования к месту монтажа изделия

- Внимание! Надёжность И УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ изделия зависит от выполнения  этих требований!

- 2.1.2.1 Выбор места установки должен определяться возможностью создания зоны отчуждения, в пределах которой не должно быть посторонних предметов, мешающих распространению электромагнитного поля. Конфигурация и примерные размеры зоны отчуждения представлены на рисунке 2.1.

- Примечание – Высота установки изделия от нижней кромки БЭ до подстилающей поверхности от 1,0 до 1,4 м.

- 2.1.2.2 При выборе места установки дополнительно должны быть выполнены следующие требования:

- - на участке  в зоне отчуждения должны отсутствовать неровности почвы с суммарным перепадом высот и глубин, выступов и впадин более 0,2 м, а также  стволы отдельных деревьев или подвижные предметы;

- - не допускаются  маршруты движения групп людей (более трёх человек) или автомобилей, а также  наличие подвижных предметов и конструкций на расстоянии ближе 3 м от боковых границ зоны обнаружения и ближе 20 м от передней границы ЗО.

- 2.1.2.3 Основные способы и примеры размещения  изделий  приведены  на  рисунках  2.2,  2.3.  При  последовательной

- установке     нескольких     изделий     необходимо     обеспечить

- перекрытие ЗО смежных участков.

Примечание - При невыполнении требований 2.1.2 тактико-технические характеристики изделия могут ухудшиться. В таких случаях возможность применения изделия определяется путем опытной эксплуатации.

а – установка БЭ параллельно стене;

б – установка БЭ перпендикулярно стене

Рисунок 2.1 – Границы зоны отчуждения (пунктир)

Рисунок 2.2- Примерные размеры и форма ЗО при расположении изделия перпендикулярно стене

- Рисунок 2.3- Примерные размеры и форма ЗО при расположении изделия параллельно стене

- 2.2 Монтаж изделия

2.2.1 Общие требования к монтажу

2.2.1.1 Размещение изделия на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

2.2.1.2 Соединительные кабели прокладывать в земле. Допускается прокладка кабелей по ограждению в металлических трубах или коробах. При прокладке соединительных кабелей совместно с другими кабелями слаботочных сетей применять экранированный кабель.

2.2.1.3 При установке двух изделий навстречу или параллельно друг к другу для исключения взаимного влияния рекомендуется изменить поляризацию антенны любого из двух БЭ на 900. Для этого эти БЭ повернуть друг относительно друга на 900 в плоскости, параллельной к поверхности излучения, т.е. крепить их к своим КМЧ через их разные группы отверстий Е, Ж (см. рисунок 1.1).

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ  ИСКЛЮЧЕНИЯ  НАКОПЛЕНИЯ  КОНДЕНСАТА В БЭ  ПЕРЕКРЫТИЕ ОТВЕРСТИЙ Г, Д (см. рисунок 1.1) В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

2.2.2 Установка изделия

2.2.2.1 Установку БЭ на ограждениях и стенах зданий производить в соответствии с рисунком 2.4. В бетонные и кирпичные стены под шурупы устанавливать только  пластмассовые пробки. Сборку КМЧ производить в соответствии с рисунком 1.2. На рисунке 2.4 показан вариант установки БЭ, работающего от стены (ограждения).

2.2.2.2 Крепление кабеля поз.5 на стене (ограждении) и его защиту производить согласно проекту на оборудование объекта.

2.2.3 Электромонтаж изделия.

2.2.3.1 Электромонтаж изделия и его подключение к станционной     аппаратуре     проводить    в     соответствии     с

рисунком 2.5.

Оконечный       элемент       станционной       аппаратуры

(резистор Rш или т.п.), обеспечивающий ее функционирование, устанавливается в коробке коммутационной.

2.2.3.2 Подключить токоведущие жилы кабеля поз.5 (см. рисунок 2.4) к контактам колодок коробки коммутационной в соответствии со схемой подключения.

2.2.3.3 Измерение (контроль) сопротивления изоляции токоведущих жил кабеля поз.5 (см. рисунок 2.4) производить только после отключения напряжения питания БЭ и отсоединения их от коробки коммутационной.

1- пробка; 2- КМЧ варианта "К"; 3- гайка М10; 4- БЭ; 5- кабель БЖАК.685621.028

Рисунок 2.4 – Установка БЭ на ограждениях и стенах зданий

Рисунок 2.5- Подключение изделия к станционной аппаратуре

- 2.3 Подготовка изделия к работе

2.3.1 Провести юстировку БЭ поз.4 (см. рисунок 2.4) таким образом, чтобы ось излучения его была ориентирована

вдоль оси охраняемого участка и на нужной отметке (в преде-

лах 20 м) от БЭ пересекалась бы с поверхностью земли. Для

этого ослабить гайку поз.3 (см. рисунок 2.4) механизма юстировки КМЧ, направить на глазок ось излучения БЭ на нужную отметку на поверхности земли и зафиксировать его в этом положении, затянув гайку поз.3.

Механизм юстировки КМЧ обеспечивает поворот БЭ по азимуту в пределах 3600 и по углу места в пределах +500.

2.3.2 Включить питание БЭ. Проконтролировать напряжение питания БЭ на соответствующих контактах колодки коробки коммутационной. Измеренная величина с учетом необходимого эксплуатационного запаса должна составлять от 12 до 28В.

2.3.3 Через 60 с выполнить контрольное пересечение охраняемого участка и проверить индикацию сигнала срабатывания. Если сигнал срабатывания отсутствует, то ослабить гайку поз.3 (см. рисунок 2.4) и найти такое положение БЭ, при котором  сигнал срабатывания выдается при каждом пересечении.

2.4 Обкатка изделия

2.4.1 Обкатка изделия  заключается в пробной круглосуточной эксплуатации (прогоне) изделия в течение 4 суток с регистрацией всех СС c последующим анализом и устранением причин, оказывающих влияние на работоспособность изделия. Во время обкатки не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности изделия путем пересечения блокируемого участка.

2.4.2 При выявлении ложных срабатываний при прогоне или пропусков при контрольных пересечениях устранить выявленные причины, ориентируясь на указания, приведенные в 2.5 настоящего руководства.

2.4.3 При обкатке и последующей эксплуатации изделия необходимо обеспечивать контроль за состоянием участка в зоне отчуждения с учётом требований 1.1.6, 2.1.2, проводя упреждающие мероприятия по их обеспечению.

В летний период превышение травой высоты 0,2 м может вызывать ложные срабатывания. Трава  должна    периодически

скашиваться. Нависающие ветви деревьев должны подрезаться.

В зимний период возможно возникновение ложных срабатываний в следующих случаях:

- увеличение высоты снежного покрова более 0,7 м;

- - перемещение значительной массы снега, вызванное резкими порывами ветра (поземка) при высоте снежного покрова до 0,7 м;

- налипание мокрого снега (обледенение) на радиопрозрачную поверхность корпуса БЭ (см. рисунок 1.1);

В этих случаях необходимо очистить участок и радиопрозрачную поверхность корпуса БЭ от снега.

2.4.4 Во время интенсивного таяния снега вероятны срабатывания изделия при обрушивании крупных пластов (участков) снежного покрова.

2.4.5 Следует учитывать возможность срабатывания изделия при перемещении в ЗО крупных животных (собак, кабанов и т.п.), незакреплённых инженерных конструкций (ворот, решёток и т.п.), нескольких крупных птиц (ворон, грачей и т.п.), а также пролёте одиночных  крупных  птиц  на  расстоянии  ближе

2 м от раскрыва антенны. В этих случаях необходимо принять меры для устранения указанных помеховых факторов.

ВНИМАНИЕ! СРАБАТЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ПРИЧИНАМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ.

2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.5.1 Основные неисправности изделия, способы, последовательность и рекомендации по их поиску и устранению приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| ###### Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | ###### Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 Изделие постоянно выдает СС | Не подаётся напряжение питания. Нарушена цепь ШС. | - Проконтролировать напряжение питания на клеммах колодки КК. При отсутствии или несоответствии 1.1.7 проверить цепи и источник питания. Отключить ШС от станционной аппаратуры и проверить его целостность путём "прозвонки" (следует учитывать наличие в цепи ШС внешнего элемента станционной аппаратуры). |
| 2 Изделие периодически (20-60 с) выдает ложные СС | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. Нарушена юстировка. Не подаётся напря- жение питания. | Визуально оценить условия эксплуатации на соответствие требованиям 1.1.6 и 2.1.2. Проверить правильность юстировки в соответствии с 2.3. Проконтролировать напряжение питания на клеммах колодки КК , при отсутствии или несоответствии 1.1.7 проверить цепи и источник питания. |
| 3 Изделие не выдает СС при пересечении участка | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. Нарушена юстировка. | Визуально оценить условия эксплуатации на соответствие требованиям 1.1.6, 1.1.5, 2.1.2. Проверить правильность юстировки в соответствии с 2.3. |
| 4 Частые ложные СС | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания, приведённого в 1.1.7. Неисправность цепей ДК, ШС. | Оценить соответствие условий эксплуатации требованиям 1.1.6, 1.1.5, 2.1.2. Проверить надёжность контактных соединений и правильность прокладки цепей в соответствии с 2.2. Проверить исправность источника питания, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника. Для выявления неисправности в цепи ДК или несоответствия |

Продолжение таблицы 2.1

|  | Несоответствие па- раметров режима ДК изделия. | параметров режима ДК изде- лия и станционной аппаратуры отключить проводник соответствующей цепи в КК и провести контрольную эксплуатацию, исключив использование со станционной аппаратуры режима ДК. Для выявления неисправности цепи ШС разомкнуть выходную цепь и провести контрольную эксплуатацию. Ложные срабатывания, регистрируемые на станционной аппаратуре, являются признаком неисправности ШС или станционной аппаратуры. |
| --- | --- | --- |

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

3.1.2 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объёме и с периодичностью, установленными в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент №1 Регламент №2 Регламент №3 | Один раз в месяц Один раз в 6 месяцев (сезонный) Один раз в год |

3.1.3 При хранении и транспортировании изделия техническое обслуживание не проводится.

3.1.4   При   проведении       технического    обслуживания

должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки – устранены.

3.1.5 Содержание регламентов на изделие определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ – технологическими картами.

3.1.6 Затраты времени и материалов в технологических картах приведены ориентировочно на основе среднестатических данных без учёта транспортных операций.

3.1.7 Отметки о техническом обслуживании изделия по регламенту №3 записывать в разделе 10 формуляра БЖАК.425143.007 ФО, а по регламентам №1,№2 – в отдельном учтённом журнале по форме раздела 10 формуляра.

3.2 Порядок технического обслуживания изделия

3.2.1 Перечень работ, проводимых в рамках плановых регламентов, приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | Виды технического обслуживания |  |  | Номер технологической карты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №3 |  |
| 1 Проверка состояния охраняемого участка 2 Внешний осмотр изделия 3 Проверка состояния электрических соединений 4 Проверка состояния лакокрасочных покрытий | + | + + | + | ТК №1 ТК №2 ТК №3 ТК №4 |

Примечания

1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов  и заносов,  ураганов,  ливней  и т.п.),  а  также в случае

интенсивного роста растительности на участке рекомендуется

проводить внеплановое  техническое  обслуживание   изделия в

объёме регламента №1.

2 Допускается совмещать регламентные работы.

3 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

3.3 Технологические карты проведения технического обслуживания

3.3.1 Технологическая карта №1 – Проверка состояния блокируемого участка

Инструмент: ножовка по дереву, топор, коса, лопата для снега (в зимнее время).

Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) внешним осмотром участка определить его соответствие 1.1.5, 1.1.6, 2.1.2. При необходимости обрубить ветви деревьев и кустарников, скосить траву с учётом возможной величины роста в период до проведения следующего регламента и очистить участок от посторонних предметов;

б) в зимнее время определить необходимость очистки отдельных участков от снежных заносов;

в) устранить выявленные нарушения.

3.3.2 Технологическая карта №2 – Внешний осмотр изделия

Расходные материалы: ветошь.

Трудозатраты: один человек, 15 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ при осмотре изделия:

а) проверить затяжку крепёжных деталей (при необходимости подтянуть крепёжные детали). При наличии следов коррозии удалить её ветошью и смазать любой констистентной  смазкой;

б) проверить состояние соединительного кабеля от БЭ к станционной аппаратуре;

в) проверить наличие пыли, грязи на БЭ и КМЧ (при необходимости удалить пыль и грязь ветошью).

3.3.3 Технологическая карта №3 – Проверка состояния электрических соединений

Расходные материалы: салфетка х/б, спирт.

Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) открыть крышку КК и проверить:

1) состояние изоляции проводов и проводников кабеля;

2) надёжность заделки проводников кабеля и затяжки винтов колодок;

б) при загрязнении электрических контактов, наличии следов коррозии протереть их салфеткой, смоченной в спирте.

Примечание – Работы проводить при отключенном напряжении питания изделия.

3.3.4 Технологическая карта №4 – Проверка состояния лакокрасочных покрытий

Инструмент: кисть флейцевая КФ50 или малярная.

Расходные материалы: салфетка, ветошь, уайтспирит, эмаль, близкая по колеру и допускающая эксплуатацию на открытом воздухе;

Трудозатраты: один человек, 0.5 ч на одно изделие.

Последовательность работ:

а) произвести внешний осмотр составных частей изделия, определить места с нарушением лакокрасочного покрытия;

б) очистить выявленные места от пыли и загрязнений, используя ветошь, смоченную в воде;

в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в растворителе;

г) произвести покраску кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя не менее 5 ч.

Примечания – Покраску производить при температуре воздуха не менее 18 0С.

- 4  Хранение

4.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить  в неотапливаемом помещении при температуре воздуха от минус 50 до плюс 65 С и относительной влажности         до 98 % при температуре 35 °С.

При хранении не допускается воздействие агрессивных сред.

- 5 Транспортирование

5.1 Изделие в упаковке предприятия-изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта в средних условиях по ГОСТ В9.001-72 при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 65 С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 С.

При транспортировании воздушным транспортом изделие должно быть размещено в герметичном отсеке.

5.2 При  транспортировании изделие должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

5.3 При транспортировании изделия в упаковке допускается укладывать до трех рядов по высоте.

5.4 Во время погрузочно – разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам, способ укладки и крепления упаковок на транспортном средстве должен исключать их перемещение.

- Перечень принятых сокращений

БЭ – блок электронный

ДК – сигнал "дистанционный контроль"

ЗО – зона обнаружения

КМЧ – комплект монтажных частей

КК– коробка коммутационная

СС – сигнал срабатывания

ТСО – техническое средство охраны

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи- тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| БАЖК.42143.007 РЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |