СИСТЕМА

ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ЛИНИЯ

## Содержание

- Общие сведения об изделии ……………………………………………4

- Основные технические данные и характеристики …………………. 5

- Комплектность ……………………………………………………………. 7

- Заметки по эксплуатации ……………………………………………….. 8

- Свидетельство о приемке ………………………………………………. 15

- Транспортирование и хранение ……………………………………….. 16

- Учет работы изделия …………………………………………………….. 17

- Особые отметки …………………………………………………………… 18

- Общие сведения об изделии

1.1. Система дистанционного электропитания ЛИНИЯ  (далее по тексту система) предназначена для дистанционного электропитания в круглосуточном режиме работы средств охранной сигнализации и других потребителей, размещаемых на периметрах объектов.

1.2. По условиям эксплуатации система разделяется на станционную и периметровую части.

В состав станционной части входят:

- блок питания БП-150  БЖАК.436237.002 - 1 шт. (далее по тексту блок БП-150);

- блок питания дистанционный БПД  БЖАК.436435.001  -  1 шт. (далее по тексту блок БПД).

В состав периметровой части системы входит блок питания участковый БПУ  БЖАК.436431.002 – 5 шт. (далее по тексту блок БПУ).

1.3. Пример записи при заказе: «Система дистанционного электропитания ЛИНИЯ  БЖАК.436132.001 по БЖАК.436132.001 ТУ».

1.4. Дополнительное количество блоков БПУ, необходимых для оборудования объекта,  поставляется по отдельному заказу в подборной таре.

Пример записи при заказе дополнительных блоков БПУ:

«Блок питания участковый БПУ  БЖАК.436431.002  по БЖАК.436431.002 ТУ».

2. Основные технические данные и характеристики

2.1 Технические данные

2.1.1 Система обеспечивает передачу дистанционного электропитания от станционной части к периметровой постоянным напряжением от 105 до 110 В по двухпроводной соединительной линии с удельным сопротивлением каждого провода не более 15 Ом/км на расстояние до 2,5 км при равномерном расположении 10 блоков БПУ на периметре через 0,25 км друг от друга.

Суммарная выходная мощность 10 блоков БПУ, подключенных к системе, не должна превышать 60 Вт.

2.1.2 Электропитание системы осуществляется от промышленной сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В частотой от 49 до 51 Гц или от аккумуляторной батареи напряжением от 22 до 28 В.

Ток потребления системы при работе:

- от промышленной сети переменного тока и при суммарной выходной мощности блоков БПУ  60 Вт не более 1,2 А;

- от аккумуляторной батареи не более  6 А.

2.1.4 Система имеет элементы грозозащиты со стороны соединительной линии по цепи 110 В, обеспечивающие ее работоспособность при воздействии  наведенных грозовых импульсов.

2.1.5 Система обеспечивает автоматический контроль состояния изоляции линии дистанционного электропитания и световую индикацию при возникновении тока утечки величиной более  5 мА.

2.1.6 Технические данные на блоки БП-150, БПД, БПУ приведены в соответствующих  паспортах.

2.2 Характеристики

2.2.1 Станционная часть системы предназначена для работы в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40о С,  относительной влажности до 80% при температуре 25о С при пониженном атмосферном давлении до 6,3 .104 Па  (450 мм. рт. ст.).

2.2.2 Периметровая часть системы предназначена для работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 50  до

плюс 50о С, относительной влажности до 98% при температуре   35о С

при пониженном атмосферном давлении до 6,3 . 104 Па

(450 мм. рт. ст.).

3. Комплектность

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| БЖАК.436237.002 | Блок питания БП-150 | 1 |
| БЖАК.436435.001 | Блок питания дистанционный БПД | 1 |
| БЖАК.436431.002 | Блок питания участковый БПУ | 5 |
| БЖАК.685621.009 | Жгут БП-БПД Шуруп 1х5х40.0115 | 1 24 |
| БЖАК.436132.001 Т10 | Упаковка | 1 |
| БЖАК.436237.002 ПС-Р | Паспорт | 1 |
| БЖАК.436435.001 ПС-Р | Паспорт | 1 |
| БЖАК.436431.002 ПС-Р | Паспорт | 5 |
| БЖАК.436132.001 ПС-Р | Паспорт | 1 |

4. Заметки по эксплуатации

4.1. Указание мер безопасности

4.1.1 Перед работой с системой необходимо убедиться в наличии и исправности заземления корпусов блоков системы.

ВНИМАНИЕ!  ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ  БЛОКА  БП-150 НА ЕГО КОРПУСЕ ЗА СЧЕТ ЕМКОСТНОГО ДЕЛИТЕЛЯ  СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА ПОЯВЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ,  РАВНОЕ ПОЛОВИНЕ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ, ОПАСНОЕ ДЛЯ  ЖИЗНИ.

4.1.2 Запрещается производить замену блоков БП-150 и БПД при включенном напряжении промышленной сети переменного тока. Запрещается производить замену блоков БПУ при включенном напряжении 110 В.

4.1.3 Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током станционная часть системы должна быть подключена к заземляющему устройству, величина сопротивления которого должна быть не более 4 Ом при удельном сопротивлении грунта (   ) не более 100 Ом. м.

При удельном сопротивлении грунта более 100 Ом. м допускается повысить значение сопротивления заземляющего устройства в     /100 раз, но не более 40 Ом.

4.2 Монтаж системы

4.2.1 Проложить кабель линии дистанционного электропитания и разместить блоки системы в соответствии с рабочим проектом оборудования объекта.

4.2.2 Произвести подключение  блоков системы между собой и к линии дистанционного электропитания в соответствии с рисунком 1.

Подключение к блоку БПУ линии дистанционного электропитания и выходных цепей осуществляется следующим образом:

- отвинтить винты поз. 1 согласно рисунку 2;

- открыть крышку поз. 2;

- подключить линию дистанционного электропитания и выходные цепи через втулку поз. 9 соответственно к колодке ХТ1 поз. 12  и к плате соединительной   ХТ2 поз. 11;

- закрыть крышку поз. 2;

- завинтить винты поз. 1.

На блоках БПУ  №01 и БПУ  №02 в соответствии с рисунком 1 показаны примеры организации выходного напряжения 12 В и  24 В соответственно.

Расстояние от блока БПУ до потребителей должно быть не более 500 м, при этом сечение проводов, соединяющих блок БПУ и потребителей должно быть таким,  чтобы падение напряжения на проводах не превышало 1 В.

Подключение потребителей производить только после проверки работоспособности системы.

4.2.3 Для обеспечения работоспособности элементов грозозащиты системы около блоков БПУ должны выполняться заземляющие устройства, сопротивление которых в зависимости от грунта не должно превышать величин, указанных в таблице 1

Таблица 1

| Удельное сопротивление грунта, Ом м | Сопротивление заземления, Ом, не более |
| --- | --- |
| до 100 от 101 до 300 от 301 до 500 от 501 и более | 20 30 35 45 |

Примечание - Выбор местоположения и выполнение заземляющих устройств производить в соответствии с рабочим проектом оборудования объекта.

4.2.4 Подключение аккумуляторной батареи к блоку БПД осуществляется с помощью разъема «АКК»  2РМТ14КПНГ1В1  из комплекта блока БП-150. При этом к контактам 3, 4 разъема 2РМТ14КПНГ1В1 подключить плюсовую клемму аккумуляторной батареи, к контактам 1, 2 – минусовую клемму.

Сечение проводов должно быть рассчитано на ток не менее 6 А и обеспечивать падение напряжения от аккумуляторной батареи до блока БПД не более 1 В.

Примечание - Аккумуляторная батарея в составе  системы не поставляется.

- 4.3. Проверка работоспособности системы

4.3.1 Подготовка к включению.

Перед включением системы убедиться в том, что:

- кабель, соединяющий аккумуляторную батарею (при ее наличии) и блок БПД, отключен от БПД;

- тумблеры на блоках БП-150 и БПД находятся в нижнем

(отключенном) положении.

Система  готова к включению.

4.3.2 Включение

4.3.2.1 Подключить сетевой кабель блока БП-150 к промышленной сети переменного тока.

4.3.2.2 Установить на блоке БП-150 тумблер в положение СЕТЬ. На блоке БП-150 должен светиться индикатор «U вых».

4.3.2.3 Установить на блоке БПД тумблер в положение ВКЛ. На блоке БПД должен светиться индикатор «110 В».

4.3.2.4 Кабель, соединяющий аккумуляторную батарею и блок БПД, подключить к блоку БПД.

Установить на блоке БП-150 тумблер в нижнее (отключенное)

положение. На блоке БПД должен светиться индикатор «АКК».

4.3.2.5 Установить на блоке БП-150 тумблер в положение СЕТЬ. На блоке БПД  должен погаснуть индикатор «АКК».

Примечание - При отсутствии аккумуляторной батареи в  системе

действия по 4.3.2.4, 4.3.2.5 не проводятся.

4.3.2.6. Система готова к работе.

4 Отключение

4.3.3.1 Для отключения системы необходимо:

- установить тумблеры на блоках БПД и БП-150 в нижнее (отключенное) положение, при этом световые индикаторы «110 В» и

«U вых» должны погаснуть;

- отключить сетевой кабель блока БП-150 от промышленной сети переменного тока;

- отключить кабель, соединяющий БПД и аккумуляторную батарею (действия  выполняются при наличии аккумуляторной батареи в системе).

5 Свидетельство о приемке

5.1 Заключение предприятия-изготовителя

Система дистанционного электропитания ЛИНИЯ  заводской       № _______ изготовлена и принята в соответствии с требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

________________                                      _____________________

личная подпись                                            расшифровка подписи

________________

год, месяц, число

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование

6.1.1 Транспортирование упакованных частей системы должно проводиться в таре, защищающей их от прямого попадания влаги, при этом должна быть исключена возможность смещения и соударения составных частей системы и тары.

6.1.2 Транспортирование допускается производить при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50о С, относительной влажности до 98% при температуре 35о С, атмосферном давлении не менее 8,4  .104 Па (630 мм. рт. ст.) крытым железнодорожным и автомобильным транспортом, а также воздушным транспортом в герметизированном отсеке.

Перевозки автомобильным транспортом допускаются на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием без ограничения скорости или со скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км по дорогам с булыжным покрытием и грунтовым дорогам с общим числом перегрузок не более четырех.

6.2 Хранение

6.2.1 Система в упаковке предприятия-изготовителя может храниться в отапливаемом помещении при температуре от плюс  5о С до плюс 40о С  и относительной влажности до 80% при температуре 25о С.

При хранении не допускается воздействие агрессивных сред.