УТВЕРЖДЕН

БАЖК.425128.001 ПС

ИЗДЕЛИЕ ЗАРЯД___

# Паспорт

БАЖК.425129.001 ПС

ИЗДЕЛИЕ ЗАРЯД___

# Паспорт

БАЖК.425129.001 ПС

Содержание

1. Назначение изделия ..............................................................................

2. Технические характеристики ................................................................

3. Комплектность .......................................................................................

4. Устройство и принцип работы ..............................................................

4.1. Устройство изделия ...........................................................................

4.2. Принцип действия изделия ................................................................

4.3. Контроль работоспособности БЭ и целостности АС .......................

4.4. Варианты организации АС .................................................................

5. Маркирование и пломбирование ..........................................................

5.1. Маркирование .....................................................................................

5.2. Пломбирование ..................................................................................

6. Упаковка .................................................................................................

7. Указание мер безопасности ..................................................................

8. Подготовка изделия к работе, порядок работы ...................................

- Подготовительные работы по установке изделия на объекте

Сведения о размещении и монтаже .........................................................

- Порядок установки изделия на объекте. Сведения об

инструментах и принадлежностях ............................................................

8.3. Порядок подключения АС ...................................................................

8.4. Включение изделия. Проверка работоспособности .........................

9. Возможные неисправности и способы их устранения .........................

10. Правила и условия хранения. Транспортирование ............................

10.1. Хранение .............................................................................................

10.2. Транспортирование ............................................................................

11. Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

(поставщика) .......................................................................

12. Сведения о рекламациях ....................................................................

13. Свидетельство об упаковывании ........................................................

14. Учет работы ..........................................................................................

15. Учет неисправностей при эксплуатации .............................................

16. Сведения о замене составных частей изделия

за время эксплуатации................................................................................

17. Сведения о ремонте изделия ..............................................................

18. Особые отметки ....................................................................................

Приложение А. Перечень принятых сокращений .....................................

1 Назначение изделия

1.1 Изделие ЗАРЯД БАЖК.425129.001, далее по тексту - изделие,  представляет собой электростатическое пассивное средство обнаружения, работа которого  основана  на   использовании принципа электростатической индукции.

Изделие предназначено  для   охраны   служебных,   жилых, складских и  производственных помещений путем размещения чувствительных элементов антенной системы в местах наиболее  вероятного проникновения нарушителя - по периметру оконных и дверных проемов.

Изделие может  использоваться  также для охраны отдельных объектов внутри помещений (шкафов,  сейфов, витражей, ружейных пирамид  и т.п.) путем размещения чувствительных элементов антенной системы вблизи или непосредственно на этих объектах.

1.2 Изделие  предназначено для работы совместно с системами сбора и отображения информации (ССОИ), входы и выходы которых рассчитаны на прохождение постоянного электрического тока от 0,1 до 100 мА,  напряжением до 30 В при следующих значениях выходного сопротивления изделия на выводах информационных цепей:

сопротивление замкнутых контактов реле не более 0,2 кОм;

сопротивление разомкнутых  контактов  реле  не  менее 100 кОм.

1.3 Изделие имеет следующий состав:

1) комплект антенн;

2) блок электронный;

3) комплект монтажных частей;

4) комплект ЗИП-О.

1.4  В  комплект  антенн входит набор проводов и кабелей, предназначенных для организации антенной системы.

Отрезки изолированных  проводов  являются чувствительными элементами (ЧЭ), а отрезки экранированных кабелей или проводов - соединительными элементами (СЭ).

ЧЭ располагаются в местах вероятного появления нарушителя и образуют рубежи обнаружения.

СЭ обеспечивают соединение ЧЭ друг с другом.  В  качестве ЧЭ могут использоваться одножильные и многожильные изолированные провода любого типа.  Рекомендуется использовать провода с сечением жилы от 0,06 до 0,5 мм.  Длина ЧЭ должна быть не менее 1,0 м.  СЭ располагаются в местах,  где появление человека не должно приводить к срабатыванию изделия,  например, в коридоре помещения.

Совокупность размещенных  определенным образом  и электрически соединенных ЧЭ и СЭ образует антенную систему (АС) изделия, которая подключается к блоку электронному.  Соединение ЧЭ и СЭ производится последовательно с помощью коробок распределительных,  входящих в комплект монтажных частей.

Для подключения  АС к блоку электронному используются кабели Х1 и Х2 из комплекта антенн,  пpичем кабель Х1 пpедназначен для подключения входа АС, а кабель Х2 - для подключения ее возвpатной части.

Рекомендуется располагать ЧЭ и СЭ под обоями, плинтусами, штукатуркой и т.п.  для обеспечения их маскируемости. ЧЭ может быть расположен  на  полу под линолеумом или ковриком фиксированного размера.  В этом случае ЧЭ укладывается зигзагом  для исключения преодоления рубежа обнаружения прыжком.

1.5 Блок электронный (БЭ) обеспечивает усиление и  обработку сигналов,  возникающих в АС, и формирует сигнал срабатывания при преодолении нарушителем рубежа обнаружения.

БЭ выполнен в настенном варианте применения и может  быть размещен в удобном для пользователя месте.

1.6 Комплект  монтажных  частей  (КМЧ)  предназначен для монтажа изделия на объекте.

1.7 Комплект ЗИП-О предназначен для восстановления работоспособности изделия в течение его срока службы. Поставляется по отдельному заказу.

1.8 Изделие  обеспечивает блокирование оконных и дверных проемов любой конфигурации.  Сочетание по  количеству  окон  и дверей  между собой - произвольное.  Ограничение по количеству охраняемых дверей и окон определяется  максимально  допустимой длиной АС.  Суммарная длина всех ЧЭ не должна превышать 150 м. Общая длина АС не должна превышать 300 м.  АС  монтируется  на объекте  под  конкретную конфигурацию расположения окон и дверей.

Изделие поставляется в одном варианте изготовления, а все многообразие использования изделия определяется различными вариантами организации АС при монтаже изделия на объекте охраны.

1.9 БЭ обеспечивает три основных режима работы изделия:

1) дежурный режим;

2) режим контроля;

3) режим срабатывания.

БЭ предназначен для непрерывной круглосуточной  работы  в закрытых  отапливаемых и неотапливаемых помещениях в следующих условиях:

1) температура  окружающей среды от минус  10 о С до  плюс 40 о  С;

2) повышенная  влажность воздуха до 98 %  при температуре 20 о С;

3) атмосферное  пониженное  давление до 6 х 10 Па (450 мм рт. ст.).

АС может быть вынесена в помещение, темпеpатуpа в котоpом может изменяться от минус 40 о С до плюс 60 о С.  Изделие    пpи этом полностью сохpаняет свои хаpактеpистики.

1.10 Изделие сохpаняет pаботоспособность во  вpемя  воздействия  синусоидальной вибpации в диапазоне 10 - 80 Гц с ускоpением 20 м/с (2g).

1.11 Электропитание  изделия осуществляется от источника постоянного тока с напряжением 20 - 30 В,  максимальным  током нагрузки  не менее 0,2 А и пульсациями выходного напряжения не более 5 %.

2 Технические характеристики

2.1 Количество  блокируемых проемов и объектов опpеделяется суммаpной длиной АС.

2.2 Динамический  диапазон  автоматической   регулировки чувствительности - 40 дБ.

2.3 Длина ЧЭ - не более 150 м.

2.4 Суммарная длина АС - не более 300 м.

2.5 Напряжение питания изделия - (24+6 - 4) В.

2.6 Время  готовности  изделия после включения питания - не более 2 мин.

2.7 Изделие выдает кратковременный сигнал срабатывания:

1) при пересечении нарушителем,  движущимся со  скоростью 0,5 - 5,0 м/с, дверного или оконного проема, с зоной увеpенного сpабатывания 0,8 м от ЧЭ;

2) при  проверке  работоспособности изделия и целостности АС (при ручном и дистанционном контроле);

Изделие выдает постоянный сигнал срабатывания при снижении напряжения питания БЭ ниже 15 В или обрыве экранизирующей оплетки АС.

2.8 Выходной  сигнал срабатывания изделия - переключение контактной группы исполнительного реле БЭ пpи нагрузочной способности контактов:  ток до 0,1 А при напряжении до 30 В. Длительность кратковременного сигнала срабатывания – 1–4 с. Продолжительность постоянного сигнала срабатывания – до устранения причин, его вызывающих.

2.9 Ток потребления: в дежурном режиме - не более 10 мА, в режиме срабатывания - не более 30 мА.

2.10 Дистанционный  контроль  работоспособности  изделия обеспечивается при поступлении сигнала по цепи ДК на время 0,5 с.  Время готовности изделия после окончания сигнала ДК  -  не  более 30 с.

2.11 Время готовности изделия после окончания сигнала срабатывания - не более 30 с.

2.12 Пусковой ток пpи включении питания не более 150  мА за вpемя не более 150 мс.

2.13 Габаритные размеры БЭ - (300х180х50) мм, масса - не более 3 кг.

2.14 Масса изделия в упаковке - не более 9 кг.

2.15 Срок службы изделия - 10 лет.

2.16 По уровню создаваемых индустриальных радиопомех изделие удовлетворяет требованиям  ГОСТ  В25.803-91  (группа 1.1.2).

2.17 Изделие по помехоустойчивости соответствует:

1) ГОСТ Р 50009-92 (испытания УК3, степень жесткости - 1) - кратковременные  прерывания напряжения питания в сети переменного тока;

2) ГОСТ  Р 50009-92 (испытания УК4) - длительные прерывания напряжения питания в сети переменного тока;

3) ГОСТ Р 50009-92 (испытания УП2, степень жесткости - 2) - устойчивость к электромагнитным помехам,  распространяющимся в пространстве.

2.18 Сведения  о  содержании  драгоценных  материалов  и цветных металлов приведены в табл.  2.1 и табл.  2.2 соответственно.

Таблица 2.1

Сведения о содержании драгоценных материалов

| Наименование и обозначение составной части | Золото, г | Серебро, г | Платина, г | Палладий, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок электронный БАЖК.425129.004 | 0,9723 | 1,19267 | 0,00173 | 0,0215 |
| Итого в изделии | 0,9723 | 1,19267 | 0,00173 | 0,0215 |

Таблица 2.2

Сведения о содержании цветных металлов

| Наименование и обозначение составной части | Алюминий, кг (наиб. вес) | Медь и сплавы на медной основе, кг (наиб. вес) |
| --- | --- | --- |
| Блок электронный БАЖК.425129.004 | 0,018 | 0,0146 |
| Комплект антенн БАЖК.464969.001 | 0,014 | 0,780 |
| Комплект монтажных частей БАЖК.425911.002 | 0,0055 | - |
| Комплект ЗИП-О БАЖК.425913.001 | - | 0,095 |
| Итого в изделии | 0,0375 | 0,8896 |

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки изделия ЗАРЯД БАЖК.425129.001 приведен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| # Наименование | # Обозначение | Кол. | Ед. изм. | # Гриф | Зав. № | # Обозначение упаковочного места | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок электронный | БАЖК. 425129.004 | 1 | шт. | - |  | БАЖК. 425129.001-Ш | * (используется в качестве ЧЗ) * (используется в качестве СЭ) * (используется в качестве ЧЭ) Для подключения АС к БЭ То же |
| Комплект антенн в составе: Кабель Х1 Кабель Х2 | БАЖК. 464969.001 Провод МГШВ 0,12Б ТУ 16-505434-82 Провод МГШВ ЭВ 0,124 ТУ 16-505437-82 Провод ТРП 2х0,5 ТУ 16 КО4.005-89 БАЖК. 685621.004 БАЖК. 685621.005 | 1 Наиб. длина 70 м Наиб. длина 150 м Наиб. длина 80 м 1 1 | шт. - - - шт. шт. | - - - - - - | - - - |  |  |

Продолжение табл. 3.1.

| # Наименование | # Обозначение | Кол. | Ед. изм. | Гриф | Зав. № | Обозначение упаковочного места | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект монтажных частей в составе: Коробка распределительная Прокладка Картон электроизолированный ЭВ-0,5-1020 0 15+-0,5 мм Шуруп 3-4х25.0115 Шуруп 3-4х30.0115 Гвоздь П 1 х 16 Трубка 305 ТВ-40,3 белая 1 сорта Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | БАЖК. 425911.002 БЖАК. 468353.003 БАЖК. 754151.001 ГОСТ 2824-86 ГОСТ 1144-80 ОСТ 95 1483-73 ГОСТ 1144-80 ОСТ 95 1483-73 ГОСТ 4028-63 ГОСТ 1934-82 ГОСТ 14791-79 | 1 Наиб. кол. 12 Наиб. кол. 150 Наиб. кол. 24 3 Наиб. вес 25 Наиб. длина 2 Наиб. вес 0,2 | шт. шт. шт. шт. шт. г м кг | - - - - - - - - | - - - - - - - | БАЖК.425129.001-Ш | * * * * * * * |

Продолжение табд.3.1

| # Наименование | # Обозначение | Кол. | Ед. изм. | Гриф | Зав. № | Обозначение упаковочного места | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припой ПОС 61 Канифоль А сорт 2 Лента ПВХ 15х0,2 1 сорт Лента ПЭ с липким слоем 0,080 х ЗОН 1 сорт Розетка РС10ТВ с кожухом | ГОСТ 21930-76 ГОСТ 19113-84 ГОСТ 16214-86 ГОСТ 20477-86 АВО.364.047 ТУ | Наиб. вес 0,02 Наиб. вес 0,01 0,05 Наиб. вес 0,1 1 | кг кг кг кг шт. | - - - - - | - - - - - | БАЖК. 425129.001-Ш | * * * * Для подключения к вилке кабеля от ССОИ |
| Комплект ЗИП одиночный в составе: Коробка распределительная Кабель РК50-1-12 допустимая замена: Кабель РК50-2-16, | БАЖК. 425913.001 БАЖК. 468353.003 ГОСТ ВД 11326.61-79 ГОСТ ВД 11326.65-79 | 1 5 15 15 | шт. шт. м м | - - - - | - - - - |  | Комплект ЗИП-О поставляется по отдельному заказу |

Продолжение табл. 3.1.

| # Наименование | # Обозначение | Кол. | Ед. изм. | # Гриф | Зав. № | Обозначение упаковочного места | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод МГШВ 0,12 Б Допустимая замена: Провод МГШВ 0,14 Б Провод МГШВ 0,2 Б | ТУ16-505.437-82 То же То же | 15 | м | - | - |  |  |
| Паспорт | БАЖК. 425129.001 ПС | 1 | шт. | - | - | БАЖК. 425129.001-Ш | Совмещенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации |
| Упаковка | БАЖК.425915.002 | 1 | шт. | - | - |  |  |

Примечания:	1. Комплект антенн поставляется в одном варианте исполнения,а все многообразие

его использования определяется при монтаже АС на объекте охраны.

2. Комплект монтажных частей поставляется в одном варианте исполнения

и включает в себя сборочные единицы, детали, стандартные изделия

и материалы для обеспечения различных вариантов организации АС.

3. Провода и кабели, предназначенные для организации СЭ и ЧЭ, могут

поставляться отдельными отрезками (до трех отрезков на каждый элемент).

4. *Необходимость поставки, количество, длина или вес определяются при заказе изделия.

4 Устройство и принцип работы

- Устройство изделия

4.1.1 Изделие состоит из БЭ, комплекта антенн, комплекта монтажных частей, комплекта ЗИП-О, паспорта и упаковки.

4.1.2 БЭ (рис. 4.1) состоит из основания поз. 8, платы печатной поз. 11, кожуха поз. 14, съемной крышки поз. 1 с невыпадающими винтами поз. 2. Плата печатная поз. 11 закреплена винтами к основанию поз. 8 через  изоляционные  втулки.  В нижней части платы на уголке расположены вилки разъемов поз. 20, 21,22, закрываемые в нерабочем состоянии заглушками.  К вилкам разъемов поз. 20, 21 22 через окно в кожухе поз. 14 подключаются кабели поз. 19, 18, 17 соответственно.

В правой части платы на уголке размещены индикатор световой поз.7, переключатель кнопочный 6, переключатель «П» поз. 5, , переключатель «Ч» поз.4, резистор подстроечный поз. 3, микропереключатель поз. 16. Доступ к перечисленным элементам управления и контроля панели осуществляется через окно, закрываемое съемной крышкой поз. 1. На крышке поз. 1 имеется смотровое окно В для наблюдения состояния индикатора светового поз. 7, а также углубление Б для мастичной печати служб эксплуатации.  На  основании поз. 8 имеются два фигурных отверстия для крепления БЭ на стене с помощью шурупов поз. 10.

В левой части блока БЭ расположена клемма поз.13 для  крепления  под винт провода заземления поз. 12.  В верхней и нижней части БЭ расположены пломбировочные чашки поз. 15 ОТК и ПЗ.

Назначение и состав остальных составных частей изделия приведены в разделе 8.

4.2 Принцип действия изделия

4.2.1 Принцип  действия  изделия  основан на выделении и регистрации сигналов, наводимых на АС перемещающимися в пространстве объектами (нарушителями),  несущими на своем теле, волосах  и одежде электростатические заряды.  Эти сигналы достаточно малы,  и поэтому изделие должно иметь  высокую  чувствительность. Частотный  диапазон наводимого на АС полезного сигнала человек-нарушитель определяется скоростью его перемещения (0,5 - 5) м/с и составляет 0,1 - 10 Гц.

В процессе работы изделия на него воздействуют  следующие помеховые факторы:

- наличие (или пеpемещение) в пространстве  электростатических заpядов  (типа  электpостатической пыли) и наэлектризованных предметов,  создающих электростатический шум (или фон), который также наводится на АС.  Спектр этого шума  значительно шире, чем спектр человека-нарушителя;

- сетевые  наводки  50 Гц,  которые в несколько раз могут превышать уровень полезного сигнала. С целью обеспечения помехоустойчивости  в  изделии использован активный RС-фильтр Баттерворта 5-го порядка.

Усилительный  тракт  изделия имеет два режима:

режим ручного управления (РУ);

- режим  цифровой   автоматической  регулировки  усиления (АРУ)

Значительное влияние на шумы и полезные сигналы оказывает влажность воздуха.  При влажности 95 % уpовень сигналов снижается более чем в 2 раза,  а при 98 % влажности - более чем в 5 раз.

Для обеспечения эффективной  подстройки  чувствительности БЭ к  окружающей среде и обеспечения устойчивой работы изделия в различных условиях эксплуатации  в  изделии  применен  метод цифровой  автоматической регулировки усиления (АРУ) по шумам с динамическим диапазоном регулирования коэффициентов  усиления, равным 40 дБ. Процесс подстройки изделия к окружающим условиям после включения питания в режиме АРУ осуществляется  автоматически.

В процессе  эксплуатации  изделие,  работающее  в  режиме АРУ, не требует  технического обслуживания, включая регулировку чувствительности БЭ для различных конфигураций АС с обеспечением контроля ее целостности.

Режим РУ pекомендуется использовать в случаях, если в pежиме АРУ  не удается получить необходимую чувствительность пpи достаточной помехоустойчивости.  Возможными пpичинами излишней или недостаточной чувствительности могут быть  особенности блокиpуемого помещения. Малоэлектpизуемые покpытия стен и полов,отсутствие пыли снижают уpовень шумов.

Малый уровень шумов приводит к чрезмерному увеличению чувствительности изделия в pежиме АРУ и снижению помехоустойчивости.  С другой стороны, высокий уpовень шумов (напpимеp,  наводок сетевой  частоты  50 Гц) может привести к снижению чувствительности изделия.  Высокий уpовень ионизации воздуха также пpиводит к снижению  чувствительности изделия. В подобных случаях pекомендуется использовать pежим РУ.

4.2.2 Схема  электрическая  структурная БЭ в укрупненном виде представлена на рис. 4.2. Основной частью БЭ является его усилительный тракт. Усилительный тракт БЭ состоит из предварительного усилителя ПУ,  полосового фильтра ПФ с полосой  прозрачности  0,1 - 10  Гц,  основного усилителя ОУ с регулируемым коэффициентом усиления.  После выпрямителя  В  основной  тракт распадается  на  две ветви - обработки полезного сигнала (узел обработки ОБР и исполнительное устройство ИУ), и обратной связи адаптации по шумам. В ветви обратной связи расположены усилитель шума (УШ),  узел  формирования  оценки  математического ожидания  шума  МО  и узел цифровой автоматической регулировки усиления (АРУ).  Выбранный коэффициент усиления усилителя шума задает  рабочее  соотношение  сигнал/шум усилительного тракта, которое может плавно изменяться в некоторых пределах с помощью подстроечного резистора,  обеспечивая  тем  самым  регулировку чувствительности изделия.  Узел цифровой АРУ (ЦАРУ) по шумам имеет постоянную времени 2 мин и динамический  диапазон регулировки коэффициента усиления усилителя ОУ 40 дБ. Выбор постоянной времени определен из расчета десятикратного превышения периода  гармоники минимальной частоты полезного сигнала (10с х 10 = 100с) с учетом ближайшего значения числа степени 2,  т.е.  = 128 с  (2 мин).  Узел обработки полезного сигнала ОБР обеспечивает режим срабатывания изделия с последующими действиями по переходу изделия  в  дежурный режим работы.  Исполнительное устройство ИУ обеспечивает управление исполнительным реле и светодиодным индикатором. Выходной сигнал БЭ - переключение контактной группы исполнительного реле на время срабатывания устройства.

Узел питания  УП  из напряжения питания Uпит = 24 (+6 - 4) В формирует различные напряжения питания для работы БЭ.

  - Контроль работоспособности БЭ и целостности АС

Для обеспечения контроля работоспособности БЭ  и  целостности АС на БЭ предусмотрены две вилки разъема РС4 с обозначением Х1 и Х2. Конфигурация АС может быть разнообразной (длина не более 300 м), но один ее конец (начало АС) должен быть подключен к вилке разъема Х1 посредством кабеля Х1,  а другой  ее  конец (возвратная  часть АС) - к вилке разъема Х2 посредством кабеля Х2.

При поступлении  сигнала ДК с амплитудой +Uпит и длительностью 0,5 с от ССОИ,  или при нажатии кнопки ПРОВЕРКА на  БЭ, узел  сопряжения  (УС)  формирует сигналы на переключение контактных групп входного реле и обеспечивает  блокировку  выдачи сигнала  срабатывания  узлом  обработки полезного сигнала ОБР. При замыкании контактных групп входного реле на разъем Х2 поступает  опорное  напряжение  Uоп,  что в случае целостности АС приводит к формированию сигналов срабатывания 1  и  2  в  узле ОБР. Но при наличии блокировки  узел ОБР не формирует сигнал 1 для исполнительного  устройства (ИУ) по обычному тракту (как в случае обнаружения нарушителя).  Сигнал для УИ формируется при наличии двух сигналов (функция логического И):

1) Uоп с разъема Х1;

2) сигнал срабатывания 2 из узла ОБР.

Кроме того,  сигнал  срабатывания может формироваться при обрыве экранирующей оплетки соединительных  элементов  АС  или при снижении уровня напряжения питания ниже допустимого уровня (до 15 В). Продолжительность этого сигнала – до устранения причин, его вызывающих.

4.4 Варианты организации АС

4.4.1 АС  представляет собой последовательное соединение ЧЭ и СЭ из состава комплекта антенн.  В местах соединения ЧЭ и СЭ между собой применяются коробки распределительные, входящие в состав КМЧ.

Крепление ЧЭ  и  СЭ к коробкам распределительным осуществляется "под винт".

4.4.2 ЧЭ  прокладываются  вблизи объектов охраны в соответствии с требованиями  раздела  8  настоящего  паспорта.  СЭ прокладываются  произвольным  образом,  исходя  из  требований удобства эксплуатации и необходимости обеспечения маскируемости.

4.4.3 Учитывая тот факт,  что провода и кабели, предназначенные для организации СЭ и ЧЭ и входящие в комплект антенн, могут поставляться отдельными отрезками (до трех  отрезков  на каждый элемент), допускается наращивание по длине соответствующих элементов АС с использованием  коробок  распределительных из состава КМЧ.

4.4.4 Для ремонта поврежденных участков АС в  ходе  эксплуатации в изделиях используются отрезки кабелей, проводов, а также коробки распределительные из состава ЗИП-О.

ОБР   1

2

ИУ

&

1

УС

К

УП

ПУ

ОУ

ПФ

АРУ

МО

УШ

В

ПРОВЕРКА

+24 В

«Х3»

«Х2»

«Х1»

0

ДК

10

9

2

1

2

1

К

ССОИ

БЛОКИР.

Uоп

+U

Uоп

-U

5

4

3

-НР

-Я

-НЗ

БЭ

-"Х3"

К ССОИ

"Х3"

1

2

+

_

24 В

кабель

Х1

кабель

Х2

Рисунок 4.2 – Схема электрическая структурная БЭ

5 Маркирование и пломбирование

5.1 Маpкиpование

5.1.1 БЭ имеет стандаpтную табличку (шильдик) с нанесенными на ней обозначением сбоpочной единицы,  заводским номеpом и датой изготовления.

5.1.2 Оpганы упpавления, коммутации и индикации БЭ имеют пояснительные надписи,  нанесенные в непосpедственной близости от них и выполненные методом гpавиpования.

5.2 Пломбиpование

5.2.1 БЭ  для исключения несанкциониpованного доступа во внутpенний объем опломбиpован в двух чашках,  pасположенных  в веpхней и нижней части БЭ, с пpименением массы пломбиpовочной, на котоpую нанесены оттиски клейм ОТК и ПЗ.

5.2.2 Тpанспоpтная  таpа  с упакованными частями изделия опломбиpована тpубчатыми металлическими пломбами,  на  котоpые нанесены оттиски клейм ОТК и ПЗ.

6 Упаковка

6.1 Составные части изделия упакованы в тpанспоpтную таpу, пpедставляющую из себя ящик ДТ 50-01 с внутренними габаpитами (500х200х200) мм.

6.2 Внутpи тpанспоpтной таpы pазмещены  составные  части изделия и эксплуатационная документация.

7 Указание мер безопасности

7.1 По электробезопасности изделие соответствует  классу 0 ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12997-84.

7.2 Пожарная безопасность изделия обеспечивается в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.3 К обслуживанию изделия допускается пеpсонал, пpошедший специальное обучение,  получивший удостовеpение о проверке знаний,  правил технической эксплуатации электроустановок потребителей  и  правил  техники  безопасности  при  эксплуатации электроустановок потребителей.

7.4 Все работы по монтажу составных частей изделия должны проводиться с соблюдением требований действующих  нормативных документов по технике безопасности.

7.5 Монтаж составных частей изделия должен производиться лицами,  имеющими удостоверение на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В и изучившими настоящий паспорт.

7.6 Запрещается  производить ремонт изделия при включенном питающем напряжении.

7.7 Запрещается  эксплуатация БЭ без подключения провода заземления.

8 Подготовка изделия к работе, порядок работы

8.1 Подготовительные работы по установке изделия на объекте. Сведения о размещении и монтаже

8.1.1 Для размещения изделия на объекте необходимо  составить план-схему размещения (см. рис. 8.1), учитывая удобство подключения и обслуживания БЭ,  а также последовательное подключение охраняемых участков.

8.1.2 При монтаже АС необходимо соблюдать следующие правила:

- наиболее эффективно изделие pаботает в сухих помещениях с относительной влажностью не более 80 %  при температуре плюс 25  С, с полами,  имеющими синтетическое покрытие,  и стенами, окрашенными масляной краской;

- разные помещения,  блокируемые одним  изделием,  должны иметь одинаковые  характеристики  (один  тип  покрытия  полов, стен, высоту потолков, конструкцию оконных рам и дверей);

- при наличии штор на окнах или дверях в помещении должны быть исключены причины, приводящие к раскачиванию штор (например, сквозняки);

- в помещении должны отсутствовать животные (кошки, собаки, а при размещении ЧЭ под линолеумом - и мыши);

- ЧЭ должен находиться на расстоянии не менее 2 м от  силовых кабелей, проводов электропитания бытовых приборов, телефонных линий и т.п.

8.1.3 Резистор подстроечный поз. 3 (см.  рис. 4.1) предназначен для регулирования чувствительности   в зависимости от особенности монтажа изделия на объекте.  При настройке изделия на заводе-изготовителе движок резистора устанавливается в среднее положение. Вращение движка резистора по часовой стрелке приводит к уменьшению чувствительности,  против часовой стрелки - к увеличению

8.2 Порядок установки изделия на  объекте.  Сведения  об инструментах и принадлежностях

8.2.1 Монтаж БЭ

8.2.1.1 Проверить  наличие клейм ОТК и ПЗ в пломбировочных чашках поз. 15 БЭ.

8.2.1.2 Монтаж БЭ производить в соответствии с рис. 4..1

# Рисунок 8.1 - Примерная схема размещения изделия ЗАРЯД

БЭ

Х1

Х2

Х3

1

2

3

4

4

6

4

7

1

1

1

4

4

5

4

1-СЭ (кабель РК50-1-12); 2- ЧЭ (провод МГШВ –0,12Б; провод двухжильный ТРП2х0,5); 4- коробка распределительная; 5- кабель Х1; 6- кабель Х2; 7-зона уверенного срабатывания изделия (показана только на одном окне и двери); А- места соединения жил провода ТРП2х0,5 между собой

к ССОИ

2

4

7

4

Х2

2

1

3

3

А

1

А

А

А

8.2.1.3 Ввернуть два шурупа поз. 10 и навесить на них БЭ, используя фигурные отверстия, после чего закрепить БЭ  внизу третьим шурупом 10. Рекомендуемая высота установки БЭ от пола 1,5 м.

8.2.1.4 К  клемме поз. 13 БЭ подключить заземляющий провод поз. 12 с сечением жилы не менее 1,0 мм .

8.2.1.5 К  вилкам  разъемов поз. 20 ,21 подключить соответственно кабель Х1 и кабель Х2 из комплекта антенн изделия.

8.2.1.6 Произвести  распайку  кабеля поз. 17 к розетке РС10ТВ (розетка РС10ТВ с кожухом  из комплекта монтажных частей  изделия).

Назначение цепей разъема поз. 22 приведено в табл.  8.1. Расположение  контактов розетки РС10ТВ со стороны монтажа приведено на рис. 8.2.

Таблица 8.1

| Наименование сигнала | Номер контакта |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Рисунок 8.2 Питание (+24 В) | 1 |
| Питание (общий) | 2 |
| Релейный выход (НЗ) | 3 |
| Релейный выход (Я) | 4 |
| Релейный выход (НР) | 5 |
| Вскрытие (НР) | 6 |
| Вскрытие (Я) | 7 |
| Вскрытие (НЗ) | 8 |
| Дистанционный контроль (ДК) | 9 |
| Дистанционный контроль (общий) | 10 |

8.2.1.7 Подключить БЭ к ССОИ с помощью кабеля поз. 17.

8.2.2 Монтаж коробок распределительных

8.2.2.1 Установку  коробок распределительных производить в непосредственной близости от охраняемых участков  (см.  рис. 8.3).

8.2.2.2 Монтаж коробок распределительных  производить  в соответствии с рис. 8.4.

8.2.2.3 Снять крышку поз. 4 и прикрепить  основание  поз. 5  двумя шурупами поз. 8.

8.2.2.4 Подключить разделанные концы провода поз. 3 и  кабеля поз. 1,  зажимая их с помощью винтов поз. 2 между контактными пластинами поз. 6.

8.3 Порядок подключения АС

8.3.1 Монтаж АС пpоводить в соответствии  с  план-схемой pазмещения изделия (см.  pис.  8.1), учитывая последовательное подключение ЧЭ.

8.3.2.Кабель или провод проложить согласно предварительно составленной план-схеме размещения и закрепить любыми удобными способами (вариантами) (см. рис. 8.3):

1) закрепить кабель или провод с помощью отрезка трубки 305 ТВ-40,3 и гвоздя П1 х 16, входящих в КМЧ;

2) закрепить кабель или провод с помощью кусочка  мастики герметизирующей  нетвердеющей и картонной прокладки,  входящих также в КМЧ изделия.  Допускается заделывать кабель или провод заподлицо  в стену и размещать под обоями.  Глубина заделки не должна превышать 8 мм.

Монтаж ЧЭ  с  помощью провода двужильного ТРП2х0,5 проводить аналогичным образом.  В местах,  отмеченных на  рис.  8.1 буквой А,  жилы провода соединить между собой. Для этого необходимо:  скрутить между собой и опаять жилы,  места соединения обмотать лентой ПВХ.

8.3.3 Монтаж ЧЭ под ковриком

8.3.3.1 Разложить провод поз. 3 согласно рис. 8.5 и закрепить его пленкой поз. 4.

8.3.3.2.Соединить предварительно разделанные концы  провода поз.  3  и кабеля поз. 2 согласно рис.  8.5.  Для этого необходимо: скрутить и опаять центральную жилу кабеля с проводом, скрутить и опаять экран кабеля с проводом.

8.3.3.3.Обмотать места пайки лентой ПВХ.  Перекрытие - 50 %.

1или9 ИЛИ 9

7

8

1или 9

6

1 – провод (ЧЭ); 2 – коробка распределительная; 3 – трубка ТВ-40,3; 4 – гвоздь П1х16; 5 – прокладка; 6 – мастика нетвердеющая; 7 – строительный материал (раствор, шпатлевка, краска); 8 – стена; 9 – кабель (СЭ).

5

≈ ǿ 15мм

А

Варианты крепления провода или кабеля

4

5

3

1 или 9

10101011015мммм

≈10

8 mах

А

1

А

50...200

2,5 min

≈300

2

9

Рисунок 8.3 – Монтаж провода на стене

А-А

4

4

А

7

Разметка для крепления

355

355

3

8

Разделка провода

6

4

Разделка кабеля

2

6

8

6

1

Экран расплести

12

5

и скрутить

1-кабель; 2-винт М4х8-8 шт.; 3-провод; 4-крышка; 5-основание;

6-контактная пластина-8 шт.; 7-пробка-2 шт.; 8-шуруп 4х25- 2 шт.

# Рисунок 8.4 - Установка и монтаж коробки распределительной

Б

Б

2

3

100…150

4

1

1-коврик; 2- кабель (СЭ); 3- провод(ЧЭ); 4-пленкеа ПЭ с липким слоем;

5- лента ПВХ; 6- провод, соединяющий оплетки экранов двух подводящих кабелей(СЭ).

1

А

200…300

А  (вид снизу)

2

6

Скрутить и

опаять

6

2

5

3

30…40

Б  Соединение кабеля (СЭ) с проводом (ЧЭ)

Рисунок 8.5 – Монтаж провода под ковриком

8.3.4 Полностью  смонтиpованную АС с помощью  коpобок pаспpеделительных подключить к pазделанным  концам  кабеля  Х1 (входную часть АС) и кабеля Х2 (возвpатную часть АС).

8.4 Включение изделия. Проверка работоспособности

8.4.1 Включение изделия и пpовеpку его pаботоспособности пpоводить в соответствии с pис. 4.1.

8.4.2 С кожуха БЭ снять кpышку поз. 1, отвеpнув винты  поз. 2.

8.4.3 В  зависимости  от выбpанного pежима (РУ или  АРУ) установить пpеключатель «Ч» поз. 4 в одно из положений (пpичем, положения 1 - 5 соответствуют pежиму  РУ,  а  положение  6 -  pежиму АРУ). В pежиме РУ увеличение номеpа положения пеpеключателя на единицу  обеспечивает  увеличение общего коэффициента усиления усилительного тpакта в тpи pаза по сpавнению с пpедыдущим.

Пpедпочтительным является  pежим  АРУ (положение 6 пеpеключателя),  пpи котоpом подстpойка к паpаметpам АС и  климатическим условиям пpоисходит автоматически.  Рекомендации по установке пеpеключателя в pежиме РУ в зависимости  от  суммаpной длины АС и вpемени года пpиведены в табл. 8.2.

Таблица 8.2

| Суммаpная длина АС, м | Вpемя года | Положение пеpеключателя |
| --- | --- | --- |
| до 100 | весна, осень | 5 |
|  | зима, лето | 4 |
| от 100 до 200 | весна, осень | 3 |
|  | зима, лето | 2 |
| от 200 до 300 | любое | 1 |

    - Подать напряжение питания на БЭ от ССОИ.

8.4.5 Установить переключатель «П» поз. 5 на БЭ в положение «1» –«5». На панели должен загореться световой индикатор поз. 7. Положение «ВЫКЛ» соответствует отключению напряжения питания от БЭ.

Положения «1» – «5» соответствуют определенной помехоустойчивости работы изделия. Увеличение номера положения переключателя на единицу , обеспечивает повышение помехоустойчивости. Рекомендуемые положения переключателя приведены в табл. 8.3.

Таблица 8.3

| Суммарная длина АС, м | Тип помещений | Положение переключателя |
| --- | --- | --- |
| до 50 от 50 до 300 до 100 от 100 до 300 | 1-ый этаж (склады, ангары...), полы с земляным или искусственным покрытием (бетон, дерево...) «-« 1-ый этаж (полы с синтетическим покрытием), верхние этажи «-« | 1 2 3 4,5 |

ВНИМАНИЕ: Изменение положения переключателя может вызвать срабатывание изделия в течение 2 мин.

Через время не более 8 с индикатор должен погаснуть, контактная группа исполнительного реле устанавливается в положение, соответствующее дежурному режиму, и обеспечивается  возможность работы изделия в режиме контроля.

Через 2 мин после включения питания изделие переходит в дежурный режим работы и готово к проведению проверки работоспособности.

8.4.6 Общая проверка работоспособности изделия  заключается в проверке работоспособности БЭ, целостности АС и проверке работоспособности изделия на срабатывание.

8.4.7 Проверка работоспособности БЭ и целостности АС может проводиться двумя способами:

1) ручным - при нажатии кнопки ПРОВЕРКА  поз. 6 на БЭ;

2) дистанционным - при подаче сигнала  ДК  по  цепи  "ДК" вилки разъема поз.22 амплитудой напряжения питания и длительностью 0,5 с.

При нормальной  работе  в ответ на проверку работоспособности БЭ выдает сигнал срабатывания в виде изменения состояния контактных  групп выходного реле и загорания светового индикатора поз. 7 на панели БЭ на время 1 - 4 с.

Выдача следующего  сигнала  срабатывания  возможна только через 30 с.

Кроме того, в БЭ существует  автоматическая проверка уровня напряжения питания и целостности  экранирующей  оплетки антенны.  При  снижении  уровня напряжения питания до 15 В или обрыве оплетки в АС БЭ выдает сигнал срабатывания  до  момента устранения неисправности.

8.4.8 Проверка работоспособности изделия на срабатывание осуществляется путем пересечения человеком всех  ЧЭ  смонтированной  АС.  Изделие  должно  выдавать сигнал срабатывания при каждом пересечении.

В случае отсутствия хотя бы одного срабатывания произвести регулировку чувствительности.

В режиме  АРУ  регулировку  чувствительности осуществлять подстроечным резистором поз. 3,  а в режиме РУ: - грубо переключателем поз. 4 в соответствии с табл. 8.2 и точно - подстроечным резистором поз. 3.

Вращение движка резистора по часовой стрелке  приводит  к уменьшению чувствительности, против часовой стрелки - к увеличению.  После установки необходимого  уровня  чувствительности изделия застопорить движок подстроечного резистора гайкой-фиксатором. Если переключателем «Ч» 4 не удается добиться удовлетворительной работы изделия  (недостаточная чувствительность или помехоустойчивость) , произвести регулировку переключателем «П» 5 в соответствии с п.8.4.5.

После окончания  регулировки  чувствительности  повторить проверку работоспособности изделия на срабатывание.

При удовлетворительных результатах проверки на срабатывание изделие считается готовым к работе.

8.4.9 На  кожухе  БЭ закрепить крышку 1 с помощью винтов 2.  Дальнейший контроль за состоянием светового  индикатора  7 осуществлять через смотровое окно В на крышке 1.

8.4.10 Установка крышки 1 на кожухе 14 БЭ обеспечивает с помощью микропереключателя 16 защиту БЭ от несанкционированного вскрытия.  Пpи снятии крышки 1 происходит изменение состояния контактной группы микропереключателя 16. Выводы контактной группы кабелем 17 передаются в ССОИ (сигнал "Вскрытие").

В процессе  эксплуатации  изделия  снятие  или  установку крышки 1 для осуществления проверки его работоспособности проводить без  отключения  напряжения  питания от ССОИ.  При этом сигнал "Вскрытие" на ССОИ регистрировать  как  санкционированный.

8.4.11 Опечатать БЭ мастичной печатью, используя углубление Б на крышке 1.

9 Возможные неисправности и способы их устранения

Возможные неисправности,  которые могут  встретиться  при эксплуатации, приведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

Возможные неисправности и методы их устранения

| Внешнее проявление неисправности | Возможная устранения неисправности | Метод причина |
| --- | --- | --- |
| 1. После включения переключателя «П» не загорается световой индикатор на лицевой панели БЭ | Отсутствует напряжение питания на БЭ | Заменить провод питания от источника питания (+24 В) до БЭ ("+", "-") |
| 2. Через 2 мин после включения переключателя «П» не гаснет световой индикатор на лицевой панели БЭ | Обрыв оплетки в АС Снижение уровня напряжения питания ниже допустимого | Устранить обрыв оплетки в АС Устранить неисправность источника питания (+24 В) ССОИ |
| 3. После выполнения проверки работоспособности изделие не выдает сигнал срабатывания | Обрыв ЧЭ | Устранить обрыв ЧЭ |
| 4. Изделие с периодичностью 30 с выдает сигнал срабатывания | Большой уровень шумов, наводимых на ЧЭ в АС | Изменить конфигурацию ЧЭ или уменьшить чувствительность изделия (см. пп. 8.1.2, 8.1.3) |

10 Правила и условия хранения. Транспортирование

10.1 Хранение

Изделие может храниться в упакованном виде в неотапливаемом помещении при температуре от минус 50 по плюс 50 о С и  относительной влажности до 98 %  при температуре 25 о С в течение 3 лет.  Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных сред, вызывающих коррозию изделий.

Допускается кратковременное хранение под навесом.

  - Транспортирование

10.2.1 Транспортирование упакованного изделия допускается любым видом транспорта при температуре окружающей среды  от минус 50 до плюс 50 о С и  относительной  влажности  воздуха до 98 % при температуре 25 о С.

Упакованное изделие при транспортировании должно быть защищено от непосредственного воздействия атмосферных осадков  и влияния агрессивных сред.

Прямые воздушные перевозки  и  прямые  (беспеpегpузочные) пеpевозки  железнодоpожным  тpанспоpтом  допускаются  на любые pасстояния.

Тpанспоpтиpование воздушным тpанспоpтом допускается только в геpмоотсеках.

Пpямые (беспеpегpузочные) пеpевозки гpузовыми автомобилями допускаются на pасстояние до 1000 км по доpогам с асфальтовым  или бетонным покpытием (доpоги 1 категоpии) без огpаничения скоpости или на pасстояние 250 км по булыжным (доpоги 2  и3 категоpии) или гpунтовым доpогам со скоpостью до 40 км/ч.

Пpи тpанспоpтиpовании упаковка  с  изделием  должна  быть закpеплена таким обpазом, чтобы исключить ее смещение и соудаpение в тpанспоpтном отсеке.

- Свидетельство о приемке и гарантии изготовиттеля (поставщика)

  - Заключение изготовителя

Изделие ЗАРЯД БАЖК.425129.001  заводской номер № _____________ соответствует  техническим условиям БАЖК.425129.001 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Предприятие- изготовитель _____________________________ гарантирует соответствие качества изделия ЗАРЯД БАЖК.425129.001   заводской номер № ___________ требованиям технических условий БАЖК.425129.001 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем  документе.

Гарантийный срок хранения - 3 года в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с момента подписания паспорта представителем заказчика.

Гарантийная наработка - 10000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Директор                  (подпись)                (фамилия)          (дата)

МП

Нач. ОТК                  (подпись)                (фамилия)          (дата)

11.2 Заключение представителя Заказчика

Изделие ЗАРЯД БАЖК.425129.001 заводской N ________  соответствует  техническим условиям БАЖК.425129.001 ТУ и признано годным для эксплуатации.

М.П.             Представитель Заказчика   ПЗN ___

________________    ____________    _________

ФИО                  Подпись             Дата

12 Сведения о рекламациях

  - Рекламации  на качество изделия предъявляются в соответствии с

ГОСТ В15.703-78.

12.2 Сведения о предъявленных  рекламациях  следует  регистрировать в таблице.

Адрес предприятия-изготовителя: _________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

# Учет рекламаций на изделие

| Дата рекламации | Наработка, ч | Наличие пломб предприятия-изготовителя | Содержание рекламации | Каким образом и кем восстановлено изделие | Должноть , фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13 Свидетельство об упаковывании

Изделие ЗАРЯД БАЖК.425129.001 заводской N _______

упаковано в __________________________________________________

__________________________ согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковыванию БАЖК.425129.001 И28.

Блок электронный  БАЖК.425129.002 опломбирован двумя мастичными клеймами ОТК и  представителя  заказчика  с  оттисками

"___________", "__________".

Транспортная тара БАЖК.425129.001-Ш опломбирована  ОТК  и представителем    заказчика   двумя   пломбами   с   оттисками

"___________", "___________".

Дата упаковки  "______"__________ 199__ г.

Упаковку произвел    _________    _________

ФИО         Подпись

Упаковку приняли:

Контролер ОТК        _________    _________

ФИО         Подпись

Представитель        _________    _________

заказчика N ____       ФИО         Подпись

14 Учет работы

| Дата | Режим работы | Источник питания | Время включения (запуск) | Время выключния (остановки) | Продолжительность работы, ч | Суммарное время работы за месяц, ч | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Режим работы | Источник питания | Время включения (запуск) | Время выключния (остановки) | Продолжительность работы, ч | Суммарное время работы за месяц, ч | Должность, фамилия и подпись |

15 Учет неисправностей при эксплуатации

| Дата и время отказа изделия и его составной части. Режим работы, характер нагрузки | Характер (внешнее проявление) неисправности | Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента изделия | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение несправности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16 Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации

| Снятая часть |  |  |  | # Вновь установленная часть |  | Дата. должность, фамилия и подпись лица. ответственного за проведение замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и обозначение | Заводской номер | Число отработанных часов | Причина выхода из строя | Наименование и обозначение | Заводской номер |  |

17 Сведения о ремонте изделия

| Наименование и обозначение составной части изделия | Основание для сдачи в ремонт | # Дата |  | Наименование ремонтного органа | Кол-во часов работы до ремонта | Вид ремонта (средний, капитальный и др.) | Наименование ремонтных работ | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поступления в ремонт | выхода из ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | производившего ремонт | принявшего из ремонта |

18 Особые отметки

Приложение А

Перечень принятых сокращений

АС    -  антенная система

БЭ    -  блок электронный

В     -  выпрямитель

ДК    -  дистанционный контроль

ИУ    -  исполнительное устройство

К     -  компаратор

КМЧ   -  комплект монтажных частей

ОУ    -  основной усилитель

ОБР   -  узел обработки

ПУ    -  предварительный усилитель

ПФ    -  полосовой фильтр

РУ    -  ручное управление

ССОИ  -  система сбора и обработки информации

СЭ    -  соединительный элемент

УС    -  узел сопряжения

УП    -  узел питания

УШ    -  усилитель шума

АРУ   -  автоматическая регулировка усиления

ЧЭ    -  чувствительный элемент

Переключатель «П»-помехоустойчивость

Переключатель «Ч»-чувствительность

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

_________Б.В.Грушенков

«____»__________2000 г.

ИЗДЕЛИЕ ЗАРЯ Д

Паспорт

Лист утверждения

БАЖК.425129.001 ПС

Управляющий службой         			Зам.гл. конструктора

качества							_________Ю.Н.Курочкин

__________И.Н.Космач				«____»__________2000 г.

«____»_________2000 г.

Начальник ПО						Начальник отдела

_________В.Б.Шохин					_________В.Э.Иванов

«____»________2000 г.				«____»__________2000 г.

Начальник ОМСиН					Нормоконтроль

_________Ю.И.Казначей				_________Н.В.Безрукова

«____»________2000 г.				«____»__________2000 г.

Разработал

_________А.В.Кирдянов

«____»________2000 г.