- ППКОП 0104050639-4-1/1

- "Аккорд"

- Руководство по эксплуатации

Приложение К

Порядок работы при управлении прибором

"Аккорд" с помощью компьютера

СПНК.425513.004-08 РЭ1

- Общие сведения

  - Программа "Accord 4.exe" обеспечивает связь персонального компьютера ПК с прибором "Аккорд" в комплектности 1.20, 1.21 или 1.22 (до 4 приборов) через встроенный в прибор модуль сопряжения МС и выполняет следующие основные функции:

  - отображение текущего состояния приборов (ШС, выходов на ПЦН, сирену и ЗО);

  - управление постановкой ШС на охрану и снятием ШС с охраны:

  - введение, просмотр и распечатку протокола событий в приборах;

а так же сервисные функции:

- назначение наименований каждому из ШС;

- формирование групп ШС для выполнения групповой постановки/снятия с охраны.

  - Требования к аппаратным средствам  и программному обеспечению минимальны:

- компьютер, совместимый с IBM PС AT286, имеющий:

- свободный СОМ-порт (СОМ1 или СОМ2) для подключения МС;

- базовое ОЗУ 640К;

- жесткий магнитный диск ЖМД;

- принтер, работающий в текстовом режиме (для распечатки протоколов);

- операционная система MS DOS версии 3.3 или выше.

- Подготовка к работе

Подключите МПК приборов к МС, а МС к компьютеру в соответствии со схемой, приведенной в приложении И Руководства по эксплуатации ППКОП "Аккорд".

Создайте на ЖМД каталог (например, ACCORD4) и скопируйте в него с дискеты файл accord4.exe.

Войдите в каталог с программой accord4.exe и запустите ее. При запуске программы можно указать параметр, определяющий номер СОМ-порта, к которому подключен модуль сопряжения, то есть: accord4.exe 1 или accord4.exe 2.

Если программа запущена без параметра, то появится запрос номера СОМ-порта, к которому подключен модуль сопряжения прибора: СОМ-порт(1 или 2). В этом случае введите цифру 1 или 2 и нажмите "Enter".

После запуска программы на экране появится картинка, содержащая четыре области:

- верхняя строка – меню, содержащая список режимов;

- область отображения состояния приборов;

- область отображения нескольких последних событий;

- нижняя строка – строка управления, содержащая элементы управления.

При первом после установки программы запуске, автоматически инициируется режим "Конфигурация", работа в котором описана ниже в соответствующем разделе; при последующих запусках программа переходит в основной режим.

Основной режим служит для отображения текущего состояния приборов, а так же для управления постановкой ШС на охрану и снятием ШС с охраны.

- Отображение состояния приборов

  - Отображение состояния приборов выполнено в виде двух табло:

  - табло приборов;

  - табло групп ШС.

  - Табло приборов – таблица, содержащая столько строк, сколько подключено приборов (см. режим "Конфигурация"), в которой отображается следующая информация:

  - в первом столбце – номер прибора;

  - в столбце "Общ" – обобщенное состояние прибора:

"??" – нет связи с данным прибором;

"ВЗ" (без мигания) – все шлейфы прибора поставлены на охрану и тревоги отсутствуют;

"ВЗ" (с миганием) – все шлейфы прибора поставлены на охрану, но незавершенны задержки по тактикам выхода/входа, тревоги отсутствуют.

"Тр" – в приборе есть ШС, поставленный на охрану и находящийся в состоянии тревоги;

"СН" – в приборе есть ШС, не поставленные на охрану, тревоги отсутствуют;

- в столбцах "ШС1" – "ШС4" состояние соответствующих ШС:

"??" – нет связи с данным прибором;

"ВЗ" (без мигания) – ШС поставлен на охрану;

"ВЗ" (с миганием) – ШС поставлен на охрану, но для него незавершенна задержка по тактике выхода;

"Тр" –ШС находится в состоянии тревоги;

"СН" –ШС снят с охраны;

после букв сообщения о состоянии ШС следует знак "+" (норма) или "-" (нарушен), отображающий текущее состояние ШС;

- в столбцах "Ц1" – Ц4" – состояние соответствующих ПЦН:

"?" – нет связи с данным прибором;

"Н" – ПЦН в норме;

"Тр" – ПЦН в тревоге;

- в столбцах "Сир" и "ЗО" – состояние сирены и реле звукового оповещения соответственно:

"?" – нет связи с данным прибором;

"" – выключено;

"Вкл" – включено.

  - Табло групп ШС – таблица, содержащая одну строку и 8 столбцов, в которых отображается состояние групп с 1 по 8:

"?" – нет связи, по крайней мере, с одним прибором, ШС которого включен в данную группу;

"- -" – данная группа не содержит ни одного ШС;

"ВЗ" (без мигания) – все шлейфы группы поставлены на охрану и тревоги отсутствуют;

"ВЗ" (с миганием) – все шлейфы группы поставлены на охрану, по мере, по одному из них не завершена задержка по тактикам выхода/входа, тревоги отсутствуют;

"Тр" – в группе есть ШС, находящийся в состоянии тревоги;

"СН" – в группе есть ШС, не поставленный на охрану, тревоги отсутствуют.

- Управление прибором

Поля в столбцах "Общ" и "ШС1 – ШС4" табло приборов, а так же поля в табло групп приборов являются выбираемыми.

В основном режиме в одном из выбираемых полей отображается желтый мигающий курсор в виде треугольника. Поле, в котором находится курсор, в дальнейшем именуется текущим. Текущими могут быть только перечисленные выше (выбираемые поля).

Для того чтобы сделать текущим нужное Вам поле, поместите в него курсор:

- с клавиатуры – клавишами управления курсором (вверх, вниз, вправо, влево);

- "мышкой" – поместив указатель мышки в нужное поле и нажав левую кнопку.

Выбираемое поле может быть "выбранным" (выделяется цветом фона) или "невыбранным". Чтобы изменить состояние поля с "выбранного" на "невыбранное" и наоборот, нужно:

- с клавиатуры – сделать поле текущим и нажать клавишу "пробел";

- "мышкой" – поместить указатель мышки в нужное поле и нажать правую кнопку.

  - Постановка шлейфов на охрану

Программа обеспечивает постановки на охрану произвольной комбинации ШС, групп ШС и приборов.

Сделайте "выбранными" поля, соответствующие объектам (ШС, приборам и группам) которые Вы хотите поставить на охрану (при этом "выбранное" поле в столбце "Общ", то есть выбор прибора, эквивалентно выбору всех ШС данного прибора, а "выбранное" поле в табло групп эквивалентно выбору всех ШС данной группы), затем выдайте команду "Взять":

- с клавиатуры – нажмите клавишу <F2>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на слово "Взять" в строке управления и нажмите левую кнопку.

После выполнения команды все поля становятся "невыбранными".

Если при выдаче команды не было выбрано ни одно поле, то будет выдано соответствующее предупреждение, которое необходимо сбросить:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "ОК" в окне предупреждения и нажмите левую кнопку.

  - Снятие шлейфов с охраны

Программа обеспечивает снятие с охраны произвольной комбинации ШС и групп (круглосуточные ШС с охраны не снимаются).

Сделайте "выбранными" поля, соответствующие объектам (ШС, приборам и группам), которые Вы хотите снять с охраны (при этом "выбранное" поле в табло групп эквивалентно выбору всех ШС данного прибора, а "выбранное" поле в табло групп эквивалентно выбору всех ШС данного прибора, а "выбранное" поле в табло групп эквивалентно выбору всех ШС данной группы), затем задайте команду "Снять":

- с клавиатуры – нажмите клавишу <F3>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на слово "Снять" в строке управления и нажмите левую кнопку.

После выполнения команды все поля становятся "невыбранными".

Если при выдаче команды не было выбрано ни одно поле, то будет выдано соответствующее предупреждение, которое необходимо сбросить:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "ОК" в окне предупреждения и нажмите левую кнопку.

Если при выдаче команды выбраны все ШС какого-либо прибора, находящиеся в состоянии "Тревога" то в этот прибор будет дополнительно выдана команда "Сброс тревог" (см. 4.3)

  - Сброс тревог

Программа обеспечивает сброс тревог для произвольной комбинации приборов. При сбросе тревог все ШС сохраняют ранее установленный режим "Взят" или "Снят".

Сделайте "выбранными" поля, соответствующие приборам (столбец "Общ" в табло приборов) и группам (в табло групп), для которых Вы хотите выполнить сброс тревог. При этом выбор группы эквивалентен выбору всех приборов, ШС которых включены в данную группу.

Затем выдайте команду "Сброс тревог":

- с клавиатуры – нажмите клавишу <F5>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на слово "Сброс тревог" в строке управления и нажмите левую кнопку.

После выполнения команды все поля становятся "невыбранными".

Если при выдаче команды не было выбрано ни одно поле, то будет выдано соответствующее предупреждение, которое необходимо сбросить:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "ОК" в окне предупреждения и нажмите левую кнопку.

  - Получение справок по шлейфам и группам

Программа обеспечивает выдачу на экран названий ШС и групп, а также состав групп. Для получения этой информации сделайте "текущим" поле, соответствующее интересующему Вас ШС или группе и задайте команду "Показать":

- с клавиатуры – нажмите клавишу <F4>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на слово "Показать" в строке управления и нажмите левую кнопку.

Если "текущим" является поле, соответствующее ШС, то на экран будет выведено окно, содержащее следующую информацию:

- номер прибора, к которому относится данный ШС;

- номер ШС в приборе;

- название ШС (если название ШС введено).

Если "текущим" является поле, соответствующее группе, то на экран будет выведено окно, содержащее следующую информацию:

- номер группы (если определено);

- название группы (если определено);

- число ШС, включенных в данную группу;

- на табло приборов будут выведены цветом фона все ШС, входящие в данную группу.

После просмотра информации это окно необходимо сбросить:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "ОК" в окне предупреждения и нажмите левую кнопку.

- Сервисные функции программы

Для входа в служебные режимы служит меню (верхняя строка экрана). Активизация меню возможна только из основного режима при закрытых окнах предупреждения и информации!

Для активизации меню:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <F10>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на слово "Меню" в строке управления и нажмите левую кнопку.

- Для возврата из меню в основной режим:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Esc>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на область отображения состояния приборов и нажмите левую кнопку.

Меню содержит следующие режимы:

- Конфигурация;

- Протокол;

- Выход.

Режим "Конфигурация" содержит подрежимы:

- "Приборы" – ввод информации о подключенных к МС приборах;

- "Названия шлейфов" – ввод названий ШС;

- "Формирование групп" – ввод названий групп и формирование их состава.

Режим "Протокол" содержит подрежимы:

- "Смотреть" – просмотр протоколов событий на экране;

- "Печать" – вывод протоколов событий на принтер.

Режим "Выход" – завершение работы программы.

Для выбора режима:

- с клавиатуры – клавишами горизонтального перемещения курсора выберите в подменю нужный режим и нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на название режима в меню и нажмите левую кнопку.

При выборе режима "Выход" программа завершается, иначе появляется вертикальное подменю со списком подрежимов.

Для выбора подрежима:

- с клавиатуры – клавишами вертикального перемещения курсора выберите в подменю нужный режим и нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на название подрежима в подменю и нажмите левую кнопку.

  - Режим "Конфигурация"/"Приборы"

Данный режим служит для ввода в программу информации о подключенных к МС приборах.

На экране появляется окно со списком из 4-х приборов и кнопкой "ОК".

Рядом с каждым прибором в квадратных скобках может стоять или отсутствовать символ "Х". Наличие символа "Х" означает, что данный прибор подключен.

Для изменения состояния прибора на противоположное:

- с клавиатуры – клавишами вертикального перемещения курсора выберите нужный прибор и нажмите клавишу <пробел>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на название прибора и нажмите левую кнопку.

После установки состояния всех приборов завершите данный режим:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "ОК" и нажмите левую кнопку.

По завершении данного режима программа переходит в основной режим.

  - Режим "Конфигурация"/"Названия шлейфов"

Данный режим служит для назначения названий любым ШС.

На экране появляется окно со списком, содержащим все 16 возможных ШС 4-х приборов и их названия, а также кнопки "Изменить", "ОК", "Отмена".

Для ввода или изменения названия какого-либо ШС:

- с клавиатуры – клавишами вертикального перемещения курсора выберите нужный ЩС и нажмите клавишу <F7>;

- "мышкой" - поместите указатель мышки на нужный ШС в списке и нажмите левую кнопку.

После этого программа вернется в предыдущее окно и в списке ШС появится обновленное название.

Для сохранения всех сделанных изменений:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "ОК" и нажмите левую кнопку.

Для закрытия окна без сохранения сделанных изменений:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Esc>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "Отмена" и нажмите левую кнопку.

По завершении данного режима программа переходит в основной режим.

  - Режим "Конфигурация"/"Формирование групп"

Данный режим служит для ввода названий групп и формирование перечней ШС, входящих в группы.

На экране появляется окно, содержащее:

- список групп, содержащий все 8 возможных групп и их названия;

- поле редактирования названия группы;

- список ШС, не входящих в группу;

- кнопки включения и исключения ШС из группы;

- кнопку завершения режима с сохранением сделанных изменений ("ОК")

- Кнопку завершения режима без сохранения сделанных изменений ("Отмена").

Для изменения названия или состава какой-либо группы необходимо выбрать требуемую группу в списке групп, для чего:

- с клавиатуры – нажимая  клавишу "Tab", добейтесь того, чтобы список групп стал активным (при этом в нем появляется строчка, выделенная другим фоном), клавишами вертикального перемещения курсора выберите нужную группу;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на поле редактирования названия группы и нажмите левую кнопку.

При этом выбранная Вами группа станет выделена цветом и все последующие действия будут относиться именно к этой группе.

Для изменения названия выбранной группы:

- с клавиатуры - нажимая  клавишу "Tab", добейтесь того, чтобы поле редактирования названия группы стало активным (при этом в нем появится курсор), затем введите новое название группы;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на поле редактирования названия группы и нажмите левую кнопку, затем введите новое название группы.

Для включения ШС в выбранную группу:

- с клавиатуры – нажимая клавишу "Tab", добейтесь того, чтобы список ШС, не входящих в группу, стал активным (при этом в нем появляется строка, выделенная другим фоном), клавишами вертикального перемещения курсора выберите нужный ШС (например, П2Ш4 - 4-й ШС 2-го прибора) и нажмите клавишу <F7>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на нужный ШС в списке ШС, не входящих в группу и нажмите левую кнопку (при этом выбранный ШС выделится цветом), затем поместите указатель мышки на кнопку "Добавить" и нажмите левую кнопку.

В результате этого выбранный Вами шлейф перемещается из списка ШС, не входящих в группу в список ШС, входящих в группу.

Для исключения ШС из выбранной группы:

- с клавиатуры – нажимая  клавишу "Tab", добейтесь того, чтобы список ШС, входящих в группу, стал активным (при этом в нем появляется строка, выделенная другим фоном), клавишами вертикального перемещения курсора выберите нужный ШС (например, П3Ш2 - 2-й ШС 3-го прибора) и нажмите клавишу <F8>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на нужный ШС в списке ШС, входящих в группу и нажмите левую кнопку (при этом выбранный ШС выделится цветом), затем поместите указатель мышки на кнопку "Удалить" и нажмите левую кнопку.

В результате этого выбранный Вами шлейф перемещается из списка ШС, входящих в группу в список ШС, не входящих в группу.

Сформировав таким образом названия и состав всех требующихся Вам групп, завершите данный режим с сохранением сделанных изменений:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "ОК" и нажмите левую кнопку.

Для завершения режима без сохранения сделанных изменений:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Esc>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "Отмена" и нажмите левую кнопку.

По завершении данного режима программа переходит в основной режим.

  - Режим "Протокол"\"Смотреть"

Данный режим служит для выдачи на экран протоколов событий. Программа хранит протоколы за последние 40 суток.

На экране появляется окно, содержащее:

- дату, к которой относится протокол;

- список зафиксированных событий;

- кнопки перехода к предыдущему и последующим дням;

- кнопку завершения режима ("Закрыть").

Для просмотра протокола используйте клавиши вертикального перемещения курсора.

Для вывода протокола за предыдущий день:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <F7>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "Пред.день" и нажмите левую кнопку.

Для вывода протокола за следующий день:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <F8>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "След.день" и нажмите левую кнопку.

Для завершения режима:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Esc>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "Отмена" и нажмите левую кнопку.

По завершении данного режима программа переходит в основной режим.

  - Режим "Протокол"/"Печать"

Данный режим служит для распечатки протоколов событий за произвольный период времени.

На экране появляется окно, содержащее:

- дату и час начала периода, за который требуется напечатать протокол;

- дату и час окончания периода, за который требуется напечатать протокол;

- кнопки запуска процесса печати ("Печатать");

- кнопку отмены режима ("Отмена").

Для изменения дат и времен начала и окончания периода:

- с клавиатуры – нажимая  клавишу "Tab", добейтесь того, чтобы соответствующее поле ввода стало активным (при этом в нем появляется курсор), затем введите требуемое значение;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на соответствующее поле ввода, нажмите левую кнопку, затем введите требуемое значение.

После установки периода для запуска распечатки:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "Печать" и нажмите левую кнопку.

В результате этого начнется вывод информации на принтер, а программа перейдет в основной режим. По окончании вывода на принтер появится окно с соответствующим сообщением, которое необходимо сбросить:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Enter>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "ОК" в окне сообщения и нажмите левую кнопку.

Для завершения режима без вывода на печать:

- с клавиатуры – нажмите клавишу <Esc>;

- "мышкой" – поместите указатель мышки на кнопку "Отмена" и нажмите левую кнопку.

Адрес предприятия-изготовителя:

- 197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

23.11.04