ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПНК.425513.004-09 РЭ ППКОП 0104050639-4-1/2 "АККОРД"

(вариант с расширением)

1 Для ограничения доступа к органам управления прибора может быть использовано шифроустройство (ШУ) или специальный резисторный ключ. В этих режимах вход ШС2 для контроля извещателей не используется.

1.1 При управлении прибором с помощью ШУ (подключенного к клеммам ШС2). В режиме "Снят" сброс памяти пожаров, неисправности ШС и выключение ЗО по ШС, запрограммированных на режим пожарной сигнализации, осуществляется только при взятии прибора на охрану (для сброса тревог в режиме "Снят" ШУ имеет специальный режим).

1.2 При отсутствии ШУ можно воспользоваться резисторным ключом (резистор сопротивлением от 1,5 до 5,6 кОм), подключаемым к клеммам 1 и 2 разъема подключения МВП. Перед использованием ключа необходимо провести его калибровку, для чего выполнить следующие операции:

- снять крышку прибора (нарушить датчик вскрытия);

- закоротить проволочными перемычками клеммы ШС1, ШС3, ШС5, ШС7;

- вставить ключ в разъем;

- нажать кнопку КОНТР на время не менее 3 с;

- отпустить кнопку;

- снять проволочные перемычки.

После этой операции сброс памяти пожаров, неисправностей ШС и ЗО осуществляется двукратным нажатием кнопки КОНТР при вставленном в разъем ключе. При вынутом ключе или при ключе с некалиброванным номиналом резистора сброс невозможен. При утере ключа пользователь может сам собрать новый ключ, для чего необходимо между контактами 1 и 2 разъема ключа припаять резистор с номиналом от 1,5 до 5,6 кОм и провести его калибровку. Если необходимо отказаться от ограничения доступа с использованием ключа, то нужно провести те же действия, как и при калибровке при замкнутых клеммах ШС2.

2 Режим работы БВИ дополнен индикацией состояния охраняемых ШС (круглосуточных, пожарных и взятых на охрану) в режиме "Снят". При постановке на охрану по тактике как "с открытой", так и "с закрытой" дверью индикаторы БВИ выключаются до окончания интервала постановки на охрану.