ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "АККОРД"

ППКОП 0104050639-4-1/2

(вариант с расширением)

Руководство по эксплуатации

СПНК.425513.004-09 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение…………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение……………………………………………………….. | 3 |
| 2 | Технические данные…………………………………………….. | 4 |
| 3 | Комплектность……………………………………………….….. | 11 |
| 4 | Маркировка и пломбирование………………………………….. | 12 |
| 5 | Тара и упаковка………………………………………………….. | 12 |
| 6 | Общие указания по эксплуатации……………………………… | 12 |
| 7 | Указания мер безопасности…………………………………….. | 12 |
| 8 | Конструкция прибора…………………………………………… | 13 |
| 9 | Порядок установки……………………………………………… | 16 |
| 10 | Подготовка к работе…………………………………………….. | 22 |
| 11 | Порядок работы…………………………………………………. | 23 |
| 12 | Работа с блоком вывода протокола (БВП)…………………….. | 25 |
| 13 | Проверка технического состояния………………………….….. | 27 |
| 14 | Возможные неисправности и способы их устранения…….….. | 38 |
| 15 | Техническое обслуживание…………………………………….. | 40 |
| 16 | Правила хранения……………………………………………….. | 44 |
| 17 | Транспортирование……………………………………………… | 44 |
|  | Приложение А…………………………………………………… | 46 |
|  | Приложение Б……………………………………………………. | 47 |
|  | Приложение В…………………………………………………… | 48 |
|  | Приложение Г……………………………………………………. | 49 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-4-1/2 "Аккорд" СПНК.425513.004-09.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-4-1/2 "Аккорд" (далее - прибор) в варианте исполнения с расширением предназначен для контроля восьми шлейфов сигнализации (ШС) как в автономном режиме с подачей звукового и светового сигналов, так и с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

1.2 Область применения - централизованная или автономная охрана объектов (офисов, торговых помещений, дач, квартир, гаражей, складов и т.д.). Прибор является восьмиканальным, восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

1.3 Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля величины входных сопротивлений ШС. В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться охранные и пожарные извещатели электроконтактного и магнитоконтактного типов ("Фольга", "Фольга-С", ИО 102-1/1А ИО 102-2, ИО 102-4, ИО 102-5, ИО102-6, ИП 103-4, ИП 103-7, ИП 105-2-1 и подобные); с выходами контактами реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Арфа", "Сокол-2",  "Фотон-6", "Фотон-СК", "Фотон-Ш" и подобные); питающиеся по ШС (ИП 212-5, ИП 212-3С, ИП 212-26, "Окно-5", "Волна-5", "Фотон-8" или аналогичные по выходным параметрам).

1.3.1 Прибор обеспечивает питание извещателей напряжением 12 В по отдельной цепи.

1.4 Прибор осуществляет передачу тревожных извещений на ПЦН по четырем независимым каналам: путем размыкания контактов реле (до 4 каналов), методом высокочастотного уплотнения по занятым телефонным линиям, соответствующим ОСТ 45.36, в системах "Атлас-3" и "Атлас-6" (до 2 каналов).

1.5 В режиме охраны прибор контролирует все восемь или часть взятых под охрану ШС, а в дежурном режиме - любые из ШС, запрограм-мированные как круглосуточные (тревожная и пожарная сигнализация).

1.6 Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 220 В +10%,-15%, либо от встроенного резервного аккумулятора. В приборе осуществляется автоматический подзаряд ре-зервного аккумулятора.

1.6.1 Прибор имеет входы для подключения внешнего резервного питания напряжением 24 В (от 18 до 27 В) и 12 В (от 11,8 до 14,3 В).

1.7 Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 30 оС до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 80 % (при 25 оС).

1.7.1 Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

1.8 Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции:

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-4-1/2 "Аккорд" СПНК.425513.004-09 вариант комплектности поставки - "*"("*" - вариант комплектности поставки: 2.00, 2.11 или 2.12 по таблице 3.1).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость прибора (количество контролируемых шлейфов сигнализации) - 8:

- ШС1 - шлейф охранной сигнализации с программируемой задержкой (в том числе и без задержки) выдачи тревоги на звуковые и световые оповещатели, пожарной либо тревожной сигнализации;

- ШС2 - шлейф, к которому можно подключить устройство доступа (шифрустройство);

- ШС2 ШС8 - шлейфы охранной, пожарной либо тревожной сигнализации.

2.2 Информативность прибора (количество видов извещений) - 9.

Виды извещений: "Питание", "Режим", "Норма", "Проникновение", "Нападение", "Пожар", "Вскрытие", "Аккумулятор", "Память тревог".

2.3 Прибор имеет восемь режимов работы:

- дежурный режим ("Снят");

- режим "Охрана" ("Взят");

- режим "Охрана общая";

- режим "Охрана 1";

- режим "Охрана 2";

- режим "Охрана 3";

- режим "Охрана 4";

- режим "Тревога".

2.3.1 В дежурном режиме ("Снят") прибор контролирует состояние любых из восьми шлейфов сигнализации ШС1 - ШС8, запрограммированных как круглосуточные.

2.3.2 В режиме "Охрана 1" прибор контролирует состояние двух шлейфов ШС1, ШС2, в режиме "Охрана 2" - шлейфов ШС3, ШС4, в режиме "Охрана 3" - шлейфов ШС5, ШС6, в режиме "Охрана 4" - шлейфов ШС7, ШС8.

В режиме "Охрана" прибор контролирует состояние шлейфов сигнализации, взятых под охрану. В этом режиме осуществляется постановка под охрану по тактике "Закрытая/Открытая дверь" и включаются выносные индикаторы.

В режиме "Охрана общая" прибор контролирует состояние всех шлейфов сигнализации, при этом взятие шлейфов под охрану и снятие с охраны осуществляется единственной кнопкой "ОХРАНА 1". В этом режиме также осуществляется постановка под охрану по тактике "Закрытая/Отк-рытая дверь" и включаются выносные индикаторы.

2.3.3 Прибор переходит в режим "Тревога" при нарушении любого из контролируемых шлейфов сигнализации или вскрытии прибора.

2.4 Прибор обеспечивает контроль состояния шлейфов сигнализации по величине их сопротивления. При сопротивлении изоляции шлейфов не менее 20 кОм и сопротивлении шлейфов (без учета сопротивления выносного резистора) не более 1,0 кОм прибор сохраняет режим охраны или дежурный режим при сопротивлении оконечного резистора в шлейфах сигнализации (5,60,5) кОм.

2.4.1 Режимы "Охрана", "Охрана общая", "Охрана 1" - "Охрана 4" и дежурный режим обеспечивается при входном сопротивлении шлейфов (режим "Норма") от 4,0 кОм до 7,0 кОм.

2.4.2 Режим "Тревога" обеспечивается при входном сопротивлении шлейфов ("нарушение шлейфа") 2,8 кОм и менее, или 10 кОм и более.

2.4.3 Режим "Неисправность" ШС формируется только по ШС, запрограммированным на режим с разделением сигналов "Тревога" и "Неисправность", при входном сопротивлении шлейфов 10 кОм и более или 200 Ом и менее. Данный режим предназначен для пожарной сигнализации при включении в ШС либо только активных пожарных извещателей, формирующих сигнал "Пожар" увеличением потребляемого тока (ИП 212-5М, ИП 212-44, ИП 212-3С, ИП 101-2, ИП 103-7/1, ИП 103-7/3 и т.п.), либо только извещателей с нормально замкнутой выходной цепью, формирующих сигнал "Пожар" размыканием выходной цепи (ИП 103-4, ИП 105-2-1, ИПР и т.п.).

2.5 Прибор регистрирует нарушение шлейфа на интервал времени более 70 мс и сохраняет режим "Норма" при нарушении шлейфа на интервал времени менее 50 мс, либо 600 мс и 400 мс, соответственно (устанавливается при программировании прибора).

2.6 Прибор обеспечивает передачу извещений на ПЦН по четырем
каналам (ПЦН1- ПЦН4) путем переключения контактов выходных реле, имеющих следующие параметры:

- рабочие токи через контакты до 30 мА;

- рабочие напряжения, коммутируемые контактами, до 72 В.

2.6.1 Прибор обеспечивает передачу извещения "Норма" замкнутым состоянием контактов выходных реле.

2.6.2 Прибор обеспечивает передачу извещения "Тревога" разомкнутым состоянием контактов выходных реле.

2.7 Прибор, укомплектованный встроенным модулем высокочастотного уплотнения (МВУ), обеспечивает также передачу извещений на ПЦН по двум каналам методом высокочастотного уплотнения на несущей частоте (180,018) кГц в режиме "Атлас-6"либо в режиме "Атлас-3" (устанавливается перемычкой "РЕЖИМ") по одной или двум телефонным линиям. При этом два канала с высокочастотным уплотнением включены параллельно релейным выходам ПЦН1 и ПЦН2.

2.7.1 В режиме "Атлас-3" прибор в состоянии "Норма" формирует по первому и/или второму каналам высокочастотный сигнал с уровнем (0,450,05) В на нагрузке (18018) Ом, а в режиме "Тревога" уровень сигнала не превышает 3 мВ.

2.7.2 В режиме "Атлас-6"прибор в состоянии "Норма" формирует высокочастотный сигнал с уровнем (0,450,05) В на нагрузке (18018) Ом с частотой фазовой манипуляции (28220) Гц. В режиме "Тревога" по первому каналу прибор формирует сигнал с частотой манипуляции (14110) Гц. В режиме "Тревога" по второму каналу прибор формирует сигнал с частотой манипуляции (705) Гц. В режиме "Тревога" по обоим каналам прибор формирует сигнал без манипуляции.

2.7.3 В режимах "Атлас-3"и "Атлас-6"обеспечивается затухание сигнала в направлении "линия - телефонный аппарат":

- на частоте 18,0 кГц не менее 18 дБ;

- на частоте 800 Гц не более 0,43 дБ.

2.8 На выходы ПЦН1 - ПЦН4 передаются сигналы тревоги при:

- нарушении любых из шлейфов ШС1 - ШС8, выбранных при программировании;

- работе прибора в дежурном режиме (режиме "Снят"); возможно программирование работы отдельных ШС как круглосуточных неотключае-мых без выдачи сигнала тревоги в режиме "Снят";

- вскрытии корпуса прибора;

- отключении основного и резервного питания прибора.

2.9 Сигнал тревоги на выходе прибора фиксируется и может быть снят только выключением соответствующего выключателя (отжатием кнопки) "ОХРАНА 1"—"ОХРАНА 4"или двойным нажатием в течение 2 секунд кнопки "КОНТР".

2.10 Прибор переводится из дежурного режима в режимы "Охрана 1" - "Охрана 4" с помощью нажатия кнопок "ОХРАНА 1" - "ОХРАНА 4" соответственно.

2.11 Прибор переводится в режим "Охрана общая" путем нажатия кнопки "ОХРАНА 1", если этот режим запрограммирован при установке прибора на объекте.

2.11.1 Прибор обеспечивает постановку на охрану при "закрытой двери" - режимы "Охрана" и "Охрана общая" включаются по истечении времени задержки ТЗ после выполнения операций по 2.11.

2.11.2 Прибор обеспечивает постановку на охрану при "открытой двери". В этом случае необходимо выполнить операции по 2.11 при открытой входной двери (при нарушенном ШС1) - режимы "Охрана" и "Охрана общая" устанавливаются по истечении от 1 до 2 секунд после закрытия двери.

2.11.3 Для ограничения доступа к органам управления может быть использовано шифрустройство (ШУ) или специальный резисторный ключ. В этих режимах вход ШС2 для контроля извещений не используется.

2.12 Прибор переводится из режима "Охрана" в дежурный режим (снимается с охраны) с помощью отжатия кнопок "ОХРАНА 1" - "ОХРАНА 4", а из режима "Охрана общая" - с помощью отжатия кнопки "ОХРА-НА 1".

2.13 Прибор переводится из режима "Охрана 1" в дежурный режим отжатием кнопки "ОХРАНА 1", из режима "Охрана 2" - отжатием кнопки "ОХРАНА 2", из режима "Охрана 3" - отжатием кнопки "ОХРАНА 3", из режима "Охрана 4" - отжатием кнопки "ОХРАНА 4".

2.14 Прибор обеспечивает задержку выдачи сигнала тревоги на звуковой и световой оповещатели после нарушения ШС1 (вход в охраняемое помещение) на время задержки ТЗ, необходимое для снятия прибора с охраны. При этом в течение ТЗ может блокироваться формирование сигнала "Тревога" на оповещатели по охранным ШС (определяется при программировании).

При постановке на охрану в течение интервала ТЗ или до закрытия двери (выход из помещения) формирование сигнала "Тревога" может блокироваться по охранным ШС (определяется при программировании).

2.15 Прибор может быть запрограммирован на одно из трех значений времени задержки ТЗ на вход/выход: (305) c, (605) c, (905) c, либо задержка может отсутствовать.

2.16 Уровень звукового сигнала встроенной сирены может быть снижен изъятием предохранителя F3.

2.17 К прибору могут быть подключены следующие внешние звуковые оповещатели ЗО (или исполнительные устройства пожарной автоматики):

- с номинальным рабочим напряжением 12 В и током потребления до 0,3 А (вместо встроенной сирены) или током потребления до 0,1 А (параллельно встроенной сирене);

- с током потребления до 3 А при питании оповещателей от источника постоянного напряжения до 30 В или переменного напряжения до 220 В (коммутируются с помощью реле с переключающими контактами).

2.18 Прибор обеспечивает управление встроенной сиреной и внешним звуковым оповещателем по 2.17 при питании прибора как от сети, так и от резервного источника в следующих режимах:

- при нарушении ШС1 (и последующих нарушениях других охранных ШС) звуковой сигнал включается по истечении времени задержки ТЗ, указанного в 2.15, если ранее прибор не был снят с охраны;

- при нарушении любых из ШС1 - ШС8 звуковой сигнал либо подается без задержки, либо не подается (программируется по каждому ШС).

2.19 Встроенная сирена и звуковые оповещатели выключаются отжатием соответствующих кнопок "ОХРАНА 1" - "ОХРАНА 4" или нажатием кнопки "КОНТР".

2.20 Длительность звучания встроенной сирены в режиме "Тревога" составляет от 3 до 4 минут. При повторном нарушении ШС, либо нарушении другого ШС сирена повторно включается на указанное время.

2.21 Прибор имеет на передней панели световые индикаторы:

- индикаторы ШС "1" - "8" (индикаторы состояния шлейфов);

- индикатор "АКК" состояния аккумуляторной батареи;

- индикатор "СЕТЬ" наличия напряжения питающей сети.

2.21.1 При нажатии кнопки "КОНТР" отображаются состояния всех ШС, а при включении части выключателей "ОХРАНА 1" - "ОХРАНА 4"отображаются состояния соответствующих этим выключателям пар ШС:

- нормальное состояние шлейфа и отсутствие памяти о тревоге - непрерывное свечение индикатора;

- наличие памяти о происходивших ранее нарушениях шлейфа с выдачей сигнала тревоги —прерывистое свечение индикатора;

- текущее нарушение шлейфа и отсутствие памяти о тревоге (ШС не охраняется) - индикатор выключен.

2.21.2 При переводе прибора в режимы "Охрана" и "Охрана общая" по 2.11 индикаторы охраняемых ШС переходят в режим мерцания с периодом 0,25 с на время задержки ТЗ при постановке на охрану с "закрытой дверью" или до закрытия двери при использования тактики с "открытой дверью", после чего индикаторы выключаются и включаются выносные индикаторы.

2.21.3 Прибор обеспечивает два вида индикации памяти о происходивших ранее нарушениях ШС с выдачей сигнала тревоги – сбрасываемую и несбрасываемую. Память о нарушении ШС сохраняется при выключении питания прибора.

Сброс первого вида памяти осуществляется двукратным нажатием кнопки "КОНТР" в течение интервала времени не более 2 с. Несбрасываемая память о нарушении шлейфа тревожной сигнализации (программируется по любому ШС) сохраняется на время (152) минут и не сбрасывается (в том числе и при отключении питания прибора). При нормальном состоянии ШС несбрасываемая память о тревоге индицируется кратковременными включениями индикатора соответствующего ШС.

2.21.4 Прерывистое свечение индикатора "АКК" сигнализирует о том, что аккумулятор неисправен или разряжен.

2.21.5 Индикаторы ШС "1" - "8" используются также и при программировании прибора (при открытой крышке корпуса прибора) для индикации установленных перемычек, режима программирования, запрограммированных параметров и при просмотре протокола событий.

2.21.6 Индикатор "СЕТЬ" непрерывным свечением показывает, что на прибор поступает напряжение от сети питания 220 В и сетевые предохранители исправны.

2.22 Прибор обеспечивает ведение электронного протокола событий - запись в энергонезависимую электронную память 100 последних событий, происходивших во всех режимах работы прибора, и просмотр этого протокола с помощью блока вывода протокола (БВП). Фиксируется четыре вида событий: постановка на охрану, снятие с охраны, нарушение охраняемого ШС, выключение питания прибора. Записывается месяц, день, час, минута, вид события, номер ШС, порядковый номер события.

2.23 Прибор обеспечивает подключение выносных световых оповещателей СО с током потребления до 1 А при питании от источника постоянного напряжения до 30 В или переменного напряжения до 220 В (коммутируется с помощью реле).

Световой оповещатель выключен в дежурном режиме, непрерывно светится в режиме "Охрана" и сигнализирует о формировании сигнала тревоги и происходившем выключении питания прибора прерывистым свечением. При отсутствии напряжения питающей сети 220 В выносная лампа, коммутируемая реле, не включается.

2.24 Прибор содержит блок выносных индикаторов (БВИ), который включается в режиме "Охрана" и "Охрана общая" и дублирует функции индикаторов состояния шлейфов (2.21.1). Информация о наличии дополнительной 15 минутной памяти о тревоге на БВИ не выводится.

2.24.1 Режим работы БВИ дополнен индикацией состояния охраняемых ШС (круглосуточных, пожарных и взятых под охрану) в режиме "Снят". При постановке на охрану по тактике, как с "открытой", так и с "закрытой" дверью индикаторы БВИ включаются до окончания интервала постановки на охрану.

2.25 Прибор имеет выход "12 В" для питания извещателей. Напряжение на выходе "12 В" составляет 12 В 10 % при питании прибора от сети, и от 10,5 до 13,6 В при питании прибора от встроенного резервного аккумулятора.

2.26 Допустимый ток по выходу "12 В" - не более 150 мА.

2.27 В приборе предусмотрено отключение извещателей, питающихся по выходу прибора "12 В", или по шлейфу (подключенных к клемме "ОТКЛ(-)"), кнопкой "ИО".

2.28 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает сигнал тревоги при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2 и УК3 - четвертой, УП1 - третьей степени жесткости и УК4 по ГОСТ Р50009-92.

2.29 Прибор защищен от выхода из строя при воздействии на входы подключения шлейфов напряжения 50 В частотой 50 Гц в течение 20 с и напряжения амплитудой до 300 В в течение до 10 мс.

2.30 Напряжение на входах ШС при их номинальном сопротивлении - (204) В.

2.31 Максимальный ток в закороченных ШС - не более 15 мА.

2.32 Электропитание прибора осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением 220 В +10%, - 15% и (или) встроенного резервного аккумулятора, или источника постоянного тока напряжением от 11,8 до 14,3 В, либо от 18 до 27 В с выходным током не менее 0,5 А.

2.33 Прибор без резервного питания сохраняет работоспособность при снижении напряжения в сети электропитания до 160 В.

2.34 Прибор переходит на резервное питание и обратно без выдачи сигнала тревоги.

2.35 Мощность, потребляемая от сети переменного напряжения (без внешних устройств оповещения):

- в режиме "Охрана" и дежурном режиме - не более 10 ВА,

- в режиме "Тревога" - не более 15 ВА.

2.36 Ток потребления от резервного источника питания при выключенных устройствах оповещения и индикаторах - не более 120 мА.

2.37 Длительность работы прибора от встроенного полностью заряженного резервного аккумулятора емкостью 7,2 А·ч в режиме "Охрана" или дежурном режиме без дополнительных внешних потребителей - не менее 24 ч, а при наличии внешних устройств, питающихся от прибора по цепи "12 В" током I, - не менее 3400/(120+I) часов, где I - ток потребления в мА.

При рабочих температурах ниже минус 15 С и выше плюс 35 С длительность работы прибора от встроенного аккумулятора сокращается не более чем в 2 раза. При использовании других типов аккумуляторов длительность работы от них прибора определяется характеристиками аккумуляторов.

2.37.1 При питании прибора от сети осуществляется подзаряд резервного аккумулятора.

2.37.2 Для предотвращения преждевременного выхода встроенного аккумулятора из строя в приборе обеспечивается его автоматическое отключение при разряде до уровня (10,80,8) В.

2.38 Условия эксплуатации

2.38.1 Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 С.

2.38.2 Относительная влажность воздуха при 25 С не более 80%.

2.39 Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током - 01 по ГОСТ  13.2.007.0-75.

2.40 Средняя наработка на отказ канала прибора в режиме "Охрана" или дежурном режиме - не менее 20000 ч.

2.41 Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

2.42 Габаритные размеры составных частей прибора, мм:

блок приемно-контрольный (БПК) - 255х255х85,

блок выносных индикаторов (БВИ) - 95х75х45;

блок фильтра (БФ) - 110х35х32.

2.43 Масса составных частей прибора, не более, кг:

БПК без встроенного аккумулятора - 3,7;

БПК со встроенным аккумулятором - 6,0;

БВИ - 0,08;

БФ - 0,15.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность поставки соответствует таблице 3.1.

## Таблица 3.1

| ### Обозначение | ### Наименование и условное обозначение | ### Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер варианта комплектности |  |  |
|  |  | 2.00 | 2.11 | 2.12 |
| СПНК.425513.004-09 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-4-1/2, в том числе: |  |  |  |
| СПНК 3.558.031 | Блок приемно-контрольный (БПК) | 1 | 1 | 1 |
| СПНК 4.890.064 | Модуль высокочастотного уплотнения (МВУ), встроенный в БПК | - | 1 | 1 |
| СПНК.425555.001 | Блок фильтра (БФ) | - | 1 | 2 |
| СПНК 3.558.035 | Шифрустройство | 12) | 12) | 12) |
|  | Резервный аккумулятор, встроенный в БПК (7,2 А·ч) | 1 | 1 | 1 |
| УШАТ.452132 | Сирена, встроенная в БПК | 11) | 11) | 11) |
| СПНК 3.558.021 | Блок выносных индикаторов (БВИ) | 1 | 1 | 1 |
| СПНК 3.558.024 | Блок вывода протокола (БВП) | 12) | 12) | 12) |
| СПНК.425513.004-09 ПС | Паспорт | 1 | 1 | 1 |
| СПНК.425513.004-09 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | 1 | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |  |  |
| ОЖО.467.093 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм5 % | 8 | 8 | 8 |
| аАО.336.800 ТУ | Диод КД 243В | 4 | 4 | 4 |
|  | Перемычка | 8 | 8 | 8 |
|  | Вставка плавкая S500 200 мА | 2 | 2 | 2 |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ-6-5-0,5 | 3 | 3 | 3 |
| ГОСТ 1145-80 | Шуруп 4-4х40.019 | 3 | 3 | 3 |
| ГОСТ 1145-80 | Шуруп 3-3х20.019 | 2 | 4 | 6 |
| 1) Допускается замена на аналогичную по электроакустическим параметрам. 2) Поставляется по отдельному заказу потребителя. Возможна поставка прибора в любой комплектности по специальному заказу потребителя |  |  |  |  |

4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка прибора содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- номер ТУ и знак соответствия системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 На БПК прибора нанесено обозначение элемента заземления.

4.3 Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение и заводской номер прибора.

4.4 Прибор пломбируется предприятием-изготовителем в соответствии с чертежом.

4.5 После установки прибора на объекте съемная крышка БПК, закрывающая доступ к контактным колодкам, перемычкам, встроенным аккумулятору и сирене, пломбируется эксплуатирующей организацией.

#### 5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую тару —коробку из картона.

5.2 Масса (брутто) комплекта поставки прибора, не более 8 кг.

5.3 Упаковка и консервация прибора выполнены по ГОСТ 9.014-78.

5.4 По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

#### 6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

6.2 После вскрытия упаковки прибора необходимо:

- провести внешний осмотр прибора, и убедиться в отсутствии механических повреждений и в наличии пломбы предприятия-изготовителя;

- проверить комплектность прибора.

6.3 После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

#### 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация прибора без заземления/зануления.

7.3 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения прибора от сети питания.

7.4 При работе с прибором следует иметь в виду, что клеммы, "СЕТЬ", "ЗО" и "СО" находятся под напряжением 220 В и являются опасными.

#### 8 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

8.1 Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

Прибор состоит из блока приемно-контрольного БПК (приложение А) в металлическом корпусе, блока выносных индикаторов БВИ (приложение Б) и блока фильтра БФ (приложение В).

8.2 Основными конструктивными элементами БПК (приложение А) являются основание 1; плата 2 модуля приемно-контрольного (МПК) с перемычками 3 выбора режима, контактными колодками 22 (Х1), 4 (Х2), 5 (Х3), 6 (Х4), предохранителями 13 низковольтных цепей, светодиодными индикаторами 14 и кнопками управления 18; кронштейн 12 с датчиком вскрытия; сирена 9; скоба 10 крепления аккумулятора 11; плата с контактной колодкой 8 (Х1) для подключения цепи 220 В "СЕТЬ", с контактной колодкой 7 (Х1) для подключения цепей "Звуковой оповещатель" (ЗО) и "Световой оповещатель" (СО) и с предохранителями 19 по цепи питания 220 В; плата 15 модуля высокочастотного уплотнения (МВУ) – для комплектности 2.11 и 2.12, с установленной на ней перемычкой П9 ("РЕЖИМ"); клемма 17 заземления/зануления; отверстие 16 для ввода проводов 220 В.

На нижней стенке основания установлен разъем 21 для подключения БВП.

8.3 Блок выносных индикаторов (приложение Б) состоит из основания 1 с крышкой 2, в котором установлена плата 3 с контактными колодками 4 и восемью светодиодами 5 индикации по ШС1 - ШС8. Для доступа к контактной колодке необходимо открыть крышку 2, вставив отвертку в технологическое углубление и сняв крышку с защелки в нижней части БВИ. К основанию БВИ винтом 6 крепится поворотный кронштейн 7. Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстие в нижней части основания БВИ.

8.4 Блок фильтра (приложение В) состоит из основания 1, на котором установлена печатная плата с контактными колодками 2, и крышки. В основании 1 сделаны отверстия 3 для ввода проводов. Для доступа к контактным колодкам 2 необходимо снять крышку, вставив в один из пазов 5 отвертку и наклонив ее.

8.5 БВИ и БПК соединяются между собой двумя проводами.

БФ включается в телефонную линию и соединяется с БПК двухпроводной линией.

8.6 На основаниях БПК и БФ имеются отверстия, а БВИ снабжен кронштейном для крепления на стене (приложения А - В).

8.7 Для программирования требуемого алгоритма работы прибор имеет контакты для установки перемычек П1 - П8 на плате МПК. Режим программирования включается при установке перемычки "ПРОГ."/"РАБ." в положение "ПРОГ.". При разомкнутых входах всех ШС перемычки П1 - П8 используются для программирования общего для всех ШС режима работы. При короткозамкнутых входах одного из ШС перемычки П1 - П8 используются для программирования режима работы данного отдельного ШС.

8.7.1 Назначение перемычек при программировании общего для всех ШС режима работы:

- П1 - установка времени задержки на вход/выход 30 с;

- П2 - установка времени задержки на вход/выход 60 с;

- П1 и П2 установлены одновременно - время задержки на вход/выход 90 с;

- П1 и П2 сняты - задержка отсутствует;

- П3 - установка режима формирования на ПЦН1 сигнала "Тревога" в дежурном режиме (в режиме "Снят");

- П4 - установка режима формирования на ПЦН2 сигнала "Тревога" в дежурном режиме (в режиме "Снят");

- П5 - установка режима формирования на ПЦН3 сигнала "Тревога" в дежурном режиме (в режиме "Снят");

- П6 - установка режима формирования на ПЦН4 сигнала "Тревога" в дежурном режиме (в режиме "Снят");

- П7 - установка времени реакции на нарушение ШС - от 400 до 600 мс (при снятой перемычке время реакции - от 50 до 70 мс).

- П8 - установка режима "Охрана общая".

В режиме "Снят" сигнал "Тревога" на ПЦН формируется, если снимается с охраны любой ШС связанный с соответствующим ПЦН.

8.7.2 Назначение перемычек при программировании режимов работы отдельных ШС:

- П1 - установка круглосуточного (без права отключения) режима работы данного ШС;

- П2 - установка передачи на ПЦН1 сигнала тревоги по данному ШС;

- П3 - установка передачи на ПЦН2 сигнала тревоги по данному ШС;

- П4 - установка передачи на ПЦН3 сигнала тревоги по данному ШС;

- П5 - установка передачи на ПЦН4 сигнала тревоги по данному ШС;

- П6 - включение звукового оповещателя (сирены) по нарушению данного ШС;

- П7 - включение несбрасываемой 15-минутной памяти по данному ШС;

- П8 - снятие блокировки ЗО на время задержки в режиме "Охрана" и "Охрана общая". Для ШС2 набор перемычками кода 1ХХХХ001 (т.е. шлейф круглосуточный, без сирены и пятнадцатиминутной памяти, неблокируемый на время задержки) настраивает прибор на работу с шифрустройством. Разряды ХХХХ определяют, какие реле ПЦН связаны с шифрустройством.

Шифрустройство может быть любого типа, имеющее на выходе контакты реле или электронный ключ. Прибор находится под охраной, если шлейф ШС2 нарушен (разорван или замкнут) и снимается с охраны, если шлейф ШС2 нормализован (нагружен на оконечный резистор 5,6 кОм). Оконечный резистор устанавливается в шифрустройство:

- если выходные контакты реле шифрустройства замкнуты в режиме охраны и разомкнуты при снятии с охраны, то оконечный резистор устанавливается параллельно контактам реле шифрустройства;

- если контакты реле шифрустройства разомкнуты в режиме охраны и замкнуты при снятии с охраны, то оконечный резистор устанавливается последовательно с контактами реле шифрустройства.

Если прибор имеет шифрустройство, то кнопка "ОХРАНА 1"блоки-руется и не участвует в работе прибора. Остальные кнопки сохраняют прежние функции. Если прибор поставлен в режим "Охрана" набором кода шифрустройства, то блокируются все кнопки и снятие с охраны возможно только с шифрустройства. Шифрустройство можно связать с любым реле ПЦН при программировании параметров шлейфа сигнализации ШС2. В этом случае контакты реле ПЦН будут замыкаться при взятии под охрану и размыкаться при снятии с охраны. Не рекомендуется подключать это реле на другие шлейфы сигнализации, т.к. выбранный ПЦН будет отслеживать только состояние шифрустройства и игнорировать состояние шлейфов, подключенных к этим ПЦН.

8.8 При использовании прибора для пожарной сигнализации (например, с автоматическим включением оповещения) любой из его ШС при необходимости может объявляться пожарным при программировании. В этом режиме ШС проверяется на неисправность (обрыв или короткое замыкание). Состояние ШС "неисправность" отмечается прерывистым свечением соответствующего индикатора с повышенной частотой (4 вспышки в секунду). В случае неисправности ШС выход оповещения "ЗО" блокируется, а остальные выходы (ЦН и встроенная сирена) работают по-прежнему.

При программировании ШС объявляется пожарным установкой перемычек П1 – П8 в положение:

- 1ХХХХ101 – для ШС с активными (дымовыми) извещателями;

- 1ХХХХ111 – для ШС с пассивными (тепловыми) извещателями.

Такой ШС связан с выходами ЦН – ХХХХ.

При включении в ШС тепловых извещателей сопротивление оконечного резистора должно быть 2,2 кОм10 % (а не 5,6 кОм), а параллельно контактам каждого извещателя должны быть подключены резисторы сопротивлением 2,2 кОм10 %. Могут использоваться резисторы типа С2-33-0,25 ОЖО.467.093 ТУ или аналогичные.

8.9 На плате МВУ находится перемычка "РЕЖИМ":

- перемычка "РЕЖИМ" установлена - режим "Атлас-3";

- перемычка "РЕЖИМ" снята - режим "Атлас-6".

##### 9 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Прибор поставляется заводом-изготовителем в следующей конфигурации:

- встроенный аккумулятор отключен;

- на плате МПК все перемычки П1 - П8 сняты;

- на плате МВУ перемычка "РЕЖИМ" установлена (режим "Атлас-3").

9.2 Прибор поставляется заводом-изготовителем запрограммированным на следующий алгоритм работы:

- время задержки на вход/выход - 30 с;

- в дежурном режиме ("Снят") на выходах ПЦН2, ПЦН3 формируются сигналы "Тревога", а сигналы на выходах ПЦН1, ПЦН4 определяются состоянием подключенных к ним ШС;

- время реакции на нарушение ШС - 50/70 мс;

- ШС1, ШС2, ШС3 и ШС4 запрограммированы как охранные (отключаемые) с формированием по ним сигналов "Тревога" на ПЦН3 и включением сирены и ЗО, с блокировкой сигнала "Тревога" на время ТЗ;

- ШС5 запрограммирован как круглосуточный шлейф тревожной сигнализации с формированием сигнала на ПЦН1 без включения сирены и ЗО с 15 минутной неотключаемой памятью;

- ШС6 запрограммирован как охранный (отключаемый) с формированием сигнала "Тревога" на ПЦН2 и включением сирены и ЗО, с блокировкой сигнала "Тревога" на время ТЗ;

- ШС7 и ШС8 запрограммированы как круглосуточные шлейфы пожарной сигнализации с включением сирены и ЗО с выдачей сигнала на ПЦН4 (при переводе прибора в дежурный режим (снятии с охраны) и нормальном состоянии ШС7, ШС8 сигнал тревоги на ПЦН4 не выдается).

9.3 При необходимости использования иного алгоритма работы произвести программирование прибора.

Перед программированием снять крышку прибора (датчик вскрытия должен находиться в состоянии, соответствующем снятой крышке), разомкнуть входы всех ШС, установить перемычку "РАБ." - "ПРОГ." в положение "ПРОГ.", убедиться в том, что сняты перемычки П1 - П8.

В режиме программирования индикаторы ШС "1" - "8" выключенным состоянием или непрерывным свечением отображают установку параметров программирования, хранящихся в памяти прибора. При этом включенное состояние индикатора ШС"1"соответствует памяти об установленной перемычке П1, индикатора ШС"2" - об установленной перемычке П2 и т.д. Выключенный индикатор отображает неустановленную перемычку.

Программирование производится в два этапа. На первом этапе программируется общий режим работы всех ШС (входы всех ШС разомкнуты). На втором этапе программируются режимы работы отдельных ШС (входы программируемого ШС короткозамкнуты, входы остальных ШС разомкнуты). Последовательность этапов программирования может быть изменена.

9.3.1 Программирование общего режима работы ШС

Перемычка "ПРОГ."/"РАБ." должна быть установлена в положение "ПРОГ.", входы ШС1 - ШС8 разомкнуты.

1) Запрограммировать время задержки ТЗ на вход/выход установкой перемычек П1 и П2:

П1 установлена - время задержки на вход/выход - 30 с;

П2 установлена - время задержки на вход/выход - 60 с;

П1 и П2 установлены - время задержки на вход/выход - 90 с.

П1 и П2 отсутствуют - задержка отсутствует.

При программировании всех ШС на круглосуточный режим работы время задержки должно быть установлено нулевым (П1 и П2 сняты).

2) Запрограммировать режим формирования сигналов "Тревога" по выходам ПЦН1 - ПЦН4 в дежурном режиме ("Снят") установкой перемычек П3 - П6:

П3 установлена (отсутствует) - в режиме "Снят" формируется (не формируется) сигнал "Тревога" по выходу ПЦН1;

П4 установлена (отсутствует) - в режиме "Снят" формируется (не формируется) сигнал "Тревога" по выходу ПЦН2.

П5 установлена (отсутствует) - в режиме "Снят" формируется (не формируется) сигнал "Тревога" по выходу ПЦН3.

П6 установлена (отсутствует) - в режиме "Снят" формируется (не формируется) сигнал "Тревога" по выходу ПЦН4.

3) Запрограммировать величину селекции нарушения ШС по длительности ТН установкой перемычки П7:

П7 установлена - регистрируются нарушения ШС на интервал времени более 600 мс;

П7 отсутствует - регистрируются нарушения ШС на интервал времени более 70 мс.

П8 установлена - все шлейфы сигнализации берутся под охрану одновременно при нажатии кнопки "ОХРАНА 1" или наборе кода шифрустройства. Снятие с охраны в этом случае осуществляется отжатием кнопки "ОХРАНА 1" или набором кода шифрустройства.

П8 отсутствует —под охрану берутся шлейфы, выбранные кнопками "ОХРАНА 2" - "ОХРАНА 4".

Для записи в память прибора установленного алгоритма работы нажать и отжать кнопку "КОНТР". При этом состояния светодиодных индикаторов ШС "1" - "8" должны измениться и отобразить новый вариант установки перемычек: индикаторы, соответствующие установленным перемычкам, должны быть включены, а неустановленным - выключены. Программирование общего режима работы ШС произведено. Снять перемычки П1 - П8.

9.3.2 Программирование режима работы по каждому ШС.

Перемычка "ПРОГ."/"РАБ." должна быть установлена в положение "ПРОГ.". Замкнуть вход программируемого ШС.

1) Запрограммировать круглосуточный или отключаемый режим работы ШС установкой перемычки П1:

П1 установлена - круглосуточный режим ШС (ШС не снимается с охраны в режиме "Снят" - режим тревожной или пожарной сигнализации);

П1 отсутствует - ШС контролируется только в режиме "Охрана".

2) Запрограммировать передачу сигналов с ШС на выходы ПЦН1 -ПЦН4 установкой перемычек П2 - П5:

П2 установлена - ШС передает сигнал на ПЦН1;

П3 установлена - ШС передает сигнал на ПЦН2;

П4 установлена - ШС передает сигнал на ПЦН3;

П5 установлена - ШС передает сигнал на ПЦН4.

Допускается одновременная установка нескольких или всех перемычек П2 - П5. При этом ШС передает сигнал одновременно на соответствующие ПЦН. Если ни одна из перемычек П2 - П5 не установлена, то сигнал тревоги с данного ШС на выходы ПЦН не передается.

3) Запрограммировать режим управления встроенной сиреной и выносным звуковым оповещателем ЗО по данному ШС установкой перемычки П6:

П6 установлена - обеспечивается включение сирены и ЗО при нарушении ШС;

П6 отсутствует - сирена и ЗО при нарушении ШС не включаются (режим обычно используется для тревожной сигнализации - "тихая тревога").

4) Запрограммировать включение дополнительной несбрасываемой памяти на 15 минут по нарушению ШС (для тревожной сигнализации) установкой перемычки П7:

П7 установлена - включение несбрасываемой памяти;

П7 отсутствует - несбрасываемая 15 минутная память по данному ШС отсутствует (в случае охранной и пожарной сигнализации).

5) Запрограммировать блокировку на время ТЗ формирования сигнала тревоги при нарушении ШС установкой перемычки П8:

П8 отсутствует —сигнал тревоги при нарушении ШС во время постановки на охрану в течение установленного по 9.3.1.1) времени задержки ТЗ не формируется;

П8 установлена - сигнал тревоги при нарушении ШС в течение ТЗ формируется.

Для ШС1: П8 отсутствует - разрешен режим "Охрана с входной дверью на ШС1".

П8 установлена - запрещен этот режим.

Если режим разрешен, то признак "круглосуточный" для ШС1 прибором игнорируется и не запоминается. Если режим запрещен, то прибор при установке под охрану ШС1 не отрабатывает задержку тревожного оповещения при взятии/снятии и ШС1 функционирует, как ШС2 - ШС8.

Для записи в память прибора установленного алгоритма работы выбранного ШС нажать и отжать кнопку "КОНТР". При этом состояния светодиодных индикаторов ШС "1"-"8" должны измениться и отобразить новый вариант установки перемычек. Программирование режима работы ШС произведено.

Разомкнуть клеммы входов запрограммированного ШС и замкнуть клеммы входов следующего программируемого ШС (клеммы остальных ШС - разомкнуты).

Выполнить описанные выше операции по программированию для всех ШС поочередно.

По окончании программирования необходимо перевести прибор в рабочий режим, установив перемычку "ПРОГ."/"РАБ. " в положение "РАБ.", и снять все перемычки П1 — П8. Эксплуатация прибора в рабочем режиме с установленными перемычками П1 — П8 и снятой перемычкой "ПРОГ."/"РАБ. " не допускается.

В качестве примера в таблице 9.1 приведено расположение перемычек при программировании на заводе-изготовителе режима работы прибора, описанного в 9.2.

Таблица 9.1

| Номер перемычки | ### Программируемый режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общий | ШС1 | ШС2 | ШС3 | ШС4 | ШС5 | ШС6 | ШС7 | ШС8 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 – перемычка установлена; 0 – перемычка не установлена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.3.3 После программирования целесообразно проверить записанную информацию в энергонезависимую память прибора.

Для этого, при снятой крышке прибора, необходимо перевести прибор в режим программирования согласно 9.3 и, последовательно замыкая входные клеммы ШС, наблюдать информацию о запрограммированных режимах работы на светодиодных индикаторах ШС "1"—"8".

9.3.4 При управлении прибором с помощью ШУ, подключенного к клеммам ШС2, в режиме "Снят" сброс памяти пожаров, неисправности ШС и выключение ЗО по ШС, запрограммированных на режим пожарной сигнализации, осуществляется только при взятии прибора на охрану (для сброса тревог в режиме "Снят" ШУ имеет специальный режим).

При отсутствии ШУ можно воспользоваться резисторным ключом (резистор сопротивлением от 1,5 до 5,6 кОм), подключаемым к клеммам 1 и 2 разъема подключения МВП.

Перед использованием ключа необходимо провести его калибровку, для чего выполнить следующие операции:

- снять крышку прибора (нарушить датчик вскрытия);

- закоротить проволочными перемычками клеммы ШС1, ШС3, ШС5, ШС7;

- вставить ключ в разъем;

- нажать кнопку КОНТР на время не менее 3 с;

- отпустить кнопку;

- снять проволочные перемычки.

После этой операции сброс памяти пожаров, неисправностей ШС и ЗО осуществляется двукратным нажатием кнопки КОНТР при вставленном в разъем ключе. При вынутом ключе или при ключе с некалиброванным номиналом резистора сброс невозможен. При утере ключа пользователь может сам собрать новый ключ, для чего необходимо между контактами 1 и 2 разъема ключа припаять резистор с номиналом от 1,5 до 5,6 кОм и провести его калибровку. Если необходимо отказаться от ограничения доступа с использованием ключа, то нужно провести те же действия, как и при калибровке, но при замкнутых клеммах ШС2.

9.4 При использовании выхода на ПЦН с высокочастотным уплотнением в режиме "Атлас-3" перемычка "РЕЖИМ" на плате МВУ должна быть установлена. При использовании режима "Атлас-6" перемычка "РЕЖИМ" должна быть снята.

9.5 Прибор устанавливается на охраняемом объекте в местах, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

9.6 БПК крепится на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации блока необходимо снять его крышку и ввернуть через отверстие в основании третий шуруп.

9.7 ВИ крепится на стене кронштейном 8, на котором он может быть повернут под углом относительно стены (см. приложение Б).

9.8 БФ крепится на стене двумя шурупами через отверстия в его основании (см. приложение В), доступ к которым открывается при снятой крышке.

9.9 При использовании МВУ присоединить один или два блока фильтра (БФ) к БПК и телефонной линии в соответствии со схемой, приведенной в приложении Г, и чертежами блоков.

В режиме "Атлас-3" при использовании одной телефонной линии с высокочастотным уплотнением используется один БФ, подключаемый к соответствующему выходу БПК: по каналу "ПЦН1" - к "Ф1", а по каналу "ПЦН2" - к "Ф2".

В режиме "Атлас-6" БФ подключить к выходу "Ф1" БПК.

Для обеспечения защиты от наведенных на телефонную линию электрических импульсов большой энергии (от грозовых разрядов и т.п.) клемма заземления "    " БФ должна быть заземлена (занулена). При отсутствии возможности заземления клемму заземления БФ соединить с общей шиной прибора, например, с клеммой "-12В" или "-АКК".

9.10 Присоединить к БПК извещатели, линии связи с ПЦН, БВИ, выносные звуковые и световые оповещатели и при необходимости внешний источник резервного питания в соответствии с чертежами блоков (приложения А и Б) и схемой, приведенной в приложении Г.

Корпус БПК должен быть заземлен/занулен, для чего на основании БПК имеется клемма (приложение А, поз.17).

9.11 Подключить цепи питания активных извещателей (с общим током потребления до 150 мА) к выходу "+12В" БПК. Извещатели, питаемые напряжением 12 В, которые должны отключаться кнопкой "ИО", подключить к клеммам "+12 В" и "ОТКЛ(-)". Извещатели, которые не должны отключаться тумблером "ИО", подключить к клеммам "+12 В" и "-12 В".

Извещатели, питающиеся по шлейфу, которые должны отключаться кнопкой "ИО", подключить к клеммам "ШС(+)" и "ОТКЛ(-)" контактной колодки БПК. Извещатели, питающиеся по шлейфу, которые не должны отключаться кнопкой "ИО" подключить к клеммам "ШС(+)"  и "ШС(-)".

9.12 При использовании выходов на ПЦН контактами реле установить между клеммами 2 и 3 разъема Х4 БПК оконечный элемент (резистор), требуемый для работы ПЦН1, между клеммами 5 и 6 оконечный элемент ПЦН2, между клеммами 8 и 9 оконечный элемент ПЦН3, между клеммами 11 и 12 оконечный элемент ПЦН4. Линии ПЦН1 необходимо подключить к клеммам 1 и 3, ПЦН2 - к клеммам 4 и 6, ПЦН3 - к клеммам 7 и 9, ПЦН4 - к клеммам 10 и 12 колодки Х4 прибора (поз.6 – Приложение А).

При необходимости линия ПЦН может быть подключена без оконечного элемента: в этом случае ПЦН1 подключить к клеммам 1 и 2, ПЦН2 - к клеммам 4 и 5, ПЦН3 - к клеммам 7 и 8, ПЦН4 - к клеммам 10 и 11.

9.13 Подключить извещатели к прибору (приложение Г), например:

- ШС1 - к извещателю охранному (ИО) на входной двери (либо аналогично ШС2);

- ШС2-ШС8 - к охранным извещателям, контролирующим объем (и/или периметр) помещения (к ШС может быть подключено до двух ИО "Волна-5" или "Фотон-8", питающихся по шлейфу), либо к пожарным извещателям (может быть подключено до 10 извещателей типа "ИП 212-5") или к тревожной кнопке (при использовании тревожной сигнализации).

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении в ШС различного количества пожарных извещателей ИП типа "ИП212-5" и аналогичных необходимо подключение параллельно им оконечного резистора соответствующего номинала. Типичное значение оконечного резистора при включении до 2 извещателей - 5,6 кОм; от 2 до 4 - 8,2 кОм; от 5 до 7 – 16 кОм. Вследствие значительного разброса величин токов, потребляемых извещателями, может потребоваться подбор величины оконечного резистора в соответствии с приложением Г (напряжение на ШС в номинальном режиме составляет от 18 до 19 В).

При включении в ШС совместно с ИП типа "ИП212-5" и подобными электроконтактных извещателей ("ИП 105" и аналогичных) последние необходимо включить в начало ШС (до пяти первых ИП типа "ИП212-5").

9.14 Если какой-либо из шлейфов ШС1 - ШС8 на объекте не используется, то к соответствующим неиспользуемым клеммам ШС контактной колодки БПК должны быть подключены оконечные резисторы 5,6 кОм.

9.15 Нормально разомкнутые контакты "ЗО-1" и "ЗО-2" реле выхода "ЗО" могут использоваться как для включения оповещения, так и для включения устройств пожарной автоматики.

Нормально замкнутые контакты "ЗО-2" и "ЗО-3" реле выхода "ЗО" могут быть использованы для отключения (размыкания цепи) вентиляции.

9.16 При необходимости уменьшить уровень звукового сигнала встроенной сирены изъять предохранитель F3 на плате МПК.

9.17 Подключить встроенный аккумулятор резервного питания к клеммам "АКК(+)" и "АКК(-)".

При разряде аккумулятора ниже уровня (11,0 +0,6/-1,0) В он автоматически отключается, что предотвращает его глубокий разряд и преждевременный выход из строя. Отключение аккумулятора может произойти при замыкании (перегрузке) выхода "12 В" прибора.

При отсутствии напряжения в сети питания 220 В для повторного включения прибора от аккумулятора надо снять и надеть провод на его клемму. При появлении напряжения в сети питания 220 В аккумулятор автоматически подключается.

9.18 При длительном выключении прибора (более 1-2 суток) со снятым напряжением питания 220 В целесообразно отключить аккумулятор для предотвращения его разряда.

##### 10 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

10.1 Перед работой с прибором необходимо изучить органы управления и индикации, а также технические данные прибора по разделу 2.

10.2 Прибор имеет следующие органы управления:

"КОНТР" - кнопка включения контроля текущего состояния ШС и индикации памяти об их нарушении, включения контроля аккумулятора, а также кнопка сброса памяти тревог и звуковых оповещателей;

"ОХРАНА 1"- "ОХРАНА 4"- кнопки включения прибора в режимы "Охрана 1"-"Охрана 4" (кнопки нажаты), а также включения прибора в режим "Охрана общая" (нажатие кнопки "ОХРАНА 1" при запрограммированном разрешении режима "Охрана общая") и снятия с "Охраны" (кнопка отжата), а также сброса режима "Тревога";

"ИО" -  тумблер включения питания извещателей (и иных устройств), подключенных к клемме "ОТКЛ(-)" БПК;

10.3 Прибор имеет следующие индикаторы.

10.3.1 На БПК расположены:

"1" - "8" - индикаторы состояния и памяти нарушения ШС1 - ШС8;

"АКК"   - индикатор состояния аккумулятора;

"СЕТЬ"  - индикатор наличия сети 220 В и исправности входных предохранителей прибора;

10.3.2 На БВИ расположены:

"1" - "8"    - индикаторы состояния и памяти нарушения ШС1 - ШС8.

10.4 Перед началом эксплуатации прибора необходимо провести проверку технического состояния прибора и проверить правильность соединения всех внешних цепей.

##### 11 ПОРЯДОК РАБОТЫ

11.1 К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

11.2 Подключить прибор к сети 220 В, при этом включится индикатор "СЕТЬ".

11.3 Отжать все кнопки "ОХРАНА 1" - "ОХРАНА 4", сбросить память тревог, нажав и отжав дважды кнопку "КОНТР" (по 2.21.4).

11.4 Перед постановкой прибора на охрану, при наличии извещателей, подключенных к цепи отключаемого питания (к клемме "ОТКЛ(-)"), включить тумблер "ИО".

11.5 Нажать кнопку "КОНТР" и убедиться, что все ШС находятся в состоянии "Норма" по свечению индикаторов ШС "1" - "8" (при использовании объемных ИО необходимо прекратить движение в помещении и выждать некоторое время для установления ИО в режим "Охрана").

Если какой-либо из индикаторов выключен, это означает, что данный ШС нарушен. Прерывистое свечение индикатора показывает, что нарушен круглосуточный ШС или не сброшена память тревог. Для сброса памяти тревог нажать и отжать дважды кнопку "КОНТР" (см.2.21.4).

При нажатой кнопке "КОНТР"   также проверить состояние аккумулятора - индикатор   "АКК" светится прерывисто, если аккумулятор неисправен или разряжен.

11.6 Сообщить на ПЦН о постановке прибора на охрану (либо эта операция выполняется после выхода из помещения).

11.7 Поставить прибор на охрану одним из следующих способов.

11.7.1 Отдельные шлейфы ставятся на охрану нажатием кнопок "ОХРАНА 1" - "ОХРАНА 4": ШС1 и ШС2 - кнопкой "ОХРАНА 1", ШС3 и ШС4 - кнопкой "ОХРАНА 2", ШС5 и ШС6 - кнопкой "ОХРАНА 3", ШС7 и ШС8 - кнопкой "ОХРАНА 4".

11.7.2 Постановка прибора в режим "Охрана" осуществляется нажатием кнопки "ОХРАНА 1", если этот режим определен при программировании. При этом под охрану берутся шлейфы соответствующие нажатым кнопкам "ОХРАНА 1"-"ОХРАНА 4". Возможны две тактики постановки прибора в режим "Охрана".

11.7.3 По тактике "с закрытой дверью" после нажатия кнопки "ОХРАНА 1" необходимо выйти из помещения и закрыть дверь в течение интервала времени ТЗ.

С момента начала отсчета интервала ТЗ до его окончания на БПК включаются в мерцающем режиме индикаторы ШС "1" - "8", отображая состояние ШС. Формирование сигнала "Тревога" по ШС, выбранным при программировании снятием перемычки П8, в течение ТЗ блокируется. По окончании интервала ТЗ включаются индикаторы на БВИ и СО - прибор перешел в режим "Охрана".

11.7.4 По тактике "с открытой дверью" после нажатия кнопки "ОХРАНА 1" при открытой двери (нарушенном ШС1) время до закрытия двери неограниченно. После закрытия   двери (перехода ШС1 в состояние "Норма") через несколько секунд прибор переходит в режим "Охрана" или "Охрана общая" и включаются индикаторы БВИ и СО.

Данный способ постановки на охрану целесообразно применять при затрате большого времени (больше ТЗ) от нажатия кнопки "ОХРАНА 1" до выхода из помещения и закрытия двери, контролируемой ШС1.

11.7.5 В приборе имеется возможность отмены режима "Охрана", даже если этот режим определен при программировании. Для этого необходимо во время действия ТЗ или при открытой двери (мерцающая индикация) либо дважды нажать и отпустить кнопку "Контроль", либо отпустить любую из кнопок "Охрана". В результате прибор прекратит мерцающую индикацию и перейдет в режим охраны без задержки взятия и без блокировки тревожного сообщения во время ТЗ.

Новое взятие под охрану кнопкой "ОХРАНА 1" восстановит режим "Охрана".

11.8 После взятия прибором объекта под охрану включаются СО ("Выносная лампа") и индикаторы БВИ в режим непрерывного свечения (независимо от наличия дополнительной несбрасываемой памяти по какому-либо ШС - эта информация на БВИ и СО не выводится).

11.9 При нарушении любого из ШС в режиме "Охрана" сигнал тревоги на ПЦН выдается без задержки. При нарушении любого из ШС2 - ШС8 сигнал тревоги на оповещатели также формируется без задержки, а при нарушении первым ШС1 сигнал тревоги на оповещатели подается через установленный интервал времени ТЗ. При этом световой оповещатель СО переводится в режим прерывистого свечения и включается сирена на время от 3 до 4 минут, а также переключаются контакты реле выходов звукового оповещения ЗО. Нарушение ШС также фиксируется в памяти прибора, индицируемой на БВИ по каждому ШС прерывистым свечением.

11.10 При входе в охраняемое помещение необходимо перевести прибор из режима "Охрана" в режим "Охрана 2"- "Охрана 4" отжатием кнопки "ОХРАНА 1" в течение интервала ТЗ после нарушения ШС1 для предотвращения включения сирены. Далее для снятия с охраны части или всех ШС3 - ШС8 необходимо отжать соответствующие кнопки "ОХРАНА 2" - "ОХРАНА 4".

11.11 Сообщить на ПЦН о снятии объекта с охраны.

Примечание. Пункты 11.7.2 - 11.11 относятся и к режиму "Охрана общая". Отличие режимов "Охрана" и "Охрана общая заключается в том, что в режиме "Охрана общая" под охрану берутся все ШС одновременно, независимо от состояния кнопок "ОХРАНА 2" - "ОХРАНА 4".

Если прибор запрограммирован на работу с шифрустройством, то взятие ШС под охрану и снятие с охраны следует производить согласно 8.7.2.

11.12 После снятия прибора с охраны нажать кнопку "КОНТР" и убедиться, что контролируемые в дежурном режиме ШС, находятся в состоянии "Норма" по непрерывному свечению соответствующих индикаторов.

11.13 После снятия прибора с охраны память о нарушениях ШС сохраняется, что позволяет проверить, нарушался ли   какой-нибудь ШС за время охраны по прерывистому свечению индикаторов ШС "1" - "8" на БПК при нажатии кнопки "КОНТР".

11.14 Для сброса памяти о нарушении ШС необходимо двукратно нажать и отжать кнопку "КОНТР" в течение времени не более 2 с.

Следует иметь в виду, что дополнительная несбрасываемая память о нарушении ШС не отключается (она характеризуется кратковременными включениями индикатора соответствующего ШС на БПК). Данная информация исчезает на индикаторе через (152) мин после формирования режима "Тревога".

11.15 После снятия прибора с охраны может обеспечиваться передача на ПЦН сигналов о состоянии ШС, контролируемых в дежурном режиме, что позволяет осуществить круглосуточную тревожную и пожарную сигнализацию, и (или) организовать охрану отдельно выделенной части объекта.

11.16 В дежурном режиме для выключения сирены и сброса передаваемого на ПЦН сигнала тревоги (возникшего при срабатывании тревожной или пожарной сигнализации) необходимо нажать и отжать кнопку "КОНТР". После этого сигнал тревоги на оповещатели по нарушенному шлейфу не формируется до его перехода в состояние "Норма". Остальные шлейфы (используемые в дежурном режиме) при этом продолжают контролироваться с формированием сигнала на оповещатели при их нарушении.

Сигнал "Норма" на ПЦН будет передаваться только после нормализации ШС и сброса тревоги кнопками "ОХРАНА" или "КОНТР".

Сброс памяти о тревоге в дежурном режиме также производится по 11.14 двукратным нажатием и отжатием кнопки "КОНТР". Сброс реле внешнего ЗО производится двукратным нажатием и отжатием кнопки "КОНТР", что позволяет использовать этот сигнал для управления исполнительными устройствами средств пожаротушения. Снятие напряжения с пожарных извещателей, питающихся по шлейфу, для перевода их в состояние "Норма" может осуществляться тумблером "ИО" (при подключении извещателей к клеммам "ШС(+)" и "ОТКЛ(-)").

11.18 Полное отключение   прибора осуществляется отключением сети 220 В и резервного питания (аккумулятора). При этом в электронный протокол заносится событие - отключение питания и останавливаются встроенные часы.

##### 12 РАБОТА С БЛОКОМ ВЫВОДА ПРОТОКОЛА (БВП)

12.1 БВП является автономным подключаемым прибором для индикации электронного протокола событий и установки часов ППКОП "Аккорд".

12.2 На БВП установлены: знакосинтезирующий цифровой индикатор и кнопки управления, соединительный кабель с разъемом для подключения к прибору.

12.3 Просмотр электронного протокола событий

12.3.1 Включить разъем БВП в разъем на нижней стенке основания прибора. Индикатор БВП будет отображать последнее событие электронного протокола. Информация о событии выводится в двух форматах: формат вида и формат времени и даты события.

№ ШС

Вид

-        -

№ соб

12.3.2 В формате вида события на индикатор выводится сообщение о виде и порядковом номере события:

видом события может являться:

СН – снятие ШС с охраны;

УС – установка ШС под охрану;

НР – нарушение ШС;

ОП – отключение питания прибора (разряд аккумулятора), при этом в разрядах №ШС записано – 00;

- - — отсутствие события (пустая ячейка памяти протокола);

№ШС – номер шлейфа, в котором произошло событие или номер кнопки ОХР при установке под охрану или снятии с охраны.

№соб – порядковый номер события.

День

Месяц

Час

Минута

12.3.3 В формате времени и даты события на индикатор выводится номер месяца и дня события и время события в часах и минутах.

12.3.4 Нажимая на кнопку РЕЖ можно попеременно вызывать на индикатор информацию о времени или о виде события.

12.3.5 Кнопка < позволяет просматривать предыдущие, более ранние события, а кнопка > позволяет просматривать протокол "вперед" от ранних к поздним событиям.

12.3.6 Светодиод на корпусе БВП прерывистым свечением отмечает сообщения о нарушении ШС.

12.4 Установка часов

12.4.1 Нажать кнопку КОНТР прибора и, удерживая ее, нажать кнопку < БВП. БВП перейдет в режим установки месяца и даты, что отображается свечением индикаторов 1, 3, 5, 7 на передней панели прибора.

12.4.2 Отпустить кнопки КОНТР и <. Если БВП находится в режиме вывода информации о виде события, перевести его в режим вывода времени и даты события нажатием кнопки РЕЖ. Кнопкой < установить номер месяца, а кнопкой > номер дня.

12.4.3 Нажать кнопки КОНТР и >. БВП перейдет в режим установки часов и минут, что отображается свечением индикаторов 2, 4, 6, 8 на передней панели прибора.

12.4.4 Отпустить кнопки КОНТР и >. Кнопкой < установить часы, а кнопкой > минуты.

12.4.5 Нажать кнопку КОНТР и РЕЖ. БВП перейдет в режим просмотра электронного протокола событий.

##### 13 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

13.1 Прибор подвергается проверке по качеству и комплектности в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66, МП-7, при поступлении аппаратуры в отдел (отделение) вневедомственной охраны.

13.2 Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

13.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

13.4 Последовательность операций при проверке технического состояния прибора приведена в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | - | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений составных частей прибора, в наличии и целостности пломб предприятия-изготовителя, в соответствии номеров блоков номерам, указанным в паспорте. Длительность проверки: 5 мин. |
| 2 | Комплектность | - | Убедиться внешним осмотром в соответствии состава прибора таблице 3.1. Длительность проверки: 5 мин. |
| 3 | Подготовка к испытаниям | - | Отключить встроенную сирену, сняв один из ее проводов с клеммы колодки МПК. Отключить встроенный резервный аккумулятор, сняв провод с его клеммы. |

Продолжение таблицы 13.1

| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для проведения испытаний кнопка датчика вскрытия должна быть нажата. Подключить БВИ и выносную лампу. Подключить прибор к сети 220 В. Подать напряжение 220 В - должен включиться индикатор "СЕТЬ" на БПК. Длительность проверки: 10 мин. |
| 4 | Проверка индикации нарушения ШС и неисправности аккумулятора | - | Дважды нажать и отжать кнопку "КОНТР" за время не более 2 с, нажать кнопку "КОНТР" – индикаторы охранных ШС (ШС1, ШС2, ШС3, ШС4 и ШС6) должны быть выключены, а круглосуточных (ШС5, ШС7 и ШС8) – находиться в режиме прерывистого свечения, индикатор "АКК" должен светиться прерывисто (аккумулятор отключен). Длительность проверки: 2 мин |
| 5 | Проверка напряжения на клеммах подключения ШС | Прибор Ц4352 или аналогичный | Подключить ко всем ШС резисторы 5,6 кОм (входят в комплект поставки). Измерить напряжение на клеммах ШС. На клеммах "ШС1" – "ШС8" напряжение должно быть от 17 до 20 В. Длительность проверки: 5 мин |
| 6 | Проверка постановки прибора в режимы "Охрана 1" – "Охрана 4" и "Охрана", проверка работы БВИ | - | К клеммам ШС должны быть подключены оконечные резисторы 5,6 кОм (входящие в комплект поставки). Нажать и отжать дважды кнопку "КОНТР". |

Продолжение таблицы 13.1

| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикаторы ШС "5", "7", "8" на БПК должны быть включены, индикаторы ШС "1" – "4", "6" - выключены, индикатор ШС "5" – кратковременно включаться, индицируя 15-минутную память. Нажать кнопку "ОХРАНА 3" – прибор должен перейти в режим "Охрана 3" (режим "Охрана 4" сохраняется), о чем сигнализирует включение индикатора "ШС "6". Нажать кнопку "ОХРАНА 2" – прибор должен перейти в режим "Охрана 2" (режимы "Охрана 4" и "Охрана 3" сохраняются), о чем сигнализирует включение индикаторов "ШС "3", "4". Нажать кнопку "ОХРАНА 1" – прибор должен перейти в режим "Охрана", о чем сигнализирует включение индикаторов ШС "1", "2" и переход всех индикаторов ШС "1" – "8" в режим мерцания на интервал ТЗ (30 с). По окончании ТЗ индикаторы на БПК выключаются, а индикаторы на БВИ включаются в режим непрерывного свечения. Длительность проверки: 5 мин. |
| 7 | Проверка перевода прибора в дежурный режим | - | Установить прибор в режим "Охрана", выполнив операции по п.6 настоящей таблицы. Отжать кнопку "ОХРАНА 1". При этом должны выключиться индикаторы на БВИ. Длительность проверки: 3 мин. |

| Продолжение таблицы 13.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| 8 | Проверка приема извещений по ШС2 – ШС8 в режиме "Охрана" с проверкой работы БВИ | Магазин сопротивлений Р33 | Отключить оконечный резистор –от ШС и подключить к нему магазин сопротивлений Р33. Установить на магазине сопротивлений сопротивление 5,6 кОм. Включить прибор в режим "Охрана" по п.6 настоящей таблицы. Установить на магазине сопротивлений сопротивление 4,0 кОм – индикаторы ШС2 на БВИ должны быть в режиме непрерывного свечения. Установить сопротивление 7,0 кОм – непрерывный режим свечения индикатора ШС2 должен сохраниться. Установить на магазине сопротивлений сопротивление 2,8 кОм, в результате чего индикаторы ШС2 на БВИ должны перейти в режим прерывистого свечения. Перевести прибор в дежурный режим по п.7 настоящей таблицы. Установить сопротивление 5,6 кОм. Сбросить память о тревоге двукратным нажатием кнопки "КОНТР". Перевести прибор в режим "Охрана" по п.6. Установить сопротивление 10 кОм – индикаторы ШС2 на БПК (при нажатой кнопке "КОНТР") и на БВИ должны перейти в режим прерывистого свечения. Перевести прибор в дежурный режим. Сбросить память о тревоге. Подключить к ШС2 резистор 5,6 кОм. Повторить операции по п.8 для ШС3 – ШС8. Длительность проверки: 40 мин. |
| 9 | Проверка приема извещений по ШС1 в режиме "Охрана" | Магазин сопротивлений Р33 | Подключить к ШС1 магазин сопротивлений с сопротивлением 5,6 кОм. Включить прибор в режим "Охрана". Установить магазином сопротивлений сопротивление 2,8 кОм. После истечения интервала ТЗ выносная лампа должна перейти в режим прерывистого свечения. Перевести прибор в дежурный режим, сбросить память о тревоге. Включить прибор в режим "Охрана" по п.6. Установить сопротивление 4,0 кОм, а затем 7,0 кОм – режим непрерывного свечения индикаторов БВИ должен сохраниться. Установить на магазине сопротивлений сопротивление 10 кОм. После истечения интервала ТЗ выносная лампа должна перейти в режим прерывистого свечения. Отсоединить магазин сопротивлений и установить в ШС1 резистор 5,6 кОм. Длительность проверки: 5 мин. |
| 10 | Проверка сброса памяти о тревоге | - | Установить прибор в режим "Охрана", выполнив операции по п.6. Нарушить (закоротив или разорвав цепь резистора в цепи ШС) и восстановить поочередно ШС2 – ШС8 и ШС1. |

| Продолжение таблицы 13.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
|  |  |  | Все индикаторы ШС"1" – "8" на БВИ будут находиться в режиме прерывистого свечения. Отжать кнопку "ОХРАНА 1" – индикаторы на БВИ и выносная лампа должны выключиться. Нажать кнопку "КОНТР" и убедиться, что все индикаторы ШС "1" – "8" на БПК также находятся в режиме прерывистого свечения. Нажать и отжать кнопку "КОНТР" дважды в течение интервала времени не более 2 с. Нажать кнопку "КОНТР" и убедиться, что индикаторы ШС "1" – "4", "6" – "8" на БПК перешли в режим непрерывного свечения, только индикатор ШС "5" может быть в режиме прерывистого свечения (с кратковременными включениями), если с момента сброса тревоги прошло менее (152) мин. Длительность проверки: 3 мин. |
| 11 | Проверка работы датчика вскрытия БПК | - | Перевести прибор в дежурный режим по п.7. Разблокировать датчик вскрытия, в результате чего включится цифровой индикатор электронного протокола событий. Для дальнейшей проверки прибора со снятой крышкой БПК заблокировать датчик вскрытия БПК. Длительность проверки: 5 мин |
| 12 | Проверка постановки на охрану с открытой дверью | - | Перевести прибор в дежурный режим по п.7. Сбросить память тревог по п.10. Нарушить ШС1. Перевести при- бор в режим "Охрана" по п.6. При этом индикаторы ШС1 – ШС8 на БВИ и выносная лампа погашены. Восстановить ШС1. При этом через 4 – 6 с должны включиться индикаторы ШС1 – ШС8 на БВИ и выносная лампа. Длительность проверки: 3 мин. |
| 13 | Проверка величины выходного напряжения 12 В | Ц4352 или аналогичный МЛТ-2-82 Ом10 % | Отключить прибор от сети питания. Подключить к клеммам "+12 В", "-12 В" резистор сопротивлением 82 Ом, 2 Вт. Включить прибор. Замерить напряжение на резисторе – оно должно составлять от 10,8 до 13,2 В. Отключить резистор. Длительность проверки: 2 мин. |
| 14 | Проверка длительности интервала задержки ТЗ "вход-выход | Секундомер СМ-50 | Должна быть запрограммирована ТЗ=30 с. Перевести прибор в дежурный режим, отжав кнопку "ОХРАНА 1" (см.п.7). Перевести прибор в режим "Охрана" по п.6 нажатием кнопки "ОХРАНА 1" с одновременным включением секундомера. На БПК индикаторы ШС "1" – "8" включатся в мерцающий режим. Измерить время до выключения индикаторов ШС "1" – "8" – оно должно составлять (305) с. Длительность проверки: 6 мин. |
| 15 | Проверка включения сирены при нарушении ШС1 – ШС8 в режиме "Охрана" | - | Отключить прибор от сети питания и подключить сирену к соответствующим выводам (см. приложение Г). При использовании встроенной сирены (номинальным напряжением 12 В) допускается подключение сирены без отключения прибора от сети питания. Включить прибор в режим "Охрана" по п.6. Нарушить и восстановить ШС1, в результате чего по окончании интервала времени задержки ТЗ включится сирена. Отжать кнопку переключателя "ОХРАНА 1", в результате чего сирена выключится. Перевести прибор в режим "Охрана", нажав кнопку "ОХРАНА 1" (см.п.6). Аналогично проверить включение сирены по нарушению ШС2 – ШС8 – при нарушении ШС2 – ШС8 сирена включается мгновенно. Длительность проверки: 3 мин. |
| 16 | Проверка длительности звучания сирены | Секундомер СМ-50 | Выполнить операции по п.15 с нарушением одного из шлейфов ШС2 – ШС8. В момент включения сирены включить секундомер и измерить длительность ее звучания, которая должна составлять от 3 до 4 мин. Сбросить память тревог по п.10. Длительность проверки: 6 мин. |

| Продолжение таблицы 13.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| 17 | Проверка передачи сигналов на ПЦН1 – ПЦН4 | Прибор Ц4352 | Включить прибор в режим "Охрана" по п.6, нажав кнопку "ОХРАНА 1" при нажатых кнопках "ОХРАНА2" – "ОХРАНА 4". Подключить измеритель сопротивления (омметр) поочередно к клеммам платы БПК "ПЦН1+" и "ПЦН1-" (см.приложение Г), к клеммам "ПЦН2+" и "ПЦН2-", "ПЦН3+" и "ПЦН3-", "ПЦН4+" и ПЦН4-". При этом омметр должен показывать низкие сопротивления (менее 100 Ом – сопротивление открытого диода). После окончания интервала ТЗ нарушить и восстановить ШС1 – ШС8 – омметр должен показать высокие сопротивления (не менее 500 кОм). Длительность проверки: 3 мин. |
| 18 | Проверка работы МВУ в режиме "Атлас-3" | Вольтметр ВЗ-41; частотомер ЧЗ-36 или осциллограф С1-65 | Установить перемычку "РЕЖИМ" на плате МВУ (соответствует режиму АТЛАС-3). Установить режим "Охрана" по п.6. Замерить переменные напряжения между клеммами "Ф1" 3 и 4 и между клеммами "Ф2" 1 и 2 МВУ. Напряжения должны составлять (3,51,5) В и иметь частоту (180,018) кГц. Нарушить ШС5 и ШС6. Прибор должен перейти в режим "Тревога". Замерить напряжения между клеммами "Ф1" 3 и 4 и между клеммами "Ф2" 1 и 2 МВУ. Напряжение должно быть не более 50 мВ. Частоту измерить частотомером или с помощью осциллографа. Длительность проверки: 8 мин. |
| 19 | Проверка работы БФ | Резисторы: С2-23-0,125-180 Ом5 % - 2 шт.; С2-23-0,125-620 Ом5 % - 2 шт.; Вольтметр В3-41 | Осуществить подключения по п.18. Подключить БФ к МВУ, соединив клеммы "Ф1", "Ф2" МВУ с клеммами "Ф" 1 и 2 каждого БФ (приложение Г). Подключить к клеммам "Л" 3 и4 БФ эквивалент линии: резистор 180 Ом, а к клеммам "Т2" 5 и 6 – эквивалент телефона: резистор 620 Ом. Установить режим "Охрана" по п.6, нажав кнопку "ОХРАНА 1". Измерить напряжение между клеммами "Л" 3, 4 БФ – оно должно составлять (0,450,1) В. Измерить напряжение между клеммами "Т" 5, 6 БФ – оно должно быть не более 60 мВ. Длительность проверки: 15 мин. |
| 20 | Проверка работы МВУ в режиме "Атлас-6" | Вольтметр В3-41 | Снять перемычку "РЕЖИМ" с платы МВУ. Установить режим "Охрана" по п.6, нажав кнопку "ОХРАНА 1" и выждать интервал времени ТЗ (см.п.6). Измерить напряжение между клеммами "Ф1" 3 и 4 МВУ – оно должно составлять (3,51,5) В. Кратковременно нарушить ШС5. При этом уровень напряжения не должен измениться. Затем кратковременно нарушить ШС6 – уровень напряжения не должен заметно измениться. При нарушении ШС изменяется частота фазовой манипуляции. Длительность проверки: 8 мин. |

| Продолжение таблицы 13.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| 21 | Проверка длительности сохранения несбрасываемой памяти | Секундомер СМ-50 | Установить дежурный режим, отжав кнопку "ОХРАНА 1". Индикатор ШС "5" должен светиться непрерывно. Нарушить и восстановить ШС5. Индикатор ШС "5" должен перейти в режим прерывистого свечения. Включить секундомер и сбросить память тревог (по п.10) – индикатор ШС "5" должен перейти в режим кратковременных включений с длительными паузами. Измерить секундомером интервал времени до момента перехода индикатора ШС "5" в непрерывный режим свечения. Этот интервал должен быть от 14 до 17 мин. Длительность проверки: 20 мин. |
| 22 | Проверка перехода прибора на резервное питание | - | Подключить к прибору резервное питание (встроенный резервный аккумулятор). Выполнить операции по п.6. Отключить прибор от сети 220 В. Индикатор "СЕТЬ" на БПК выключится. Индикаторы ШС "1" – "8" на БВИ не должны изменить режим свечения при отключении и подключении сети 220 В. Длительность проверки: 3 мин |

##### 14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

14.1 Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| Наименование неисправности |  | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При подключении БПК к сети не горит индикатор "СЕТЬ" | Нет напряжения сети. | Проверить наличие напряжения. |
|  |  | Неисправны предохранители F1 или F2 0,25 А БПК | Проверить и заменить предохранители. |
| 2 | При переходе в режим "Охрана" не включается выносная лампа на 220 В | Ослабли контакты на колодке или оборваны провода цепи 220 В. | Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв. |
|  |  | Неисправна лампа | Проверить и заменить лампу |
| 3 | Отсутствует напряжение на выходе БПК "+12 В" | Неисправен предохранитель F2 0,5 А на плате МПК в БПК | Проверить и заменить предохранитель. |
| 4 | Не работает сирена или звучит тихо | Неисправна сирена | Проверить и, при необходимости, заменить сирену |
|  |  | Неисправен предохранитель F3 2 А на плате МПК в БПК | Проверить и заменить предохранитель |
| 5 | Прибор не работает от резервного питания 24 В | Ослабли контакты на колодке | Подтянуть винты на контактной колодке |
|  |  | Неисправен резервный источник | Проверить источник, при необходимости заменить |
| 6 | Прибор не работает от резервного питания 12 В или встроенного резервного аккумулятора | Неисправен предохранитель F1 0,5 А на плате МПК в БПК | Проверить и заменить предохранитель |
|  |  | Ослабли контакты на колодке | Подтянуть винты на контактной колодке. |

Продолжение таблицы 14.1

| Наименование неисправности |  | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неисправен резервный источник | Проверить источник, при необходимости заменить. |
| 7 | Постоянное нарушение по какому-либо ШС – индикатор ШС выключен или светится прерывисто | Неисправен извещатель | Проверить и заменить ИО |
|  |  | Ослабли контакты на колодке | Подтянуть винты на контактной колодке |
|  |  | Оборвана или закорочена линия ШС | Проверить линию, устранить нарушение |
| 8 | При сдаче на ПЦН прибор не берется на охрану | Нет контакта на клеммах подключения оконечных резисторов и линий ПЦН | Подтянуть винты на контактной колодке |
|  |  | Неправильно выбран оконечный резистор | Установить резистор необходимого номинала |
|  |  | Не соблюдена полярность подключения цепи ПЦН | Проверить и подключить в соответствии со схемой |
| 9 | При включении прибора со снятой крышкой и разомкнутыми цепями ШС и снятыми перемычками П1-П8 –все индикаторы ШС и "АКК" синхронно прерывисто светятся и не выключаются отжатием кнопки "ОХРАНА 1" | Сбой программы работы прибора вследствие внешних воздействий на схему МПК | Разомкнуть цепи ШС, Установить перемычку "ПРОГ." – "РАБ." в положение "ПРОГ." и при открытой крышке МБП выключить и включить питание прибора. Затем провести программирование прибора по 9.3 настоящей инструкции. |

###### 15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

15.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

15.2 Ремонтные работы, связанные со вскрытием прибора с нарушением пломб завода-изготовителя выполняются только по истечении гарантийного срока.

15.3 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

15.4 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

15.5 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

15.6 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

15.7 Перечень работ для регламентов приведены в таблице 15.1 и таблице  15.2.

15.8 Перед началом работ отключить прибор от сети переменного тока и резервного питания.

После проведения регламентных работ, требующих отключения прибора от источников питания, необходимо произвести установку текущего времени по 9.4 настоящего руководства.

15.9 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

15.10 Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора в соответствии с таблицей  15.2, п.3.

###### ПЕРЕЧЕНЬ

работ по регламенту №1

(технологическая карта №1)

Таблица 15.1

| Содержание работ |  | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с поверхности БПК, БФ и БВИ пыль, грязь и влагу | Ветошь, кисть флейц |  |
|  |  | 1.2 Осмотреть прибор и удалить с БПК следы коррозии: поврежденные покрытия восстановить | Ветошь, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  |  | 1.3 При наличии резервного источника питания (аккумулятора) удалить с его поверхности пыль, грязь, влагу. | Ветошь, кисть флейц, прибор Ц4352 | Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею. |
|  |  | Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости зарядить или заменить батареи |  |  |
|  |  | 1.4 Снять крышку с БПК и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |

Продолжение таблицы 15.1

| Содержание работ |  | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. |  |  |
|  |  | 1.6 Проверить качество заземления и целостность заземляющего провода | Прибор Ц4352 |  |
|  |  | 1.7 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам БПК, БВИ и БФ | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений |
|  |  | 1.8 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция | Отвертка |  |
| 2 | Проверка работоспособности | Провести проверку прибора по плану таблицы 13.1 в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора. |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по регламенту №2

(технологическая карта №2)

Таблица 15.2

| Содержание работ |  | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Выполнить по 1.1 – 1.8 технологической карты №1 |  |  |
| 2 | Проверка работоспособности прибора | 2.1 Выполнить работы в соответствии с разделом 13 в соответствии с запрограммированным режимом работы прибора |  |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции | 3.1 Отключить прибор от сети и резервного источника питания |  |  |
|  |  | 3.2 Соединить между собой клеммы ШС(-), ШС(+), АКК(-), АКК(+) и клемму заземления корпуса. |  |  |
|  |  | 3.4 Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и сетевой клеммой | Мегаомметр типа М4100.3, отвертка | Сопротивление должно быть не менее 20 МОм |
| 4 | Проверка работоспособности при бора при пониженном напряжении питания | 4.1 Подключить прибор к автотрансформатору 4.2 Установить напряжение 180 В и выполнить по 3, 5, 7, 10, 11 и 16 таблицы 13.1 | ЛАТР-1М, прибор Ц4352 отвертка |  |

16 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

16.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150.

Приборы должны храниться упакованными.

16.2 Хранить приборы следует на стеллажах.

16.3 Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

16.4 Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

16.5 При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

16.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

17 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

17.1 Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

17.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

17.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от 223 до 323оК (от минус 50 до плюс 50 оС);

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 оС).

17.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

17.5 При транспортировании приборов должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

1) "Правила перевозки грузов"./М-во путей сообщ. СССР -М:Тран-спорт, 1985;

2) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР -М: Транспорт, 1988;

3) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М-во автомоб. трансп. РСФСР -2-е изд. -М: Транспорт, 1984;

4) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М-во мор.флота РСФСР -3-е изд. М.: Транспорт, 1985;

5) "Правила перевозок грузов". /М-во речного флота РСФСР - М.: Транспорт, 1989;

6) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М-вом речного флота РСФСР  30.12.87 -3-е изд. - М.: Транспорт, 1990;

7) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

17.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

20.04.07

Приложение А

Конструкция БПК

Приложение Б

Конструкция блоков выносной индикации БВИ

Приложение В

Конструкция блока фильтра БФ

- основание

- контактные колодки для подключения проводов

- четыре отверстия для крепления (БФ крепится двумя шурупами по диагонали)

- отверстия для ввода проводов

- пазы для вскрытия БФ

Приложение Г

Система внешних подключений ППКОП "Аккорд" (вариант с расширением)