1 Общие сведения об изделии

Блок управления печатью БУП (далее - блок) предназначен для обеспечения регистрации на принтере извещений, формируемых различными приемно-контрольными приборами. Регистрация осуществляется на русском или английском языке (в соответствии с возможностью принтера).

Область применения – автономная и (или) централизованная охранная, пожарная или охранно-пожарная сигнализация.

Блок является одноканальным, восстанавливаемым, обслуживаемым, ремонтопригодным устройством многоразового действия.

Режим работы блока – непрерывный.

Пример записи обозначения блока в других документах и (или) при заказе: "Блок управления печатью БУП СПНК.426444.004".

2 Технические данные и характеристики

2.1 Используемый принтер должен быть предназначен для подключения к параллельному (LPT) порту и должен иметь возможность печати в построчном режиме DOS.

2.2 Блок обеспечивает вывод на регистрацию извещений формируемых:

- ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512";

- ППКП 019-128-1 "Радуга-2А";

- ППКП 019-128-2 "Радуга-4А".

Возможно использование блока в качестве преобразователя интерфейсов RS-232LPT при подключении принтера, имеющего LPT порт, к приемно-контрольному прибору, предназначенному для подключения к нему принтера по RS-232.

- 2.3 Электропитание блока осуществляется от внешнего источника постоянного напряжения (12,0+3,0/-2,0) В.

2.4 Ток, потребляемый блоком при номинальном напряжении питания 12 В - не более 40 мА.

2.5 Время технической готовности блока - не более 10 с после его включения.

2.6 Габаритные размеры блока - 14536735 мм.

2.7 Масса блока - не более 0,3 кг.

2.8 Блок сохраняет работоспособность в следующих условиях:

а) температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С;

б) относительная влажность воздуха - до 93 % при температуре 40 С;

в) вибрация с ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

2.9 Блок в упаковке при транспортировании выдерживает:

- температуру окружающей среды от минус 50 до 50 С;

- относительную влажность воздуха (953) % при температуре 35 С.

- транспортную тряску с ускорением 98 м/с2 (10g) при длительности ударного импульса до 16 мс и числе ударов 100010;

- удар при свободном падении с высоты 25 мм два раза.

2.10 Конструкция блока обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254.

- 2.11 Средняя наработка на отказ - не менее 20000 ч.

- 2.12 Вероятность возникновения отказа, приводящего к формированию ложного извещения, - не более 0,01 за 1000 ч.

- 2.13 Средний срок службы блока - не менее 8 лет.

2.14 Блок удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50009-2000 по устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех для степени жесткости не хуже 2 степени.

Нормы индустриальных радиопомех, создаваемых при работе блока, удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки блока соответствует таблице 3.1.

# Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| СПНК.426444.004 | Блок управления печатью БУП | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3,5х35 | 3 шт. |
| СПНК.426444.004 ПС | Паспорт | 1 экз. |

4 Указания мер безопасности

4.1 Блок по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 3 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 Конструкция блока удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3 Конструкция блока удовлетворяет требованиям пожарной безопасности по РТМ 7.7-01-86 и ГОСТ 12.1.004-91.

4.4 Конструктивное исполнение блока обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5 Конструкция блока

5.1 Основными конструктивными элементами блока являются: основание с крышкой; плата с контактной колодкой, DIP-переключателями "1"…"6", кнопкой "КН" и индикатором; кабель с разъёмом для подключения принтера. В основании корпуса имеется паз для навешивания блока на шуруп и два вскрываемых отверстия для фиксации блока шурупами на стене. Крышка фиксируется на основании защёлкой.

6 Установка и подготовка к работе

6.1 Блок устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

6.2 Закрепить блок на стене, для чего вскрыть отвёрткой два отверстия в основании корпуса, навесить основание пазом на шуруп и зафиксировать корпус ещё двумя шурупами через вскрытые отверстия.

6.3 Подключить принтер, установить все переключатели в положение "OFF", подать питание на блок в соответствии с рисунком 6.1 (контакты 1 и 2 не подключать).

Рисунок 6.1 - Схема подключения БУП

Нажать и отпустить кнопку "КН" – принтер выполняет контрольную печать:

"Аргус-Спектр"  Санкт Петербург  Россия

тел./факс: (7-812) 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

БУП  Блок управления печатью, версия 01

Отключить питание блока.

Если контрольная печать выполнена на русском языке, то используемый принтер имеет встроенный русский знакогенератор.

6.4 Язык печати сообщений выбрать переключателем "6":

- "ON" – русский;

- "OFF" – английский.

6.5 Переключателями "1"…"5" установить режим работы блока в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6.1 - Режимы работы блока

| Режим |  |  | Положение DIP-переключателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" |  |  |
| Аккорд-512 |  |  | off | off | off | off | off |  |  |
| Радуга-2А |  |  | on | off | off | off | off |  |  |
| Радуга-4А |  |  | off | on | off | off | off |  |  |
| преобразователь интерфейсов RS-232LPT | скорость (бит/с) | 300 | off | off | off | on | квитирование | on | включено |
|  |  | 600 | on | off | off |  |  |  |  |
|  |  | 1200 | off | on | off |  |  |  |  |
|  |  | 2400 | on | on | off |  |  |  |  |
|  |  | 4800 | off | off | on |  |  | off | выключено |
|  |  | 9600 | on | off | on |  |  |  |  |
|  |  | 19200 | off | on | on |  |  |  |  |
|  |  | 38400 | on | on | on |  |  |  |  |

6.6 Присоединить блок к приемно-контрольному прибору в соответствии с рисунком 6.1.

6.7 Подать на блок напряжение питания.

7 Работа блока

7.1 Работа в режиме Аккорд-512

7.1.1 Двуцветный светодиод отображает состояние блока:

- красный непрерывно – принтер не готов;

- зелёный непрерывно – есть связь по СЛ;

- зелёный прерывисто – нет связи по СЛ;

возможны сочетания режимов – желтый (оранжевый) – одновременное свечение красного и зелёного.

7.1.2 Номер страницы печати, текущая дата и строка заголовка выводятся через каждые 32 строки сообщений (страница печати) на английском языке

7.1.3 Принтер печатает сообщения о следующих событиях:

взятие ШС, снятие ШС, тревога ШС, пожар ШС, неисправность ШС, авария расширителя шлейфов (РШ), авария основного источника питания (ОП), авария резервного источника питания (РП), норма ОП, норма РП, изменение состояния БРПЦН или БРРВ, авария СЛ, восстановление СЛ.

В момент поступления сообщения печатается строка состояния расширителя ШС – источника события. Номер ШС – источника события выделен подчеркиванием (кроме снятия).

Пример печати приведён в приложении А.

7.2 Работа в режимах Радуга-2А, Радуга-4А.

7.2.1 Двуцветный светодиод отображает состояние блока:

- красный непрерывно – принтер не готов;

- зелёный непрерывно – есть питание.

7.2.2 Заголовок, содержащий название режима, дату и номер страницы:

выводится на печать при включении, через каждые 15 строк и при смене даты.

7.2.3 На принтере отображается поступившее сообщение и текущее время.

Отображение событий и соответствие англоязычных сообщений русским приведено в приложении Б.

7.3 При использовании блока в качестве преобразователя интерфейсов печать выполняется в соответствии с эксплуатационной документацией на применяемый приемно-контрольный прибор.

8 Правила хранения

8.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

8.2 Блоки следует хранить в упаковке на стеллажах, на расстоянии не менее 0,1 м от стен и пола хранилища и не менее 0,5 м от источников тепла.

8.3 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

- 9 Транспортирование

9.1 Блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

- 9.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.3 Блок в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 35 С.

- 9.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения блоков при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

9.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха блоки непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

10 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок управления печатью БУП №_________________________;

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (XXXXXYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – XXXXX, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям настоящего паспорта при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки блока с предприятия-изготовителя.

11.3 Блок, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям паспорта, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример печати

PAGE 01                                                            DATE 18.12

EXP  BR  ALARM       FIRE       FAULT      ARM        DISARM    AC  DC  TIME

EXR1  –-2-----    EXR2 ------6-                                         20:29

01 * - * -------- * -------- * -------- * 12------ * -------- * - * - * 20:33

01 * - * -------- * -------- * -------- * 123----- * -------- * - * - * 20:33

01 * - * ---4---- * -------- * -------- * 1234---- * -------- * - * - * 20:33

01 * - * ---4---- * -------- * -------- * 12345--- * -------- * - * - * 20:33

01 * - * ---4---- * -------- * -------- * 123456-- * -------- * - * - * 20:33

01 * - * ---4---- * -------- * -------- * 1234567- * -------- * - * - * 20:33

01 * - * ---4---- * -------- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:33

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1------- * -2345678 * - * - * 20:34

01 * - * ---4---- * -------- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:34

01 * - * ---4---- * -------- * -------- * 1234-67- * ----5--8 * - * - * 20:34

02 * - * 1------- * -------- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:34

03 * - * ------7- * -------- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:34

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1------- * -234-67- * - * - * 20:34

03 * ? *                                                                20:35

03 * - * -------- * -------- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:33

EXR1  –-?-----    EXR2 ------?-                                         20:36

EXR1  –-2-----    EXR2 ------6-                                         20:36

LINE OFF                                                                20:36

LINE ON                                                                 20:36

00 * - * -------- * 1------- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:37

00 * - * -------- * 1------- * -2------ * 12345678 * -------- * ? * - * 20:37

00 * - * -------- * 1-3----- * -2------ * 12345678 * -------- * ? * - * 20:37

00 * - * -------- * 1-3----- * -2-4---- * 12345678 * -------- * - * - * 20:37

00 * - * -------- * 1-3-5--- * -2-4---- * 12345678 * -------- * - * - * 20:37

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1-----7- * -------- * - * - * 20:37

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1-----78 * -------- * - * ? * 20:37

02 * - * 1------- * -------- * -------- * 1------- * -------- * - * - * 20:37

02 * - * -------- * -------- * -------- * -------- * 1------- * - * - * 20:37

СТР. 02                                                            ДАТА 18.12

РШ   АВ  ТРЕВОГИ     ПОЖАРЫ     НЕИСПР     ВЗЯТИЯ     СНЯТИЯ    ОП  РП  ВРЕМЯ

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1-----7- * -------8 * - * - * 20:37

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1------- * ------7- * - * - * 20:37

БРПЦН --?-----    БРРВ ------6-                                         20:38

БРПЦН –-2-----    БРРВ ------6-                                         20:38

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1-----7- * -------- * - * - * 20:38

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1-----78 * -------- * ? * - * 20:38

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1-----7- * -------8 * ? * - * 20:38

01 * - * -------- * -------- * -------- * 1------- * ------7- * - * - * 20:38

00 * - * -------- * --3----- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:38

00 * - * -------- * --3-5--- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:38

00 * - * -------- * --3-56-- * -------- * 12345678 * -------- * - * - * 20:38

АВАРИЯ ЛИНИИ                                                            20:39

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИНИИ                                                    20:39

03 * - * -------- * -------- * -------- * ------7- * -------- * - * - * 20:40

03 * - * ------7- * -------- * -------- * -----67- * -------- * - * - * 20:40

03 * - * ------7- * -------- * -------- * ----567- * -------- * - * - * 20:40

03 * - * ------7- * -------- * -------- * --34567- * -------- * - * ? * 20:40

03 * - * ------7- * -------- * -------- * 1-34567- * -------- * - * - * 20:41

03 * - * ------7- * -------- * -------- * 1234567- * -------- * - * - * 20:41

03 * - * ------7- * -------- * -------- * 123456-- * ------7- * - * - * 20:42

03 * - * -------- * -------- * -------- * 123----- * ---456-- * ? * - * 20:42

03 * - * -------- * -------- * -------- * -------- * 123----- * ? * ? * 20:43

03 * - * -------- * -------- * -------- * -------- * -------- * - * - * 20:44

02 * - * --345--- * -------- * -------- * --3456-- * -------- * - * - * 20:44

03 * - * -------- * -------- * -------- * -----6-- * --345--- * - * - * 20:44

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отображение событий и соответствие англоязычных сообщений русским

| Английский язык | Русский язык |
| --- | --- |
| 220V SUPPLY | ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ |
| ATTENTION ADDRESS ** SL# | ВНИМАНИЕ АДРЕС ** СЛ# |
| BATTERY LOW | РАЗРЯД АККУМ. |
| BATTERY NORMAL | АККУМ. В НОРМЕ |
| CONNECTION ON | СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА |
| CONNECTION OFF | НЕТ СВЯЗИ |
| EXCESSIVE EQIPMENT ADDRESS ** SL# | УСТАНОВКА УПА АДРЕС ** СЛ# |
| FIRE ADDRESS ** SL# | ПОЖАР АДРЕС ** СЛ# |
| FAULT OF ADDRESS ** SL# | НЕИСПРАВНОСТЬ АДРЕСА ** СЛ# |
| FAULT OF LINE SL# | НЕИСПРАВНОСТЬ СЛ# |
| FAULT EQIPMENT ADDRESS ** SL# | НЕИСПРАВНОСТЬ УПА АДРЕС ** СЛ# |
| HIDE EQIPMENT ADDRESS ** SL# | ИЗЪЯТИЕ УПА АДРЕС ** СЛ# |
| KEY IN STATE 0 | КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИИ 0 |
| KEY IN STATE 1 | КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИИ 1 |
| LOOP BREAK | ОБРЫВ КОЛЬЦА |
| LINE BREAK ADDRESS ** SL# | ОБРЫВ ОУ АДРЕС ** СЛ# |
| OVERLOAD SL | ПЕРЕГРУЗКА СЛ# |
| PRINTER ON | ПРИНТЕР ГОТОВ |
| PROGRAMMING | ПРОГРАММИРОВАНИЕ |
| RESET | СБРОС |
| START ADDRESS ** SL# | СТАРТ АДРЕС ** СЛ# |
| STANDBY | РЕЗЕРВ |
| STANDBY FAULT | АВАРИЯ РЕЗЕРВА |
| TAMPER OFF | ТАМПЕР НАРУШЕН |
| TAMPER ON | ТАМПЕР В НОРМЕ |
| TESTING | ТЕСТИРОВАНИЕ |
| UPA ON | УПА ВКЛ. |
| UPA OFF | УПА ВЫКЛ. |
| WARNING ON | ОПОВЕЩЕНИЕ ВКЛ. |
| WARNING OFF | ОПОВЕЩЕНИЕ ВЫКЛ. |

** - номер адресуемого устройства

# - номер сигнальной линии

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО "Аргус-Спектр"

_____________С.А. Левчук

_____________

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ

БУП

Паспорт

СПНК.426444.004 ПС