БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ БВИ-64

Паспорт

СПНК.426436.105 ПС

1 Общие сведения об изделии

Блок выносной индикации БВИ-64 (далее – блок) предназначен для визуального отображения состояния 64 шлейфов сигнализации (далее ШС) ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512".

Область применения – автономная и (или) централизованная охранная или охранно-пожарная сигнализация.

Блок является многоканальным, восстанавливаемым, обслуживаемым, ремонтопригодным устройством многоразового действия.

Блок осуществляет приём с двухпроводной линии связи и отображение состояния ШС ППКОП "Аккорд-512".

Режим работы блока – непрерывный.

2 Технические данные и характеристики

2.1 Информативность блока (количество видов извещений, получаемых от ШС и отображаемых блоком) должна быть, равна 4:

НОРМА, НАРУШЕН, ТРЕВОГА, ВЗЯТ.

2.2 Блок обеспечивает визуальное отображение состояния 64 ШС ППКОП "Аккорд-512" при подключении к сигнальной линии (СЛ).

2.3 Блок обеспечивает работоспособность при следующих параметрах сигнальной линии:

- сопротивление проводов линии связи – не более 150 Ом;

- сопротивление утечки между проводами линии – не менее 20 кОм.

- 2.5 Электропитание блока осуществляется от внешнего источника постоянного напряжения (12+3,0/-2,0) В.

2.6 Ток, потребляемый блоком при номинальном напряжении - не более 100 мА.

2.7 Время технической готовности блока - не более 10 с после его включения.

2.8 Габаритные размеры блока – 14536735 мм.

2.9 Масса блока – не более 1,3 кг.

2.10 Блок сохраняет работоспособность в следующих условиях:

а) температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50С;

б) относительная влажность воздуха до 93 % при температуре плюс 40С;

в) вибрация с ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

2.10 Блок в упаковке при транспортировании выдерживает:

- температуру окружающей среды от минус 50 до плюс 50С;

- относительную влажность воздуха (953)% при температуре 35С.

- транспортную тряску с ускорением 98 м/с2 (10g) при длительности ударного импульса до 16 мс и числе ударов 100010;

- удар при свободном падении с высоты 25 мм два раза.

2.11 Конструкция блока должна обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

- 2.12 Средняя наработка на отказ блока - не менее 20000 ч.

- 2.13 Вероятность возникновения отказа, приводящего к формированию ложного извещения, - не более 0,01 за 1000 ч.

- 2.13 Средний срок службы блока - не менее 8 лет.

2.14 Блок удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 50009-2000 по устойчивости к воздействию внешних электромагнитных помех для степени жесткости не хуже 2 степени.

Нормы индустриальных радиопомех, создаваемых при работе блока, удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки блока соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| СПНК.426436.105 | Блок выносной индикации БВИ-64 | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
| ОЮ0.481.021ТУ | ВПТ6-5-0,5А | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 4х30 | 4 шт. |
| СПНК.426436.105 ПС | Паспорт | 1 экз. |

4 Указания мер безопасности

4.1 Блок по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 3 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2 Конструкция блока удовлетворяет требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3 Конструкция блока удовлетворяет требованиям пожарной безопасности по РТМ 7.7-01-86 и ГОСТ 12.1.004-91.

4.4 Конструктивное исполнение блока обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

5 Конструкция блока

5.1 Основными конструктивными элементами блока являются основание с крышкой, плата с контактными колодками, предохранителем цепи питания, перемычками "П1"…"П4" и индикаторами. В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы и два отверстия для фиксации блока шурупами на стене. Крышка фиксируется на основании винтами.

5.2 На плате расположены колодки Х1, для подключения к сигнальной линии (СЛ) ППКОП "АККОРД-512", и Х2 для подключения к источнику питания.

5.3 Для установки требуемого алгоритма работы блок имеет перемычки:

- П1 – П3 для установки номеров обслуживаемых расширителей ШС;

- П4 для включения режима индикации состояния ШС, снятых с охраны.

6 Порядок установки

6.1 Блок устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

6.2 Блок крепится на стене навешиванием на два шурупа. Разметка для крепления приведена в приложении А. Для фиксации блока необходимо открыть крышку и ввернуть через отверстия в основании ещё два шурупа.

6.3 Присоединить к блоку сигнальную линию (к клеммам СЛ+ и СЛ-) и внешний источник питания(к клеммам +12В и –12В), соблюдая полярность.

6.4 Перемычками П1, П2, П3 установить номера обслуживаемых расширителей ШС в соответствии с таблицей 6.1

Таблица 6.1

| №№ расширителей ШС | Положение перемычек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | П1 | П2 | П3 |
| 00…07 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| 08…15 | Установлена | Отсутствует | Отсутствует |
| 16…23 | Отсутствует | Установлена | Отсутствует |
| 24…31 | Установлена | Установлена | Отсутствует |
| 32…39 | Отсутствует | Отсутствует | Установлена |
| 40…47 | Установлена | Отсутствует | Установлена |
| 48…55 | Отсутствует | Установлена | Установлена |
| 56…63 | Установлена | Установлена | Установлена |

7 Порядок работы

7.1 Состояние ШС отображается режимом свечения индивидуальных светодиодов в соответствии с таблицей 7.1:

Таблица 7.1

| Состояние ШС | П4 | Свечение индикатора |
| --- | --- | --- |
| Снят - норма | Любое | Отсутствует |
| Снят - не норма | Отсутствует | Отсутствует |
|  | Установлена | Короткие импульсы (период 2 с, длительность свечения - 0,125 с) |
| Взят | Любое | Непрерывное |
| Тревога | Любое | Импульсы (период 2 с, длительность свечения 1 с) |
| Пожар, внимание | Любое | Импульсы (период 1 с, длительность свечения 0,5 с) |
| Неисправность ШС | Любое | Импульсы (период 0,25 с, длительность свечения 0,125 с) |
| Неисправность СЛ | Любое | Мерцание (период 62 мс) |

7.2 Индикаторы расположены следующим образом:

- Слева - направо столбцы – расширители ШС в порядке возрастания;

- Сверху - вниз строки – ШС в порядке возрастания.

7.3 Справа от каждого индикатора находится поле, в котором может быть выполнена надпись карандашом или ручкой с возможностью последующего удаления ластиком или спиртом соответственно.

- 8 Правила хранения

8.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Блоки должны храниться в упаковке.

8.2 Хранить блоки следует на стеллажах.

8.3 Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между блоками должно быть не менее 0,1 м.

8.4 Расстояние между отопительными устройствами и блоками должно быть не менее 0,5 м.

8.5 При складировании блоков в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с блоками.

8.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящая пыль.

- 9 Транспортирование

9.1 Блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

- 9.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

9.3 Блок в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 35 С.

- 9.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения блоков при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

9.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха блоки непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

10 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок выносной индикации БВИ-64 №___________________;

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технической документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки блока с предприятия-изготовителя.

11.3 Блок, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям, указанным в паспорте, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

30.05.05

ПРИЛОЖЕНИЕ А