ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

"АККОРД-512" ППКОП 0104050639-512-1

Руководство по эксплуатации

СПНК.425513.014 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	5

3 СОСТАВ ПРИБОРА	13

4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	14

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	14

6 КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА	14

7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ	16

8 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	28

9 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	30

10 ПОЛНОМОЧИЯ ДОСТУПА	31

11 ПОРЯДОК РАБОТЫ	31

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	38

13 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	41

14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	41

ПРИЛОЖЕНИЕ А Структурная схема прибора	42

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Конструкции блоков прибора	43

ПРИЛОЖЕНИЕ В Схемы внешних подключений блоков	51

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Формы таблиц программирования	57

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512" СПНК.425513.014.

- НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

  - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512" (далее - прибор) предназначен для контроля до 512 шлейфов сигнализации (ШС) как в автономном режиме с подачей звукового и светового сигналов, так и с передачей тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

  - Область применения - централизованная или автономная охрана объектов. Прибор является многоканальным, восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

  - Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля величины входных сопротивлений ШС. В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться охранные и пожарные извещатели электроконтактного и магнитоконтактного типов ("ИО101-2, "Фольга-С", "ИО102-1/1А", "ИО102-2", "ИО102-4", "ИО102-5", "ИО102-6", "ИП 103-7", "ИП 105-2-1" и подобные); с выходом контактами реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Арфа", "Сокол-2", "Сокол-3", "Сова-2", "Фотон-9", "Икар-1", "Фотон-6", "Сова-2" и подобные); питающиеся по ШС ("ИП 212-3С", "ИП 212-5М", "ИП 212-44", "Окно-5", "Волна-5", "Фотон-8", или аналогичные по выходным параметрам).

  - В состав прибора набор устройств и блоков, состав и количество которых определяется при заказе.

Расширители шлейфов сигнализации (РШ) – до 64:

- блок центральный (БЦ) – до 1 шт.;

- блоки-расширители охранно-пожарных шлейфов (БРОП, БРОП исп. 8/12) по 8 ШС;

- блоки-расширители пожарных шлейфов (БРП) по 8 ШС;

- блоки-расширители охранных и пожарных ШС (БРОП-23 "Аккорд-20") по 23 ШС;

Пульты управления:

- пульт управления центральный (ПУЦ) – до 1 шт.;

- пульты управления локальные (ПУЛ) – до 2 шт. на каждый РШ.

До 8 блоков-расширителей выходов на ПЦН (БРПЦН) по 4 выхода.

До 8 блоков-расширителей силовых релейных выходов (БРРВ) по 4 реле.

Блоки выносных индикаторов (БВИ) – до 2 шт. на каждый РШ.

Модуль высокочастотного уплотнения (МВУ или МВУ-2) - в составе БЦ

Блоки связи с персональным компьютером асинхронные (БСПКА).

Блоки фильтров (БФ).

Блоки линейные с гальванической развязкой (БЛГР).

Блоки управления печатью (БУП).

Блоки выносной индикации БВИ-64 ТУ 4372-041-23072522-2002.

Прибор осуществляет передачу извещений о тревоге на ПЦН размыканием контактов сигнальных реле по 4-м каналам БЦ и по 32-м дополнительным каналам через 8 релейных блоков (БРПЦН), а так же по каналам РШ. Контакты сигнальных реле имеют следующие параметры: коммутируемое напряжение постоянного тока до 72 В при токе до 30 мА.

  - Прибор позволяет обеспечить передачу извещений по двум выходам высокочастотного уплотнения на системы "Атлас-3", "Атлас-6", "Фобос-ТР".

  - Прибор обеспечивает управление внешними оповещателями с помощью контактов силовых реле БЦ, БРОП, БРОП исп. 8/12 и БРП, имеющих следующие параметры: коммутируемое напряжение постоянного тока до 30 В при токе до 1 А; коммутируемое напряжение переменного тока до 250 В (БРОП исп. 8/12 – до 30 В) при токе до 1 А.

  - Прибор обеспечивает управление внешними исполнительными устройствами с помощью контактов силовых реле, установленных в БРРВ и имеющих следующие параметры: коммутируемое напряжение постоянного тока до 30 В при токе до 3 А; коммутируемое напряжение переменного тока до 250 В при токе до 3 А.

  - Управление работой прибора может осуществляться как с помощью пультов управления локальных (ПУЛ) или центрального (ПУЦ), так и с помощью ЭВМ, которая подключается через БСПКА.

  - Прибор обеспечивает работоспособность при:

- изменении температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С – БЦ, БРОП, БРОП исп. 8/12, БРП, БРРВ, БРПЦН, ПУЛ; от минус 10 до плюс 50 °С – ПУЦ;

- воздействии относительной влажности до 93 % при температуре 40 °С.

  - Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

  - Пример записи обозначения прибора в других документах и (или) при заказе:

"Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Аккорд-512" ТУ 4372-020-23072522-00 в составе…(комплектация в соответствии с заказом)".

1.12. Технические характеристики, правила использования, транспортирования и технического обслуживания БРП, БЛГР, БРОП-23 "Аккорд-20", ПУЛ, БВИ-64, БСПКА, БУП изложены в руководствах по эксплуатации и паспортах на соответствующие блоки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Информационная емкость прибора (общее количество контролируемых ШС) – 512 (максимальное количество подключаемых РШ - 64).

  - Информативность прибора (количество видов извещений, получаемых от ШС и выдаваемых прибором) - 21:

    - Количество извещений получаемых с ШС – 5 ("НОРМА", "ТРЕВОГА", "ВНИМАНИЕ", "ПОЖАР", "НЕИСПРАВНОСТЬ");

    - Количество видов извещений, отображаемых на светодиодных и знаковых индикаторах ПУЦ прибора - 7 (текущее время, вид сообщения, номер ШС, номер РШ, номер раздела, питание от резерва, резерв неисправен);

    - Количество видов извещений, передаваемых на ПЦН – 2 (извещения "НОРМА", "ТРЕВОГА");

    - Количество видов извещений, выдаваемых на внешние оповещатели (световые или звуковые) - 3 (извещения "НОРМА", "ТРЕВОГА", "ВЗЯТ");

    - Количество видов извещений, отображаемых на БВИ - 4 ("НОРМА", "НАРУШЕН", "ТРЕВОГА", "ВЗЯТ").

  - Прибор обеспечивает работоспособность при следующих параметрах сигнальной линии:

- сопротивление проводов линии  - не более 150 Ом;

- сопротивление утечки между проводами линии - не менее 20 кОм;

- длина линии - не более 1000 м.

  - БЦ, БРОП и БРОП исп. 8/12 прибора обеспечивают контроль состояния шлейфов сигнализации по величине их сопротивления.

    - При сопротивлении изоляции шлейфов не менее 20 кОм и сопротивлении шлейфов (без учета сопротивления выносного резистора) не более 1,0 кОм прибор сохраняет дежурный режим при сопротивлении выносного резистора в шлейфах сигнализации (5,60,5) кОм (для ШС определенных как охранные при программировании).

    - Режим "НОРМА" обеспечивается при входном сопротивлении шлейфов от 4,0 кОм до 7,0 кОм.

    - Режим "ТРЕВОГА" обеспечивается при входном сопротивлении шлейфов ("нарушение шлейфа") 2,8 кОм и менее, или 10 кОм и более.

    - Режим "НЕИСПРАВНОСТЬ" формируется только по ШС, запрограммированным как пожарные, с разделением сигналов "ПОЖАР" и "НЕИСПРАВНОСТЬ", при входном сопротивлении шлейфов 10 кОм и более или 200 Ом и менее. Данный режим предназначен для шлейфов пожарной сигнализации:

а) при включении в ШС только активных пожарных извещателей, формирующих сигнал "ПОЖАР" увеличением потребляемого тока или замыканием выходной цепи (ИП 212-5М, ИП 212-44, ИП 212-3С, ИП 101-2, ИП 103-7/1, ИП 103-7/3 и т.п.).

б) при включении в ШС только извещателей с нормально замкнутой выходной цепью, формирующих сигнал "ПОЖАР" размыканием выходной цепи (ИП103-4, ИП105-2-1, ИПР и т.п.) при сопротивлении выносного резистора в шлейфах сигнализации (2,40,2) кОм.

    - БЦ, БРОП и БРОП исп. 8/12 регистрируют нарушение шлейфа на интервал времени более 70 мс, и сохраняет режим "НОРМА" при нарушении шлейфа на интервал времени менее 50 мс, либо 600 мс и 400 мс, соответственно (устанавливается при программировании ШС).

  - При приеме тревожного извещения:

- ПУЦ обеспечивает подачу звукового сигнала и отображение на индикаторах вида извещения, номера ШС и расширителя, от ШС которого получено извещение. Если извещение получено от нескольких РШ, информация о состоянии их ШС индицируется поочередно.

- БСПКА обеспечивает выдачу извещения на ЭВМ

    - Извещения отображаются на индикаторе ПУЦ следующими сообщениями: "ТРЕВОГА", "ПОЖАР", "НЕИСПРАВНОСТЬ", "ВНИМАНИЕ".

    - Формат вывода сообщений на индикатор ПУЦ при получении тревожного извещения:

"сообщение" - "номер РШ" - "номер ШС".

    - При приеме извещений от нескольких ШС  просмотр их номеров и разделов производится при помощи кнопок клавиатуры ПУЦ.

    - Прибор при приеме извещений "ТРЕВОГА" или "ПОЖАР" обеспечивает:

размыкание контактов реле соответствующего выхода на ПЦН, если ШС, от которого получено извещение, определен как ШС с выходом на соответствующий ПЦН;

переключение контактов силовых реле БЦ и БРРВ при условии, что для соответствующего ШС запрограммирована связь с соответствующим реле;

периодическое замыкание/размыкание контактов силового реле светового оповещения БЦ (в режиме "ТРЕВОГА").

  - Прибор, укомплектованный БСПКА, обеспечивает передачу извещений от прибора к ЭВМ и команд управления от ЭВМ к прибору. К одной ЭВМ через разъем последовательного интерфейса RS-232 может быть подключено до четырёх приборов.

  - Прибор, укомплектованный встроенным модулем высокочастотного уплотнения (МВУ или МВУ-2), обеспечивает передачу извещений на ПЦН по двум каналам методом высокочастотного уплотнения на несущей частоте (180,018) кГц в режиме "Атлас-6", либо в режиме "Атлас-3", либо в режиме "Фобос-ТР" по одной или двум телефонным линиям. При этом два канала с высокочастотным уплотнением включены параллельно релейным выходам ПЦН1 и ПЦН2.

    - В режиме "Атлас-3" прибор в состоянии "НОРМА" формирует по первому и/или второму каналам (МВУ-2 – один канал, МВУ – два канала) высокочастотный сигнал с уровнем (0,450,05) В на нагрузке (18018) Ом, а в режиме "ТРЕВОГА" уровень сигнала не превышает 3 мВ.

    - В режиме "Атлас-6" (МВУ или МВУ-2) прибор в состоянии "НОРМА" формирует высокочастотный сигнал с уровнем (0,450,05) В на нагрузке (18018) Ом с частотой фазовой манипуляции (28220) Гц. В режиме "ТРЕВОГА" по первому каналу прибор формирует сигнал с частотой манипуляции (14110) Гц. В режиме "ТРЕВОГА" по второму каналу прибор формирует сигнал с частотой манипуляции (705) Гц. В режиме "ТРЕВОГА" по обоим каналам прибор формирует сигнал без манипуляции.

    - В режиме "Фобос-ТР" (только МВУ-2) прибор обеспечивает передачу на ПЦН следующих извещений: "НОРМА 1" - замкнутое состояние ПЦН1, "НОРМА 2" - замкнутое состояние ПЦН2, "ТРЕВОГА 1" - обрыв ПЦН1, "ТРЕВОГА 2",- обрыв ПЦН2, "ЦКН" – состояние цепи контроля наряда, "КОД НАПРАВЛЕНИЯ" – индивидуальный код УО для выявления попыток подмены УО аналогичным;

    - В режимах "Атлас-3", "Атлас-6", "Фобос-ТР" обеспечивается затухание сигнала в направлении линия - телефонный аппарат:

- на частоте 18,0 кГц не менее 18 дБ;

- на частоте 800 Гц не более 0,43 дБ.

  - Прибор обеспечивает контроль сигнальной линии и контроль вскрытия корпусов адресных блоков. При нарушении связи с адресными блоками или вскрытии их корпусов обеспечивается:

- подача ПУЦ звукового сигнала;

- отображение на индикаторе ПУЦ сообщения "АВАРИЯ" - "номер адресного блока";

- размыкание контактов ПЦН4 БЦ.

  - Прибор обеспечивает программирование с помощью клавиатуры ПУЦ конфигурации и параметров прибора.

  - Время технической готовности прибора не более 10 с.

  - Основные характеристики устройств и блоков:

    - ПУЦ имеет клавиатуру управления, содержащую 16 кнопок, имеющих обозначение: "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", "ВЗЯТЬ", "СНЯТЬ", "◄", "►", "", "Р", двухстрочный шестнадцатиразрядный жидкокристаллический индикатор с подсветкой, четыре светодиодных индикатора и обеспечивает:

прием информации о состоянии адресных блоков по линии связи, формируемой адресными блоками;

просмотр состояния ШС;

просмотр протокола событий;

программирование и управление прибором.

    - Блоки БЦ, БРОП, БРОП исп. 8/12 и БРП имеют встроенную память для реализации электронного протокола событий емкостью 256 событий каждый. Данные в памяти сохраняются при выключении питания блоков. Информация в памяти содержит: вид события (взятие, снятие, неисправность, нарушение ШС, питание от резерва, неисправность резерва, нарушение связи по СЛ, изменение конфигурации), дату и время события, номер пользователя, осуществившего взятие или снятие.

    - БЦ, БРОП и БРОП исп. 8/12 обеспечивают контроль состояния ШС по величине сопротивления. Напряжение в ШС, нагруженных на 5,6 кОм, составляет (204) В. Напряжение на разомкнутых клеммах подключения ШС – не более 27 В, ток короткого замыкания в ШС – не более 15 мА.

    - БЦ:

количество ШС - 8;

количество силовых релейных выходов для управления устройствами - 2;

количество сигнальных релейных выходов на ПЦН - 4;

количество выходов высокочастотного уплотнения для варианта БЦ с модулем высокочастотного уплотнения (МВУ или МВУ-2):в режиме 
"Атлас-3" – 1(2), в режиме "Атлас-6" – 1, в режиме "Фобос-ТР" - 1;

встроенный звуковой оповещатель;

количество подключаемых блоков выносных индикаторов (БВИ) – 2;

выход с защитой от перегрузки для питания извещателей напряжением (121,6) В при питании от сети или от резервного аккумулятора при токе не менее 150 мА;

выход для питания ПУЛ или ПУЦ напряжением (50,5) В при токе не менее 60 мА.

    - БРОП, БРОП исп. 8/12:

количество ШС - 8;

количество выходных силовых реле – 1;

выход с защитой от перегрузки для питания извещателей напряжением (121,2) В при питании от сети и (121,6) В при питании от резервного аккумулятора при токе, не менее 120 мА (только БРОП), выход для питания ПУЛ напряжением (50,5) В;

выход 12 В/120 мА для подключения внешней сирены;

выход для подключения БВИ;

Питание БРОП исп. 8/12 должно осуществляться от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10,8 до 14,3 В, ток потребления – не более 100 мА..

    - БРП:

количество ШС - 8;

количество выходных силовых реле – 2, допустимый ток реле не более 5 А при коммутируемом постоянном напряжении до 30 В или переменном до 220 В;

количество релейных выходов на ПЦН – 2;

выход для подключения БВИ;

выход для управления системой речевого оповещения типа "Орфей";

выход с защитой от перегрузки для питания извещателей напряжением (121,6) В при питании от сети или от резервного аккумулятора при токе, не менее 150 мА, выход для питания ПУЛ напряжением (50,5) В;

напряжение в ШС - знакопеременные импульсы напряжением (224) В, с длительностью положительного импульса (800100) мс и длительностью отрицательного импульса (605) мс;

формирование сигналов "ВНИМАНИЕ" при срабатывании одного извещателя, и сигнала "ПОЖАР" при срабатывании двух и более извещателей;

питание активных извещателей по ШС током до 3 мА;

формирование режима "НЕИСПРАВНОСТЬ" при замыкании и обрыве ШС;

ток короткого замыкания в ШС - не более 20 мА;

сопротивление проводов ШС не более 220 Ом и сопротивление утечки между проводами ШС не менее 50 кОм.

    - БРПЦН:

количество релейных выходов – 4;

напряжение электропитания – (12  1,8) В;

ток потребления (при включенных реле), не более 60 мА.

    - БРРВ имеет 4 релейных выхода, 4 входа контроля внешних цепей, при обрыве которых запрещается включение соответствующего реле.

    - ПУЛ имеет клавиатуру аналогичную ПУЦ, светодиодные индикаторы видов извещений и состояния ШС:

- напряжение питания  - (5  0,5) В

- ток потребления – не более 20 мА (при выключенных индикаторах состояния ШС)..

  - Программируемые параметры прибора.

    - Программируемые общие параметры БЦ, БРОП и БРОП исп. 8/12:

- задержка на вход / выход от 0 до 4 мин (8 ступеней);

- режим реле светового оповещения – "СО" ("выносная лампа" / "строб-вспышка ");

- режим постановки (тактика с входной дверью / без входной двери);

- режим ПЦН во время задержки на выход (в соответствии с ШС / норма);

- контроль питания блока от сети (наличие/отсутствие контроля).

    - Программируемые параметры ШС БЦ и БРОП:

- номера реле ПЦН БЦ, связанных с данным ШС;

- связь ШС с выходом "Сирена" данного блока;

- связь ШС с выходами "СО" БЦ и "ЗО" ("ВО") данного блока;

- режим ШС (пожарный / охранный);

- номер парного ШС (формирование извещения "ПОЖАР" при срабатывании извещателей в двух ШС);

- сброс при нарушении (снятие питания ШС на 3 с. по первому срабатыванию и формирование извещения "ПОЖАР" при повторном срабатывании извещателей в ШС в течение 30 с);

- тип пожарных извещателей (с замкнутой / разомкнутой выходной цепью);

- круглосуточный ШС;

- ШС с блокировкой формирования извещения "ТРЕВОГА" в период задержки на вход / выход;

- состояние связанного с ШС реле ПЦН БЦ в режиме снятия ("НОРМА" / "ТРЕВОГА");

- отключение питания извещателей при снятии данного ШС с охраны;

- селекция времени нарушения ШС (50…70 мс / 500…700 мс);

- запрет отображения тревоги ШС на ПУЦ (режим "тихая тревога").

    - Программирование состава разделов:

- ШС, входящие в разделы (не более 8 разделов на блок и 256 на прибор);

- коды доступа с ПУЦ к разделам.

    - Программирование доступа с ПУЛ:

- номера пользователей;

- списки ШС по каждому пользователю (до 30 пользователей для каждого ПУЛ);

- коды доступа пользователей.

    - Программирование системных кодов:

- администратора (для просмотра протокола событий, изменения кодов доступа к разделам и кодов пользователей);

- инженера (для определения конфигурации прибора).

    - Программирование режимов работы реле БРПЦН и БРРВ и связей реле с ШС.

  - Электропитание БЦ, БРОП, БРП, БРРВ осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением (220 +22/-33) В частотой (501) Гц.

  - Резервное электропитание БЦ, БРОП, БРП, БРРВ осуществляется от встроенного резервного аккумулятора или внешнего источника постоянного тока напряжением от 11,8 до 14,3 В.

  - Блоки прибора обеспечивают автоматический переход на питание от резервного источника при пропадании сетевого напряжения и обратно без выдачи ложных извещений.

  - Прибор обеспечивает формирование извещения "РЕЗЕРВ НЕИСПРАВЕН" при снижении напряжения источника резервного питания ниже 11,6 В.

  - При работе прибора от резервного источника питания  он автоматически отключается при снижении напряжения ниже значения (11,0 +0,6/-1,0) В, что предотвращает глубокий разряд аккумулятора и его преждевременный выход из строя. Отключение аккумулятора может произойти при замыкании (перегрузке) выхода "12 В" прибора.

  - Электропитание ПУЛ и ПУЦ напряжением (50,5) В осуществляется от встроенных источников БЦ, БРОП, БРП.

  - Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более:

БЦ – 35 ВА;

БРОП – 20 ВА;

БРП – 20 ВА;

БРРВ – 20 ВА.

  - Ток потребления от аккумуляторной батареи при номинальном напряжении (без внешних потребителей по выходу "12 В" и "Сирена"), не более:

БЦ – 150 мА;

БРОП и БРОП исп. 8/12 – 100 мА;

БРП – в дежурном режиме - 100 мА, в режиме "Пожар" - 250 мА;

БРРВ – 30 мА (при выключенных реле).

  - Длительность работы от встроенных полностью заряженных аккумуляторов (без внешних потребителей), не менее, ч:

БЦ – 24;

БРОП – 16;

БРП – в дежурном режиме - не менее 24 ч и в режиме "Пожар" - не менее 3 ч;

БРРВ – 24 (при выключенных реле).

При эксплуатации прибора при температурах ниже минус 15 С и выше 35 С длительность работы от встроенных источников резервного питания сокращается не более чем в два раза.

  - Габаритные размеры составных частей прибора, мм:

БЦ – 25525580;

ПУЦ – 17510530;

БРОП – 19019060;

БРОП исп. 8/12 – 116х107х65;

БРП – 34022585;

БРПЦН – 116х107х65;

БРРВ – 19019060;

ПУЛ – 17510530;

  - Масса составных частей прибора, кг, не более,:

БЦ – 6;

ПУЦ – 0,3;

БРОП – 3;

БРОП исп. 8/12 – 0,3;

БРП – 6;

БРПЦН – 0,3;

БРРВ – 3;

ПУЛ – 0,3.

  - Прибор сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С, ПУЦ - от минус 10 до плюс 50 С;

- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре 40 С;

- вибрация с ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

  - Прибор в упаковке при транспортировании выдерживает:

температуру окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С;

относительную влажность воздуха (953) % при температуре 35 С;

транспортную тряску с ускорением 98 м/с2 (10 g) при длительности ударного импульса до 16 мс и числе ударов 100010;

удар при свободном падении с высоты 25 мм два раза.

  - Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96 для всех блоков.

  - Средняя наработка на отказ каждого из блоков прибора не менее 20000 ч.

  - Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию не более 0,01 за 1000 ч.

Критерием отказа является формирование прибором ложных срабатываний при отсутствии причин их вызывающих.

  - Средний срок службы прибора не менее 8 лет.

  - Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора не более 4 ч.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током блоки прибора соответствует по ГОСТ 12.2.007.0-75:

- БЦ, БРОП, БРП, БРРВ - классу 01;

- БРПЦН, БРОП исп. 8/12 – классу 0;

- ПУЦ, ПУЛ – классу 3.

  - Конструктивное исполнение прибора обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2, УК5, УП1, УП2 – второй степени жесткости, УК3 – четвертой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-92.

  - Уровень электромагнитных помех, создаваемых прибором, соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-92 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

- СОСТАВ ПРИБОРА

  - Состав прибора указан в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СПНК.425513.014 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512", в том числе: |  |  |
| СПНК5.437.002 | Пульт управления центральный (ПУЦ) | 11) |  |
| СПНК3.558.039 | Блок центральный (БЦ) | 11) |  |
| СПНК3.558.046 | Блок-расширитель охранно-пожарных ШС (БРОП) | 641) |  |
| СПНК3.558.071 | Блок-расширитель охранно-пожарных ШС (БРОП исп. 8/12) | 641) |  |
| СПНК3.558.054 | Блок-расширитель пожарных ШС (БРП) | 641) |  |
| СПНК3.558.072 | Блок расширитель охранных и пожарных ШС (БРОП-23 "Аккорд-20") | 211) |  |
| СПНК3.558.055 | Блок-расширитель выходов на ПЦН (БРПЦН) | 81) |  |
| СПНК3.558.056 | Блок-расширитель релейных выходов (БРРВ) | 81) |  |
| СПНК3.558.021 | Блок выносных индикаторов (БВИ) | 1281) | 1 шт. в комплекте БЦ |
| СПНК5.437.005 | Пульт управления локальный (ПУЛ) | 641) |  |
| СПНК.426436.105 | Блок выносной индикации (БВИ-64) | 81) |  |
| СПНК.426444.004 | Блок управления печатью (БУП) | 11) |  |
| СПНК.426444.003 | Блок линейный с гальванической развязкой (БЛГР) | 321) |  |
| СПНК.426449.003 | Блок связи с персональным компьютером асинхронный (БСПКА) | 11) |  |
| 1)Количество определяется потребителем при заказе. |  |  |  |

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

  - После вскрытия упаковки прибора необходимо:

провести внешний осмотр прибора, и убедиться в отсутствии механических повреждений и в наличии пломбы предприятия-изготовителя;

проверить комплектность прибора.

  - После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

- УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

  - Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация прибора без заземления (зануления).

  - Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения прибора от сети питания.

  - При работе с прибором следует иметь в виду, что клеммы "СЕТЬ" находятся, а клеммы "ЗО", "СО" и "ВО" могут находиться под напряжением 220 В и являются опасными.

- КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

  - Конструкция блоков прибора обеспечивает возможность их использования в настенном расположении.

  - Основными конструктивными элементами БЦ (приложение Б, рисунок Б.1) являются основание (8) с крышкой; плата МПК (5) с контактными колодками, предохранителями (6) низковольтных цепей, кронштейн с датчиком вскрытия (11); сирена (7); скоба (9) крепления аккумулятора (10); плата (3) с контактной колодкой для подключения цепи 220 В "СЕТЬ", с контактной колодкой для подключения цепей "Звуковой оповещатель" (ЗО) и "Световой оповещатель" (СО) и с предохранителями (4) цепи питания 220 В; модуль высокочастотного уплотнения (1); клемма заземления (2). В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы и отверстие для фиксации БЦ третьим шурупом на стене, отверстие для ввода проводов 220 В.

  - ПУЦ и ПУЛ (приложение Б, рисунки Б.2 и Б.3) состоят каждый из корпуса (1) с клавиатурой и индикаторами, съемной крышки (2), открывающей доступ к контактной колодке (3). Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстия в нижней части корпуса. В основании корпуса имеются два отверстия для навешивания его на шурупы и два отверстия для фиксации блока на стене.

  - Основными конструктивными элементами, БРОП, БРРВ (приложение Б, рисунки Б4 и Б5) являются основание (9) с крышкой (3); плата (7) с контактными колодками, предохранителем (6) низковольтных цепей, светодиодными индикаторами, датчиком вскрытия, перемычкой "ПРОГ" для включения режима установки номера расширителя; перемычками "П1" – "П4" отключения контроля внешних цепей (БРРВ); скоба (2) крепления аккумулятора (1); плата (8) с контактной колодкой  для подключения цепи 220 В "СЕТЬ", с контактной колодкой для подключения цепи "ВО" (БРОП) и с предохранителями цепи питания 220 В; клемма заземления (6). В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы и отверстие для фиксации блока третьим шурупом на стене, отверстие для ввода проводов 220 В.

  - БРПЦН (приложение Б, рисунок Б.6) состоит из основания (1), печатной платы (4) и крышки (2). Крышка крепится к основанию с помощью защелок и фиксируется шурупом (5). На печатной плате установлены контактные колодки "Х1" – "Х3" для подключения внешних цепей, перемычки "П1" – "П3" установки номера и датчик вскрытия, а в отверстие на передней поверхности крышки выведен световой индикатор (3). В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы, и отверстие для фиксации БРПЦН третьим шурупом на стене.

  - БВИ (приложение Б, рисунок Б.7) состоит из основания (7) с крышкой (1), в котором установлена плата (2) с контактной колодкой (5) и восемью светодиодами (6) индикацииШС1 - ШС8. Для доступа к контактной колодке необходимо открыть крышку, вставив отвертку в технологическое углубление и сняв крышку с защелки в нижней части БВИ. К основанию БВИ винтом (3) крепится поворотный кронштейн (4). Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстие в нижней части основания БВИ.

  - БРОП исп. 8/12 (приложение Б, рисунок Б.10) состоит из основания (1), печатной платы (4) и крышки (2). Крышка крепится к основанию с помощью защелок и фиксируется шурупом (5). На печатной плате установлены контактные колодки "Х1" – "Х5" для подключения внешних цепей, перемычка "ПРОГ" установки номера расширителя и датчик вскрытия, а в отверстие на передней поверхности крышки выведен световой индикатор (3). В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы, и отверстие для фиксации блока третьим шурупом на стене.

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование производится перед началом использования прибора, а также в случаях, когда необходимо изменить конфигурацию прибора, коды доступа или текущие характеристики. До начала программирования рекомендуется полностью изучить настоящее руководство и заполнить таблицы по формам, приведенным в приложении Г.

Порядок программирования:

  - До подключения блоков к линии связи.

    - Установить адреса расширителей ШС:

а) БРОП, БРОП исп. 8/12: при снятой крышке блока и установленной перемычке "ПРОГ" проволочными перемычками замкнуть входы ШС в соответствии с таблицей 7.1, включить питание блока на время не менее 10 с, выключить питание, снять перемычки;

б) БРП: при снятой крышке блока, замкнутом входе ШС7 и разомкнутом входе ШС8 проволочными перемычками замкнуть входы ШС в соответствии с таблицей 7.1, включить питание блока, и не позднее чем через семь секунд нажать датчик вскрытия два раза в течение секунды.

РАСШИРИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ АДРЕСА ОТ 00 ДО МАКСИМАЛЬНОГО БЕЗ ПРОПУСКОВ, БЦ ВСЕГДА ИМЕЕТ АДРЕС 00.

Таблица 7.1

| Адрес расширителя | Состояние входа ШС (З – замкнут, Р – разомкнут) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШС 1 | ШС 2 | ШС 3 | ШС 4 | ШС 5 | ШС 6 |
| 00 | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 01 | З | Р | Р | Р | Р | Р |
| 02 | Р | З | Р | Р | Р | Р |
| 03 | З | З | Р | Р | Р | Р |
| 04 | Р | Р | З | Р | Р | Р |
| 05 | З | Р | З | Р | Р | Р |
| 06 | Р | З | З | Р | Р | Р |
| 07 | З | З | З | Р | Р | Р |
| 08 | Р | Р | Р | З | Р | Р |
| 09 | З | Р | Р | З | Р | Р |
| 10 | Р | З | Р | З | Р | Р |
| 11 | З | З | Р | З | Р | Р |
| 12 | Р | Р | З | З | Р | Р |
| 13 | З | Р | З | З | Р | Р |
| 14 | Р | З | З | З | Р | Р |
| 15 | З | З | З | З | Р | Р |
| 16 | Р | Р | Р | Р | З | Р |
| 17 | З | Р | Р | Р | З | Р |
| 18 | Р | З | Р | Р | З | Р |
| 19 | З | З | Р | Р | З | Р |
| 20 | Р | Р | З | Р | З | Р |

Продолжение таблицы 7.1

| Адрес расширителя | Состояние входа ШС (З – замкнут, Р – разомкнут) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШС 1 | ШС 2 | ШС 3 | ШС 4 | ШС 5 | ШС 6 |
| 21 | З | Р | З | Р | З | Р |
| 22 | Р | З | З | Р | З | Р |
| 23 | З | З | З | Р | З | Р |
| 24 | Р | Р | Р | З | З | Р |
| 25 | З | Р | Р | З | З | Р |
| 26 | Р | З | Р | З | З | Р |
| 27 | З | З | Р | З | З | Р |
| 28 | Р | Р | З | З | З | Р |
| 29 | З | Р | З | З | З | Р |
| 30 | Р | З | З | З | З | Р |
| 31 | З | З | З | З | З | Р |
| 32 | Р | Р | Р | Р | Р | З |
| 33 | З | Р | Р | Р | Р | З |
| 34 | Р | З | Р | Р | Р | З |
| 35 | З | З | Р | Р | Р | З |
| 36 | Р | Р | З | Р | Р | З |
| 37 | З | Р | З | Р | Р | З |
| 38 | Р | З | З | Р | Р | З |
| 39 | З | З | З | Р | Р | З |
| 40 | Р | Р | Р | З | Р | З |
| 41 | З | Р | Р | З | Р | З |
| 42 | Р | З | Р | З | Р | З |
| 43 | З | З | Р | З | Р | З |
| 44 | Р | Р | З | З | Р | З |
| 45 | З | Р | З | З | Р | З |
| 46 | Р | З | З | З | Р | З |
| 47 | З | З | З | З | Р | З |
| 48 | Р | Р | Р | Р | З | З |
| 49 | З | Р | Р | Р | З | З |
| 50 | Р | З | Р | Р | З | З |
| 51 | З | З | Р | Р | З | З |
| 52 | Р | Р | З | Р | З | З |
| 53 | З | Р | З | Р | З | З |
| 54 | Р | З | З | Р | З | З |
| 55 | З | З | З | Р | З | З |
| 56 | Р | Р | Р | З | З | З |
| 57 | З | Р | Р | З | З | З |
| 58 | Р | З | Р | З | З | З |
| 59 | З | З | Р | З | З | З |

Продолжение таблицы 7.1

| Адрес расширителя | Состояние входа ШС (З – замкнут, Р – разомкнут) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШС 1 | ШС 2 | ШС 3 | ШС 4 | ШС 5 | ШС 6 |
| 60 | Р | Р | З | З | З | З |
| 61 | З | Р | З | З | З | З |
| 62 | Р | З | З | З | З | З |
| 63 | З | З | З | З | З | З |

    - Установить номера БРПЦН перемычками П1, П2, П3 на плате в соответствии с таблицей 7.2.

Таблица 7.2

| Номер БРПЦН | Положение перемычек (У – установлена, О – отсутствует) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | П1 | П2 | П3 |
| 0 | О | О | О |
| 1 | У | О | О |
| 2 | О | У | О |
| 3 | У | У | О |
| 4 | О | О | У |
| 5 | У | О | У |
| 6 | О | У | У |
| 7 | У | У | У |

    - Установить номера БРРВ перемычками П1, П2, П3 на плате в соответствии с таблицей 7.2 (перемычка П4 – отсутствует).

Установить перемычку "ПРОГ", подать питание на блок, через 10 с отключить питание.

  - Подключить блоки к линии связи. Открыть крышку ПУЦ. Включить питание РШ. Включить питание, закрыть крышку ПУЦ.

В течение не более 10 с прибор выполняет автоадресацию – определяет номера подключенных расширителей и отображает на экране количество найденных РШ, БРПЦН и БРРВ.

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 7 | _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Пример для прибора с максимальным номером расширителя – 06)

После чего на экран ПУЦ выводится дежурное сообщение:

|  |  | 0 | 1 | я | н | в |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | К | К | О | Р | Д |  |  |  |  |  |  |

  - Войти в меню программирования с ПУЦ:

нажать кнопку "Р" три раза; на экране последовательно будут появляться приглашения:

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(просмотр текущего состояния);

| П | Р | О | Т | О | К | О | Л |  |  |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(просмотр протокола событий);

| Д | А | Т | А |  |  | В | Р | Е | М | Я |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | я | 0 | 1 |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

(установка даты и времени).

Нажать кнопку "Р" (появится дежурное сообщение) и удерживать её в нажатом состоянии, через 8 с на экране появится приглашение:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Цифровыми кнопками ввести номер расширителя от 00 до 63 (БЦ - 00) и нажать кнопку "►", ввести код инженера (при поставке прибора с завода – изготовителя установлен код инженера - 2222)  при вводе каждой цифры появляется символ *:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | * | * | * | * |

Если код введён правильно, прибор запросит код администратора:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Ввести код администратора (при поставке прибора с завода – изготовителя установлен код администратора – 1111). Если код введён правильно, на экране появится меню программирования:

| М | Е | Н | Ю |  |  | П | Р | О | Г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р |  | Р | А | З |  | Н | О | М |  | К | О | Д |  |

Кнопки "◄", "►" - перемещение курсора над пунктами меню, выбор пункта - кнопка "СНЯТЬ".

Если прибор эксплуатировался ранее, коды инженера и администратора могут отличаться от заводских кодов. В этом случае заводские коды установить следующим образом:

а) снять питание БЦ;

б) замкнуть входы ШС1, ШС3, ШС5, ШС7 проволочными перемычками;

в) при снятой крышке подать питание на БЦ

г) через 4…5 с снять питание БЦ, снять перемычки.

Изменение конфигурации прибора, редактирование состава разделов и списков ШС для пользователей доступно только после последовательного предъявления кодов инженера и администратора.

Предъявление только кода администратора позволяет изменять коды доступа разделов и пользователей.

  - Выбрать пункт меню "ПАР" (параметры):

| Н | о | м | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Номер параметра)

  - Ввести 0 (общие параметры) в позицию курсора:

| Н | о | м | П | - | 0 |  |  |  |  | Н | п | - | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

и запрограммировать общие параметры расширителя, в соответствии с выбранным алгоритмом работы прибора. Изменение значения параметра  производится нажатием любой цифровой кнопки. При нажатии на кнопку символ "-" в позиции курсора меняется на "1" (и наоборот), а курсор перемещается на одну позицию вправо (перемещение курсора без изменения параметров кнопками "◄", "►"). Назначение и содержание параметров общего режима БРОП и БЦ приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 - Общие параметры БЦ, БРОП.

| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Взятие ШС пользователями | Совместно | Независимо |
| 02 | Контроль питания от сети | Есть | Отменен |
| 03 | Режим реле СО | Строб-вспышка | Лампа |
| 04 | Режим постановки (ШС1) | Без "входной двери" | С "входной дверью" |
| 05 | ПЦН-3 при задержке на вх/вых | Как ШС 1 | Норма |
| 06 | Задержка на вход / выход | +0 с | +32 с |
| 07 |  | +0 с | +64 с |
| 08 |  | +0 с | +128 с |
| 09 | Режим реле ВО (БРОП) | Включение | Импульс |
| 10 | Ведущий (работа без ПУЦ) | Нет | Да |
| 11 | Смена кода пользов. с ПУЛ | Не разрешена | Разрешена |
| 12 | Снятие ШС в составе разделов | Совместно | Независимо |
| 13 | Входная дверь при взятии разд. | Есть | Отменена |
| 14 | Работа реле СО в тревоге | 16 минут | До сброса или снятия |
| 15 | Системный статус ПЦН-4 БЦ | Есть | Отменен |
| 16 | Защита доступа с ПУЦ | Есть | Отменен |
| Параметры 03, 10, 14 задействованы только в БЦ (БРОП-00). Параметр 09 задействован только в БРОП. Незадействованные параметры должны иметь значение "-". |  |  |  |

Примечания

1 Параметр Нп-01 определяет тактику взятия ШС, включенного в списки нескольких пользователей. Взятие будет осуществляться:

а) если Нп-01 = "-" (взятие совместно) – только при взятии всех этих списков;

б) если Нп-01 = "1" (взятие независимо) – при взятии любого из этих списков.

2 Установить Нп-02 равным 1, если предполагается питание расширителя только от внешнего источника постоянного тока.

3 Нп-03 - режим реле "СО" программируется только для БЦ (БРОП 00).

а) в режиме "Строб-вспышка":

- в дежурном режиме выключено;

- в режиме "Тревога" включено.

б) в режиме "Лампа":

- в режиме "СНЯТ" выключено;

- в режиме "ВЗЯТ" включено;

- в режиме "ТРЕВОГА" включается на 1 секунду с периодом 2 секунды.

4 Установить Нп-04 = "1" если ШС1 контролирует входную дверь.

5 Установить Нп-05 = "1", если во время действия задержки на вход/выход требуется передавать на ПЦН-3 состояние "Норма", иначе на ПЦН передается текущее состояние ШС.

6 Параметр 09 определяет режим работы реле ВО БРОП:

а) если Нп-09 = "-", реле включается при формировании извещений "Пожар" или "Тревога" по ШС, связанным с этим реле;

б) если Нп-09 = "1", реле включается на 3 секунды при снятии любого из ШС, связанных с этим реле.

7 Установить Нп-10 = "1" (только для расширителя № 00) если прибор будет эксплуатироваться без ПУЦ.

8 Параметр Нп-12 определяет тактику снятия ШС, включенного в несколько разделов. Снятие будет осуществляться:

а) если Нп-12 = "-" (снятие совместно) – только при снятии всех этих разделов и хотя бы одного из списков ШС пользователей;

б) если Нп-12 = "1" (снятие независимо) – при снятии любого из этих разделов или списка ШС пользователей.

9 Если Нп-13 = "1", то при постановке в составе раздела отменяется тактика "с входной дверью".

10 Если Нп-15 = "-", то ПЦН-4 имеет системный статус – выключается не только при тревоге и снятии (если определено) связанных с ним ШС, но также при вскрытии корпуса или потере связи с данным расширителем.

11 Если Нп-16 = "-", то сброс с ПУЦ тревожных извещений по круглосуточным ШС возможен только выполнением операций "Взятие раздела" или "Снятие раздела".

По окончании программирования общих параметров расширителя нажать кнопку "".

| Н | о | м | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Запрограммировать параметры ШС.

    - Ввести номер ШС (1…8) и запрограммировать его параметры в соответствии с таблицей 7.4 для пожарных ШС, и в соответствии с таблицей 7.6 для охранных ШС Программирование производится аналогично 7.5.

Таблица 7.4 – Параметры пожарных ШС, БЦ, БРОП, БРОП исп. 8/12

| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Номер парного ШС | В соответствии с таблицей 7.5 |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 | Сброс при нарушении | Нет | Да |
| 05 | ЗО (ВО) | Нет | Да |
| 06 | Сирена | Нет | Да |
| 07 | Тип извещателей | НР | НЗ |
| 08 | Тип ШС | 1 (пожарный) |  |
| 09 | Вывод на ПЦН1 БЦ | Нет | Да |
| 10 | Вывод на ПЦН2 БЦ | Нет | Да |
| 11 | Вывод на ПЦН3 БЦ | Нет | Да |
| 12 | Вывод на ПЦН4 БЦ | Нет | Да |
| 13 | Не задействован | - |  |
| 14 | Не задействован | - |  |
| 15 | Не задействован | - |  |
| 16 | Не задействован | - |  |
| Параметры 13, 14, 15, 16 не задействованы и должны иметь значение "-". |  |  |  |

Таблица 7.5 – Номер парного ШС

| Номер ШС | Нп-01 | Нп-02 | Нп-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - |
| 3 | - | 1 | - |
| 4 | 1 | 1 | - |
| 5 | - | - | 1 |
| 6 | 1 | - | 1 |
| 7 | - | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 |

Пожарные ШС могут быть парными и независимыми. Если ШС парный, то извещение "ПОЖАР" формируется только при срабатывании извещателей в обоих шлейфах пары, при срабатывании извещателей в одном шлейфе формируется извещение "ВНИМАНИЕ". Если ШС независимый, то извещение "ПОЖАР" формируется при срабатывании извещателей в этом шлейфе. При программировании ШС должны быть назначены парными друг другу. Если указан собственный номер, то ШС считается независимым.

Таблица 7.6 – Параметры охранных ШС БЦ и БРОП

| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Круглосуточный | Нет | Да |
| 02 | запрет задержки на вход/вых. | Нет | Да |
| 03 | Вых. ПЦН БЦ в реж. "СНЯТ" | Норма | Нарушен |
| 04 | Откл. пит. извещ. при снятии | Нет | Да |
| 05 | СО | Нет | Да |
| 06 | Сирена | Нет | Да |
| 07 | Время реакции | 50…70 мс | 500…700 мс |
| 08 | Тип ШС | - (охранный) |  |
| 09 | Вывод на ПЦН1 | Нет | Да |
| 10 | Вывод на ПЦН2 | Нет | Да |
| 11 | Вывод на ПЦН3 | Нет | Да |
| 12 | Вывод на ПЦН4 | Нет | Да |
| 13 | Тихая тревога | Нет | Да |
| 14 | Не задействован | - |  |
| 15 | ВО (в режиме «импульс") | Нет | Да |
| 16 | ЗО, ВО (в реж. «включение") | Нет | Да |
| Параметр 14 не задействован и должен иметь значение "-". |  |  |  |

При установке Нп13 = "1" (тихая тревога) тревожные извещения от ШС выводятся только на выходы ПЦН БЦ.

Выйти из режима программирования параметров нажатием кнопки "".

    - Повторить 7.6.1 для других ШС.

  - Запрограммировать разделы (до 8 на расширитель).

В каждый из разделов могут входить любые ШС любых РШ. Для объединения в раздел ШС разных РШ номер раздела и защитный код в различных РШ должны совпадать.

Не допускается включать в один раздел снимаемые с охраны и круглосуточные (охранные и пожарные) ШС одного РШ.

    - Выбрать в меню программирования пункт "РАЗ" (разделы)

| Р | А | З | Д |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | : | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Кнопки  "◄", "►" - просмотр номеров разделов и входящих в них ШС, "Р" - редактирование, "" - возврат в меню.

    - Ввести номер раздела (000…255) и нажать кнопку "►".

    - Ввести номера ШС (1…8) включаемых в раздел (нажатие кнопок  "1", "2", "3", "4",   "5", "6", "7", "8" включает / исключает ШС), номера ШС, включенных в раздел высвечиваются на экране. Например:

| Р | А | З | Д |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | : | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | 8 |  |  |  |  |

    - Нажать кнопку "►" и ввести код доступа в раздел.

    - Повторить 7.7.1 – 7.7.4 для других разделов.

  - Запрограммировать списки ШС и коды доступа для пользователей.

Количество пользователей на РШ – 30, пользователь номер 0 – внешнее устройство управления (считыватель touch memory, шифрустройство и т.п. устройства, подключаемые к входу УПР), пользователям номер 01..30 доступны постановка и снятие списков ШС с ПУЛ.

    - Выбрать пункт "НОМ" (номер пользователя) меню программирования.

| П | О | Л | З |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | : | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Кнопки "◄", "►" - просмотр номеров пользователей и состав списков ШС, доступных пользователю, "Р" - редактирование, "" - возврат в меню.

    - Ввести номера ШС (1…8), включаемых в список (нажатие кнопок "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" включает / исключает соответствующие ШС), номера ШС включенных в список отображаются на экране. Например:

| П | О | Л | З |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 8 | : | - | 2 | 3 | - | 5 | 7 | - | - |  |  |  |  |

    - Нажать кнопку "►" и ввести код пользователя (4 цифры).

Пользователь 00 (внешнее устройство управления) должен иметь код 0000.

    - Нажать кнопку "►" и ввести код пользователя (4 цифры).

    - Повторить 7.7.1 – 7.7.4 для других пользователей.

  - Выйти из меню программирования нажатием кнопки "".

  - Повторить 7.3 – 7.9 для других РШ.

  - Установить коды администратора и инженера.

    - Войти в меню программирования любого из расширителей (по 7.3)

    - Выбрать пункт меню "КОД".

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кнопки "◄", "►" - выбор.

    - Ввести 4 цифры нового кода администратора:

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Ввести 4 цифры нового кода инженера:

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |

    - Нажать "" для выхода.

7.12 Программирование БРПЦН выполняется с ПУЦ из режима программирования РШ.

В меню программирования при обнаружении в составе прибора БРПЦН (БРРВ) автоматически добавляется пункт "РЦН"

| М | Е | Н | Ю |  |  | П | Р | О | Г |  |  | Р | Ц | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р |  | Р | А | З |  | Н | О | М |  | К | О | Д |  |

Перемещение курсора кнопками "◄" и "►", выбор пункта "РЦН" нажатием кнопки "ВЗЯТЬ" при курсоре под данным пунктом.

| П | Р | О | Г |  | Б | Р | П | Ц | Н |  | Ц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Где Ц – младший номер, найденных БРПЦН. Выбор БРПЦН (БРРВ) – кнопками "◄", "►". вход в меню программирования БРПЦН – кнопка "СНЯТЬ".

| Н | О | М | Е | Р |  | Р | Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Ввести цифровыми кнопками номер РШ, для которого необходимо установить (изменить) связи ШС с реле БРПЦН, нажать "►"

| Ш | С |  | 1 |  | С | В | Я | З | Ь |  | Р | Е | Ж | И | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | Ц | Н | - | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В левом верхнем углу отображается номер ШС, для которого устанавливаются связи с реле ("ВЗЯТЬ" переход к ШС с большим номером, "СНЯТЬ" – с меньшим).

| Ш | С |  | 3 |  | С | В | Я | З | Ь |  | Р | Е | Ж | И | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | Ц | Н | - | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В левом нижнем углу отображается номер реле БРПЦН в соответствии с положением курсора (перемещение курсора вправо – кнопка "►", влево - "◄").

| Ш | С |  | 3 |  | С | В | Я | З | Ь |  | Р | Е | Ж | И | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | Ц | Н | - | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В середине экрана отображаются связи выбранного ШС с реле БРПЦН (0 – связь выключена, 1 – связь включена, слева направо – ПЦН-1…ПЦН-4).

| Ш | С |  | 3 |  | С | В | Я | З | Ь |  | Р | Е | Ж | И | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | Ц | Н | - | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В правой части экрана отображаются режимы связей выбранного ШС с реле БРПЦН (0 - "НОРМА" (замкнут) при снятии ШС, 1 – "НАРУШЕН" (разомкнут)).

Включение/выключение связей, изменение режима производятся нажатием любой цифровой кнопки, при этом символ "0" в позиции курсора меняется на"1" и наоборот. Кнопка "¿" – выход из программирования связей выбранного РШ.

7.13 Программирование БРРВ выполняется с ПУЦ из режима программирования РШ.

В меню программирования при обнаружении в составе прибора БРРВ (БРПЦН) автоматически добавляется пункт "РЦН"

| М | Е | Н | Ю |  |  | П | Р | О | Г |  |  | Р | Ц | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р |  | Р | А | З |  | Н | О | М |  | К | О | Д |  |

Перемещение курсора кнопками "◄" и "►", выбор пункта "РЦН" нажатием кнопки "ВЗЯТЬ" при курсоре под данным пунктом.

| П | Р | О | Г |  | Б | Р | Р | В |  |  | Р |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Где Р – младший номер, найденных БРРВ (БРПЦН если есть). Выбор БРРВ (БРПЦН) – кнопками "◄", "►", вход в меню программирования БРРВ – кнопка "СНЯТЬ".

| П | Р | О | Г |  | Б | Р | Р | В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | И | П |  |  |  | С | В | Я | З | Ь |  |  |  |

Кнопки "◄", "►" - перемещение курсора над пунктами меню, выбор пункта - кнопка "СНЯТЬ".

Пункт меню "ТИП" – определение типа действия реле и величины задержки.

|  |  |  |  | З | А | Д | Е | Р | Ж | К | А |  | Т | И | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | с | е | к |  | В | К | Л |

В левом нижнем углу экрана отображается номер реле БРРВ, изменение номера кнопками "ВЗЯТЬ" (больше) и "СНЯТЬ" (меньше). Переключение между пунктами "ЗАДЕРЖКА" и "ТИП" - кнопками "◄", "►".

|  |  |  |  | З | А | Д | Е | Р | Ж | К | А |  | Т | И | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | с | е | к |  | В | К | Л |

В середине экрана находится пункт "ЗАДЕРЖКА". Задержка вводится в секундах в диапазоне 0…254, с точностью 2 с.

|  |  |  |  | З | А | Д | Е | Р | Ж | К | А |  | Т | И | П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | с | е | к |  | И | М | П |

В левой части экрана находится пункт "ТИП". Тип действия реле "ВКЛ" (включиться при формировании извещений "Тревога", "Пожар" в связанных с реле ШС), "ИМП" (включиться на 3 с при снятии ШС с охраны) изменяется при нажатии на цифровые кнопки. Выход в меню программирования - "¿".

Пункт "СВЯЗЬ" меню программирования:

| Н | О | М | Е | Р |  | Р | Ш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Ввести цифровыми кнопками номер РШ, для которого необходимо установить (изменить) связи ШС с реле БРРВ, нажать "►"

|  |  |  |  |  | Ш | С | - | 1 |  |  | Ш | С | - | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В левом нижнем углу отображается номер реле, для которого устанавливается связь с ШС (в соответствии с положением курсора).

|  |  |  |  |  | Ш | С | - | 1 |  |  | Ш | С | - | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ШС отображаются попарно ("ВЗЯТЬ" переход к ШС с большими номерами, "СНЯТЬ" – с меньшими).

|  |  |  |  |  | Ш | С | - | 1 |  |  | Ш | С | - | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

В нижней строке отображаются связи ШС с реле БРРВ (0 – связь выключена, 1 – связь включена),

|  |  |  |  |  | Ш | С | - | 1 |  |  | Ш | С | - | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

слева направо – Р-1…Р-4 для младшего ШС,

|  |  |  |  |  | Ш | С | - | 1 |  |  | Ш | С | - | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р | - | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

затем – Р-1…Р-4 для старшего ШС).

Включение/выключение связей, изменение режима производятся нажатием любой цифровой кнопки, при этом символ "0" в позиции курсора меняется на"1" и наоборот. Кнопка "¿" – выход из программирования связей выбранного РШ.

7.14 Программирование одиночного РШ может выполняться с ПУЛ в соответствии с СПНК5.437.005 РЭ.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Перед установкой прибора необходимо изучить конструкцию (приложение Б) и схемы подключения (приложение В) блоков.

  - Перед установкой РШ необходимо присвоить им адреса в соответствии с 7.1.

  - Блоки устанавливаются на охраняемом объекте в местах, где они защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

  - БЦ, БРОП, БРРВ крепятся на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации блока необходимо снять крышку и ввернуть через отверстие в основании третий шуруп.

  - ПУЛ, ПУЦ крепятся на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации блока необходимо снять крышку и ввернуть через отверстие в основании ещё два шурупа.

  - БРПЦН, БРОП исп. 8/12 крепятся на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации блока необходимо снять крышку и ввернуть через отверстие в верхней части основания третий шуруп.

  - БВИ крепится на стене кронштейном 8, на котором он может быть повернут под углом относительно стены или непосредственно на стене через отверстия в основании.

  - БФ крепится на стене двумя шурупами через отверстия в его основании (см. приложение В), доступ к которым открывается при снятой крышке.

Для обеспечения защиты от наведенных на телефонную линию электрических импульсов большой энергии (от грозовых разрядов и т.п.) клемма заземления "   " БФ должна быть заземлена (занулена). При отсутствии возможности заземления клемму заземления БФ соединить с общей шиной прибора, например, с клеммой "-12В" или "-АКК".БФ крепится на стене двумя шурупами через отверстия в его основании (см. приложение В), доступ к которым открывается при снятой крышке.

  - При использовании МВУ присоединить один или два блока фильтра (БФ) к БЦ и телефонной линии в соответствии со схемой (приложение Б, рисунок Б.1).

В режиме "Атлас-3" при использовании одной телефонной линии с высокочастотным уплотнением используется один БФ, подключаемый к соответствующему выходу БЦ: по каналу "ПЦН1" - к "Ф1", а по каналу "ПЦН2" - к "Ф2".

В режиме "Атлас-6" БФ подключить к выходу "Ф1" БЦ.

Перемычка "РЕЖИМ" на плате МВУ в режиме "Атлас-3" должна быть установлена. При использовании режима "Атлас-6" перемычка "РЕЖИМ" должна быть снята.

  - При использовании МВУ-2 подключить клеммы "Ф" блока фильтра (БФ) к клеммам "Ф" МВУ-2, БФ к телефонной линии подключить в соответствии со схемой (приложение Б, рисунок Б.1).

К клеммам "НАР" подключить цепь контроля прибытия наряда (извещение "НАРЯД" формируется только в режиме "Фобос-ТР" при замыкании цепи).

"DIP" переключателем на плате уставить режим работы МВУ-2:

"Фобос-ТР" – переключатель "1" включен (положение "ON"), "2" – выключен;

"Атлас-6"– переключатель "2" включен (положение "ON"), "1" – выключен;

"Атлас-3"– переключатели "1" и "2" включены (положение "ON").

Переключателями "4", "5", "6" устанавливается номер объектового устройства от 0 до 7 в режиме "Фобос-ТР".

  - Присоединить к блокам шлейфы сигнализации, сигнальную линию, линии связи с ПЦН, БВИ, выносные звуковые и световые оповещатели и при необходимости внешний источник резервного питания в соответствии с приложениями Б и В.

Допускается разветвление сигнальной линии. В конец каждого из ответвлений (если на нём не подключен БЦ) необходимо подключить резистор (эквивалентное сопротивление всех резисторов должно быть от 500 Ом до 2 кОм).

Корпуса БЦ, БРОП, БРРВ должны быть заземлены/занулены, для чего на основании блоков имеются клеммы .

  - Подключить цепи питания извещателей к выходам "+12В" БЦ, БРОП. Извещатели, питаемые напряжением 12 В, которые должны отключаться при снятии ШС с охраны, подключить к клеммам "+12 В" и "ОП". Извещатели, которые не должны отключаться, подключить к клеммам "+12 В" и "-12 В".

  - При использовании релейных выходов на ПЦН установить между клеммами 2 и 3 разъема БЦ (БРПЦН) оконечный элемент (резистор), требуемый для работы ПЦН1, между клеммами 5 и 6 оконечный элемент ПЦН2, между клеммами 8 и 9 оконечный элемент ПЦН3, между клеммами 11 и 12 оконечный элемент ПЦН4. Линии ПЦН1 необходимо подключить к клеммам 1 и 3, ПЦН2 - к клеммам 4 и 6, ПЦН3 - к клеммам 7 и 9, ПЦН4 - к клеммам 10 и 12 колодки.

При необходимости линия ПЦН может быть подключена без оконечного элемента: в этом случае ПЦН1 подключить к клеммам 1 и 2, ПЦН2 - к клеммам 4 и 5, ПЦН3 - к клеммам 7 и 8, ПЦН4 - к клеммам 10 и 11.

  - Подключить шлейфы с извещателями к БЦ, БРОП в соответствии с рисунком В.5 приложения В (в каждый ШС может быть включено до двух ИО "Волна-5" или "Фотон-8", питающихся по шлейфу, либо пожарные извещатели с суммарным током потребления в дежурном режиме до 3 мА). ШС с извещателями, питающимися по шлейфу, которые должны отключаться при снятии ШС с охраны, подключить к клеммам "ШС(+)" и "ОШ" контактной колодки блока. ШС с извещателями, питающимися по шлейфу, которые не должны отключаться подключить к клеммам "ШС(+)" и "ШС(-)". ШС с активными пожарными извещателями подключить к клеммам "ШС(+)" и "СБР". В конец ШС включить выносной резистор номиналом 5,6 кОм для охранных (тревожных), 2,4 кОм для пожарных ШС с нормально-замкнутыми извещателями (параллельно контактам каждого извещателя должен быть подключен резистор номиналом 2,2 кОм), 5,6 кОм для пожарных ШС с нормально-разомкнутыми извещателями.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ШС РАЗЛИЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОКОПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧЕНИЕ НОМИНАЛА ОКОНЕЧНОГО РЕЗИСТОРА.

Вследствие значительного разброса величин токов, потребляемых извещателями, потребуется подбор величины оконечного резистора. Для этого необходимо:

а) измерить напряжение на резисторе номиналом 5,6 кОм, включенном вместо шлейфа;

б) подключить ШС с извещателями, и установить в конце ШС такой резистор, чтобы напряжение на ШС стало равным измеренному на шаге а).

  - Подключить световые, звуковые оповещатели, УПА к релейным выходам БЦ, БРОП, БРОП исп. 8/12, БРРВ в соответствии с приложением В.

В состоянии "Норма" контакты "ЗО-1" и "ЗО-2", "ВО-1" и "ВО-2" разомкнуты; "ЗО-2" и "ЗО-3, "ВО-2" и "ВО-3",.

Если работа реле Р1 – Р4 БРРВ не должна зависеть от состояния внешней цепи контроля – установить соответствующие перемычки П1 – П4 на плате. Если включение реле должно производиться только при исправной внешней цепи, на входы контроля через контролируемую цепь необходимо подать напряжение в пределах 5…24 В от внешнего источника.

  - Подключить встроенные аккумуляторы или внешние источники  резервного питания к проводам с красным (+) и синим (-) наконечниками.

При отсутствии напряжения в сети питания 220 В для повторного включения прибора от аккумулятора надо снять и надеть провод на его клемму. При подаче напряжения в сеть питания 220 В аккумулятор автоматически подключается. При длительном выключении прибора (более 1-2 суток) со снятым напряжением питания 220 В целесообразно отключить аккумулятор для предотвращения его разряда.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Перед работой с прибором необходимо изучить органы управления и индикации, а также технические данные прибора по разделу 2.

  - Перед началом эксплуатации прибора необходимо провести проверку технического состояния прибора и проверить правильность соединения всех внешних цепей.

  - Органами управления являются клавиатуры ПУЦ и ПУЛ, а также дополнительные устройства (считыватели touch memory, шифрустройства и т.п., подключаемые к входам управления БРОП).

  - Органами индикации являются жидкокристаллический экран ПУЦ, светодиоды ПУЛ, встроенные светодиоды блоков, блоки выносной индикации (БВИ).

- ПОЛНОМОЧИЯ ДОСТУПА

  - В приборе предусмотрены следующие полномочия доступа:

- "ИНЖЕНЕР";

- "АДМИНИСТРАТОР";

- "РАЗДЕЛ";

- "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ".

  - "ИНЖЕНЕР" - конфигурирование прибора:

- общие параметры РШ;

- параметры ШС;

- состав разделов;

- списки ШС для пользователей.

Доступ только с разрешения "АДМИНИСТРАТОРА".

  - "АДМИНИСТРАТОР":

- установка времени и даты;

- просмотр протокола;

- ввод и изменение кодов разделов;

- ввод и изменение кодов пользователей.

  - "РАЗДЕЛ" (до 256 на прибор в максимальной конфигурации):

- постановка и снятие раздела.

  - "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" (до 30 на каждый РШ):

- постановка и снятие списка ШС с ПУЛ.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

  - Включение прибора.

Подключить блоки к линии связи. Открыть крышку ПУЦ. Включить питание блоков-расширителей. Включить питание блока центрального. Закрыть крышку ПУЦ.

В течение не более 10 с прибор выполняет автоадресацию – определяет номера подключенных РШ и отображает на экране ПУЦ номер первого не найденного (или, что тоже самое, количество РШ), а также количество БРПЦН и БРРВ. Автоадресация запускается также при выходе из режима установки даты и времени.

| Н | О | М |  |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б | Р | Ц | Н | - | 0 |  |  | Б | Р | Р | В | - | 0 |  |

(Пример для прибора с максимальным номером расширителя – 06).

После чего на экран ПУЦ выводится дежурное сообщение:

|  |  | 0 | 1 | я | н | в |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | К | К | О | Р | Д |  |  |  |  |  |  |

При включении питания круглосуточные ШС и ШС, взятые под охрану до выключения питания, берутся под охрану автоматически.

  - Установка времени и даты - "АДМИНИСТРАТОР":

    - Нажатиями кнопки "Р" ПУЦ выбрать экранное меню.

| Д | А | Т | А |  |  | В | Р | Е | М | Я |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | я | 0 | 1 |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  | _ |  |  |  |

    - Набрать код администратора.

    - Ввести дату, месяц, часы и минуты (по две цифры).

    - Нажать кнопку "". При этом запускается автоадресация.

  - Просмотр текущего состояния ШС.

    - Нажать кнопку "Р".

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Номер расширителя набрать цифровыми кнопками или выбрать кнопками "ВЗЯТЬ" (больше) и "СНЯТЬ" (меньше); нажать кнопку "►". На индикаторе отображается номер расширителя и состояние ШС ("-" - ШС в норме, цифра, соответствующая номеру ШС – не в норме). Например:

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | С | О | С | Т | : | - | 2 | - | - | 5 | 6 | - | - |

расширитель номер 00; ШС1, ШС3, ШС4, ШС7, ШС8 – в норме; ШС2, ШС5, ШС6 – не в норме.

Переход на другой расширитель кнопками "ВЗЯТЬ", "СНЯТЬ".

    - Кнопками "◄", "►" осуществляется переход в другие режимы просмотра:

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | В | З | Я | Т | : | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |

Отображаются номера ШС, взятых под охрану;

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Т | Р | Е | В | : | - | - | 3 | - | - | - | - | - |

Отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "ТРЕВОГА";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | П | О | Ж | Р | : | - | - | - | - | - | 6 | - | - |

Отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "ПОЖАР";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | В | Н | И | М | : | - | - | - | 4 | - | - | - | - |

Отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "ВНИМАНИЕ";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Н | Е | И | С | : | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

Отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "НЕИСПРАВНОСТЬ". Выход из режима просмотра состояния ШС - "¿".

    - Из любого режима просмотра можно просмотреть номера разделов, в которые входит ШС, для этого необходимо нажать цифровую кнопку, соответствующую номеру ШС:

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | С | О | С | Т | : | Р | А | З | Д |  | 2 | 0 | 4 |

"◄" - листание разделов расширителя назад, "►" - листание разделов расширителя вперед, "1" … "8" - переход на другой ШС, "0"  - выход из просмотра номеров разделов.

  - Просмотр протокола событий - "АДМИНИСТРАТОР".

    - Нажатием кнопки "Р" ПУЦ выбрать экранное меню:

| П | Р | О | Т | О | К | О | Л |  |  |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |  |

    - Набрать код администратора:

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Набрать номер расширителя, нажать "►" - на экран выводится последнее событие по выбранному расширителю в формате:

| П | Р | О | Т |  | Д | Д | м | М | м |  | Ч | Ч | : | М | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | ш |  | С | С | С | С |  | Ш | С | - | Ш |  | П | п | п |

Где ДД – дата, ммм – месяц, ЧЧ – часы, ММ – минуты, рш – номер расширителя, СССС – вид события, Ш – номер ШС, пп – номер пользователя

"◄" - листание протокола назад, "►" - листание протокола вперед, "" - выход, "ВЗЯТЬ" - переход на следующий расширитель, "СНЯТЬ" - переход на предыдущий расширитель.

    - Виды событий и их отображение в протоколе приведены в таблице 11.1

Таблица 11.1

| Запись в протоколе |  |  |  | Вид события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | А | Р | Вскрытие блока |
| В | З | Я | Т | Взятие |
| З | А | Р | Д | Заряд аккумулятора |
| Н | А | Р | Ш | Нарушение ШС (тревога, внимание, пожар) |
| Н | Е | И | С | Неисправность ШС |
| П | Р | О | Г | Программирование |
| Р | Е | З | В | Переход на резервное питание |
| Р | А | З | Р | Разряд аккумулятора |
| С | Е | Т | Ь | Восстановление питания от сети |
| С | Л | - | ? | Потеря связи с ведущим устройством |
| С | Л | - | ! | Восстановление связи с ведущим устройством |
| С | Н | Я | Т | Снятие |

    - В протоколе и при выводе извещений блоки прибора отображаются следующим образом:

РР – БРРВ;

РШ – БЦ, БРОП, БРОП исп. 8/12, БРП, БРОП-23 "Аккорд-20";

РЦ – БРПЦН.

  - Тревожные извещения отображаются ПУЦ включением звукового сигнала, включением индикатора соответствующего виду извещения и переходом ПУЦ в режим просмотра текущего состояния ШС для определения источника тревожного извещения. Звуковой сигнал может быть выключен нажатием кнопки "◄", при поступлении нового тревожного извещения звук возобновляется.

Тревожные извещения от ШС, запрограммированных "без вывода на ПУЦ", отображаются только после входа в режим просмотра состояния ШС и выхода из режима (последовательное нажатие кнопок "Р" и "").

  - Состояние источников питания блоков отображается на ПУЦ индикатором "РП":

- непрерывное свечение – неисправность сетевого питания;

- прерывистое свечение – разряд аккумулятора;

- отсутствие свечения – резерв исправен, питание от сети.

  - Взятие раздела.

    - Нажать кнопку "ВЗЯТЬ":

| В | З | Я | Т |  |  | Р | А | З | Д |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

    - Набрать номер раздела, нажать "►";

    - Набрать код раздела ("Р" - отказ).

    - При нормальном состоянии ШС, включенных в состав раздела, реле ПЦН, связанные с этими ШС, включатся и соответствующие ШС индикаторы БВИ будут светиться непрерывно.

    - Если код доступа набран неверно, то ПУЦ на индикаторе отображает сообщение "ОШИБКА".

  - Снятие раздела.

    - Нажать кнопку "СНЯТЬ":

| С | Н | Я | Т |  |  | Р | А | З | Д |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

    - Набрать номер раздела, нажать "►";

    - Набрать код раздела ("Р" - отказ).

    - При этом реле ПЦН (если запрограммировано выключение), связанные с этими ШС и соответствующие ШС индикаторы БВИ выключатся.

    - Если ШС включен в состав нескольких разделов, необходимо снять все эти разделы.

    - Если введенный код доступа отличается от истинного на 1 в младшем разряде (снятие по принуждению), снятие производится, но на ПЦН со шлейфами тревожной сигнализации передается сигнал "ТРЕВОГА", для сброса которого необходимо выполнить процедуру снятия с истинным кодом доступа.

  - При нарушении ШС в период охраны выходы ПЦН, связанные с этим ШС, переходят в состояние "НАРУШЕН".

Извещение "Тревога" с отображением на ПУЦ, БВИ и включением оповещателей формируется по окончании времени задержки (в соответствии с конфигурацией общих параметров расширителя и параметров ШС).

  - Сброс тревожных извещений.

    - По круглосуточным ШС (охранным и пожарным) сброс тревожных извещений производится:

а) снятием или взятием списка (раздела), включающего в себя круглосуточные (охранные и пожарные) ШС;

б) нажатием кнопки "" на ПУЦ в режиме просмотра состояния ШС, только если защита доступа с ПУЦ отменена (Нп-16 таблица 7.3).

    - По охранным некруглосуточным ШС сброс тревожных извещений производится снятием ШС с охраны любым способом.

  - Взятие ШС с ПУЛ – "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ".

    - Нажать кнопку "ВЗЯТЬ" - индикатор "Режим" светится непрерывно;

    - Ввести номер пользователя (от 01 до 30) - индикатор "Режим" светится прерывисто, ввести код пользователя (4 цифры) - индикатор "Режим" выключен.

    - Если код доступа набран неверно, ПУЛ подает звуковой сигнал, индикатор "Режим" светится прерывисто.

    - Взятие ШС, включенного в списки нескольких пользователей, осуществится в соответствии с тактикой, установленной Нп-01 общих параметров расширителя:

а) если Нп-1 = "-" (совместное взятие) – только при взятии всех этих списков;

б) если Нп-01 = "1" (независимое взятие) – при взятии любого из этих списков.

  - Снятие ШС с ПУЛ.

    - Нажать кнопку "СНЯТЬ";

    - Ввести номер пользователя (от 01 до 30) и код пользователя (4 цифры).

    - Если введенный код доступа отличается от истинного на 1 (снятие по принуждению), снятие производится, но на ПЦН со шлейфами тревожной сигнализации передается сигнал "ТРЕВОГА".

  - Снятие ШС, взятого в составе разделов и в составе списков пользователей осуществляется:

а) Нп-12 общих параметров БЦ, БРОП установлен "-" при снятии всех этих разделов, и снятии хотя бы одного списка шлейфов пользователя, в который входит этот ШС:

б) Нп-12 общих параметров БЦ, БРОП установлен "1" при снятии хотя бы одного из этих разделов или списков шлейфов пользователя..

  - Взятие под охрану ШС сконфигурированных "с задержкой" (только для режима постановки "с входной дверью") происходит по окончании времени задержки при постановке "с закрытой входной дверью", и через 3 с после нормализации ШС1 при постановке "с открытой входной дверью".

Взятие под охрану ШС, сконфигурированных "с выключением питания при снятии" происходит не ранее окончания времени задержки независимо от режима постановки.

  - Состояние ШС отображается на БВИ и/или ПУЛ.

    - Индикатор не светится – ШС снят и в норме;

    - Индикатор светится прерывисто короткими импульсами (частота 0,5 Гц, длительность свечения - 0,25 с) – ШС снят и нарушен;

    - Индикатор светится непрерывно – ШС под охраной;

    - Индикатор светится прерывисто длинными импульсами (частота 0,5 Гц, длительность свечения 1 с) – ШС взят и находится в состоянии "ТРЕВОГА" ("ПОЖАР", "НЕИСПРАВНОСТЬ").

  - Световые индикаторы ПУЦ в дежурном режиме выключены, при поступлении тревожного извещения включается индикатор, соответствующий виду извещения.

В режиме просмотра состояния ШС световые индикаторы ПУЦ отображают состояние просматриваемого расширителя.

  - В режиме "ТРЕВОГА", если определено конфигурацией, включаются реле "ЗО" блока центрального (БЦ) и реле "ВО" (БРОП, БРОП исп. 8/12) того блока, ШС которого находится в состоянии "ТРЕВОГА".

  - При регистрации каждого тревожного извещения сирена соответствующего расширителя ШС (если определено конфигурацией) включается на 4 мин.

  - Вход "УПР" обеспечивает снятие списка ШС пользователя №00 при замыкании, и взятие этого списка при размыкании контактов.

  - Изменение защитных кодов разделов и пользователей.

    - Войти в меню программирования разделов, используя только код администратора, в соответствии с 7.3, 7.7.1, выбрать раздел, нажать кнопку "Р", и ввести новый код раздела.

    - Войти в меню программирования списков ШС пользователей, используя только код администратора, в соответствии с 7.3, 7.8.1, выбрать список, нажать кнопку "Р", и ввести новый код пользователя.

    - Если разрешено конфигурацией, смена кода может быть осуществлена пользователем с ПУЛ. Для этого необходимо:

- снять список ШС с охраны в соответствии с 11.12,

- в течение не более минуты повторить снятие списка с новым защитным кодом.

Новый код не должен совпадать с кодом принуждения!

  - Прибор может использоваться без ПУЦ. При этом для программирования прибора и просмотра протоколов событий ПУЦ должен быть подключен.

    - Для эксплуатации прибора без ПУЦ в общих параметрах РШ №00 (Нп-10 для БЦ или БРОП), должен быть установлен равным "1"; при этом РШ №00 назначается ведущим и осуществляет, синхронизацию работы составных частей прибора. Количество пользователей расширителя ограничивается 29.

    - Результат процедуры автоадресации отображается на БВИ, подключенном к РШ №00 включением индикатора с номером первого не найденного расширителя.

    - Установка даты и времени:

а) на ПУЛ, подключенном к РШ №00), нажать кнопки "ВЗЯТЬ", "3", "0", затем ввести месяц (две цифры) и дату (две цифры);

б) нажать "СНЯТЬ", "3", "0", ввести час (две цифры) и минуту (две цифры).

    - Просмотр протокола событий:

а) снять крышку РШ №00, отключить питание блока;

б) подключить ПУЦ с открытой крышкой, подать питание на РШ №00 датчик вскрытия должен быть отпущен;

в) закрыть крышку ПУЦ, после окончания процедуры автоадресации по 7.2 просмотреть протокол событий в соответствии с 11.4;

г) выключить питание РШ №00  и отсоединить ПУЦ;

д) подать питание на РШ №00 удерживая датчик вскрытия в нажатом состоянии;

е) установить с ПУЛ текущие дату и время.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

  - Ремонтные работы, связанные со вскрытием прибора с нарушением пломб завода-изготовителя выполняются только по истечении гарантийного срока.

  - Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

  - Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

  - При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

  - Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

  - Перечень работ для регламентов приведен в таблице 12.1 и таблице 12.2.

  - Перед началом работ отключить прибор от сети переменного тока и резервного питания.

После проведения регламентных работ, требующих отключения прибора от источников питания, необходимо произвести установку текущего времени по 12.2 настоящего руководства.

  - Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

  - Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора в соответствии с таблицей 12.2, поз.3.

Таблица 12.1- Перечень работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)

| Содержание работ |  | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы |  | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора |  | 1.1 Отключить прибор от сети переменного тока и удалить с поверхности блоков пыль, грязь и влагу | Ветошь, кисть флейц |  |  |
|  |  | 1.2 Осмотреть составные части прибора и удалить с них следы коррозии: поврежденные покрытия восстановить | Ветошь, нитроэмаль, кисть флейц |  | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  |  | 1.3 При наличии резервных источников питания (аккумуляторов) удалить с их поверхностей пыль, грязь, влагу. Измерить напряжения резервных источников. В случае необходимости зарядить или заменить батареи | Ветошь, кисть флейц, прибор Ц4352 |  | Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею. |
|  |  | 1.4 Снять крышки с блоков и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 |  | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  |  | 1.5 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. |  |  |  |
|  |  | 1.6 Проверить качество заземления и целостность заземляющих проводов |  | Прибор Ц4352 |  |
|  | 1.7 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам блоков |  |  | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений |

Продолжение таблицы 12.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора в соответствии с запрограммированным режимом работы. |  |  |

Таблица 12.2 - Перечень работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | Выполнить по 1.1 – 1.8 технологической карты №1 |  |  |
| 2 Проверка работоспособности прибора | Провести проверку прибора в соответствии с запрограммированным режимом работы. |  |  |
| 3 Измерение сопротивления изоляции | 3.1 Отключить блок от сети, резервного источника питания и от сигнальной линии |  |  |
|  | 3.2 Соединить между собой клеммы ШС(-), ШС(+), АКК(-), АКК(+) и клемму заземления корпуса. |  |  |
|  | 3.3 Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и сетевой клеммой | Мегаомметр типа М4100.3, отвертка | Сопротивление должно быть не менее 20 МОм |

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

  - Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Приборы должны храниться в упаковке.

  - Хранить приборы следует на стеллажах.

  - Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

  - Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 35 С.

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

20.03.07

- ПРИЛОЖЕНИЕ А
Структурная схема прибора

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Конструкции блоков прибора

Рисунок Б.1 – Конструкция БЦ

Рисунок Б.2 – Конструкция ПУЦ

Рисунок Б.3 – Конструкция БРОП

Рисунок Б.4 – Конструкция БРРВ

Рисунок Б.5 – Конструкция БРПЦН

Рисунок Б.6 – Конструкция БВИ

Рисунок Б.7 – Конструкция БФ

Рисунок Б.8 – Конструкция БРОП исп. 8/12

- ПРИЛОЖЕНИЕ В
Схемы внешних подключений блоков

Рисунок В.1 – Схема внешних подключений БЦ

Рисунок В.2 – Схема внешних подключений БРОП

Рисунок В.3 – Схема внешних подключений БРРВ

Рисунок В.4 – Схема внешних подключений БРПЦН

Рисунок В.5 – Схемы подключения ШС к БЦ и БРОП

Рисунок В.6 – Схема внешних подключений БРОП исп. 8/12

- ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Формы таблиц программирования

Таблица Г.1 - Программирование параметров РШ

| НОМ РАСШ | НомП | НП-01 | НП-02 | НП-03 | НП-04 | НП-05 | НП-06 | НП-07 | НП-08 | НП-09 | НП-10 | НП-11 | НП-12 | НП-13 | НП-14 | НП-15 | НП-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | Образец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |  |

Таблица Г.2 - Программирование доступа РШ - ____

| РАЗД |  | С | П | И | С | О | К |  | КОД | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПОЛЗ |  | С | П | И | С | О | К |  | КОД | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 212 | 1 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 2398 | Образец – раздел 212 содержит ШС 1,3,4 защитный код - 2398 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Г.3 - Программирование БРПЦН - ____

| РШ | ШС | СВЯЗЬ |  |  |  | РЕЖИМ |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Образец. РШ-02 ШС-5 связи: ПЦН-1 норма, ПЦН-4 нарушен при снятии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица Г.4 - Программирование БРРВ _____

| Реле | Задержка (000…254 с) |  |  | ТИП | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

| 2 | 0 | 0 | 6 | ИМП | Образец. Реле-2 задержка 6 с импульс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 4 | 0 | ВКЛ | Образец. Реле 3 задержка 240 с включение |

| РШ | ШС | связь |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Образец. РШ-23 ШС-4 связан с реле 1,3. |