- СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Назначение прибора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 3 | Комплектность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 4 | Маркировка и пломбирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 5 | Тара и упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 6 | Общие указания по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 7 | Указание мер безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 8 | Конструкция. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 9 | Программирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 10 | Порядок установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 11 | Подготовка к работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 12 | Полномочия доступа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| 13 | Порядок работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 14 | Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| 15 | Правила хранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 16 | Транспортирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
|  | Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания блока-расширителя охранных и пожарных шлейфов БРОП-23 "Аккорд-20" прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512" СПНК.425513.014.

- 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 БРОП-23 "Аккорд-20" (далее блок) предназначен для контроля до 23 шлейфов сигнализации (ШС) как в автономном режиме с подачей звукового и светового сигналов, так и с передачей тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

1.2 Область применения - централизованная или автономная охрана объектов. Блок является многоканальным, восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

1.3 Блок осуществляет прием извещений посредством контроля величины входных сопротивлений ШС. В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться охранные и пожарные извещатели электроконтактного и магнитоконтактного типов ("ИО101-2, "Фольга-С", "ИО102-1/1А", "ИО102-2", "ИО102-4", "ИО102-5", "ИО102-6", "ИП 103-7", "ИП 105-2-1" и подобные); с выходом контактами реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Арфа", "Сокол-2", "Сокол-3", "Сова-2", "Фотон-9", "Икар-1", "Фотон-6", "Сова-3" и подобные); питающиеся по ШС ("ИП 212-3С", "ИП 212-5М", "ИП 212-44", "Окно-5", "Волна-5", "Фотон-8", или аналогичные по выходным параметрам).

1.4 Блок может использоваться как автономно, так и в составе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512".

1.5 Характеристики блока при работе в составе ППКОП "Аккорд-512" изложены в документе: "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512". Руководство по эксплуатации СПНК.425513.014 РЭ".

1.6 При автономном использовании блок осуществляет передачу на ПЦН извещений о тревоге размыканием контактов сигнальных реле по 3-м каналам. Контакты сигнальных  реле имеют следующие параметры: коммутируемое напряжение постоянного тока до 72 В при токе до 30 мА.

1.7 Блок обеспечивает управление внешними оповещателями с помощью выходов типа открытый коллектор (ОК), имеющих следующие параметры: коммутируемое напряжение постоянного тока до 50 В при токе до 2 А.

1.8 Управление работой блока может осуществляться с помощью встроенной клавиатуры, с пультов управления центрального (ПУЦ) и локального (ПУЛ), или (в составе ППКОП "Аккорд-512") с помощью ЭВМ.

1.9 Блок обеспечивает работоспособность при:

- изменении температуры окружающего воздуха от 243 до 313 К (от минус 30 до плюс 50 °С);

- воздействии относительной влажности до 93 % при температуре 313 К (+40 °С).

1.10 Конструкция блока не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

1.11 Пример записи обозначения блока в других документах и (или) при заказе:

"Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "Аккорд-512" ТУ 4372-020-23072522-00 блок-расширитель охранных и пожарных шлейфов БРОП-23 "Аккорд-20".

- 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Информационная емкость блока (общее количество контролируемых ШС) – 23.

2.2 Информативность блока (количество видов извещений, получаемых от ШС и выдаваемых блоком) - 21:

2.2.1 Количество извещений получаемых с ШС – 5 ("НОРМА", "ТРЕВОГА", "ВНИМАНИЕ", "ПОЖАР", "НЕИСПРАВНОСТЬ");

2.2.2 Количество видов извещений, отображаемых на светодиодных и знаковых индикаторах ПУЦ (при работе в составе ППКОП "Аккорд-512") - 7 (текущее время, вид сообщения, номер ШС, номер БРОП или БРП, номер раздела, питание от резерва, резерв неисправен);

2.2.3 Количество видов извещений, передаваемых на ПЦН – 2 (извещения "НОРМА", "ТРЕВОГА";

2.2.4 Количество видов извещений, выдаваемых на внешние оповещатели (световые или звуковые) - 3 (извещения "НОРМА", "ТРЕВОГА", "ВЗЯТ");

2.2.5 Количество видов извещений, отображаемых на встроенных индикаторах - 4 ("НОРМА", "НАРУШЕН", "ТРЕВОГА", "ВЗЯТ").

2.3 Блок в составе ППКОП "Аккорд-512" обеспечивает работоспособность при следующих параметрах сигнальной линии:

- сопротивление проводов линии  - не более 150 Ом;

- сопротивление утечки между проводами линии - не менее 20 кОм;

- длина линии - не более 1000 м.

2.4 Блок обеспечивает контроль состояния шлейфов сигнализации по величине их сопротивления.

2.4.1 При сопротивлении изоляции шлейфов не менее 20 кОм и сопротивлении шлейфов (без учета сопротивления выносного резистора) не более 1,0 кОм блок сохраняет дежурный режим при сопротивлении выносного резистора в шлейфах сигнализации (5,60,5) кОм (для ШС определенных как охранные при программировании).

2.4.2 Режим "НОРМА" обеспечивается при сопротивлении шлейфов от 4,0 кОм до 7,0 кОм.

2.4.3 Режим "ТРЕВОГА" обеспечивается при сопротивлении шлейфов ("нарушение шлейфа") 2,8 кОм и менее, или 10 кОм и более.

2.4.4 Режим "НЕИСПРАВНОСТЬ" формируется только по ШС, запрограммированным как пожарные, с разделением сигналов "ПОЖАР" и "НЕИСПРАВНОСТЬ", при сопротивлении шлейфов 10 кОм и более или 250 Ом и менее (при сопротивлении изоляции ШС не менее 50 кОм и сопротивлении ШС не более 220 Ом без учета выносного резистора):

а) при включении в ШС только активных пожарных извещателей, формирующих сигнал "ПОЖАР" увеличением потребляемого тока или замыканием выходной цепи (ИП 212-5М, ИП 212-44, ИП 212-3С, ИП 101-2, ИП 103-7/1, ИП 103-7/3 и т.п.).

б) при включении в ШС только извещателей с нормально замкнутой выходной цепью, формирующих сигнал "ПОЖАР" размыканием выходной цепи (ИП103-4, ИП105-2-1, ИПР и т.п.) при сопротивлении выносного резистора в шлейфах сигнализации (2,40,2) кОм.

2.4.5 Блок регистрирует нарушение шлейфа на интервал времени более 70 мс, и сохраняет режим "НОРМА" при нарушении шлейфа на интервал времени менее 40 мс (для охранных круглосуточных ШС), либо 600 мс и 400 мс, соответственно (для охранных некруглосуточных ШС).

2.4.6 Напряжение в ШС, нагруженных на 5,6 кОм, составляет (205) В в стандартном режиме, и (102) В в экономичном режиме (режим устанавливается при программировании). Напряжение на разомкнутых клеммах подключения ШС – не более 27 В, ток короткого замыкания в ШС – не более 15 мА.

2.5 Блок при приеме извещений "ТРЕВОГА" или "ПОЖАР" обеспечивает:

размыкание контактов реле соответствующего выхода на ПЦН, если ШС, от которого получено извещение, определен как ШС с выходом на соответствующий ПЦН;

открытие транзисторного ключа выхода "ЗО", периодическое открытие/закрытие  транзисторного ключа выхода "СО" (в режиме "ТРЕВОГА") при условии, что для соответствующего ШС запрограммирована связь с соответствующим выходом.

2.6 Блок обеспечивает программирование с помощью встроенной клавиатуры, а в составе ППКОП "Аккорд-512" кроме того, с клавиатуры ПУЦ, конфигурации и параметров блока.

2.7 Время технической готовности блока не более 10 с.

2.8 Блок имеет встроенную память для реализации электронного протокола событий емкостью 3190 событий – по 190 событий для каждой из трёх групп ШС (с 01 по 08, с 09 по 16, и с 17 по 23). Данные в памяти сохраняются при выключении питания. Информация в памяти содержит: вид события (взятие, снятие, неисправность, нарушение ШС, питание от резерва, неисправность резерва, нарушение связи по СЛ, изменение конфигурации), дату и время события, номер пользователя, осуществившего взятие или снятие.

2.9 Программируемые параметры блока.

2.9.1 Программируемые общие параметры:

- задержка на вход / выход от 0 до 96 с (с шагом 32 с);

- задержка на постановку ШС с отключением питания извещателей от 0 до 96 с (с шагом 32 с);

- режим работы выхода светового оповещения – "СО" ("выносная лампа"/"строб-вспышка ");

- режим постановки (тактика с входной дверью/без входной двери);

- контроль питания от сети – вход "КП" (наличие/отсутствие контроля);

- связь с выходами "СО", "ЗО", ПЦН(1-3) БЦ.

2.9.2 Программируемые параметры ШС:

- режим ШС (пожарный/охранный/охранный круглосуточный);

- номер парного ШС (формирование извещения "ПОЖАР" при срабатывании извещателей в двух ШС);

- сброс при нарушении (снятие питания ШС на 3 с. по первому срабатыванию и формирование извещения "ПОЖАР" при повторном срабатывании извещателей в ШС в течение 30 с);

- контроль пожарных извещателей с нормально-замкнутой, либо нормально-разомкнутой выходной цепью;

- ШС с блокировкой формирования извещения "ТРЕВОГА" в период задержки на вход / выход;

- номера сигнальных реле, связанных с данным ШС;

- состояние связанных с ШС сигнальных реле ПЦН (встроенных и БЦ) в режиме снятия;

- связь ШС с выходами "СО"  и "ЗО";

- тип пожарных извещателей (с замкнутой / разомкнутой выходной цепью);

- состояние связанного с ШС реле ПЦН БЦ в режиме снятия ("НОРМА" / "ТРЕВОГА");

- отключение питания извещателей при снятии данного ШС с охраны;

- запрет отображения тревоги ШС на ПУЦ (режим "тихая тревога").

2.9.3 Программирование состава разделов:

- ШС, входящие в разделы (не более 8 разделов на блок);

- коды доступа с ПУЦ к разделам.

2.9.4 Программирование доступа:

- номера пользователей;

- списки ШС по каждому пользователю (до 30 пользователей);

- коды доступа пользователей с ПУЛ.

2.9.5 Программирование системных кодов:

- администратора (для просмотра протокола событий, изменения кодов доступа к разделам и кодов пользователей);

- инженера (для определения конфигурации блока).

2.10 Электропитание блока осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10,2 до 14,3 В. Ток потребления (без внешних потребителей, при максимальном напряжении питания) – не более 260 мА в стандартном режиме и не более 90 мА в экономичном режиме.

2.11 Блок обеспечивает формирование извещения "РЕЗЕРВ НЕИСПРАВЕН" при снижении напряжения источника резервного питания ниже 11,3 В.

2.12 Габаритные размеры блока  не более 145´367´35 мм.

2.13 Масса блока не более 2 кг.

2.14 Блок сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от 243 до 323 К (от минус 30 до плюс 50 С);

- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре 313 К (плюс 40 С);

- вибрация с ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

2.15 Блок в упаковке при транспортировании выдерживает:

температуру окружающей среды от 223 до 323К (от минус 50 до плюс 50 С);

относительную влажность воздуха (953) % при температуре 308 К (35 С);

транспортную тряску с ускорением 98 м/с2 (10 g) при длительности ударного импульса до 16 мс и числе ударов 100010;

удар при свободном падении с высоты 25 мм два раза.

2.16 Конструкция блока обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

2.17 Средняя наработка на отказ блока не менее 20000 ч.

2.18 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию не более 0,01 за 1000 ч.

Критерием отказа является формирование блоком ложных срабатываний при отсутствии причин их вызывающих.

2.19 Средний срок службы блока не менее 8 лет.

2.20 По способу защиты человека от поражения электрическим током блок соответствует классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75 1.

2.21 Конструктивное исполнение блока обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

2.22 Блок сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех УК1, УК2, УК5, УП1, УП2 – второй степени жесткости, УК3 – четвертой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-92.

2.23 Уровень электромагнитных помех, создаваемых блоком, соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-92 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплектность блока указана в таблице 3.1.

| Таблица 3.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
| СПНК3.558.072 | Блок расширитель охранных и пожарных ШС БРОП-23 "Аккорд-20" | 1 |
| СПНК3.558.072 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| СПНК3.558.072 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм5% | 23 |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ-6-5-1 А | 1 |
| СПНК3.645.003 | Ключ доступа | 2 |
|  | Шуруп универсальный 4х30 | 4 |

- 4 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

4.1 Маркировка блока содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение блока;

- заводской номер;

- год (последние две цифры) изготовления;

- номер ТУ;

- знак соответствия системе сертификации ГОСТ Р.

4.2 На блоке нанесено обозначение элемента заземления.

4.3 Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение и заводской номер блока;

- год и месяц упаковывания.

4.4 Блок пломбируется предприятием-изготовителем в соответствии с чертежами.

4.5 После установки блока на объекте крышка, закрывающая доступ к контактным колодкам пломбируется эксплуатирующей организацией.

- 5 ТАРА И УПАКОВКА

5.1 Каждый блок упаковывается в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

5.2 Упаковка и консервация блока выполнены по ГОСТ 9.014-78.

5.3 По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

- 6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Эксплуатация блока должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

6.2 При эксплуатации блока в составе ППКОП "Аккорд-512" необходимо руководствоваться документом: "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512". Руководство по эксплуатации СПНК.425513.014 РЭ".

6.3 После вскрытия упаковки блока необходимо:

провести внешний осмотр блока, и убедиться в отсутствии механических повреждений и в наличии пломбы предприятия-изготовителя;

проверить комплектность блока.

6.4 После транспортировки перед включением блок должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

- 7 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 При установке и эксплуатации блока следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию блока должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

7.2 Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация блока без заземления (зануления).

7.3 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения питания.

- 8 КОНСТРУКЦИЯ

8.1 Конструкция блока обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

8.2 Основными конструктивными элементами блока (приложение А, рисунок А.1) являются основание (2) с крышкой (10); плата (3) с контактными колодками (4), предохранителем (8) цепи питания, перемычкой "ПРОГ" (11), датчиком вскрытия (7) и индикаторами (5). В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы и два отверстия для фиксации блока шурупами на стене. На крышке находится клавиатура управления (12) и гнездо (9) для электронного ключа. Крышка фиксируется на основании винтами (1) и пломбируется в чашку (6).

8.3 ПУЦ и ПУЛ (приложение А, рисунки А.2 и А.3) состоят каждый из корпуса (1) с клавиатурой и индикаторами, съемной крышки (2), открывающей доступ к контактной колодке (3). Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстия в нижней части корпуса. В основании корпуса имеются два отверстия для навешивания его на шурупы и два отверстия для фиксации на стене.

9 ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование производится перед началом использования блока, а также в случаях, когда необходимо изменить конфигурацию блока, коды доступа или текущие характеристики. До начала программирования рекомендуется полностью изучить настоящее руководство и заполнить таблицы по формам, приведенным в приложении Б.

9.1 Установка начального адреса блока.

Адрес блока должен быть установлен - 00, если блок будет использоваться  автономно (для использования в  составе ППКОП  "АККОРД-512" адрес устанавливается в соответствии с "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512" Руководство по эксплуатации. СПНК.425513.014 РЭ").

а) Установить перемычку "ПРОГ".

б) Соединить проволочной перемычкой клеммы "КП+" и "РП+", входы ШС должны быть разомкнуты.

в) Вставить ключ доступа для записи его сопротивления (если требуется ограничение доступа к функциям управления с клавиатуры).

г) Закрыть крышку, подать питание на блок.

д) Нажать кнопку "Контроль" для записи адреса.

е) Выключить питание, снять перемычки.

9.2 Программирование со встроенной клавиатуры.

- При программировании со встроенной клавиатуры ключ доступа всегда должен быть вставлен в гнездо (если требуется ограничение доступа к функциям управления со встроенной клавиатуры блока).

- 9.2.1 Программирование общих параметров блока.

а) Установить перемычку "ПРОГ".

б) Входы ШС и клеммы "КП+" и "РП+" должны быть разомкнуты.

в) Закрыть крышку, подать питание на блок.

г) Запрограммировать общие параметры в соответствии с выбранным алгоритмом работы блока. Кнопками "1"…"16" производится изменение значения соответствующего параметра. Назначение и содержание параметров общего режима приведены в таблице 9.1. Свечение индикатора "1"…"16" соответствует значению соответствующего параметра "1", выключенное состояние – значению "-".

д) Нажать кнопку "Контроль" для записи конфигурации.

е) По окончании программирования выключить питание, снять перемычку "ПРОГ".

| Таблица 9.1 - Общие параметры. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Снятие ШС разделами | Совместно | Независимо |
| 02 | Контроль питания от сети | Есть | Отменен |
| 03 | Режим выхода СО | Строб-вспышка | Лампа |
| 04 | Режим постановки (ШС1) | Без "входной двери" | С "входной дверью" |
| 05 | Откл. индикации через 15 мин. | Нет | Да |
| 06 | Системный статус ПЦН-4 БЦ | Есть | Отменен |
| 07 | Задержка на вход / выход | + 0 с | +32 с |
| 08 |  | +0 с | +64 с |
| 09 | Смена кода пользов. с ПУЛ | Не разрешена | Разрешена |
| 10 | Ведущий (работа без ПУЦ) | Нет | Да |
| 11 | Вывод на СО, ЗО, ПЦН(1-3) БЦ | Нет | Да |
| 12 | Напряжение ШС1 – ШС8 | 12 В | 24 В |
| 13 | Напряжение ШС9 – ШС16 | 12 В | 24 В |
| 14 | Напряжение ШС17 – ШС23 | 12 В | 24 В |
| 15 | Задержка взятия ШС "с откл. пит. извещ. при снятии" | + 0 с | + 32 с |
| 16 |  | + 0 с | + 64 с |

Примечания:

1 Параметр Нп-01 определяет тактику снятия ШС, включенного в несколько разделов. Снятие будет осуществляться:

а) если Нп-01 = "-" (снятие совместно) – только при снятии всех этих разделов и хотя бы одного из списков ШС пользователей;

б) если Нп-01 = "1" (снятие независимо) – при снятии любого из этих разделов или списка ШС пользователей.

2 Установить Нп-02 равным 1, если не требуется контроль источника питания.

3 Нп-03 - режим выхода "СО".

а) в режиме "Строб-вспышка":

- в дежурном режиме выключен;

- в режиме "Тревога" включен.

б) в режиме "Лампа":

- в режиме "СНЯТ" выключен;

- в режиме "ВЗЯТ" включен;

- в режиме "ТРЕВОГА" включается на 1 секунду с периодом 2 секунды.

4 Установить Нп-04 = "1" если ШС1 контролирует входную дверь.

5 Если Нп-06 = "-", то ПЦН-4 БЦ (в составе ППКОП "АККОРД-512") имеет системный статус – выключается не только при тревоге и снятии (если определено) связанных с ним ШС, но также при вскрытии корпуса или потере связи с данным расширителем.

6 Установить Нп-10 = "1" (только для начального адреса 00) если блок будет эксплуатироваться без ПУЦ.

7 Нп-12, Нп-13, Нп-14 выключают экономичный режим (напряжение 102 В) ШС. При наличии в соответствующих ШС токопотребляющих извещателей – должны иметь значение "1" (стандартный режим).

8 Значение задержки на взятие ШС "с отключением питания извещателей при снятии" должно быть не меньше времени технической готовности извещателей.

- 9.2.2 Программирование параметров ШС производится аналогично 9.2.1. При этом вход программируемого ШС должен быть замкнут проволочной перемычкой, входы других ШС – разомкнуты.

- Назначение и содержание параметров пожарных ШС приведены в таблице 9.2, охранных ШС в таблицах 9.4, 9.5.

По окончании программирования выключить питание, снять перемычки.

| Таблица 9.2 - Параметры пожарных ШС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нп- | Назначение параметра | Содержание параметра |  |  |
|  |  | значение параметра |  |  |
|  |  | - | 1 |  |
| 01 | Номер парного ШС, сброс при нарушении | В соответствии с таблицей 9.3 |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 | ЗО | Нет |  | Да |
| 07 | Тип ШС | Извещатели НР |  | Извещатели НЗ |
| 08 | Тип ШС | 1 (пожарный) |  |  |
| 09 | Вывод на ПЦН1 | Нет |  | Да |
| 10 | Вывод на ПЦН2 | Нет |  | Да |
| 11 | Вывод на ПЦН3 | Нет |  | Да |
| 12 | Вывод на ПЦН4 БЦ | Нет |  | Да |
| 13 | Тревога без вывода на ПУЦ | Нет |  | Да |
| 14 | Не задействован | - |  |  |
| 15 | Не задействован | - |  |  |
| 16 | Не задействован | - |  |  |
| Параметры Нп-14, Нп-15, Нп-16 не задействованы и должны иметь значение "-" |  |  |  |  |

Примечания:

1 Пожарные ШС могут быть независимыми и парными. Если в параметрах Нп-01, Нп-02, Нп-03, Нп-04, Нп-05 указан собственный номер, ШС является независимым. Парными друг другу должны быть назначены оба ШС, входящие в пару.

2 Если ШС независимый, то при срабатывании включенных в него извещателей формируется извещение "Пожар".

3 Если ШС парные:

- при срабатывании извещателей в одном из них формируется извещение "Внимание" по этому ШС;

- при срабатывании извещателей в обоих ШС пары формируется извещение "Пожар" по обоим ШС;

4 Если ШС со сбросом при нарушении (Нп-04 = "1" и Нп-05 = "1"), то такой ШС является независимым при любом значении Нп-01, Нп-02, Нп-03 и при первом срабатывании нормально-разомкнутого извещателя питание с ШС снимается на 6 с, после чего состояние ШС не анализируется в течение 10 с, и если в последующие 30 с произойдёт срабатывание нормально-разомкнутого извещателя, будет сформировано извещение "Пожар".

| Таблица 9.3 – Номер парного ШС, сброс при нарушении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер ШС | Нп-01 | Нп-02 | Нп-03 | Нп-04 | Нп-05 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | - | 1 | - | - | - |
| 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | - | - | 1 | - | - |
| 6 | 1 | - | 1 | - | - |
| 7 | - | 1 | 1 | - | - |
| 8 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | - | - | - | 1 | - |
| 10 | 1 | - | - | 1 | - |
| 11 | - | 1 | - | 1 | - |
| 12 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 13 | - | - | 1 | 1 | - |
| 14 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 15 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 17 | - | - | - | - | 1 |
| 18 | 1 | - | - | - | 1 |
| 19 | - | 1 | - | - | 1 |
| 20 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 21 | - | - | 1 | - | 1 |
| 22 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 23 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Независимый ШС со сбросом при нарушении | х | х | х | 1 | 1 |
| х – безразлично |  |  |  |  |  |

| Таблица 9.4 - Параметры охранных ШС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Постановка/снятие группы | Не разрешена | Разрешена |
| 02 | Управление с клавиатуры | Разрешено | Не разрешено |
| 03 | Запрет задержки на вход/вых. | Нет | Да |
| 04 | Откл. пит. извещ. при снятии | Нет | Да |
| 05 | СО | Нет | Да |
| 06 | ЗО | Нет | Да |
| 07 | Тип ШС | Не круглосуточный (-) |  |
| 08 | Тип ШС | Охранный (-) |  |
| 09 | Вывод на ПЦН1 | Нет | Да |
| 10 | Вывод на ПЦН2 | Нет | Да |
| 11 | Вывод на ПЦН3 | Нет | Да |
| 12 | Вых. ПЦН в реж. "СНЯТ" | Норма | Нарушен |
| 13 | Не задействован | - |  |
| 14 | Не задействован | - |  |
| 15 | Не задействован | - |  |
| 16 | Не задействован | - |  |
| Параметры Нп-13, Нп-14, Нп-15, Нп-16 не задействованы и должны иметь значение "-" |  |  |  |

Примечания:

1 Нп-01 установить равным "1" если предполагается постановка/снятие  группы ШС с номером соответствующим номеру программируемого ШС.

- 2 Нп-02 установить равным "1" для запрета постановки/снятия данного ШС со встроенной клавиатуры блока (имеет смысл только при наличии ПУЛ, ПУЦ).

- 3 Если Нп-04 установлен  "1" (с отключением питания извещателей при снятии), то при снятии с охраны всех таких ШС отключаются выводы "ОП" и "ОШ",  взятие такого ШС выполняется по истечении времени задержки (установленного Нп-15 и Нп-16 общих параметров) после команды "Взять".

| Таблица 9.5 - Параметры круглосуточных охранных ШС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Групповое взятие/снятие | Не разрешено | Разрешено |
| 02 | Управление с клавиатуры | Разрешено | Не разрешено |
| 03 | Не задействован | - |  |
| 04 | Тихая тревога | Нет | Да |
| 05 | СО | Нет | Да |
| 06 | ЗО | Нет | Да |
| Продолжение таблицы 9.5 |  |  |  |
| 07 | Тип ШС | Круглосуточный (1) |  |
| 08 | Тип ШС | Охранный (-) |  |
| 09 | Вывод на ПЦН1 | Нет | Да |
| 10 | Вывод на ПЦН2 | Нет | Да |
| 11 | Вывод на ПЦН3 | Нет | Да |
| 12 | Не задействован | - |  |
| 13 | Не задействован | - |  |
| 14 | Не задействован | - |  |
| 15 | Не задействован | - |  |
| 16 | Не задействован | - |  |
| Параметры Нп-12, Нп-13, Нп-14, Нп-15, Нп-16 не задействованы и должны иметь значение "-" |  |  |  |

- Примечания:

- 1 Круглосуточные охранные ШС не могут быть сняты с охраны.

- 2 Нп-01 установить равным "1" если предполагается постановка/снятие  группы ШС с номером соответствующим номеру программируемого ШС.

- 3 Нп-02 установить равным "1" для запрета сброса тревог по данному ШС со встроенной клавиатуры блока (имеет смысл только при наличии ПУЛ, ПУЦ).

- 4 В случае установки Нп-04 = "1" тревога по данному ШС передаётся на выходы ПЦН, но не отображается на индикаторах (встроенных, на ПУЦ и ПУЛ).

- 9.2.3 Программирование состава групп ШС.

- Блок позволяет брать/снимать группы ШС (до 23 групп, до 23 ШС в каждой из групп). Для разрешения работы с группами Нп-1 параметров охранного ШС соответствующего номеру группы должен быть установлен равным "1". Номер группы не может совпадать с номером пожарного ШС.

Для программирования состава групп необходимо:

а) Установить перемычку "ПРОГ".

б) Соединить проволочной перемычкой клеммы "КП+" и "РП-".

в) Замкнуть проволочной перемычкой вход ШС, с номером, соответствующим номеру программируемой группы, входы других ШС – разомкнуты.

г) Закрыть крышку, подать питание на блок.

д) Запрограммировать состав группы. Кнопками "1"…"23" производится включение/выключение в группу соответствующего ШС. Свечение индикатора "1"…"23" соответствует включению соответствующего ШС в группу.

е) Нажать кнопку "Контроль" для записи.

- ж) По окончании программирования выключить питание, снять перемычки.

- 9.3 Программирование с ПУЦ.

На ПУЦ блок представляется как три расширителя ШС с адресами N, N+1, N+2 (где N – начальный адрес). Например, при начальном адресе N=00 расширители имеют адреса 00, 01 и 02.

Расширители N и N+1 имеют по восемь ШС (ШС-1…ШС-8 и ШС-9…ШС-16 соответственно), расширитель N+2 – семь ШС (ШС-17…ШС-23).

Общие параметры блока устанавливаются только для расширителя N

9.3.1 Открыть крышку ПУЦ. Включить питание. Закрыть крышку ПУЦ.

В течение не более 10 с ПУЦ выполняет автоадресацию – определяет номера подключенных расширителей и отображает на экране количество найденных расширителей, включая БЦ.

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 3 | _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Пример для прибора с максимальным номером расширителя – 02)

После чего на экран ПУЦ выводится дежурное сообщение:

|  |  | 0 | 1 | я | н | в |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | К | К | О | Р | Д |  |  |  |  |  |  |

9.3.2 Войти в меню программирования с ПУЦ:

нажать кнопку "Р" три раза; на экране последовательно будут появляться приглашения:

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(просмотр текущего состояния);

| П | Р | О | Т | О | К | О | Л |  |  |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(просмотр протокола событий);

| Д | А | Т | А |  |  | В | Р | Е | М | Я |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | я | 0 | 1 |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

(установка даты и времени).

Нажать кнопку "Р" (появится дежурное сообщение) и удерживать её в нажатом состоянии, через 8 с на экране появится приглашение:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Цифровыми кнопками ввести номер расширителя и нажать кнопку "", ввести код инженера (при поставке блока с завода – изготовителя, а также после установки начального адреса 00 – установлен код инженера – 2222)  при вводе каждой цифры появляется символ *:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | * | * | * | * |

Если код введён правильно, будет запрошен код администратора:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Ввести код администратора (при поставке блока с завода – изготовителя, а также после установки начального адреса 00 – код администратора – 1111). Если код введён правильно, на экране появится меню программирования:

| М | Е | Н | Ю |  |  | П | Р | О | Г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р |  | Р | А | З |  | Н | О | М |  | К | О | Д |  |

Кнопки "", "" - перемещение курсора над пунктами меню, выбор пункта - кнопка "СНЯТЬ".

Изменение конфигурации, редактирование состава разделов и списков ШС для пользователей доступно только после последовательного предъявления кодов инженера и администратора.

Предъявление только кода администратора позволяет изменять коды доступа разделов и пользователей.

- 9.3.3 Выбрать пункт меню "ПАР" (параметры):

| Н | о | м | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Номер параметра)

9.3.4 Ввести 0 (общие параметры) в позицию курсора:

| Н | о | м | П | - | 0 |  |  |  |  | Н | п | - | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

и запрограммировать общие параметры расширителя, в соответствии с выбранным алгоритмом работы. Изменение значения параметра  производится нажатием любой цифровой кнопки. При нажатии на кнопку символ "-" в позиции курсора меняется на "1" (и наоборот), а курсор перемещается на одну позицию вправо (перемещение курсора без изменения параметров кнопками "", ""). Назначение и содержание параметров общего режима приведены в таблице 9.3.

По окончании программирования общих параметров расширителя нажать кнопку "".

| Н | о | м | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.3.5 Запрограммировать параметры ШС.

а) Ввести номер ШС (1…8) и запрограммировать его параметры в соответствии с таблицей 9.2 для пожарных ШС, в соответствии с таблицей 9.4 для охранных ШС и в соответствии с таблицей 9.5 для охранных круглосуточных ШС. Программирование производится аналогично 9.3.5. Пожарные ШС могут быть парными и независимыми. Если ШС парный, то извещение "ПОЖАР" формируется только при срабатывании извещателей в обоих шлейфах пары, при срабатывании извещателей в одном шлейфе формируется извещение "ВНИМАНИЕ". Если ШС независимый, то извещение "ПОЖАР" формируется при срабатывании извещателей в этом шлейфе. При программировании ШС должны быть назначены парными друг другу. Если указан собственный номер, то ШС считается независимым.

Выйти из режима программирования параметров ШС нажатием кнопки "".

- б) Повторить 9.3.5 а) для других ШС.

9.3.6 Запрограммировать разделы (до 8 на блок).

В каждый из разделов могут входить любые ШС любых расширителей. Для объединения в раздел ШС разных расширителей номера ШС необходимо вписывать в одну и ту же строку на расширителях N, N+1 и N+2, номера разделов и защитные коды разделов на расширителях N+1 и N+2 .

Не допускается включать в один раздел снимаемые с охраны и круглосуточные (охранные и пожарные) ШС.

а) Выбрать в меню программирования пункт "РАЗ" (разделы)

| Р | А | З | Д |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | : | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Кнопки  "", "" - просмотр номеров разделов и входящих в них ШС, "Р" - редактирование, "" - возврат в меню.

б) Ввести номер раздела (000…255) и нажать кнопку "".

в) Ввести номера ШС (1…8) включаемых в раздел (нажатие кнопок  "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" включает / исключает ШС), номера ШС, включенных в раздел высвечиваются на экране. Например:

| Р | А | З | Д |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | : | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | - | 8 |  |  |  |  |

г) Нажать кнопку "" и ввести код доступа в раздел.

д) Повторить 9.3.5 а)…г) для других разделов.

9.3.7 Запрограммировать списки ШС и коды доступа для пользователей.

Количество пользователей до 30, пользователям доступны постановка и снятие списков ШС с ПУЛ. Номера пользователей и состав списков соответствуют номерам групп ШС и составу групп по 9.2.3.

а) Выбрать пункт "НОМ" (номер пользователя) меню программирования.

| П | О | Л | З |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | : | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Кнопки "", "" - просмотр номеров пользователей и состав списков ШС, доступных пользователю, "Р" - редактирование, "" - возврат в меню.

б) Ввести номера ШС (1…8), включаемых в список (нажатие кнопок "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" включает / исключает соответствующие ШС), номера ШС включенных в список отображаются на экране. Например:

| П | О | Л | З |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 8 | : | - | 2 | 3 | - | 5 | 7 | - | - |  |  |  |  |

в) Нажать кнопку "" и ввести код пользователя (4 цифры).

г) Нажать кнопку "" и ввести код пользователя (4 цифры).

д) Повторить 9.3.7 а)…г) для других пользователей.

9.3.8 Выйти из меню программирования нажатием кнопки "".

9.3.9 Повторить 9.3.5 – 9.3.8 для других расширителей.

9.3.10 Установить коды администратора и инженера.

а) Войти в меню программирования любого из расширителей (по 9.2)

б) Выбрать пункт меню "КОД".

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кнопки "", "" - выбор.

в) Ввести 4 цифры нового кода администратора:

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

г) Ввести 4 цифры нового кода инженера:

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |

д) Нажать "" для выхода.

- 10 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1 Перед установкой блока необходимо изучить конструкцию (приложение А) и схемы подключения (приложение В) блоков.

10.2 Перед установкой необходимо присвоить блоку адрес в соответствии с разделом 9 настоящего руководства.

10.3 Блок устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

10.4 Блок крепится на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации блока необходимо открыть крышку и ввернуть через отверстия в основании ещё два шурупа.

10.11 Присоединить к блоку сигнальную линию, линии связи с ПЦН, соединительную линию ПУЛ, выносные звуковые и световые оповещатели и внешний источник питания в соответствии с приложениями А и В.

Корпус блока должен быть заземлен/занулен, для чего на основании корпуса имеется клемма .

10.12 Извещатели, питаемые напряжением 12 В, которые должны отключаться при снятии ШС с охраны, подключить к клеммам "+12 В" и "ОП". Извещатели, которые не должны отключаться, подключить к клеммам "+12 В" и "-12 В" или к отдельному источнику питания.

10.14 Подключить к блоку шлейфы с извещателями в соответствии с рисунком В.3 приложения В (в каждый ШС может быть включено до двух ИО "Волна-5" или "Фотон-8", питающихся по шлейфу, либо пожарные извещатели с суммарным током потребления в дежурном режиме до 3 мА). ШС с извещателями, питающимися по шлейфу, которые должны отключаться при снятии ШС с охраны, подключить к клеммам "ШС(+)" и "ОШ" контактной колодки блока. ШС с извещателями, питающимися по шлейфу, которые не должны отключаться подключить к клеммам "ШС(+)" и "ШС(-)". ШС с активными пожарными извещателями подключить к клеммам "ШС(+)" и "СБР". В конец ШС включить выносной резистор номиналом 5,6 кОм для охранных (тревожных), 2,4 кОм для пожарных ШС с нормально-замкнутыми извещателями (параллельно контактам каждого извещателя должен быть подключен резистор номиналом 2,2 кОм), 5,6 кОм для пожарных ШС с нормально-разомкнутыми извещателями.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ШС РАЗЛИЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ТОКОПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЗИСТОРА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО НОМИНАЛА. ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫНОСНОГО РЕЗИСТОРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДО 2 ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ "ИП 212-5М" - 5,6 КОМ; ОТ 2 ДО 4 - 8,2 КОМ; ОТ 5 ДО 7 – 16 КОМ.

Вследствие значительного разброса величин токов, потребляемых извещателями, может потребоваться подбор величины оконечного резистора. Для этого необходимо:

а) измерить напряжение на резисторе номиналом 5,6 кОм, включенном вместо шлейфа;

б) подключить ШС с извещателями, и установить в конце ШС такой резистор, чтобы напряжение на ШС стало равным измеренному на шаге а).

- 11 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

11.1 Перед работой с блоком необходимо изучить органы управления и индикации, а также технические данные блока по разделу 2.

11.2 Перед началом эксплуатации блока необходимо провести проверку его технического состояния и проверить правильность соединения всех внешних цепей.

11.3 Органами управления являются встроенная клавиатура, клавиатуры ПУЦ и ПУЛ.

11.4 Органами индикации являются встроенные светодиоды блока, жидкокристаллический индикатор ПУЦ.

- 12 ПОЛНОМОЧИЯ ДОСТУПА

12.1 Предусмотрены следующие полномочия доступа:

- "ИНЖЕНЕР";

- "АДМИНИСТРАТОР";

- "РАЗДЕЛ";

- "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ".

12.2 "ИНЖЕНЕР" - конфигурирование:

- общие параметры блока;

- параметры ШС;

- состав разделов;

- списки ШС для пользователей.

Доступ только с разрешения "АДМИНИСТРАТОРА".

12.3 "АДМИНИСТРАТОР":

- установка времени и даты;

- просмотр протокола;

- ввод и изменение кодов разделов;

- ввод и изменение кодов пользователей.

12.4 "РАЗДЕЛ" (до 8 на блок):

- постановка и снятие раздела.

12.5 "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" (до 30):

- постановка и снятие списка ШС с ПУЛ.

- 13 ПОРЯДОК РАБОТЫ

К работе с блоком допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

- 13.1 Включение.

- При включении питания круглосуточные ШС и ШС, взятые под охрану до выключения питания, берутся под охрану автоматически.

- 13.1.1 При работе без ПУЦ подать питание на блок при закрытой крышке.

- 13.1.2 При работе с ПУЦ.

- Открыть крышку ПУЦ. Включить питание блока при открытой крышке. Закрыть крышку ПУЦ.

- В течение не более 10 с ПУЦ выполняет автоадресацию – определяет номера подключенных расширителей и отображает на экране ПУЦ номер первого не найденного расширителя (или, что тоже самое, количество расширителей, включая БЦ).

| Н | О | М |  |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 3 | _ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- (Пример для максимального номера расширителя – 02).

- После чего на экран ПУЦ выводится дежурное сообщение:

|  |  | 0 | 1 | я | н | в |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | К | К | О | Р | Д |  |  |  |  |  |  |

13.2 Установка даты и времени.

13.2.1  При работе с ПУЦ - "АДМИНИСТРАТОР":

а) Нажатиями кнопки "Р" ПУЦ выбрать экранное меню.

| Д | А | Т | А |  |  | В | Р | Е | М | Я |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | я | 0 | 1 |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  | _ |  |  |  |

б) Набрать код администратора.

в) Ввести дату, месяц, часы и минуты (по две цифры).

г) Нажать кнопку "".

- 13.2.2 при работе без ПУЦ:

- а) на ПУЛ нажать кнопки "ВЗЯТЬ", "3", "0", затем ввести месяц (две цифры) и дату (две цифры);

- б) нажать "СНЯТЬ", "3", "0", ввести час (две цифры) и минуту (две цифры).

- 13.3 Текущее состояние ШС отображается  на индикаторах блока при нажатой кнопке "КОНТРОЛЬ": непрерывное свечение – ШС в норме, прерывистое свечение – ШС нарушен.

- Просмотр текущего состояния ШС с ПУЦ:

13.3.1 Нажать кнопку "Р".

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.3.2 Номер расширителя набрать цифровыми кнопками или выбрать кнопками "ВЗЯТЬ" (больше) и "СНЯТЬ" (меньше); нажать кнопку "®". На индикаторе отображается номер расширителя и состояние ШС ("-" - ШС в норме, цифра, соответствующая номеру ШС – не в норме). Например:

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | С | О | С | Т | : | - | 2 | - | - | 5 | 6 | - | - |

расширитель номер 00; ШС1, ШС3, ШС4, ШС7, ШС8 – в норме; ШС2, ШС5, ШС6 – не в норме.

Переход на другой расширитель кнопками "ВЗЯТЬ", "СНЯТЬ".

13.3.3 Кнопками "", "" осуществляется переход в другие режимы просмотра:

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | В | З | Я | Т | : | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 8 |

Отображаются номера ШС, взятых под охрану;

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Т | Р | Е | В | : | - | - | 3 | - | - | - | - | - |

Отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "ТРЕВОГА";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | П | О | Ж | Р | : | - | - | - | - | - | 6 | - | - |

Отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "ПОЖАР";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | В | Н | И | М | : | - | - | - | 4 | - | - | - | - |

Отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "ВНИМАНИЕ";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Н | Е | И | С | : | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

Отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "НЕИСПРАВНОСТЬ". Выход из режима просмотра состояния ШС - "¿".

13.3.4 Из любого режима просмотра можно просмотреть номера разделов, в которые входит ШС, для этого необходимо нажать цифровую кнопку, соответствующую номеру ШС:

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | С | О | С | Т | : | Р | А | З | Д |  | 2 | 0 | 4 |

"¬" - листание разделов расширителя назад, "®" - листание разделов расширителя вперед, "1" … "8" - переход на другой ШС, "0"  - выход из просмотра номеров разделов.

13.4 Взятие ШС производится нажатием на блоке кнопки с соответствующим номером.

13.5 Снятие ШС производится нажатием на блоке кнопки с соответствующим номером.

13.6 Взятие группы производится одновременным нажатием кнопки "КОНТР" и кнопки с соответствующим номером.

13.7 Снятие группы производится одновременным нажатием кнопки "КОНТР" и кнопки с соответствующим номером, индикаторы ШС выключаются.

13.8 Взятие раздела (с ПУЦ).

- 13.8.1 Нажать кнопку "ВЗЯТЬ":

| В | З | Я | Т |  |  | Р | А | З | Д |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

13.8.2 Набрать номер раздела, нажать "";

- 13.8.3 Набрать код раздела ("Р" - отказ).

13.8.4 При нормальном состоянии ШС, включенных в состав раздела, реле ПЦН, связанные с этими ШС, включатся и соответствующие ШС индикаторы будут светиться непрерывно.

13.8.5 Если код доступа набран неверно, то ПУЦ отображает сообщение "ОШИБКА".

13.9 Снятие раздела (с ПУЦ).

13.9.1 Нажать кнопку "СНЯТЬ":

| С | Н | Я | Т |  |  | Р | А | З | Д |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

13.9.2 Набрать номер раздела, нажать "";

13.9.3 Набрать код раздела ("Р" - отказ).

13.9.4 При этом реле ПЦН (если запрограммировано выключение), связанные с этими ШС и соответствующие ШС индикаторы выключатся.

13.9.5 Снятие ШС включённого в состав нескольких разделов осуществится в соответствии с тактикой, установленной Нп-01 общих параметров блока:

а) если Нп-01 = "-" (снятие совместно) – только при снятии всех этих разделов и хотя бы одного из списков ШС пользователей (групп);

б) если Нп-01 = "1" (снятие независимо) – при снятии любого из этих разделов или списка ШС пользователей (группы).

13.9.6 Если введенный код доступа отличается от истинного на 1 в младшем разряде (снятие по принуждению), снятие производится, но на ПЦН со шлейфами тревожной сигнализации передается сигнал "ТРЕВОГА".

13.10 Взятие списка ШС с ПУЛ – "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ".

13.10.1 Нажать кнопку "ВЗЯТЬ" - индикатор "Режим" светится непрерывно;

13.10.2 Ввести номер пользователя от 01 до 30 (при работе без ПУЦ от 01 до 29) - индикатор "Режим" светится прерывисто, ввести код пользователя (4 цифры) - индикатор "Режим" выключен.

13.10.3 Если код доступа набран неверно, ПУЛ подает звуковой сигнал, индикатор "Режим" светится прерывисто.

13.11 Снятие ШС с ПУЛ.

13.11.1 Нажать кнопку "СНЯТЬ";

13.11.2 Ввести номер пользователя (от 01 до 30) и код пользователя (4 цифры).

13.11.3 Если введенный код доступа отличается от истинного на 1 (снятие по принуждению), снятие производится, но на ПЦН со шлейфами тревожной сигнализации передается сигнал "ТРЕВОГА".

13.11.4 Снятие ШС, взятого в составе разделов и в составе списков пользователей (групп) осуществляется:

а) если Нп-01 общих параметров блока установлен "-" – при снятии всех этих разделов, и снятии хотя бы одного списка шлейфов пользователя (группы), в который входит этот ШС:

б) если Нп-01 общих параметров блока установлен "1" – при снятии хотя бы одного из этих разделов или списков шлейфов пользователя (группы).

13.12 Взятие под охрану ШС сконфигурированных "с задержкой" (только для режима постановки "с входной дверью") происходит по окончании времени задержки, установленного Нп-07 и Нп-08 общих параметров, при постановке "с закрытой входной дверью", и через 3 с после нормализации ШС1 при постановке "с открытой входной дверью".

Взятие под охрану ШС, сконфигурированных "с выключением питания при снятии" происходит не ранее окончания времени задержки, установленного Нп-15 и Нп-16 общих параметров, независимо от режима постановки.

13.13 При нарушении ШС в период охраны выходы ПЦН, связанные с этим ШС, переходят в состояние "НАРУШЕН".

Извещение "Тревога" с отображением на ПУЦ и включением оповещателей формируется по окончании времени задержки (в соответствии с конфигурацией общих параметров расширителя и параметров ШС).

13.14 Тревожные извещения отображаются ПУЦ включением звукового сигнала, включением индикатора соответствующего виду извещения и переходом ПУЦ в режим просмотра текущего состояния ШС для определения источника тревожного извещения.

Тревожные извещения от ШС, запрограммированных "без вывода на ПУЦ", отображаются только после входа в режим просмотра состояния ШС и выхода из режима (последовательное нажатие кнопок "Р" и "").

13.15 Состояние источника питания отображается на блоке индикатором "ПИТАНИЕ", а на ПУЦ индикатором "РП" в зависимости от состояния входа "КП" в соответствии с таблицей 13.1:

Таблица 13.1

| Состояние входа "КП" | Формируемое извещение | Состояние индикаторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | "ПИТАНИЕ" | "РП" |
| обрыв | питание от резерва | однократные вспышки | непрерывное свечение |
| замкнут на "-" | резерв неисправен | двойные вспышки | прерывистое свечение |
| +12 | резерв исправен, питание от сети | непрерывное свечение | отсутствие свечения |

13.16 Сброс тревожных извещений.

13.16.1 По круглосуточным ШС (охранным и/или пожарным) сброс тревожных извещений производится:

а) снятием или взятием списка (раздела), включающего в себя круглосуточные (охранные и/или пожарные) ШС с ПУЛ или ПУЦ соответственно;

б) нажатием кнопки управления соответствующим ШС на клавиатуре блока при вставленном ключе доступа (ключ доступа не требуется если он не был вставлен при программировании блока со встроенной клавиатуры по 9.1, 9.2).

13.16.2 По охранным некруглосуточным ШС сброс тревожных извещений производится снятием ШС с охраны любым способом.

13.16.3 Сброс тревоги в результате снятия по принуждению производится в соответствии с 13.16.1 а).

13.17 Световая индикация.

13.17.1 Световые индикаторы ПУЦ в дежурном режиме выключены, при поступлении тревожного извещения включается индикатор, соответствующий виду извещения.

В режиме просмотра состояния ШС световые индикаторы ПУЦ отображают состояние просматриваемого расширителя.

13.17.2 Встроенные световые индикаторы блока отображают состояние ШС в соответствии с таблицей 13.2.

| Таблица 13.2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кнопка "КОНТРОЛЬ" | Состояние индикатора | Состояние ШС |
| Не нажата | Выключен | Снят |
|  | Непрерывное свечение | Взят |
|  | Прерывистое 1 Гц | Тревога, пожар, внимание |
|  | Прерывистое 2 Гц | Неисправность |
|  | Прерывистое 4 Гц | Задержка на взятие |
| Нажата | Непрерывное свечение | Норма |
|  | Прерывистое 2 Гц | Нарушен |

13.18 Режимы работы встроенного звукового сигнализатора:

"норма" – звук отсутствует;

"пожар", "внимание", "тревога" – прерывистый звук с частотой посылок 1 Гц;

"неисправность" – прерывистый звук с частотой посылок 2 Гц.

13.19 В режиме "тревога", если определено конфигурацией, включаются выходы "ЗО" и "СО" блока.

В режиме "пожар", если определено конфигурацией, включается выход "ЗО" блока.

13.20 Изменение защитных кодов разделов и пользователей.

13.20.1 Войти в меню программирования разделов, используя только код администратора, в соответствии с 9.3.2, 9.3.6, выбрать раздел, нажать кнопку "Р", и ввести новый код раздела.

13.20.2 Войти в меню программирования списков ШС пользователей, используя только код администратора, в соответствии с 9.3.2, 9.3.7, выбрать список, нажать кнопку "Р", и ввести новый код пользователя.

13.20.3 Если разрешено конфигурацией (Нп-09 общих параметров установлен "1"), смена кода может быть осуществлена пользователем с ПУЛ. Для этого необходимо:

- снять с охраны все ШС списка,

- дважды выполнить снятие списка с новым защитным кодом между снятиями не должно происходить других событий.

Новый код не должен совпадать с кодом принуждения!

13.21 Просмотр протокола событий - "АДМИНИСТРАТОР".

13.21.1 Нажатием кнопки "Р" ПУЦ выбрать экранное меню:

| П | Р | О | Т | О | К | О | Л |  |  |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |  |

13.21.2 Набрать код администратора:

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.21.3 Набрать номер расширителя, нажать "" - на экран выводится последнее событие по выбранному расширителю в формате:

| П | Р | О | Т |  | Д | Д | м | М | м |  | Ч | Ч | : | М | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | ш |  | С | С | С | С |  | Ш | С | - | Ш |  | П | п | п |

Где ДД – дата, ммм – месяц, ЧЧ – часы, ММ – минуты, рш – номер расширителя, СССС – вид события, Ш – номер ШС, пп – номер пользователя

"" - листание протокола назад, "" - листание протокола вперед, "" - выход, "ВЗЯТЬ" - переход на следующий расширитель, "СНЯТЬ" - переход на предыдущий расширитель.

13.21.4 Отображение событий в протоколе приведено в таблице 13.3.

| Таблица 13.3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запись в протоколе |  |  |  | Вид события |
| А | В | А | Р | Вскрытие блока |
| В | З | Я | Т | Взятие |
| З | А | Р | Д | Заряд аккумулятора |
| Н | А | Р | Ш | Нарушение ШС (тревога, внимание, пожар) |
| Н | Е | И | С | Неисправность ШС |
| П | Р | О | Г | Программирование |
| Р | Е | З | В | Переход на резервное питание |
| Р | А | З | Р | Разряд аккумулятора |
| С | Е | Т | Ь | Восстановление питания от сети |
| С | Л | - | ? | Потеря связи с ПУЦ |
| С | Л | - | ! | Восстановление связи с ПУЦ |
| С | Н | Я | Т | Снятие |

13.21.5 Просмотр протокола событий при работе без ПУЦ:

а)  отключить питание блока, открыть крышку;

б) подключить ПУЦ с открытой крышкой, подать питание на блок датчик вскрытия должен быть отпущен;

в) закрыть крышку ПУЦ, после окончания процедуры автоадресации по 9.2 просмотреть протокол событий в соответствии с 13.4.1 – 13.4.4;

г) выключить питание блока и отсоединить ПУЦ;

д) подать питание на блок, удерживая датчик вскрытия в нажатом состоянии;

е) установить с ПУЛ дату и время в соответствии с 13.2.2.

- 14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

14.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

14.2 Ремонтные работы, связанные со вскрытием прибора с нарушением пломб завода-изготовителя выполняются только по истечении гарантийного срока.

14.3 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

14.4 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

14.5 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данного руководства, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

14.6 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

14.7 Перечень работ для регламентов приведен в таблице 14.1 и таблице 14.2.

14.8 Перед началом работ отключить прибор от источника питания.

После проведения регламентных работ, требующих отключения прибора от источников питания, необходимо произвести установку текущего времени по 13.2 настоящего руководства.

14.9 Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

14.10 Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора в соответствии с таблицей 14.2, поз.3.

- ПЕРЕЧЕНЬ

работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)

| Таблица 14.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от источника питания и удалить с поверхностей пыль, грязь и влагу | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть составные части прибора и удалить с них следы коррозии: поврежденные покрытия восстановить | Ветошь, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Открыть крышку и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя. |  |  |
|  | 1.5 Проверить качество заземления и целостность заземляющих проводов | Прибор Ц4352 |  |
|  | 1.6 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам блоков | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений |
|  | 1.7 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку прибора в соответствии с запрограммированным режимом работы. |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ

работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

Таблица 14.2

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | Выполнить по 1.1 – 1.7 технологической карты №1 |  |  |
| 2 Проверка работоспособности прибора | Провести проверку прибора в соответствии с запрограммированным режимом работы. |  |  |
| 3 Измерение сопротивления изоляции | 3.1 Отключить блок от источника питания и от сигнальной линии |  |  |
|  | 3.2 Соединить между собой клеммы ПЦН-1, ПЦН-2 и ПЦН-3. |  |  |
|  | 3.3 Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и клеммами ПЦН. | Мегаомметр типа М4100.3, отвертка | Сопротивление должно быть не менее 20 МОм |

- 15 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

15.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Приборы должны храниться в упаковке.

15.2 Хранить приборы следует на стеллажах.

15.3 Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

15.4 Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

15.5 При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

15.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

- 16 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

16.1 Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

- 16.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

16.3 Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);

относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

- 16.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

16.5 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 246-66-91, 325-14-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

31.07.26

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 – Конструкция БРОП-23 "Аккорд-20"

Рисунок А.2 – Конструкция ПУЦ

Рисунок А.3 – Конструкция ПУЛ

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

- Формы таблиц программирования

Таблица Б.1 - Программирование параметров

| НОМ РАСШ | НомП | НП-01 | НП-02 | НП-03 | НП-04 | НП-05 | НП-06 | НП-07 | НП-08 | НП-09 | НП-10 | НП-11 | НП-12 | НП-13 | НП-14 | НП-15 | НП-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица Б.2 - Программирование доступа

| РАЗД | С П И С О К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОД | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РШ-N |  |  |  |  |  |  |  | РШ-N+1 |  |  |  |  |  |  |  | РШ-N+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |

| ПОЛЗ | С П И С О К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОД | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РШ-N |  |  |  |  |  |  |  | РШ-N+1 |  |  |  |  |  |  |  | РШ-N+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок В.1 – Схемы подключения ШС

Рисунок В.2-Схема внешних подключений