"АККОРД-512"

ППКОП 0104050639-512-1

БЛОК-РАСШИРИТЕЛЬ ПОЖАРНЫХ ШЛЕЙФОВ

(БРП)

Руководство по эксплуатации

СПНК3.558.079 РЭ

Содержание

1 Назначение	3

2 Технические данные	4

3 Комплектность	7

4 Общие указания по эксплуатации	8

5 Указания мер безопасности	8

6 Конструкция	8

7 Порядок установки	9

8 Подготовка к работе	10

9 Программирование	11

10 Порядок работы	20

11 Техническое обслуживание	24

12 Хранение	26

13 Транспортирование	27

Приложение А Конструкция	28

Приложение Б Формы таблиц программирования	31

Приложение В Схемы подключений	32

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания блока-расширителя пожарных шлейфов (БРП), из состава прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512".

# Назначение

  - БРП (далее - блок) предназначен для контроля 8 шлейфов пожарной сигнализации (ШС) как в автономном режиме, с включением устройств звукового, светового и речевого оповещения, так и с передачей сигналов на пульт централизованного наблюдения (ПЦН). В составе ППКОП "Аккорд-512" до 64 блоков системы соединяются сигнальной линией (СЛ).

  - Область применения - автономная или централизованная пожарная сигнализация. Блок является восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

  - Блок осуществляет прием извещений посредством контроля величины тока в цепях ШС. В ШС могут быть включены пожарные извещатели:

- электроконтактного типа (термокабель PHSC, ИП 103-7, ИП 105-1 и подобные);

- с выходом контактами реле (ИП 332-1/2 СК, ИПДЛ-Д-11/4Р и подобные);

- активные, питающиеся по ШС напряжением от 18 до 24 В (ИП 212-78 "Аврора-ДН", ИП 101-78-А1 "Аврора-ТН", ИП 114-01-А1 "Арго", ИП 212-3СУ, ИП 212-44, ИП 330-5 "Ясень", ИП 332-1/1 "Набат", ИПР, ИПР-3СУ и подобные).

  - Управление работой и программирование БРП осуществляется с помощью пульта управления центрального (ПУЦ) СПНК5.437.002 или пульта управления локального (ПУЛ) СПНК5.437.005, а так же с помощью персонального компьютера (ПК) через блок связи с ПК (БСПКА).

  - При использовании блока в составе ППКОП "Аккорд-512" необходимо изучить Руководство по эксплуатации СПНК.425513.014 РЭ "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512". Прибор работает по принципу опроса адресных блоков по двухпроводной сигнальной линии (адресной линии связи).

  - Блок обеспечивает включение системы речевого оповещения "Орфей" с запрограммированной задержкой.

  - Пример записи обозначения блока в других документах и (или) при заказе:

"Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1"Аккорд-512" ТУ 4372-020-23072522-00 блок-расширитель пожарных шлейфов (БРП)".

# Технические данные

  - Информационная емкость блока (общее количество контролируемых ШС) – 8.

  - Информативность блока (количество видов извещений) – 19.

    - Количество извещений получаемых от ШС – 4 ("Норма", "Внимание", "Пожар", "Неисправность").

    - Количество видов извещений, отображаемых на ПУЦ - 7 (дата, текущее время, вид сообщения, номер ШС, номер расширителя ШС, питание от резерва, резерв неисправен).

    - Количество извещений, отображаемых на ПУЛ – 6 ("Норма", "Внимание", "Пожар", "Авария", "Питание от резерва", "Резерв неисправен").

    - Количество извещений, передаваемых на ПЦН – 3 ("Норма", "Пожар", "Неисправность").

Блок осуществляет передачу на ПЦН извещений о пожаре замыканием контактов сигнального реле "ПЦН1", и о неисправности размыканием контактов сигнального реле "ПЦН2". Контакты сигнальных  реле имеют следующие параметры: коммутируемое напряжение постоянного тока до 72 В при токе до 30 мА или до 30 В при токе до 200 мА.

    - Блок обеспечивает управление оповещателями переключением контактов реле "ОПОВ" и устройствами пожарной автоматики переключением контактов реле "УПА", имеющих следующие параметры: допустимый ток реле не более 5 А при коммутируемом постоянном напряжении до 30 В или переменном до 220 В.

    - Количество видов извещений, отображаемых на блоке выносных индикаторов (БВИ) - 4 ("Норма", "Внимание", "Пожар", "Неисправность").

  - Блок в составе ППКОП "Аккорд-512" обеспечивает работоспособность при следующих параметрах сигнальной линии (СЛ):

- сопротивление проводов СЛ - не более 150 Ом;

- приведенная емкость проводов СЛ – не более 0,5 нФ/Ом;

- сопротивление утечки между проводами СЛ - не менее 20 кОм;

- длина СЛ - не более 1000 м.

  - Блок контролирует состояние шлейфов сигнализации, нагруженных на оконечный элемент, по величине тока в цепи ШС. Оконечный (выносной) элемент состоит из последовательно соединенных диода и резистора (по 7.8).

    - Блок сохраняет работоспособность при сопротивлении проводов ШС не более 220 Ом, без учета сопротивления оконечного элемента, и при сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 50 кОм.

    - На клеммах ШС в дежурном режиме формируется двухполярное напряжение амплитудой (224) В, с длительностью положительного импульса (800100) мс и длительностью отрицательного импульса (605) мс.

    - Блок обеспечивает питание по ШС активных (токопотребляющих) извещателей током до 3 мА.

    - Блок имеет режим автоматического сброса питания с ШС на время 3-5 с после первого срабатывания ПИ для проверки достоверности срабатывания. Режим программируется потребителем.

    - Блок имеет следующие способы формирования режима "Пожар":

- при срабатывании двух извещателей (по 7.9) в одном ШС (при срабатывании одного извещателя формируется сигнал "Внимание");

- при срабатывании одного извещателя (по 7.10) в одном ШС (сигнал "Внимание" в таком режиме не формируется);

- при срабатывании извещателей в каждом из двух ШС, назначенных парными при программировании (по 9.2.5).

    - Режим "Неисправность" формируется при токе в ШС более 13 мА или менее 0,8 мА (обрыв). Ток короткого замыкания в ШС - не более 20 мА.

  - При приеме извещения "Пожар" блок обеспечивает:

- замыкание контактов реле "ПЦН1" (если ШС, от которого получено извещение, запрограммирован как ШС с выходом на это реле);

- переключение контактов реле "ОПОВ" и /или "УПА", запуск системы "Орфей" (при условии, что для соответствующего ШС запрограммирована связь с соответствующим выходом).

  - Блок имеет световые индикаторы:

- "СЕТЬ" - при наличии основного питания 220 В светится непрерывно;

- "РП" - при работе от основного источника питания – не светится;

- при работе от исправного аккумулятора светится непрерывно;

- при неисправном аккумуляторе светится прерывисто с периодом 1 с.

  - Блок имеет встроенный звуковой сигнализатор (ЗС), который включается (при наличии перемычки 7, приложение А) в следующих режимах:

- "Неисправность" – кратковременные сигналы с периодом 1 с;

- "Внимание" – кратковременные сигналы с периодом 0,5 с;

- "Пожар" – непрерывный звуковой сигнал.

    - Блок имеет выходы (приложение В):

- "СЛ" – для подключения ПУЦ, блоков-расширителей и БВИ-64 по СЛ;

- "ПУЛ" – для подключения линии связи с ПУЛ (до 150 м);

- "+5 В" – для подключения питания к ПУЛ и ПУЦ;

- "БВИ" – для подключения линии связи с ПУЛ и БВИ;

- "ОРФ" – для запуска блока речевого оповещения (БРО) "Орфей";

- "12 В" – для питания внешних устройств (ток в цепи не более 150 мА).

  - Блок имеет энергонезависимую память ёмкостью 256 событий для  вывода электронного протокола на индикатор ПУЦ или на ПК. Информация в памяти содержит: вид события (таблица 10.1), дату и время события.

  - Программируемые параметры блока.

Программирование осуществляется с помощью ПУЦ, ПУЛ или ПК.

    - Общие параметры блока и параметры ШС:

- связь с реле ПЦН блока центрального (БЦ) или БРОП-23 (адрес 00);

- связь ШС блока с силовыми реле "ОПОВ", "УПА" и выходом управления системой "Орфей" – наличие связей и величины задержек на включение реле и системы "Орфей";

- номер парного ШС для формирования сигнала "Пожар" по двум ШС;

- сброс напряжения с ШС после первого срабатывания ПИ;

- связь ШС с реле ПЦН1 "Пожар";

- номер сообщения БРО "Орфей" для каждого ШС;

- код доступа для управления блоком с ПУЛ;

- разрешение работы блока без ПУЦ.

    - Программирование разделов для управления блоком с ПУЦ:

- коды доступа с ПУЦ к разделам (два раздела на блок).

    - Программирование системных кодов:

- код администратора (для просмотра протокола событий, изменения кодов доступа к разделам и кодов пользователей);

- код инженера (для программирования блока).

  - Электропитание блока осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением от 170 до 242 В частотой 50 Гц.

Потребляемая мощность - не более 20 ВА.

  - Резервное электропитание блока (РП) осуществляется от встроенного аккумулятора емкостью 7 А·ч или внешнего источника постоянного тока напряжением от 11,8 до 14,3 В. Ток потребления от аккумулятора при номинальном напряжении (без внешних потребителей по выходу "12 В") - не более 100 мА в дежурном режиме и 250 мА в режиме "Пожар".

  - Блок обеспечивает автоматический переход на питание от резервного источника при пропадании сетевого напряжения и обратно без выдачи ложных извещений. Длительность работы от встроенного полностью заряженного аккумулятора (без внешних потребителей), не менее 24 ч в дежурном режиме и не менее 3 ч в режиме "Пожар".

  - Блок обеспечивает формирование извещения "Резерв неисправен" при снижении напряжения источника РП ниже 11,6 В.

  - При работе блока от резервного источника питания, он автоматически отключается при снижении напряжения ниже значения (11,0±0,2) В, что предотвращает глубокий разряд аккумулятора. Отключение аккумулятора может произойти при замыкании (перегрузке) выхода "12 В".

  - Условия эксплуатации прибора:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С;

- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре 40 С;

- вибрация с ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

  - Конструкция блока обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током блок соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструктивное исполнение блока обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Блок сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000.

  - Уровень электромагнитных помех, создаваемых блоком, соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

  - Средняя наработка на отказ блока - не менее 20000 ч.

  - Вероятность возникновения отказа - не более 0,01 за 1000 ч.

  - Средний срок службы блока - не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры блока - не более 34022585 мм.

  - Масса блока - не более 6 кг.

# Комплектность

  - Комплект поставки блока соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК3.558.079 | Блок-расширитель пожарных ШС (БРП) | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм±5% | 8 |
| дР.3.362.035 ТУ | Диод КД 522Б | 8 |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ-6-2-0,25А | 2 |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ-6-7-1А | 1 |
|  | Шуруп универсальный 4х40 | 4 |
| СПНК3.558.079 ПС | Паспорт | 1 |
| СПНК3.558.079 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |

По отдельному заказу поставляются:

СПНК5.437.002 Пульт управления центральный (ПУЦ);

СПНК5.437.005 Пульт управления локальный (ПУЛ);

СПНК3.558.021 Блок выносных индикаторов (БВИ);

СПНК.425564.002 Блок выносных индикаторов БВИ-8;

СПНК.426436.105 Блок выносной индикации БВИ-64.

# Общие указания по эксплуатации

  - Эксплуатация блока должна производиться персоналом, изучившим настоящее руководство.

  - При эксплуатации блока в составе ППКОП "Аккорд-512" необходимо также руководствоваться СПНК.425513.014 РЭ.

  - После вскрытия упаковки блока необходимо:

- провести внешний осмотр блока, и убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность блока.

  - После транспортировки перед включением блок должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

# Указания мер безопасности

  - При установке и эксплуатации блока следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию блока должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

  - Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация блока без заземления (зануления).

  - Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения питания.

  - При работе с блоком следует иметь в виду, что клеммы "СЕТЬ" находятся, а клеммы "ОПОВ" и "УПА" могут находиться под напряжением 220 В и являются опасными.

# Конструкция

  - Конструкция блока обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

  - Основными конструктивными элементами БРП (приложение А, рисунок А.1) являются основание (3) с крышкой (10); плата МПК (8) с контактными колодками, предохранителем (9) цепи аккумулятора перемычкой (7) отключения звукового сигнализатора; кронштейн с датчиком вскрытия (11); скоба (1) крепления аккумулятора (2); плата (6) с контактной колодкой  для подключения цепи 220 В "СЕТЬ", с контактной колодкой для подключения цепей "Оповещение" (Р1) и "УПА" (Р2) и с предохранителями (5) цепи питания 220 В; клемма заземления (4). В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы и два отверстия для фиксации БРП шурупами на стене, отверстие для ввода проводов 220 В.

  - ПУЦ и ПУЛ (приложение А, рисунки А.2, А.3) состоят из корпуса (1) с клавиатурой и индикаторами, съемной крышки (2), открывающей доступ к контактной колодке (3). Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстия в нижней части корпуса. В основании корпуса имеются два отверстия для навешивания его на шурупы и два отверстия для фиксации на стене.

# Порядок установки

  - Перед установкой блока необходимо изучить конструкцию (приложение А) и схемы подключения (приложение В).

  - При совместной работе с другими блоками в составе ППКОП "Аккорд-512", необходимо до подключения к СЛ присвоить блоку адрес, следующий за последним имеющимся адресом блока в СЛ (по 9.1).

Блоки-расширители шлейфов должны иметь адреса от 00 до максимального без пропусков, БЦ всегда имеет адрес 00. При одиночной работе адрес блока должен быть 00. Заводская установка адреса – 00.

  - Блок устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей.

  - Блок крепится на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации блока необходимо открыть крышку и ввернуть через отверстия в основании ещё два шурупа.

  - Корпус блока должен быть заземлен/занулен, для чего на основании корпуса имеется клемма.

  - Присоединить к блоку СЛ для управления от ПУЦ или совместной работы нескольких блоков. СЛ прокладывается двухжильным проводом (например, ТРВ 2×0,5, ПКСВ 2×0,5, КСПВ 2×0,5) в соответствии с РД 78.145-93.

Допускается разветвление СЛ. В конце каждого из ответвлений, если на нем не подключен БЦ, к блоку необходимо подключить шунтирующий резистор (эквивалентное сопротивление всех резисторов должно быть от 500 Ом до 2 кОм). Общая длина СЛ с ответвлениями не более 1000 м.

Если предусмотрена автономная работа, необходимо к контактам "СЛ+" и "СЛ-" подключить резистор сопротивлением от 1 до 6 кОм.

  - Подсоединить линии связи с ПЦН, соединительную линию ПУЛ, цепи управления оповещением и УПА в соответствии с рисунком В.1.

Подсоединить БРО "Орфей" согласно Руководству по эксплуатации на БРО.

  - Подключить к блоку шлейфы с пожарными извещателями (ПИ) в соответствии с рисунком В.2. В конец ШС включить оконечный (выносной) элемент - последовательно соединённые диод VD1 (типа КД522Б или КД510А) и резистор R1 (С2-33Н-0,25-2,4 кОм 5 %).

  - Если для формирования  режима "Пожар" необходимо срабатывание двух ПИ (при срабатывании одного извещателя формируется сигнал "Внимание"):

- тепловые извещатели с нормально-замкнутыми контактами (ИП 105 и аналогичные) должны быть зашунтированы резисторами сопротивлением 2,2 кОм;

- последовательно с активными ПИ типа ИП212-78, ИП101-78-А1, ИП212-3СУ и аналогичными (суммарный ток потребления в дежурном режиме до 3 мА), должны быть включены резисторы сопротивлением от 1,8 до 2,7 кОм в зависимости от типа ПИ (см. рисунок В.2);

- тепловые ПИ с нормально-разомкнутыми контактами (ИП 103-7/1 и аналогичные) должны включаться через резистор 3,9 кОм и диод.

  - Если для формирования режима "Пожар" необходимо срабатывание одного ПИ:

- ручные ПИ с нормально-замкнутыми контактами (ИПР, ИПР-3СУ и подобные) и тепловые ПИ должны быть зашунтированы резистором 4,7 кОм;

- последовательно с активными ПИ (для нормально-разомкнутых ПИ через диод) следует включать резисторы сопротивлением от 680 до 910 Ом.

  - ПУЛ и ПУЦ крепятся на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации необходимо снять крышку и ввернуть через отверстие в основании ещё два шурупа.

# Подготовка к работе

  - Перед работой с блоком необходимо изучить технические данные блока по разделу 2.

  - Перед началом эксплуатации блока необходимо проверить правильность соединения всех внешних цепей.

  - Органами управления являются клавиатуры ПУЦ и / или ПУЛ.

  - Органами индикации являются жидкокристаллический и светодиодные индикаторы ПУЦ, светодиодные индикаторы ПУЛ, БВИ и БВИ-64.

  - Блок может использоваться без ПУЦ. Для просмотра протокола событий, программирования и управления несколькими блоками, ПУЦ должен быть подключен к СЛ.

  - При поставке с предприятия-изготовителя блок запрограммирован для работы в автономном режиме, согласно таблице Б.1, приложение Б:

- адрес  блока - 00;

- управление блоком с ПУЛ (работа без ПУЦ), параметр Нп-16="1" согласно таблице 9.2;

- каждый ШС назначен "независимым" (парный сам себе) согласно таблице 9.3;

- сброс извещений "Неисправность", "Внимание" и "Пожар" с ПУЛ производится командой "Взять", с вводом номера пользователя 30 и кода доступа 0000;

- связи ШС1- ШС8 с реле "ОПОВ", "УПА", ПЦН1 -  установлены "1".

  - Если необходимо изменить установленные параметры, запрограммировать блок с помощью ПУЦ согласно 9.2.

Если предполагается управление блоком с ПУЦ, необходимо установить параметр Нп-12="1", Нп-16= "-" согласно таблице 9.2;

    - Для изменения программирования блока с помощью ПУЛ, необходимо использовать его Руководство по эксплуатации СПНК 5.437.005 РЭ.

  - Запрограммированные общие параметры БРП (по таблице 9.2) и параметры ШС (по таблице 9.3) занести в таблицу Б.2, приложение Б.

# Программирование

Программирование производится при подготовке блока к работе, а также в случаях, когда необходимо изменить параметры блока или коды доступа. До начала программирования рекомендуется полностью изучить настоящее руководство. Конфигурация параметров БРП при поставке с предприятия-изготовителя показана в приложении Б.

  - Установка адреса блока.

Если блок будет использоваться одиночно,  адрес блока должен быть - 00. Для использования в составе ППКОП "АККОРД-512" устанавливается адрес, следующий за последним из имеющихся номеров:

- при снятой крышке блока, замкнутом входе ШС7 и разомкнутом входе ШС8 проволочными перемычками замкнуть входы ШС1…ШС6 в соответствии с таблицей 9.1;

- включить питание блока, и не позднее чем через 7 с нажать датчик вскрытия два раза в течение секунды.

Таблица 9.1

| Адрес расширителя | Состояние входа ШС (З – замкнут, Р – разомкнут) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШС1 | ШС2 | ШС3 | ШС4 | ШС5 | ШС6 |
| 00 | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 01 | З | Р | Р | Р | Р | Р |
| 02 | Р | З | Р | Р | Р | Р |
| 03 | З | З | Р | Р | Р | Р |
| 04 | Р | Р | З | Р | Р | Р |
| 05 | З | Р | З | Р | Р | Р |
| 06 | Р | З | З | Р | Р | Р |
| 07 | З | З | З | Р | Р | Р |
| 08 | Р | Р | Р | З | Р | Р |
| 09 | З | Р | Р | З | Р | Р |
| 10 | Р | З | Р | З | Р | Р |
| 11 | З | З | Р | З | Р | Р |
| 12 | Р | Р | З | З | Р | Р |
| 13 | З | Р | З | З | Р | Р |
| 14 | Р | З | З | З | Р | Р |
| 15 | З | З | З | З | Р | Р |
| 16 | Р | Р | Р | Р | З | Р |
| 17 | З | Р | Р | Р | З | Р |
| 18 | Р | З | Р | Р | З | Р |
| 19 | З | З | Р | Р | З | Р |
| 20 | Р | Р | З | Р | З | Р |
| 21 | З | Р | З | Р | З | Р |
| 22 | Р | З | З | Р | З | Р |
| 23 | З | З | З | Р | З | Р |

Продолжение таблицы 9.1

| Адрес расширителя | Состояние входа ШС (З – замкнут, Р – разомкнут) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШС1 | ШС2 | ШС3 | ШС4 | ШС5 | ШС6 |
| 24 | Р | Р | Р | З | З | Р |
| 25 | З | Р | Р | З | З | Р |
| 26 | Р | З | Р | З | З | Р |
| 27 | З | З | Р | З | З | Р |
| 28 | Р | Р | З | З | З | Р |
| 29 | З | Р | З | З | З | Р |
| 30 | Р | З | З | З | З | Р |
| 31 | З | З | З | З | З | Р |
| 32 | Р | Р | Р | Р | Р | З |
| 33 | З | Р | Р | Р | Р | З |
| 34 | Р | З | Р | Р | Р | З |
| 35 | З | З | Р | Р | Р | З |
| 36 | Р | Р | З | Р | Р | З |
| 37 | З | Р | З | Р | Р | З |
| 38 | Р | З | З | Р | Р | З |
| 39 | З | З | З | Р | Р | З |
| 40 | Р | Р | Р | З | Р | З |
| 41 | З | Р | Р | З | Р | З |
| 42 | Р | З | Р | З | Р | З |
| 43 | З | З | Р | З | Р | З |
| 44 | Р | Р | З | З | Р | З |
| 45 | З | Р | З | З | Р | З |
| 46 | Р | З | З | З | Р | З |
| 47 | З | З | З | З | Р | З |
| 48 | Р | Р | Р | Р | З | З |
| 49 | З | Р | Р | Р | З | З |
| 50 | Р | З | Р | Р | З | З |
| 51 | З | З | Р | Р | З | З |
| 52 | Р | Р | З | Р | З | З |
| 53 | З | Р | З | Р | З | З |
| 54 | Р | З | З | Р | З | З |
| 55 | З | З | З | Р | З | З |
| 56 | Р | Р | Р | З | З | З |
| 57 | З | Р | Р | З | З | З |
| 58 | Р | З | Р | З | З | З |
| 59 | З | З | Р | З | З | З |
| 60 | Р | Р | З | З | З | З |
| 61 | З | Р | З | З | З | З |
| 62 | Р | З | З | З | З | З |
| 63 | З | З | З | З | З | З |

  - Программирование блока с ПУЦ.

    - Открыть крышку ПУЦ. Включить БРП с открытой крышкой.   Закрыть крышку ПУЦ. В течение 10 с ПУЦ определяет номера подключенных блоков и отображает номер блока, следующего за последним найденным.

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 1 | _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Пример для максимального номера расширителя – 00)

После чего на экран ПУЦ выводится дежурное сообщение (по 10.1.4):

|  |  | 0 | 1 | я | н | в |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | К | К | О | Р | Д |  |  |  |  |  |  |

    - Войти в меню программирования с ПУЦ:

нажать кнопку "Р" три раза; на экране последовательно будут появляться приглашения:

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(просмотр текущего состояния);

| П | Р | О | Т | О | К | О | Л |  |  |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(просмотр протокола событий);

| Д | А | Т | А |  |  | В | Р | Е | М | Я |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | я | 0 | 1 |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

(установка даты и времени).

Нажать кнопку "Р" (появится дежурное сообщение) и удерживать её в нажатом состоянии, через 8 с на экране появится приглашение:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Цифровыми кнопками ввести номер блока и нажать кнопку "►", ввести код инженера (при поставке блока с предприятия – изготовителя, а также после повторной установки номера 00 – действует код инженера – 2222).  При  вводе каждой цифры появляется символ  "*":

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | * | * | * | * |

Если код введён правильно, будет запрошен код администратора:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Ввести код администратора (при поставке блока с предприятия – изготовителя, а также после установки начального номера 00 – код администратора – 1111). Если код введён правильно, на экране появится меню программирования:

| М | Е | Н | Ю |  |  | П | Р | О | Г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р |  | Р | А | З |  | Н | О | М |  | К | О | Д |  |

Кнопки "◄", "►" - перемещение курсора над пунктами меню, выбор пункта - кнопка СНЯТЬ.

Изменение конфигурации, редактирование состава разделов и списков ШС для пользователей доступно только после последовательного предъявления кодов инженера и администратора.

Предъявление только кода администратора позволяет изменять коды доступа разделов и пользователей.

    - Выбрать пункт меню "ПАР" (параметры), нажать кнопку СНЯТЬ:

| Н | о | м | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Номер параметра)

    - Ввести 0 (общие параметры) в позицию курсора:

| Н | о | м | П | - | 0 |  |  |  |  | Н | п | - | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

и запрограммировать общие параметры расширителя, в соответствии с выбранным алгоритмом работы.

Изменение значения параметра  производится нажатием любой цифровой кнопки. При нажатии на кнопку символ "-" в позиции курсора меняется на "1" (и наоборот), а курсор перемещается на одну позицию вправо (перемещение курсора без изменения параметров кнопками "◄" и "►"). Назначение и содержание параметров общего режима приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 - Общие параметры БРП

| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Вывод ШС 1 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 02 | Вывод ШС 2 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 03 | Вывод ШС 3 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 04 | Вывод ШС 4 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 05 | Вывод ШС 5 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 06 | Вывод ШС 6 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 07 | Вывод ШС 7 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 08 | Вывод ШС 8 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 09 | Связь с выходами РШ00 и БРП | Отсутствует | Есть |
| 10 | Связь ДВ с ПЦН4 БЦ | Отсутствует | Есть |
| 11 | Контроль питания от сети | Есть | Отменен |
| 12 | Защита доступа с ПУЦ | Есть | Отменена |
| 13 | Включение ОПОВ по СЛ | Нет | Да |
| 14 | ШС 7 - технологический | Нет | Да |
| 15 | ШС 8 - технологический | Нет | Да |
| 16 | Ведущий (работа без ПУЦ) | Нет | Да |

Примечания

- Нп-09 определяет связь БРП с выходами блоков-расширителей (РШ) с адресом 00 (БЦ,  БРОП-23) и другими БРП.

Если Нп-09 ="1" (связь есть), то происходит включение выходов:

а) контакты ПЦН1 РШ00 – размыкаются в режиме "Пожар" (в дежурном режиме нормально замкнуты);

б) контакты ПЦН2 РШ00 – размыкаются в режиме "Неисправность" (в дежурном режиме нормально замкнуты);

в) выход "СО" РШ00 – включается совместно с реле "ОПОВ" БРП;

г) выход "ЗО" РШ00 – включается совместно с реле "УПА" БРП;

д) переключаются контакты реле "ОПОВ" у БРП, на которых установлен Нп-13 = "1".

- Установить Нп-10 равным "1" если при вскрытии корпуса – срабатывании датчика вскрытия (ДВ) – ПЦН4 БЦ должен быть нарушен.

- Установить Нп-11 равным "1", если предполагается питание расширителя только от внешнего источника постоянного тока.

- Если Нп-12 = "-", то сброс тревожных извещений с ПУЦ возможен только выполнением операций "Снятие раздела" или "Взятие раздела" (по 9.2.7).

- Установить Нп-13 = "1", если необходимо включать реле "ОПОВ" при поступлении извещения "Пожар" от других БРП по СЛ.

- При установленных Нп 14 и 15, шлейфы ШС7 и ШС8 становятся технологическими (для контроля устройств пожарной автоматики), извещения "Пожар" от них не выдаются, параметры (по 9.2.6) не программируются (все "-"). Нормальное состояние технологического ШС – разомкнутое (сопротивление более 10 кОм), светодиод ШС на ПУЛ или БВИ - выключен. При замыкании такого ШС (сопротивление менее 1 кОм) контактами исполнительного устройства, формируется извещение "Нарушен". Оно отображается на ПК или ПУЦ по адресу БРП в режиме просмотра состояния ШС (10.3) и на БВИ-64. Светодиод ШС на БВИ и ПУЛ данного БРП переходит в режим коротких включений. После восстановления (размыкания) ШС светодиод выключается.

Выйти из режима программирования общих параметров блока нажатием кнопки "".

    - Запрограммировать параметры ШС:

В меню "ПАР" ввести номер ШС нажатием кнопки (1…8).

    - Ввести "1" (параметры ШС1) в позицию курсора:

| Н | о | м | П | - | 1 |  |  |  |  | Н | п | - | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

и запрограммировать его параметры в соответствии с таблицей 9.3

Таблица 9.3 - Параметры ШС БРП

| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Номер парного ШС | В соответствии с таблицей 9.4 |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 | Сброс при нарушении | Нет | Да |
| 05 | Запуск системы "Орфей" | Нет | Да |
| 06 | Номер сообщения системы "Орфей" | В соответствии с таблицей 9.5 |  |
| 07 |  |  |  |
| 08 | Вывод на ПЦН1 БРП | Нет | Да |
| 09 | Задержка на включение реле УПА при пожаре | В соответствии с таблицей 9.6 |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | Вывод на реле УПА | Нет | Да |
| 13 | Задержка на включение реле ОПОВ и/или системы "Орфей" при пожаре | В соответствии с таблицей 9.7 |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

Примечания

- ШС могут быть назначены парными или независимыми. При программировании ШС парным, ему указываются (по таблице 9.4) параметры Нп-01, Нп-02, Нп-03 второго ШС в паре. Если в параметрах Нп-01, Нп-02, Нп-03 указан собственный номер, ШС является независимым.

- Если ШС независимый, то при срабатывании одного автоматического извещателя формируется извещение "Внимание", при срабатывании двух и более автоматических извещателей или при срабатывании одного ручного извещателя формируется извещение "Пожар".

- Если ШС парные:

  - при срабатывании в одном из них одного автоматического извещателя формируется извещение "Внимание" по этому ШС;

  - при срабатывании в каждом из них по одному автоматическому извещателю формируется извещение "Пожар" по обоим ШС;

  - при срабатывании в первом одного автоматического извещателя, а во втором двух и более автоматических извещателей формируется извещение "Пожар" по первому ШС;

  - при срабатывании в одном из них двух и более автоматических извещателей или одного ручного извещателя формируется извещение "Пожар".

- У парных ШС задержки на включение реле и номера сообщений системы "Орфей" должны быть одинаковы.

- Если ШС со сбросом при нарушении (Нп-04 = "1") при первом срабатывании одного нормально разомкнутого автоматического извещателя питание с ШС снимается на 6 с, после чего состояние ШС не анализируется в течение 10 с. Если в последующие 30 с произойдёт срабатывание одного нормально разомкнутого автоматического извещателя, будет сформировано извещение "Внимание". При срабатывании двух и более автоматических извещателей формируется извещение "Пожар".

Таблица 9.4 - Номер парного ШС

| Номер ШС | Нп-01 | Нп-02 | Нп-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - |
| 3 | - | 1 | - |
| 4 | 1 | 1 | - |
| 5 | - | - | 1 |
| 6 | 1 | - | 1 |
| 7 | - | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 9.5 - Установка номеров сообщений системы "Орфей"

| Номер сообщения | Нп-06 | Нп-07 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |
| 2 | 1 | - |
| 3 | - | 1 |
| 4 | 1 | 1 |

Таблица 9.6 - Задержка на включение реле "УПА"

| Задержка (мин) | Нп-09 | Нп-10 | Нп-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - |
| 4 | - | 1 | - |
| 6 | 1 | 1 | - |
| 8 | - | - | 1 |
| 10 | 1 | - | 1 |
| 12 | - | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 9.7 - Задержка на включение реле "ОПОВ" и/или системы "Орфей"

| Задержка (с) | Нп-13 | Нп-14 | Нп-15 | Нп-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - | - |
| 15 | 1 | - | - | - |
| 30 | - | 1 | - | - |
| 45 | 1 | 1 | - | - |
| 60 | - | - | 1 | - |
| 75 | 1 | - | 1 | - |
| 90 | - | 1 | 1 | - |
| 105 | 1 | 1 | 1 | - |
| 120 | - | - | - | 1 |
| 135 | 1 | - | - | 1 |
| 150 | - | 1 | - | 1 |
| 165 | 1 | 1 | - | 1 |
| 180 | - | - | 1 | 1 |
| 195 | 1 | - | 1 | 1 |
| 210 | - | 1 | 1 | 1 |
| 225 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Выйти из программирования параметров ШС1 нажатием кнопки "".

Выполнить 9.2.6  для ШС2 – ШС8.

    - Запрограммировать разделы для управления с ПУЦ (два раздела).

В один из них входят все восемь ШС. Этот раздел используется для сброса извещений "Внимание", "Пожар" и "Неисправность" с ПУЦ.

В другом разделе - список ШС пуст. Раздел используется для отключения/включения с ПУЦ выходов "ОПОВ", "УПА" и "ОРФ".

Выбрать в меню программирования пункт "РАЗ" (разделы), нажать кнопку "СНЯТЬ":

| Р | А | З | Д |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | : | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Кнопки "◄", "►" – для просмотра номеров разделов и входящих в них ШС, "Р" - редактирование, "" - возврат в меню программирования.

Нажать "Р", ввести номер раздела (000…255) и нажать кнопку "►".

Состав списка ШС (12345678) раздела не изменять. Номера ШС, включенных в раздел, отображаются на экране:

| Р | А | З | Д |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |

Нажать кнопку "►" и ввести защитный код раздела (4 цифры).

Повторить описанную последовательность действий для другого раздела (список ШС должен быть пуст), нажать кнопку "►" и ввести защитный код раздела.

    - Запрограммировать коды доступа пользователей (для управления блоком с ПУЛ).

Если работа без ПУЦ, параметр Нп-16= "1" согласно таблице 9.2.

Для пользователей 29 и 30 имеется заводская установка кода доступа 0000.

Пользователям с номерами 01…28 и 30 доступен сброс извещений "Внимание", "Пожар" и "Неисправность" с ШС. Пользователь 29 может отключать / включать выходы "ОПОВ", "УПА" и  "ОРФ" в режиме "Пожар" без снятия  извещения "Пожар" с ШС.

Если необходимо изменить заводскую установку кода доступа пользователя, следует выбрать в меню программирования пункт "НОМ" (номер пользователя), нажать кнопку "СНЯТЬ".

| П | О | Л | З |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | : | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Кнопки "◄", "►" – выбор пользователя, "Р" - редактирование, "" - возврат в меню программирования.

Выбрать пользователя 01…28 или 30. Нажать "Р", ввести список ШС (12345678). Нажать кнопку "►" и ввести код пользователя (4 цифры).

Повторить указанные действия для пользователя 29, при этом список ШС не вводить.

    - Установить коды администратора и инженера (если необходимо изменить коды):

а) войти в меню программирования любого из расширителей (по 9.2.2);

б) выбрать пункт меню "КОД", нажать кнопку "СНЯТЬ".

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кнопки "◄", "►" – выбор;

в) ввести 4 цифры нового кода администратора;

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

г) ввести 4 цифры нового кода инженера;

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |

д) нажать "" для выхода из меню "КОД".

  - Выйти из меню программирования нажатием кнопки "".

  - Если прибор эксплуатировался ранее, коды инженера и администратора могут отличаться от заводских кодов. Для возврата к заводским кодам следует для блока с номером 00 повторно выполнить установку номера 00.

  - Программирование с ПУЛ производится в соответствии с документом "Пульт управления локальный. Руководство по эксплуатации СПНК5.437.005 РЭ", а так же таблицами 9.2-9.7 настоящего Руководства.

# Порядок работы

К работе с блоком допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

  - Включение.

При включении питания все ШС БРП берутся под охрану автоматически.

    - Контакты реле ПЦН1 БРП в дежурном режиме разомкнуты, и замкнуты при формировании извещения "Пожар" (если это установлено при программировании).

    - Контакты реле ПЦН2 БРП в дежурном режиме замкнуты, и разомкнуты при формировании извещения "Неисправность".

    - При управлении блоком с ПУЛ.

Включить питание БРП при закрытой крышке блока. На ПУЛ включатся (по 10.6) индикаторы состояния ШС (1…8) и "РП". Световые индикаторы "Пожар" и "Авария" в дежурном режиме выключены.

    - При управлении блоком с ПУЦ  (ПУЛ может быть подключен).

Открыть крышку ПУЦ. Включить питание БРП при открытой крышке блока (при закрытой крышке номер не определяется). Закрыть крышку ПУЦ.

В течение не более 10 с ПУЦ выполняет поиск – определяет номера подключенных блоков и отображает на экране ПУЦ номер блока, следующего за последним обнаруженным на сигнальной линии.

| Н | О | М |  |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 1 | _ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Пример для максимального номера расширителя – 00).

После чего на экран ПУЦ выводится дежурное сообщение:

|  |  | 0 | 1 | я | н | в |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | К | К | О | Р | Д |  |  |  |  |  |  |

(включится звуковая и световая индикация "Авария").

Закрыть крышку блока, снять индикацию "Авария" кнопкой "" на ПУЦ или командой "Взять" на ПУЛ согласно 8.5.

  - Установка даты и времени для ведения протокола событий.

    - При работе блока с ПУЦ:

а) нажатиями кнопки "Р" на ПУЦ выбрать экранное меню;

| Д | А | Т | А |  |  | В | Р | Е | М | Я |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | я | 0 | 1 |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  | _ |  |  |  |

б) набрать код администратора (1111- заводская установка);

в) ввести дату, месяц, часы и минуты (по две цифры);

г) нажать кнопку "", ПУЦ перейдёт в режим поиска расширителей.

    - При работе блока с ПУЛ:

а) на ПУЛ, подключенном к блоку с номером 00, нажать кнопки ВЗЯТЬ, "3", "0", затем ввести месяц (две цифры) и дату (две цифры);

б) нажать кнопки СНЯТЬ, "3", "0", ввести час (две цифры) и минуты (две цифры).

  - Просмотр текущего состояния ШС с ПУЦ:

    - Нажать кнопку "Р".

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Номер расширителя набрать цифровыми кнопками или выбрать кнопками ВЗЯТЬ (больше) и СНЯТЬ (меньше); нажать кнопку "►". На индикаторе отображается номер расширителя и состояние ШС ("-" - ШС в норме, цифра, соответствующая номеру ШС – не в норме).

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | С | О | С | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Все ШС БРП всегда в норме.

Переход на другой расширитель кнопками ВЗЯТЬ, СНЯТЬ.

    - Кнопками "◄", "►" осуществляется переход в другие режимы просмотра:

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | В | З | Я | Т | : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

отображаются номера ШС, взятых под охрану (все ШС БРП всегда взяты);

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Т | Р | Е | В | : | - | - | - | - | - | - | - | - |

отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "Тревога" (ни один ШС БРП никогда не находится в состоянии "Тревога");

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | П | О | Ж | Р | : | - | - | - | - | - | 6 | - | - |

отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "Пожар";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | В | Н | И | М | : | - | - | - | 4 | - | - | - | - |

отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "Внимание";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Н | Е | И | С | : | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "Неисправность".

Для выхода из режима просмотра состояния ШС – нажать "¿".

  - При поступлении тревожных извещений от ШС выходы ПЦН, связанные с этим ШС, изменяют своё состояние по 10.1, и формируется соответствующее извещение ("Пожар", "Внимание", "Неисправность") с отображением на ПУЦ, ПУЛ, БВИ, БВИ-64 и ПК. Включаются реле "ОПОВ" и "УПА" (по окончании времени задержки в соответствии с конфигурацией общих параметров БРП и параметров ШС).

  - Тревожные извещения отображаются на ПУЦ включением звукового сигнала, включением индикатора, соответствующего виду извещения и переходом ПУЦ в режим просмотра текущего состояния ШС для определения источника тревожного извещения.

  - Состояние ШС на БВИ или ПУЛ, подключенном к БРП и встроенном в БРП звуковом сигнализаторе отображается следующим образом:

а) в состоянии "Норма" индикатор включен, звук выключен;

б) в состоянии "Неисправность" индикатор выключен, звуки продолжительные прерывистые;

в) в состоянии "Внимание" индикатор светится прерывисто, звуки короткие прерывистые;

г) в состоянии "Пожар" индикатор светится прерывисто, звук непрерывный;

д) при открытой крышке БРП звук непрерывный.

  - Сброс извещений "Неисправность", "Внимание" и "Пожар" с ПУЦ производится:

а) снятием или взятием раздела (по 9.2.7);

б) нажатием кнопки "¿" если защита доступа с ПУЦ (Нп-12) отменена.

  - Сброс извещений "Неисправность", "Внимание" и "Пожар" с ПУЛ производится командой "Взять", с вводом номера пользователя (01…28, 30) и кода доступа (по 9.2.8).

  - Командой "Снять", с вводом номера пользователя (01…28) и произвольного кода, производится выключение встроенного в БРП звукового сигнализатора до поступления новых извещений "Неисправность", "Внимание" и "Пожар".

  - Смена кода доступа пользователя с ПУЛ:

- нажать кнопку СНЯТЬ, ввести номер пользователя (01…28, 30), ввести четыре цифры действующего кода доступа пользователя;

- в течение не более минуты нажать кнопку СНЯТЬ, ввести тот же номер пользователя и новый  код доступа пользователя.

  - Просмотр протокола событий на ПУЦ.

    - Нажатием кнопки "Р" на ПУЦ выбрать экранное меню:

| П | Р | О | Т | О | К | О | Л |  |  |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |  |

    - Набрать код администратора (1111):

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Набрать номер расширителя, нажать "►" - на экран выводится последнее событие по выбранному расширителю в формате:

| П | Р | О | Т |  | Д | Д | м | м | м |  | Ч | Ч | : | М | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | ш |  | С | С | С | С |  | Ш | С | - | Ш |  | П | п | п |

где ДД – дата, ммм – месяц, ЧЧ – часы, ММ – минуты, рш – номер расширителя, СССС – вид события, Ш – номер ШС, пп – номер пользователя

"◄" - листание протокола назад, "►" - листание протокола вперед, "" - выход, "ВЗЯТЬ" - переход на следующий расширитель, "СНЯТЬ" - переход на предыдущий расширитель.

    - Отображение событий в протоколе приведено в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Запись в протоколе |  |  |  | Вид события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | А | Р | Вскрытие блока |
| В | З | Я | Т | Взятие |
| З | А | Р | Д | Заряд аккумулятора |
| Н | А | Р | Ш | Нарушение ШС (тревога, внимание, пожар) |
| Н | Е | И | С | Неисправность ШС |
| П | Р | О | Г | Программирование |
| Р | Е | З | В | Переход на резервное питание |
| Р | А | З | Р | Разряд аккумулятора |
| С | Е | Т | Ь | Восстановление питания от сети |
| С | Л | - | ? | Потеря связи с ПУЦ |
| С | Л | - | ! | Восстановление связи с ПУЦ |
| С | Н | Я | Т | Снятие |

    - Просмотр протокола событий при работе без ПУЦ:

а) отключить питание блока, открыть крышку;

б) подключить к клеммам "СЛ" и "+5В" ПУЦ с открытой крышкой, подать питание на блок (датчик вскрытия должен быть отпущен);

в) закрыть крышку ПУЦ, после окончания процедуры определения адресов по 10.1.4 просмотреть протокол событий в соответствии с 10.11;

г) выключить питание блока и отсоединить ПУЦ;

д) подать питание на блок, удерживая датчик вскрытия в нажатом состоянии;

е) установить с ПУЛ дату и время в соответствии с 10.2.2.

  - В БРП предусмотрен режим отключения выходов "ОПОВ", "УПА" и "ОРФ" (например, для проведения регламентных работ на ШС).

    - Выключение выходов производится с ПУЦ:

- нажать кнопку ВЗЯТЬ;

- ввести номер "пустого" раздела (по 7.2.6);

- нажать кнопку "►";

- ввести защитный код раздела.

При этом с данного БРП на ПУЦ поступает извещение "Резерв неисправен".

    - Включение выходов производится аналогично 10.12.1, но с нажатием кнопки СНЯТЬ.

При этом извещение "Резерв неисправен" прекращает формироваться.

  - Если прибор эксплуатировался ранее, коды инженера и администратора могут отличаться от заводских кодов. Для возврата к заводским кодам следует для блока с адресом 00 повторно выполнить установку адреса.

# Техническое обслуживание

  - Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание блока, должен знать конструкцию и правила эксплуатации блока.

  - Ремонтные работы, связанные со вскрытием блока с нарушением пломб предприятия-изготовителя выполняются только по истечении гарантийного срока.

  - Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

  - Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

  - При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом 5, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

  - Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревожных извещений в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

  - Перечень работ для регламентов приведен в таблицах 11.1 и 11.2.

  - Перед началом работ отключить блок от источников питания.

После проведения регламентных работ, требующих отключения блока от источников питания, необходимо произвести установку текущего времени по 9.2 настоящего руководства.

  - Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

  - Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции блока в соответствии с таблицей 11.2, поз.3.

Таблица 11.1 – Перечень работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка блока | 1.1 Отключить блок от источника питания и удалить с поверхностей пыль, грязь и влагу | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть составные части блока и удалить с них следы коррозии: поврежденные покрытия восстановить | Ветошь, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Открыть крышку и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя |  |  |
|  | 1.5 Проверить качество заземления и целостность заземляющих проводов | Прибор Ц4352 |  |
|  | 1.6 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам блока | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений |
|  | 1.7 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку блока в соответствии с запрограммированным режимом работы |  |  |

Таблица 11.2 – Перечень работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка блока | Выполнить по 1.1 – 1.7 технологической карты №1 |  |  |
| 2 Проверка работоспособности блока | Провести проверку блока в соответствии с запрограммированным режимом работы |  |  |
| 3 Измерение сопротивления изоляции | 3.1 Отключить блок от источника питания и от сигнальной линии |  |  |
|  | 3.2 Соединить между собой клеммы "ПЦН1", затем "ПЦН2" |  |  |
|  | 3.3 Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и клеммами ПЦН | Мегаомметр типа М4100.3, отвертка | Сопротивление должно быть не менее 20 МОм |

# Хранение

  - Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Блоки должны храниться в упаковке.

  - Хранить блоки следует на стеллажах.

  - Расстояние от блоков до стен и пола хранилища должно быть не менее 0,1 м.

  - Расстояние между отопительными устройствами и блоками должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании блоков в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с блоками.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящая пыль.

# Транспортирование

  - Блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Блок в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 35 С.

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения блоков при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха блоки непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

# Приложение А
Конструкция

Рисунок А.1 – Конструкция БРП

Рисунок А.2 – Конструкция ПУЦ

Рисунок А.3 – Конструкция ПУЛ

# Приложение Б
Формы таблиц программирования

Таблица Б.1 – Конфигурация параметров при поставке

| НОМ РАСШ | НомП | НП-01 | НП-02 | НП-03 | НП-04 | НП-05 | НП-06 | НП-07 | НП-08 | НП-09 | НП-10 | НП-11 | НП-12 | НП-13 | НП-14 | НП-15 | НП-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |  |
|  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |

Таблица Б.2 - Программирование параметров

| НОМ РАСШ | НомП | НП-01 | НП-02 | НП-03 | НП-04 | НП-05 | НП-06 | НП-07 | НП-08 | НП-09 | НП-10 | НП-11 | НП-12 | НП-13 | НП-14 | НП-15 | НП-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение В
Схемы подключений

Состояние контактов всех реле указано в состоянии "Норма".

В состоянии "Норма" контакты сигнального реле ПЦН1 разомкнуты,  контакты сигнального реле ПЦН2 замкнуты.

В состоянии "Норма" контакты реле "ОПОВ-1" и "ОПОВ-2", а также "УПА-1" и "УПА-2" разомкнуты;

контакты "ОПОВ-2" и "ОПОВ-3", а также "УПА-2" и "УПА-3" замкнуты.

БРО системы "Орфей" должен быть подключен согласно Руководству по эксплуатации на "Орфей".

Рисунок В.1-Схема внешних подключений БРП

Е1	- ручной пожарный извещатель (ИПР и т.п.);

Е2, Е5	- извещатель с нормально замкнутой выходной цепью (ИП105 и т.п.);

Е3, Е4 	- активный пожарный извещатель (ИП212-78 "Аврора-ДН" и т.п.);

E5, E6 	- извещатель с нормально разомкнутой выходной цепью (ИП103-7/1 и т.п.);

VD1- VD4	 - диод КД522Б или КД510А (VD4 используется только при включении извещателей Е5 в начало ШС до активных извещателей Е3 и Е4).

R1	- резистор С2-33-0,25-2,4 кОм±5 %;

R2	- резистор С2-33-0,25-4,7 кОм±5 %;

R3, R4	- резистор С2-33-0,25-2,2 кОм±5 %;

R5*, R6*	- резистор С2-33-0,25-2 кОм±5 % при подключении Е3 и Е4 - ИП212-78 до 16 шт. в одном ШС;

- резистор С2-33-0,25-2,4 кОм±5 % при подключении Е3 и Е4 - ИП212-78 более 16 шт. в одном ШС;

- резистор С2-33-0,25-2,2 кОм±5 % при подключении Е3 и Е4 - ИП212-3СУ до 10 шт. в одном ШС;

- резистор С2-33-0,25-2,6 кОм±5 % при подключении Е3 и Е4 - ИП212-3СУ более 10 шт. в одном ШС;

- для других типов активных извещателей (с иным падением напряжения в состоянии "Пожар") может потребоваться подбор резисторов для формирования сигналов "Внимание" и "Пожар" по 7.9;

R7*, R8*	- резистор С2-33-0,25-3,9 кОм±5 %.

Рисунок В.2 – Схема подключения ШС

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

ЗАО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

14.03.08