"АККОРД-512"

ППКОП 0104050639-512-1

БЛОК-РАСШИРИТЕЛЬ ПОЖАРНЫХ ШС

Руководство по эксплуатации

СПНК3.558.079 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	8

6 КОНСТРУКЦИЯ	8

7 ПРОГРАММИРОВАНИЕ	9

8 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	17

9 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	17

10 ПОЛНОМОЧИЯ ДОСТУПА	18

11 ПОРЯДОК РАБОТЫ	18

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22

13 ХРАНЕНИЕ	24

14 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	25

ПРИЛОЖЕНИЕ А	26

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	29

ПРИЛОЖЕНИЕ В	30

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания блока-расширителя пожарных ШС - БРП прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512" СПНК.425513.014.

# НАЗНАЧЕНИЕ

  - БРП (далее - блок) предназначен для контроля до 8 шлейфов сигнализации (ШС) как в автономном режиме с подачей звукового и светового сигналов, так и с передачей тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

  - Область применения - централизованная и/или автономная охрана объектов. Блок является многоканальным, восстанавливаемым, контролируемым, многоразового действия, обслуживаемым, многофункциональным.

  - Блок осуществляет прием извещений посредством контроля величины тока в цепях ШС. В ШС могут быть включены пожарные извещатели:

- электроконтактного и магнитоконтактного типов ("ИП 103-7", "ИП 105-2-1" и подобные);

- с выходом контактами реле;

- питающиеся по ШС ("ИП 212-3С", "ИП 212-44", или аналогичные по выходным параметрам).

  - Блок может использоваться как совместно с пультом управления центральным (ПУЦ) СПНК5.437.002 или пультом управления локальным (ПУЛ) СПНК5.437.004, так и в составе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512".

  - При использовании блока в составе ППКОП "Аккорд-512" необходимо руководствоваться также СПНК.425513.014 РЭ "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1 "Аккорд-512". Руководство по эксплуатации " (далее - СПНК.425513.014 РЭ).

  - Блок осуществляет передачу на ПЦН извещений о пожаре замыканием контактов сигнального реле "ПЦН1", и о неисправности размыканием контактов сигнального реле "ПЦН2". Контакты сигнальных  реле имеют следующие параметры: коммутируемое напряжение постоянного тока до 72 В при токе до 30 мА.

  - Блок обеспечивает управление оповещателями и устройствами пожарной автоматики с помощью выходов реле, имеющих следующие параметры: допустимый ток реле не более 5 А при коммутируемом постоянном напряжении до 30 В или переменном до 220 В.

  - Блок обеспечивает управление работой системы речевого оповещения "Орфей".

  - Управление работой блока может осуществляться с помощью пультов управления центрального (ПУЦ) и локального (ПУЛ), или (в составе ППКОП "Аккорд-512") с помощью ЭВМ.

  - Блок обеспечивает работоспособность при:

- изменении температуры окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С;

- воздействии относительной влажности до 93 % при температуре 40 °С.

  - Конструкция блока не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

  - Пример записи обозначения блока в других документах и (или) при заказе:

"Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-512-1"Аккорд-512" ТУ 4372-020-23072522-00 блок-расширитель пожарных шлейфов БРП".

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Информационная емкость блока (общее количество контролируемых ШС) – 8.

  - Информативность блока (количество видов извещений, получаемых от ШС и выдаваемых блоком) - 19:

    - Количество извещений получаемых с ШС – 4 ("Норма", "Внимание", "Пожар", "Неисправность");

    - Количество видов извещений, отображаемых на светодиодных и знаковых индикаторах ПУЦ - 7 (текущее время, вид сообщения, номер ШС, номер расширителя ШС, питание от резерва, резерв неисправен);

    - Количество видов извещений, передаваемых на ПЦН – 3 (извещения "Норма", "Пожар", "Неисправность");

    - Количество видов извещений, выдаваемых на внешние оповещатели (световые или звуковые) - 2 (извещения "Норма", "Пожар");

    - Количество видов извещений, отображаемых на блоке выносных индикаторов (БВИ) - 4 ("Норма", "Внимание", "Пожар", "Неисправность").

  - Блок в составе ППКОП "Аккорд-512" обеспечивает работоспособность при следующих параметрах сигнальной линии:

- сопротивление проводов линии - не более 150 Ом;

- сопротивление утечки между проводами линии - не менее 20 кОм;

- длина линии - не более 1000 м.

  - Блок обеспечивает контроль состояния шлейфов сигнализации по величине тока в цепи ШС.

    - При сопротивлении проводов ШС не более 220 Ом и сопротивлении утечки между проводами ШС не менее 50 кОм блок сохраняет дежурный режим при включении в качестве оконечного (выносного) элемента последовательно соединённых диода (типа КД522Б или КД510А) и резистора (С2-33Н-0,25-2,4 кОм±5%).

    - Режим "Внимание" обеспечивается при срабатывании одного автоматического извещателя в ШС.

    - Режим "Пожар" обеспечивается при срабатывании двух и более автоматических извещателей или одного ручного извещателя.

    - Режим "Неисправность" формируется при замыкании и обрыве ШС.

    - Напряжение в ШС - знакопеременные импульсы напряжением (224) В, с длительностью положительного импульса (800100) мс и длительностью отрицательного импульса (605) мс.

    - Блок обеспечивает питание по ШС активных извещателей током до 3 мА.

  - При приеме извещения "Пожар" блок обеспечивает:

- замыкание контактов реле "ПЦН1" (если ШС, от которого получено извещение, определен как ШС с выходом на это реле);

- переключение контактов реле "ОПОВ" и "УПА", запуск системы "Орфей" (при условии, что для соответствующего ШС запрограммирована связь с соответствующим выходом).

  - Блок обеспечивает программирование с помощью ПУЦ, или ПУЛ конфигурации и параметров блока.

  - Время технической готовности блока не более 10 с.

  - Блок имеет встроенную память для реализации электронного протокола ёмкостью 256 событий. Данные в памяти сохраняются при выключении питания. Информация в памяти содержит: вид события (неисправность, нарушение ШС, питание от резерва, неисправность резерва, нарушение связи по СЛ, изменение конфигурации), дату и время события, номер пользователя, осуществившего сброс тревожного извещения.

  - Программируемые параметры блока.

    - Общие параметры блока и параметры ШС:

- связь с сигнальными реле блока центрального (БЦ);

- связь ШС с силовыми реле блока и выходом управления системой "Орфей" – наличие связей и величины задержек на включение реле и системы "Орфей";

- номер парного ШС;

- сброс первого нарушения ШС;

- связь ШС с сигнальным реле "Пожар";

- номер сообщения БРО "Орфей" для каждого ШС;

- код доступа к управлению блоком с ПУЛ;

- разрешение работы без ПУЦ.

    - Программирование состава разделов:

- ШС, входящие в разделы (не более 8 разделов на блок);

- коды доступа с ПУЦ к разделам.

    - Программирование системных кодов:

- администратора (для просмотра протокола событий, изменения кодов доступа к разделам и кодов пользователей);

- инженера (для определения конфигурации блока).

  - Электропитание блока осуществляется от сети переменного тока номинальным напряжением (220−33+22) В частотой (501) Гц, потребляемая мощность - не более 20 ВА.

  - Резервное электропитание блока осуществляется от встроенного резервного аккумулятора или внешнего источника постоянного тока напряжением от 11,8 до 14,3 В. Ток потребления от аккумулятора при номинальном напряжении (без внешних потребителей по выходу "12 В" и "Сирена") - не более 100 мА в дежурном режиме и 250 мА в режиме "Пожар".

  - Блок обеспечивает автоматический переход на питание от резервного источника при пропадании сетевого напряжения и обратно без выдачи ложных извещений. Длительность работы от встроенных полностью заряженных аккумуляторов (без внешних потребителей), не менее 24 ч в дежурном режиме и не менее 3 ч в режиме "Пожар".

  - Блок обеспечивает формирование извещения "Резерв неисправен" при снижении напряжения источника резервного питания ниже 11,6 В.

  - При работе блока от резервного источника питания  он автоматически отключается при снижении напряжения ниже значения (11,0−1,0+0,6) В, что предотвращает глубокий разряд аккумулятора и его преждевременный выход из строя. Отключение аккумулятора может произойти при замыкании (перегрузке) выхода "12 В".

  - Габаритные размеры блока - не более 34022585 мм.

  - Масса блока - не более 6 кг.

  - Блок сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С;

- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре плюс 40 С;

- вибрация с ускорением 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

  - Блок в упаковке при транспортировании выдерживает:

- температуру окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С;

- относительную влажность воздуха (953) % при температуре 35 С;

- транспортную тряску с ускорением 98 м/с2 (10 g) при длительности ударного импульса до 16 мс и числе ударов 100010;

- удар при свободном падении с высоты 25 мм два раза.

  - Конструкция блока обеспечивает степень защиты оболочки IP20 по ГОСТ 14254-96.

  - Средняя наработка на отказ блока - не менее 20000 ч.

  - Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, - не более 0,01 за 1000 ч.

Критерием отказа является формирование блоком ложных срабатываний при отсутствии причин их вызывающих.

  - Средний срок службы блока - не менее 8 лет.

  - По способу защиты человека от поражения электрическим током блок соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструктивное исполнение блока обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Блок сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000.

  - Уровень электромагнитных помех, создаваемых блоком, соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки блока соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК3.558.079 | Блок-расширитель пожарных ШС (БРП) | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЖО.467.093 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм±5% | 8 |
| дР.3.362.035 ТУ | Диод КД 522Б | 8 |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ-6-2-0,25А | 2 |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ-6-7-1А | 1 |
|  | Шуруп универсальный 4х40 | 4 |
| СПНК3.558.079 ПС | Паспорт | 1 |
| СПНК3.558.079 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |

По отдельному заказу поставляются:

СПНК5.437.002 Пульт управления центральный (ПУЦ);

СПНК5.437.004 Пульт управления локальный (ПУЛ);

СПНК3.558.021 Блок выносных индикаторов (БВИ).

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Эксплуатация блока должна производиться персоналом, изучившим настоящее руководство.

  - При эксплуатации блока в составе ППКОП "Аккорд-512" необходимо также руководствоваться СПНК.425513.014 РЭ.

  - После вскрытия упаковки блока необходимо:

- провести внешний осмотр блока, и убедиться в отсутствии механических повреждений и в наличии пломбы предприятия-изготовителя;

- проверить комплектность блока.

  - После транспортировки перед включением блок должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

# УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При установке и эксплуатации блока следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке, проверке, обслуживанию блока должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000 В.

  - Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу, и эксплуатация блока без заземления (зануления).

  - Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения питания.

  - При работе с блоком следует иметь в виду, что клеммы "СЕТЬ" находятся, а клеммы "ОПОВ" и "УПА" могут находиться под напряжением 220 В и являются опасными.

# КОНСТРУКЦИЯ

  - Конструкция блока обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

  - Основными конструктивными элементами БРП (приложение А, рисунок А.1) являются основание (3) с крышкой (10); плата МПК (8) с контактными колодками, предохранителем (9) цепи аккумулятора перемычкой (7) отключения звукового сигнализатора; кронштейн с датчиком вскрытия (11); скоба (1) крепления аккумулятора (2); плата (6) с контактной колодкой  для подключения цепи 220 В "СЕТЬ", с контактной колодкой для подключения цепей "Оповещение" (Р1) и "УПА" (Р2) и с предохранителями (5) цепи питания 220 В; клемма заземления (4). В основании корпуса имеются два отверстия для его навешивания на шурупы и два отверстия для фиксации БРП шурупами на стене, отверстие для ввода проводов 220 В.

  - ПУЦ (приложение А, рисунок А.2) состоит из корпуса (1) с клавиатурой и индикаторами, съемной крышки (2), открывающей доступ к контактной колодке (3). Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстия в нижней части корпуса. В основании корпуса имеются два отверстия для навешивания его на шурупы и два отверстия для фиксации на стене.

  - БВИ (приложение А, рисунок А.3) состоит из основания (7) с крышкой (1), в котором установлена плата (2) с контактной колодкой (5) и восемью светодиодами (6) индикации ШС1 - ШС8. Для доступа к контактной колодке необходимо открыть крышку, вставив отвертку в технологическое углубление и сняв крышку с защелки в нижней части БВИ. К основанию БВИ винтом (3) крепится поворотный кронштейн (4). Для ввода проводов необходимо вскрыть отверстие в нижней части основания БВИ.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование производится перед началом использования блока, а также в случаях, когда необходимо изменить конфигурацию блока, коды доступа или текущие характеристики. До начала программирования рекомендуется полностью изучить настоящее руководство и заполнить таблицы по формам, приведенным в приложении Б. Конфигурация параметров при поставке с предприятия-изготовителя в приложении Б.

  - Установка адреса блока.

Адрес блока должен быть - 00, если блок будет использоваться автономно. Для использования в составе ППКОП "АККОРД-512" адрес устанавливается в соответствии с СПНК.425513.014 РЭ.

При снятой крышке блока, замкнутом входе ШС7 и разомкнутом входе ШС8 проволочными перемычками замкнуть входы ШС1…ШС6 в соответствии с таблицей 7.1, включить питание блока, и не позднее чем через 7 с нажать датчик вскрытия два раза в течение секунды.

Таблица 7.1

| Адрес расширителя | Состояние входа ШС (З – замкнут, Р – разомкнут) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШС1 | ШС2 | ШС3 | ШС4 | ШС5 | ШС6 |
| 00 | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 01 | З | Р | Р | Р | Р | Р |
| 02 | Р | З | Р | Р | Р | Р |
| 03 | З | З | Р | Р | Р | Р |
| 04 | Р | Р | З | Р | Р | Р |
| 05 | З | Р | З | Р | Р | Р |
| 06 | Р | З | З | Р | Р | Р |
| 07 | З | З | З | Р | Р | Р |
| 08 | Р | Р | Р | З | Р | Р |
| 09 | З | Р | Р | З | Р | Р |
| 10 | Р | З | Р | З | Р | Р |
| 11 | З | З | Р | З | Р | Р |
| 12 | Р | Р | З | З | Р | Р |
| 13 | З | Р | З | З | Р | Р |
| 14 | Р | З | З | З | Р | Р |
| 15 | З | З | З | З | Р | Р |
| 16 | Р | Р | Р | Р | З | Р |
| 17 | З | Р | Р | Р | З | Р |
| 18 | Р | З | Р | Р | З | Р |
| 19 | З | З | Р | Р | З | Р |
| 20 | Р | Р | З | Р | З | Р |
| 21 | З | Р | З | Р | З | Р |
| 22 | Р | З | З | Р | З | Р |
| 23 | З | З | З | Р | З | Р |

Продолжение таблицы 7.1

| Адрес расширителя | Состояние входа ШС (З – замкнут, Р – разомкнут) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШС1 | ШС2 | ШС3 | ШС4 | ШС5 | ШС6 |
| 24 | Р | Р | Р | З | З | Р |
| 25 | З | Р | Р | З | З | Р |
| 26 | Р | З | Р | З | З | Р |
| 27 | З | З | Р | З | З | Р |
| 28 | Р | Р | З | З | З | Р |
| 29 | З | Р | З | З | З | Р |
| 30 | Р | З | З | З | З | Р |
| 31 | З | З | З | З | З | Р |
| 32 | Р | Р | Р | Р | Р | З |
| 33 | З | Р | Р | Р | Р | З |
| 34 | Р | З | Р | Р | Р | З |
| 35 | З | З | Р | Р | Р | З |
| 36 | Р | Р | З | Р | Р | З |
| 37 | З | Р | З | Р | Р | З |
| 38 | Р | З | З | Р | Р | З |
| 39 | З | З | З | Р | Р | З |
| 40 | Р | Р | Р | З | Р | З |
| 41 | З | Р | Р | З | Р | З |
| 42 | Р | З | Р | З | Р | З |
| 43 | З | З | Р | З | Р | З |
| 44 | Р | Р | З | З | Р | З |
| 45 | З | Р | З | З | Р | З |
| 46 | Р | З | З | З | Р | З |
| 47 | З | З | З | З | Р | З |
| 48 | Р | Р | Р | Р | З | З |
| 49 | З | Р | Р | Р | З | З |
| 50 | Р | З | Р | Р | З | З |
| 51 | З | З | Р | Р | З | З |
| 52 | Р | Р | З | Р | З | З |
| 53 | З | Р | З | Р | З | З |
| 54 | Р | З | З | Р | З | З |
| 55 | З | З | З | Р | З | З |
| 56 | Р | Р | Р | З | З | З |
| 57 | З | Р | Р | З | З | З |
| 58 | Р | З | Р | З | З | З |
| 59 | З | З | Р | З | З | З |
| 60 | Р | Р | З | З | З | З |
| 61 | З | Р | З | З | З | З |
| 62 | Р | З | З | З | З | З |
| 63 | З | З | З | З | З | З |

  - Программирование с ПУЦ.

    - Открыть крышку ПУЦ. Включить питание. Закрыть крышку ПУЦ.

В течение 10 с ПУЦ определяет номера подключенных расширителей и отображает номер расширителя, следующего за последним найденным.

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 1 | _ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - (Пример для максимального номера расширителя – 00)

После чего на экран ПУЦ выводится дежурное сообщение:

|  |  | 0 | 1 | я | н | в |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | К | К | О | Р | Д |  |  |  |  |  |  |

    - Войти в меню программирования с ПУЦ:

нажать кнопку "Р" три раза; на экране последовательно будут появляться приглашения:

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(просмотр текущего состояния);

| П | Р | О | Т | О | К | О | Л |  |  |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(просмотр протокола событий);

| Д | А | Т | А |  |  | В | Р | Е | М | Я |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | я | 0 | 1 |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

(установка даты и времени).

Нажать кнопку "Р" (появится дежурное сообщение) и удерживать её в нажатом состоянии, через 8 с на экране появится приглашение:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Цифровыми кнопками ввести номер расширителя и нажать кнопку "►", ввести код инженера (при поставке блока с предприятия – изготовителя, а также после установки начального адреса 00 – установлен код инженера – 2222)  при вводе каждой цифры появляется символ "*":

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | * | * | * | * |

Если код введён правильно, будет запрошен код администратора:

| П | Р | О | Г |  |  | Р | А | С | Ш |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Ввести код администратора (при поставке блока с предприятия – изготовителя, а также после установки начального адреса 00 – код администратора – 1111). Если код введён правильно, на экране появится меню программирования:

| М | Е | Н | Ю |  |  | П | Р | О | Г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П | А | Р |  | Р | А | З |  | Н | О | М |  | К | О | Д |  |

Кнопки "◄", "►" - перемещение курсора над пунктами меню, выбор пункта - кнопка СНЯТЬ.

Изменение конфигурации, редактирование состава разделов и списков ШС для пользователей доступно только после последовательного предъявления кодов инженера и администратора.

Предъявление только кода администратора позволяет изменять коды доступа разделов и пользователей.

    - Выбрать пункт меню "ПАР" (параметры):

| Н | о | м | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Номер параметра)

    - Ввести 0 (общие параметры) в позицию курсора:

| Н | о | м | П | - | 0 |  |  |  |  | Н | п | - | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

и запрограммировать общие параметры расширителя, в соответствии с выбранным алгоритмом работы. Изменение значения параметра  производится нажатием любой цифровой кнопки. При нажатии на кнопку символ "-" в позиции курсора меняется на "1" (и наоборот), а курсор перемещается на одну позицию вправо (перемещение курсора без изменения параметров кнопками "◄" и "►"). Назначение и содержание параметров общего режима приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Общие параметры БРП

| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Вывод ШС 1 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 02 | Вывод ШС 2 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 03 | Вывод ШС 3 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 04 | Вывод ШС 4 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 05 | Вывод ШС 5 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 06 | Вывод ШС 6 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 07 | Вывод ШС 7 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 08 | Вывод ШС 8 на реле ОПОВ | Нет | Да |
| 09 | Связь с выходами БЦ | Отсутствует | Есть |
| 10 | Связь ДВ с ПЦН4 БЦ | Отсутствует | Есть |
| 11 | Контроль питания от сети | Есть | Отменен |
| 12 | Защита доступа с ПУЦ | Есть | Отменена |
| 13 | Не задействован | - |  |
| 14 | Не задействован | - |  |
| 15 | Не задействован | - |  |
| 16 | Ведущий (работа без ПУЦ) | Нет | Да |

Примечания

- Нп-09 определяет связь БРП с выходами БЦ. Если Нп-09 = "1" (связь есть) – выходы БЦ связаны с БРП следующим образом:

а) ПЦН1 БЦ в дежурном режиме – норма, в режиме "Пожар" нарушен;

б) ПЦН2 БЦ в дежурном режиме – норма,  в режиме "Неисправность" нарушен;

в) реле СО БЦ включается совместно с реле ОПОВ БРП;

г) реле ЗО БЦ включается совместно с реле УПА БРП.

- Установить Нп-10 равным "1" если при вскрытии корпуса – срабатывании датчика вскрытия (ДВ) – ПЦН4 БЦ должен быть нарушен.

- Установить Нп-11 равным "1", если предполагается питание расширителя только от внешнего источника постоянного тока.

- Если Нп-12 = "-", то сброс тревожных извещений с ПУЦ возможен только выполнением операций "Снятие раздела" или "Взятие раздела".

- Параметры 13, 14, 15 не задействованы и должны иметь значение "-".

По окончании программирования общих параметров расширителя нажать кнопку "".

| Н | о | м | П | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Запрограммировать параметры ШС:

а) ввести номер ШС (1…8) и запрограммировать его параметры в соответствии с таблицей 7.3

Таблица 7.3 - Параметры ШС БРП

| Нп | Назначение параметра | Содержание параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение параметра |  |
|  |  | - | 1 |
| 01 | Номер парного ШС | В соответствии с таблицей 7.4 |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 04 | Сброс при нарушении | Нет | Да |
| 05 | Запуск системы "Орфей" | Нет | Да |
| 06 | Номер сообщения системы "Орфей" | В соответствии с таблицей 7.5 |  |
| 07 |  |  |  |
| 08 | Вывод на ПЦН1 БРП | Нет | Да |
| 09 | Задержка на включение реле УПА при пожаре | В соответствии с таблицей 7.6 |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | Вывод на реле УПА | Нет | Да |
| 13 | Задержка на включение реле ОПОВ и/или системы "Орфей" при пожаре | В соответствии с таблицей 7.7 |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

Примечания

- ШС могут быть парными и независимыми. При программировании ШС должны быть назначены парными взаимно. Если в параметрах Нп-01, Нп-02, Нп-03 указан собственный номер, ШС является независимым.

- Если ШС независимый, то при срабатывании одного автоматического извещателя формируется извещение "Внимание", при срабатывании двух и более автоматических извещателей или при срабатывании одного ручного извещателя формируется извещение "Пожар".

- Если ШС парные:

  - при срабатывании в одном из них одного автоматического извещателя формируется извещение "Внимание" по этому ШС;

  - при срабатывании в каждом из них по одному автоматическому извещателю формируется извещение "Пожар" по обоим ШС;

  - при срабатывании в первом одного автоматического извещателя, а во втором двух и более автоматических извещателей формируется извещение "Пожар" по первому ШС;

  - при срабатывании в одном из них двух и более автоматических извещателей или одного ручного извещателя формируется извещение "Пожар".

- У парных ШС задержки на включение реле и номера сообщений системы "Орфей" должны быть одинаковы.

- Если ШС со сбросом при нарушении (Нп-04 = "1") при первом срабатывании одного нормально разомкнутого автоматического извещателя питание с ШС снимается на 6 с, после чего состояние ШС не анализируется в течение 10 с, и если в последующие 30 с произойдёт срабатывание одного нормально разомкнутого автоматического извещателя, будет сформировано извещение "Внимание".

Таблица 7.4 - Номер парного ШС

| Номер ШС | Нп-01 | Нп-02 | Нп-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - |
| 3 | - | 1 | - |
| 4 | 1 | 1 | - |
| 5 | - | - | 1 |
| 6 | 1 | - | 1 |
| 7 | - | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 7.5 - Установка номеров сообщений системы "Орфей"

| Номер сообщения | Нп-06 | Нп-07 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |
| 2 | 1 | - |
| 3 | - | 1 |
| 4 | 1 | 1 |

Таблица 7.6 - Задержка на включение реле "УПА"

| Задержка (мин) | Нп-09 | Нп-10 | Нп-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - |
| 4 | - | 1 | - |
| 6 | 1 | 1 | - |
| 8 | - | - | 1 |
| 10 | 1 | - | 1 |
| 12 | - | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 7.7 - Задержка на включение реле "ОПОВ" и/или системы "Орфей"

| Задержка (с) | Нп-13 | Нп-14 | Нп-15 | Нп-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | - | - |
| 15 | 1 | - | - | - |
| 30 | - | 1 | - | - |
| 45 | 1 | 1 | - | - |
| 60 | - | - | 1 | - |
| 75 | 1 | - | 1 | - |
| 90 | - | 1 | 1 | - |
| 105 | 1 | 1 | 1 | - |
| 120 | - | - | - | 1 |
| 135 | 1 | - | - | 1 |
| 150 | - | 1 | - | 1 |
| 165 | 1 | 1 | - | 1 |
| 180 | - | - | 1 | 1 |
| 195 | 1 | - | 1 | 1 |
| 210 | - | 1 | 1 | 1 |
| 225 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Выйти из режима программирования параметров ШС нажатием кнопки "".

б) повторить 7.2.5 а) для других ШС.

    - Запрограммировать разделы (два раздела).

В один из них входят все ШС. Этот раздел используется для сброса тревожных извещений с ПУЦ.

В другом разделе - список ШС пуст. Раздел используется для отключения/включения выходов "ОПОВ", "УПА" и "ОРФ" с ПУЦ.

Выбрать в меню программирования пункт "РАЗ" (разделы)

| Р | А | З | Д |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | : | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Кнопки "◄", "►" - просмотр номеров разделов и входящих в них ШС, "Р" - редактирование, "" - возврат в меню.

Ввести номер раздела (000…255) и нажать кнопку "►".

Состав списка ШС (12345678) раздела не изменять. Номера ШС, включенных в раздел отображаются на экране:

| Р | А | З | Д |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |

Нажать кнопку "►" и ввести защитный код раздела.

Повторить описанную последовательность действий для другого раздела (список ШС пуст).

    - Запрограммировать коды доступа для пользователей.

Пользователям 01…28 доступен сброс тревожных извещений с ПУЛ защитный код вводится для пользователя 30. Пользователь 29 может отключать/включать выходы "ОПОВ", "УПА" и "ОРФ".

Выбрать пункт "НОМ" (номер пользователя) в меню программирования.

| П | О | Л | З |  | С | П | И | С | О | К |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | : | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

Кнопки "◄", "►" – выбор пользователя, "Р" - редактирование, "" - возврат в меню программирования.

Выбрать пользователя 29. Нажать "Р"

Нажать кнопку "►" и ввести код пользователя (4 цифры).

Повторить описанную последовательность действий для пользователя 30.

    - Установить коды администратора и инженера:

а) войти в меню программирования любого из расширителей (по 7.2.2);

б) выбрать пункт меню "КОД"

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

кнопки "◄", "►" – выбор;

в) ввести 4 цифры нового кода администратора;

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

г) ввести 4 цифры нового кода инженера;

| А | Д | М | И | Н |  |  |  |  |  | И | Н | Ж | Е | Н |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | * | * | * |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * |  |  |

д) нажать "" для выхода.

  - Программирование с ПУЛ производится в соответствии с документом "Пульт управления локальный. Руководство по эксплуатации СПНК5.437.003 РЭ", а так же таблицами 7.2-7.7 настоящего руководства и примечаниями к ним.

  - Выйти из меню программирования нажатием кнопки "".

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Перед установкой блока необходимо изучить конструкцию (приложение А) и схемы подключения (приложение В).

  - Перед установкой необходимо присвоить блоку адрес в соответствии с разделом 7.

  - Блок устанавливается на охраняемом объекте в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. В воздухе не должны содержаться пары кислот и щелочей, а также газы, вызывающие коррозию.

  - Блок крепится на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации блока необходимо открыть крышку и ввернуть через отверстия в основании ещё два шурупа.

  - Корпус блока должен быть заземлен/занулен, для чего на основании корпуса имеется клемма.

  - Присоединить к блоку сигнальную линию.

Если предусмотрена автономная работа необходимо к контактам "СЛ+" и "СЛ-" подключить резистор сопротивлением от 1 до 6 кОм.

  - Подсоединить линии связи с ПЦН, соединительную линию ПУЛ, оповещатели и УПА в соответствии с рисунком В.1.

  - Подключить к блоку шлейфы с извещателями в соответствии с рисунком В.2 (в каждый ШС могут быть включены пожарные извещатели с суммарным током потребления в дежурном режиме до 3 мА). В конец ШС включить оконечный (выносной) элемент - последовательно соединённые диод (типа КД522Б или КД510А) и резистор (С2-33Н-0,25-2,4 кОм±5%).

  - ПУЛ, ПУЦ крепятся на стене навешиванием на два шурупа. Для фиксации необходимо снять крышку и ввернуть через отверстие в основании ещё два шурупа.

  - БВИ крепится на стене кронштейном 8, на котором он может быть повернут под углом относительно стены.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Перед работой с блоком необходимо изучить органы управления и индикации, а также технические данные блока по разделу 2.

  - Перед началом эксплуатации блока необходимо провести проверку его технического состояния и проверить правильность соединения всех внешних цепей.

  - Органами управления являются клавиатуры ПУЦ и ПУЛ.

  - Органами индикации являются блок выносной индикации, жидкокристаллический и светодиодные индикаторы ПУЦ, светодиодные индикаторы ПУЛ.

# ПОЛНОМОЧИЯ ДОСТУПА

  - Предусмотрены следующие полномочия доступа:

- "ИНЖЕНЕР";

- "АДМИНИСТРАТОР";

- "РАЗДЕЛ";

- "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ".

  - "ИНЖЕНЕР" - конфигурирование:

- общие параметры блока;

- параметры ШС.

Доступ только совместно с "АДМИНИСТРАТОРОМ".

  - "АДМИНИСТРАТОР":

- установка времени и даты;

- просмотр протокола событий;

- изменение кодов разделов;

- изменение кодов пользователей.

  - "РАЗДЕЛ" (до 2 на блок):

- сброс тревожных извещений;

- отключение и включение выходов "ОПОВ", "УПА" и "ОРФ".

  - "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ":

- сброс тревожных извещений с ПУЛ.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

К работе с блоком допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

  - Включение.

    - При включении питания ШС БРП берутся под охрану автоматически.

    - Контакты реле ПЦН1 БРП в дежурном режиме разомкнуты, и замкнуты при формировании извещения "Пожар" (если это установлено при программировании).

    - Контакты реле ПЦН2 БРП в дежурном режиме замкнуты, и разомкнуты при формировании извещения "Неисправность".

    - При работе без ПУЦ подать питание на блок при закрытой крышке.

    - При работе с ПУЦ.

Открыть крышку ПУЦ. Включить питание блока при открытой крышке. Закрыть крышку ПУЦ.

В течение не более 10 с ПУЦ выполняет поиск – определяет номера подключенных расширителей и отображает на экране ПУЦ номер расширителя, следующего за последним обнаруженным на сигнальной линии.

| Н | О | М |  |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 1 | _ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Пример для максимального номера расширителя – 00).

После чего на экран ПУЦ выводится дежурное сообщение:

|  |  | 0 | 1 | я | н | в |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | К | К | О | Р | Д |  |  |  |  |  |  |

Закрыть крышку блока.

  - Установка даты и времени.

    - При работе с ПУЦ - "АДМИНИСТРАТОР":

а) нажатиями кнопки "Р" ПУЦ выбрать экранное меню;

| Д | А | Т | А |  |  | В | Р | Е | М | Я |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | я | 0 | 1 |  | 0 | 0 | : | 0 | 0 |  | _ |  |  |  |

б) набрать код администратора;

в) ввести дату, месяц, часы и минуты (по две цифры);

г) нажать кнопку "", ПУЦ перейдёт в режим поиска расширителей

    - При работе без ПУЦ:

а) на ПУЛ нажать кнопки ВЗЯТЬ, "3", "0", затем ввести месяц (две цифры) и дату (две цифры);

б) нажать кнопки СНЯТЬ, "3", "0", ввести час (две цифры) и минуту (две цифры).

  - Просмотр текущего состояния ШС с ПУЦ:

    - Нажать кнопку "Р".

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Номер расширителя набрать цифровыми кнопками или выбрать кнопками ВЗЯТЬ (больше) и СНЯТЬ (меньше); нажать кнопку "►". На индикаторе отображается номер расширителя и состояние ШС ("-" - ШС в норме, цифра соответствующая номеру ШС – не в норме).

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | С | О | С | Т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Все ШС БРП всегда в норме.

Переход на другой расширитель кнопками ВЗЯТЬ, СНЯТЬ.

    - Кнопками "◄", "►" осуществляется переход в другие режимы просмотра:

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | В | З | Я | Т | : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

отображаются номера ШС, взятых под охрану (все ШС БРП всегда взяты);

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Т | Р | Е | В | : | - | - | - | - | - | - | - | - |

отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "Тревога" (ни один ШС БРП никогда не находится в состоянии "Тревога");

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | П | О | Ж | Р | : | - | - | - | - | - | 6 | - | - |

отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "Пожар";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | В | Н | И | М | : | - | - | - | 4 | - | - | - | - |

отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "Внимание";

| Р | А | С | Ш |  | К | О | Н | Т | Р |  | Ш | С | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | Н | Е | И | С | : | - | - | - | - | - | - | - | 8 |

отображаются номера ШС, находящихся в состоянии "Неисправность".

Выход из режима просмотра состояния ШС - "¿".

  - При нарушении ШС выходы ПЦН, связанные с этим ШС, изменяют своё состояние по 11.1 и формируется соответствующее извещение ("Пожар", "Внимание", "Неисправность") с отображением на ПУЦ и ПУЛ, а так же включением оповещателей (по окончании времени задержки в соответствии с конфигурацией общих параметров БРП и параметров ШС).

  - Тревожные извещения отображаются ПУЦ включением звукового сигнала, включением индикатора, соответствующего виду извещения и переходом ПУЦ в режим просмотра текущего состояния ШС для определения источника тревожного извещения.

Световые индикаторы видов извещений ПУЛ в дежурном режиме выключены, при поступлении тревожного извещения включается индикатор, соответствующий виду извещения.

  - Состояние ШС на БВИ или ПУЛ, подключенном к БРП и встроенном в БРП звуковом сигнализаторе отображается следующим образом:

а) в состоянии "Норма" индикатор включен, звук выключен;

б) в состоянии "Неисправность" индикатор выключен, звуки продолжительные прерывистые;

в) в состоянии "Внимание" индикатор светится прерывисто, звуки короткие прерывистые;

г) в состоянии "Пожар" индикатор светится прерывисто, звук непрерывный;

д) при вскрытии корпуса звук непрерывный.

  - Сброс извещений "Неисправность", "Внимание" и "Пожар" с ПУЦ производится:

а) снятием или взятием раздела, включающего в себя пожарные ШС;

  - Сброс извещений "Неисправность", "Внимание" и "Пожар" с ПУЛ производится командой "Взять", с вводом номера пользователя (01 – 28) и кода доступа.

  - Командой "Снять", с вводом номера пользователя (01 – 28) и произвольного кода производится выключение встроенного в БРП звукового сигнализатора до поступления новых извещений "Неисправность", "Внимание" и "Пожар".

  - Смена кода доступа с ПУЛ:

- нажать кнопку СНЯТЬ, ввести номер пользователя – 01…28, ввести четыре цифры защитного кода;

- в течение не более минуты повторить процедуру с новым защитным кодом.

  - Просмотр протокола событий - "АДМИНИСТРАТОР".

    - Нажатием кнопки "Р" ПУЦ выбрать экранное меню:

| П | Р | О | Т | О | К | О | Л |  |  |  |  | К | О | Д |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  |  |  |

    - Набрать код администратора:

| Н | О | М |  | Р | А | С | Ш | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Набрать номер расширителя, нажать "►" - на экран выводится последнее событие по выбранному расширителю в формате:

| П | Р | О | Т |  | Д | Д | м | м | м |  | Ч | Ч | : | М | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р | ш |  | С | С | С | С |  | Ш | С | - | Ш |  | П | п | п |

где ДД – дата, ммм – месяц, ЧЧ – часы, ММ – минуты, рш – номер расширителя, СССС – вид события, Ш – номер ШС, пп – номер пользователя

"◄" - листание протокола назад, "►" - листание протокола вперед, "" - выход, "ВЗЯТЬ" - переход на следующий расширитель, "СНЯТЬ" - переход на предыдущий расширитель.

    - Отображение событий в протоколе приведено в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Запись в протоколе |  |  |  | Вид события |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | В | А | Р | Вскрытие блока |
| В | З | Я | Т | Взятие |
| З | А | Р | Д | Заряд аккумулятора |
| Н | А | Р | Ш | Нарушение ШС (тревога, внимание, пожар) |
| Н | Е | И | С | Неисправность ШС |
| П | Р | О | Г | Программирование |
| Р | Е | З | В | Переход на резервное питание |
| Р | А | З | Р | Разряд аккумулятора |
| С | Е | Т | Ь | Восстановление питания от сети |
| С | Л | - | ? | Потеря связи с ПУЦ |
| С | Л | - | ! | Восстановление связи с ПУЦ |
| С | Н | Я | Т | Снятие |

    - Просмотр протокола событий при работе без ПУЦ:

а) отключить питание блока, открыть крышку;

б) подключить ПУЦ с открытой крышкой, подать питание на блок датчик вскрытия должен быть отпущен;

в) закрыть крышку ПУЦ, после окончания процедуры автоадресации по 7.2 просмотреть протокол событий в соответствии с 11.11.1 – 11.11.4;

г) выключить питание блока и отсоединить ПУЦ;

д) подать питание на блок, удерживая датчик вскрытия в нажатом состоянии;

е) установить с ПУЛ дату и время в соответствии с 11.2.2.

  - В БРП предусмотрен режим отключения выходов "ОПОВ", "УПА" и "ОРФ" (например для проведения регламентных работ на ШС).

    - Выключение выходов производится с ПУЦ:

- нажать кнопку ВЗЯТЬ,

- ввести номер "пустого" раздела (7.2.6),

- нажать кнопку "►",

- ввести защитный код раздела.

При этом с данного БРП на ПУЦ поступает извещение "Резерв неисправен".

    - Включение выходов производится аналогично 11.12.1, но с нажатием кнопки СНЯТЬ.

При этом извещение "Резерв неисправен" прекращает формироваться.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание блока, должен знать конструкцию и правила эксплуатации блока.

  - Ремонтные работы, связанные со вскрытием блока с нарушением пломб предприятия-изготовителя выполняются только по истечении гарантийного срока.

  - Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

  - Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

  - При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом 5, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

  - Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревожных извещений в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

  - Перечень работ для регламентов приведен в таблице 12.1 и таблице 12.2.

  - Перед началом работ отключить блок от источников питания.

После проведения регламентных работ, требующих отключения блока от источников питания, необходимо произвести установку текущего времени по 9.2 настоящего руководства.

  - Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

  - Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции блока в соответствии с таблицей 12.2, поз.3.

Таблица 12.1 - Перечень работ по регламенту №1 (технологическая карта №1)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка блока | 1.1 Отключить блок от источника питания и удалить с поверхностей пыль, грязь и влагу | Ветошь, кисть флейц |  |
|  | 1.2 Осмотреть составные части блока и удалить с них следы коррозии: поврежденные покрытия восстановить | Ветошь, нитроэмаль, кисть флейц | Не должно быть механических повреждений, коррозии. |
|  | 1.3 Открыть крышку и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии | Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70 | Не должно быть следов коррозии, грязи |
|  | 1.4 Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителя |  |  |
|  | 1.5 Проверить качество заземления и целостность заземляющих проводов | Прибор Ц4352 |  |
|  | 1.6 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам блока | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений |
|  | 1.7 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | Провести проверку блока в соответствии с запрограммированным режимом работы |  |  |

Таблица 12.2 - Перечень работ по регламенту №2 (технологическая карта №2)

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка блока | Выполнить по 1.1 – 1.7 технологической карты №1 |  |  |
| 2 Проверка работоспособности блока | Провести проверку блока в соответствии с запрограммированным режимом работы |  |  |
| 3 Измерение сопротивления изоляции | 3.1 Отключить блок от источника питания и от сигнальной линии |  |  |
|  | 3.2 Соединить между собой клеммы "ПЦН1", "ПЦН2" |  |  |
|  | 3.3 Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и клеммами ПЦН | Мегаомметр типа М4100.3, отвертка | Сопротивление должно быть не менее 20 МОм |

# ХРАНЕНИЕ

  - Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Блоки должны храниться в упаковке.

  - Хранить блоки следует на стеллажах.

  - Расстояние от блоков до стен и пола хранилища должно быть не менее 0,1 м.

  - Расстояние между отопительными устройствами и блоками должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании блоков в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с блоками.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящая пыль.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Блок в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в минуту или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 35 С.

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения блоков при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха блоки непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок А.1 – Конструкция БРП

Рисунок А.2 – Конструкция ПУЦ

Рисунок А.3 – Конструкция БВИ

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Формы таблиц программирования

Таблица Б.1 – Конфигурация параметров при поставке

| НОМ РАСШ | НомП | НП-01 | НП-02 | НП-03 | НП-04 | НП-05 | НП-06 | НП-07 | НП-08 | НП-09 | НП-10 | НП-11 | НП-12 | НП-13 | НП-14 | НП-15 | НП-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Таблица Б.2 - Программирование параметров

| НОМ РАСШ | НомП | НП-01 | НП-02 | НП-03 | НП-04 | НП-05 | НП-06 | НП-07 | НП-08 | НП-09 | НП-10 | НП-11 | НП-12 | НП-13 | НП-14 | НП-15 | НП-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок В.1-Схема внешних подключений БРП

Рисунок В.2 – Схема подключения ШС

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 103-75-01, 103-75-05, тел.: 103-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

07.04.04