ПРИЛОЖЕНИЕ В

Примеры установки извещателя

Рисунок В.1

Рисунок В.2 – Установка на потолке

Рисунок В.3 – Установка на противоположной стене

Рисунок В.4 – Установка на боковой стене (позиция микрофона "1")

Рисунок В.5 – Установка на боковой стене (позиция микрофона "2")

Рисунок В.6 – Установка на торце оконного проема

# Рисунок В.7 – Установка в углу оконного проема

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема соединений для проверки извещателя

РА1

-        +

РV1

+      -

А1    Х1

1

2

3

4

PR1

+    G1

-

А1 – испытываемый извещатель;

РА1 – миллиамперметр В7-40;

PV1 – вольтметр В7-40;

G1 – источник питания Б5-7;

R1 – резистор С2-33Н-0,125-1 кОм10 %;

PR1 – омметр Ц4313.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Перечень контрольно-измерительной аппаратуры

Таблица Д.1

| Наименование |  | Рекомендуемый тип | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения постоянного тока | Б5-7 | Выходное напряжение, регулируемое, от 0 до 30 В. Ток нагрузки – не менее 3 А. Пульсация выходного напряжения – не более 10 мВ | G1 (приложение Г) |
| 2 | Вольтметр цифровой | В7-40 | Диапазон измерений: от 1 мВ до 30 В (пост. и перем. ток); от 1 до 500 мА (пост. ток) Погрешность измерений - 1 % | PV1, PA1 (приложение Г) |
| 3 | Прибор комбинированный | Ц4313 | Диапазон измерений от 0 Ом до 1 кОм | PR1 приложение Г) |
| 4 | Секундомер механический | СОПпр-3а-3-121 | Предел измерения 60 с Цена деления 0,2 с |  |
| Примечание – Допускается использовать другие типы оборудования, приборов и средств измерений, обеспечивающих необходимую точность измерения. |  |  |  |  |