ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ОБЪЕМНЫЙ

РАДИОВОЛНОВЫЙ

ИО407-5/4 "АРГУС-2"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СПНК.437214.011 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ	6

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	6

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	8

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ	13

8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	13

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17

10 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	22

11 ХРАНЕНИЕ	24

12 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	24

13 УТИЛИЗАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	25

ПРИЛОЖЕНИЕ А Сечение зоны обнаружения	26

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Внешний вид извещателя и платы	27

ПРИЛОЖЕНИЕ В Варианты установки извещателя	29

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Крепление извещателя без кронштейна	30

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Крепление кронштейна на стене	31

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Разметка для крепления извещателя	33

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Пример установки извещателей в охраняемом помещении	34

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципами работы, правилами монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования извещателя охранного объемного радиоволнового ИО407-5/4 "Аргус-2" (в дальнейшем – извещатель).

К работам по монтажу, регулировке, обслуживанию и ремонту извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

Электромагнитное поле СВЧ диапазона, создаваемое извещателем, не оказывает вредного воздействия на организм человека на расстоянии более 50 мм от его лицевой панели.

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в помещение или его часть и формирования тревожного извещения путем размыкания контактов исполнительного реле.

  - Извещатель работает совместно с пультами централизованного наблюдения или приборами приемно-контрольными, реагирующими на размыкание выходных контактов извещателей.

  - Работа извещателя основана на регистрации изменения частоты радиоволн, отраженных от движущегося объекта (эффект Доплера).

  - Извещатель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях, в том числе при наличии интенсивной принудительной или естественной вентиляции (склады, ангары и т.п.), и допускает маскировку материалами, пропускающими радиоволны (ткани, древесные плиты).

  - Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением (12,01,2) В и амплитудой пульсаций не более 0,1 В, входящих в перечень приборов, разрешенных к применению ГУВО МВД России. Рекомендуется использовать блок питания МБП-12 СПНК.436531.001 ТУ.

  - для обеспечения надежности и помехозащищенности извещатель оборудован системами:

- автоматического контроля работоспособности при включении напряжения питания;

- режекторных фильтров, уменьшающих влияние люминесцентных ламп на работу извещателя;

- слежения за напряжением питания и датчиком несанкционированного доступа.

  - Извещатель снабжен индикатором красного цвета для индикации обнаружения (режим "Помеха") и контроля выдачи извещения о тревоге (режим "Тревога"). В извещателе предусмотрена возможность отключения индикатора в процессе эксплуатации.

  - Извещатели обеспечивают работу в одном положении двух и более извещателей разных частотных литер при частичном перекрытии зон обнаружения.

  - Сечение зоны обнаружения приведено в приложении А.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Значение рабочей дальности извещателя:

максимальное – 12 – 16 м;

минимальное – 2 – 4 м.

  - Граница зоны обнаружения – не менее 90 м2, контролируемый объем – не менее 200 м2.

  - Границы скорости перемещения человека в зоне обнаружения, при которой извещатель выдает тревожное извещение:

а) верхняя – 3 м/с;

б) нижняя - 0,3 м/с.

  - Чувствительность извещателя обеспечивает выдачу тревожного извещения при перемещении в зоне обнаружения на расстояние не более 3 м.

  - Извещатель выдает тревожное извещение при неравномерном (прерывистом) перемещении человека в зоне обнаружения на расстояние не более 5 м.

  - Извещатель не выдает тревожное извещение при движении человека на границе зоны обнаружения на расстояние до 0,2 м.

  - Извещатель обеспечивает выдачу извещения о тревоге путем размыкания контактов реле, позволяющего коммутировать ток до 30 мА при напряжении до 75 В.

  - Длительность тревожного извещения не менее 2 с.

  - Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения о несанкционированном доступе путем размыкания контактов микровыключателя при попытке открыть переднюю крышку извещателя.

  - Рабочая частота извещателя равна:

(1055048) МГц для литеры 1;

(1065048) МГц для литеры 2;

(530048) МГц для литер 3а, 3б, 3в;

(540048) МГц для литер 4а, 4б, 4в.

  - Отношение напряжений порог/шум в контрольной точке не менее 10.

  - Электропитание извещателя осуществляется от блока питания МБП-12 или от других источников постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10,2 до 15 В при амплитуде пульсаций не более 0,1 Вэфф. При подключении пяти извещателей к одному блоку питания МБП-12 (без резервного питания) сохраняется их работоспособность при пропадании сетевого напряжения 220 В на время не более 700 мс.

  - Извещатель переходит в режим тревожного извещения при напряжениях питания ниже (9,50,5) В.

  - Ток, потребляемый извещателем от источника питания, в том числе от резервного, в дежурном режиме и в режиме выдачи тревожного извещения, при номинальном напряжении 12 В не более 20 мА.

  - Время технической готовности извещателя к работе не более 15 с. До перехода в дежурный режим после включения напряжения питания, извещатель не выдает тревожное извещение. Наличие тревожного извещения после перехода в дежурный режим означает обнаружение неисправности системой автоматического контроля.

  - Извещатель восстанавливает работоспособность после выдачи тревожного сообщения в течение не более 10 с.

  - Извещатель не изменяет установленные размеры зоны обнаружения в течение 7 суток более чем на 10 %.

  - Габаритные размеры извещателя без кронштейна – 105х73х32 мм.

  - Масса извещателя – не более 0,25 кг.

  - Конструкция кронштейна извещателя обеспечивает возможность изменения положения корпуса на угол не менее 45 в горизонтальной плоскости и от 15 до 30 в вертикальной плоскости.

  - Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254-96.

  - Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

- температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С;

- относительной влажности воздуха до 98 % при 25 С.

  - Извещатель устойчив к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне 10 – 55 Гц при максимальном ускорении 0,1 g (1 м/с2).

  - Извещатель в транспортной таре выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту в течение 24 ч или 15000 ударов;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

- относительную влажность воздуха (953) % при температуре 35 С.

  - Помехозащищенность извещателя обеспечивает отсутствие ложной тревоги при раздельном воздействии следующих источников помех:

- импульсных помех по цепям питания по методу УК1 – третьей степени жесткости, по методу УК-2 – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- кратковременных прерываний напряжения питания в сети переменного тока по методу УК-3 – четвертой степени жесткости и длительных прерываний по методу УК4 – четвертой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- электростатических разрядов по методу УП1 – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- электромагнитных полей по методу УП2 – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- кратковременного движения человека на границе зоны обнаружения на расстояние не более 0,2 м;

- движения по полу помещения предмета, имитирующего мелкое животное;

- излучение УКВ радиостанции в диапазоне 150 – 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстояние не менее 2 м.

  - Индустриальные помехи, создаваемые извещателем в процессе эксплуатации, соответствуют нормам ИП1, ИК1 по ГОСТ Р 50009-2000.

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки извещателей соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.437214.011 | Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО407-5/4 "Аргус-2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
|  | шуруп универсальный 3,5х12 | 1 шт. |
|  | шуруп универсальный 3,5х30 | 2 шт. |
|  | шуруп универсальный 3,5х35 | 3 шт. |
|  | кронштейн | 1 шт. |
|  | Памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК.437214.011 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.437214.011 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. на отгрузочную партию |

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - Конструкция извещателя

    - Извещатель выполнен в виде одного блока (приложение Б, рисунок Б.1) и состоит из:

- крышки (1);

- основания (2) с крепежными отверстиями;

- печатной платы (3).

В состав изделия входит кронштейн (4), который при необходимости крепится к основанию (2) с помощью шурупа (5).

    - На печатной плате (приложение Б, рисунок Б2) размещены:

- СВЧ модуль (1);

- соединительная колодка (2):

- переменный резистор регулировки дальности действия "Д" (3);

- световой индикатор (4);

- перемычка отключения индикаторов "ИНД" (5);

- датчик вскрытия (6);

- контрольная точка XS1 (7);

- другие элементы электрической схемы извещателя.

  - Принцип работы извещателя.

    - В извещателе реализован принцип обнаружения человека по регистрации доплеровского сдвига частоты отраженного сверхвысокочастотного (СВЧ) сигнала, возникающего при движении человека в электромагнитном поле, создаваемым СВЧ модулем.

    - После включения извещателя осуществляется автоматический контроль его работоспособности в течение 15 с.

При обнаружении неисправности извещателя контакты реле не замыкаются, извещатель в дежурный режим не переходит. При положительном прохождении теста на работоспособность контакты реле замыкаются, извещатель переходит в дежурный режим.

    - При появлении человека в зоне обнаружения выдается извещение о тревоге путем размыкания контактов выходного реле.

    - При наличии отраженного СВЧ сигнала, превышающего пороговое значение, но не приводящего к появлению извещения о тревоге, световой индикатор прерывисто светится (режим "помеха"), а контакты реле остаются замкнутыми.

    - При снижении напряжения питания ниже уровня (9,50,5) В постоянно выдается извещение о тревоге путем размыкания контактов реле.

    - Извещение о несанкционированном доступе формируется путем размыкания контактов датчика вскрытия, выведенных на соединительную колодку "ВСКР".

Состояние индикатора и контактов реле приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Режим работы извещателя |  | Состояние индикатора | Состояние контактов реле (соединительная колодка "ШС") | Состояние датчика вскрытия (соединительная колодка "ВСКР") |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дежурный режим, помехи отсутствуют, движения в зоне обнаружения нет | выключен | замкнуты | замкнуты |
| 2 | Режим "Помеха", наличие отраженного сигнала, при незначительных перемещениях в зоне обнаружения | прерывисто светится | замкнуты | замкнуты |
| 3 | Выдача извещения о тревоге | включен на 2 с | разомкнуты на 2 с | замкнуты |
| 4 | Неисправность извещателя | включен постоянно | разомкнуты постоянно | замкнуты |
| 5 | Неисправность цепей питания, питающее напряжение < 9,5 В | включен постоянно | разомкнуты постоянно | замкнуты |
| 6 | Несанкционированный доступ | произвольное | произвольное | разомкнутое |
| Примечание – При удаленной перемычке "ИНД" индикация отсутствует |  |  |  |  |

# УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу О по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Конструктивное исполнение извещателя в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

  - Максимальное значение средней плотности потока СВЧ мощности на расстоянии 50 мм от извещателя не превышает 5 мкВт/см2.

  - Электрическая изоляция между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации в соответствии с ОСТ 25 1099-83 выдерживает в течение одной минуты без пробоя или поверхностного перекрытия действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц, амплитудой 500 В в нормальных условиях и 300 В при относительной влажности 98 % и температуре 25 С.

  - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации не менее:

- в нормальных условиях – 5 МОм;

- при повышенной температуре окружающей среды – 1 МОм;

- при относительной влажности 98 % и температуре 25 С – 0,2 МОм..

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Тактические особенности эксплуатации извещателя.

    - Правильное размещение извещателя на объекте является основным фактором его надежной работы, поэтому установка извещателя должна удовлетворять выбранной тактике охраны объекта и исключить воздействие на него факторов, не предусмотренных условиями эксплуатации. Для каждого объекта один и тот же извещатель может быть установлен в разных местах. При изменении обстановки и местоположения предметов обнаружительная способность и помехоустойчивость извещателя меняется.

    - Извещатель следует устанавливать на жестких исключающих вибрацию опорах (капитальные стены, колонны и т.п.). Сечения зоны обнаружения в горизонтальной и вертикальной плоскостях приведены в приложении А. Высоту установки извещателя необходимо выбирать в пределах (2,00,5) м для предотвращения выдачи тревожного извещения от движения вблизи извещателя мелких животных.

Извещатель должен быть подключен к источнику постоянного тока МБП-12 или аналогичному по техническим характеристикам, который в свою очередь, кроме сети переменного тока напряжением (220+33/-22) В, должен  быть соединен с источником резервного питания постоянного тока напряжением (141) В.

    - Во избежание ложных срабатываний не рекомендуется направлять извещатель прямо на окна, стеклянные двери, тонкие перегородки, за которыми возможно движение людей или механизмов. В помещении, где производится установка извещателя, на период охраны должны плотно закрываться все окна, форточки и двери во избежание их покачивания во время охраны, что может привести к выдаче ложной тревоги. Конструкции, которые могут колебаться от сквозняков, должны быть закреплены или изъяты.

При установке извещателя вблизи крупных металлических поверхностей или конструкций следует иметь в виду, что они могут отражать СВЧ энергию в непредвиденные места и существенно искажать зону обнаружения. Это может привести, с одной стороны, к образованию "мертвых" зон внутри охраняемого помещения, а с другой стороны – стать причиной ложного срабатывания извещателя в результате его реакции на движущиеся объекты вне охраняемого помещения.

    - На период охраны не допускается оставлять включенными люминесцентные лампы на расстоянии менее 10 м от извещателя при установке его на максимальную дальность действия.

Допускается оставлять одну люминесцентную дежурную секцию (две лампы типа ЛБ-40) на расстоянии не менее 5 м от извещателя. При наличии другого варианта установки дежурного люминесцентного освещения необходимо проверить уровень напряжения наводок при включенной секции. Уровень наводок считается приемлемым, если при включении люминесцентной лампы и во время ее работы не наблюдается свечение светового индикатора извещателя, находящегося в дежурном режиме (согласно таблице 4.1).

При установке извещателя не рекомендуется направлять его на вытяжные вентиляторы, т.к. лопасти вентиляторов могут вращаться от движения воздуха, даже когда вентиляторы выключены.

Не допускается оставлять в помещении, сдаваемом под охрану, кошек, собак и других домашних животных.

    - Для полной блокировки больших помещений может оказаться недостаточным применение одного извещателя. Чтобы обеспечить возможность применения нескольких извещателей в одном помещении необходимо устанавливать извещатели, имеющие разные частотные литеры, чередуя их зоны обнаружения, например, 3а, 4а, 3б, 4б, 3в, 4в, 3а и т.д.

Пример установки извещателей приведен в приложении Ж.

Извещатели одной частотной литеры не должны попадать в зоны обнаружения друг друга; допустимость их совместной эксплуатации определяется по отсутствию индикации помех (согласно таблице 4.1).

    - Извещатель не рекомендуется использовать на объектах, где отсутствует резервный источник питания постоянного тока, а напряжение сети переменного тока 220 В подвержено прерываниям.

  - Выбор места для установки извещателя.

    - Перед установкой извещателя необходимо:

а) ознакомится со специфическими особенностями помещения, в котором предстоит установить извещатель (форма и размеры помещения, расположение дверей, оконных проемов, характер материальных ценностей), а также возможность проникновения СВЧ излучения через окна, стеклянные двери, тонкие перегородки, за которыми возможно движение людей или механизмов, а также наличие включенных люминесцентных ламп;

б) проверить состояние окон, форточек и дверей во избежание их покачивания во время охраны, а также изъять или закрепить конструкции, которые могут колебаться от сквозняков;

в) обратить внимание на вытяжные вентиляторы, лопасти которых могут вращаться от движения воздуха, даже когда вентиляторы выключены;

г) обратить внимание на возможность отключения люминесцентных ламп во время охраны;

д) определить расположение зоны обнаружения с учетом того, что извещатель имеет наилучшую обнаружительную способность при движении в направлении радиального движения к извещателю;

е) учесть, что максимальный размер зоны обнаружения достигается при высоте установки (2,00,5) м;

ж) выбрать способ крепления извещателя, руководствуясь наилучшим соответствием конфигурации зоны обнаружения и особенностям охраняемого помещения с учетом "мертвых" зон, возникающих за счет крупных металлических поверхностей или конструкций.

    - Определить расположение извещателя в помещении с точки зрения воздействия на него внешних помех. При этом следует исходить из следующих рекомендаций:

а) извещатель должен быть установлен в помещении на капитальных стенах, не подверженных постоянным вибрациям;

б) не рекомендуется направлять извещатель на двери, окна, некапитальные перегородки, за которыми возможно движение людей и механизмов, а также наличие включенных люминесцентных ламп в период охраны;

в) не рекомендуется направлять извещатель на вытяжные вентиляторы, пластмассовые трубы водоснабжения, которые могут создавать отраженный помеховый СВЧ сигнал во время охраны;

г) не рекомендуется устанавливать извещатель вблизи крупных металлических поверхностей или конструкций;

д) извещатель должен быть установлен так, чтобы исключить возможность его случайного повреждения при производстве каких-либо работ.

  - Установка извещателя

    - Установка извещателя возможна без кронштейна или с кронштейном. Варианты установки извещателя приведены в приложении В на рисунках В.1, В.2.

    - Установка извещателя на стене или в углу помещения без кронштейна.

      - Определить место установки извещателя на объекте в соответствии с 6.1, 6.2.

      - Снять переднюю крышку корпуса извещателя. Способ открывания передней крышки с помощью отвертки приведен в приложении Г на рисунке Г.1.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСТИМО КАСАНИЕ РУКАМИ СВЧ МОДУЛЯ.

      - В зависимости от выбранной позиции вскрыть в основании с задней стороны отверстия (1) или (2). Вид основания с задней стороны приведен в приложении Г на рисунке Г.2. При необходимости вскрыть стенку, как показано стрелкой на рисунке Г2.

      - Ввести провода от блока питания и шлейфа сигнализации через окно (3), как показано на рисунке Г.2.

      - Закрепить основание в соответствии с позицией установки (в углу или на стене помещения) с помощью шурупов, входящих в комплект поставки. В последнем случае для крепления применяется помимо крепежных отверстий крепежный паз (4) как показано на рисунке Г.2 приложения Г.

      - Подключить провода от блока питания к клеммам "+" и "-" соединительной колодки на печатной плате извещателя, соблюдая полярность.

Подключить провода шлейфа сигнализации к клеммам "ШС" соединительной колодки.

При использовании защиты от несанкционированного доступа вне периода охраны, подключить отдельный шлейф сигнализации к клеммам "ВСКР" соединительной колодки.

      - Установить на место переднюю крышку корпуса извещателя.

    - Установка извещателя на стене помещения с помощью кронштейна.

      - выполнить действия по 6.3.2.1, 6.3.2.2.

      - Собрать кронштейн, как показано на рисунке Д.1 приложения Д. Выбрать сектор контроля в горизонтальной плоскости, как показано на рисунке Д.2. При необходимости прорезать отверстие в боковой стенке кронштейна для прохода проводов, как показано стрелкой на рисунке Г.2.

      - Закрепить кронштейн на стене помещения с помощью шурупов, входящих в комплект поставки, предварительно пропустив провода от блока питания и шлейфа через отверстие в шарнире кронштейна, а затем через окно 3 (приложение Г, рисунок Г.2) ввести эти провода в извещатель, как показано на рисунке Д.3 приложения Д.

      - Закрепить основание извещателя на кронштейне крепежным шурупом, входящим в комплект поставки, сориентировав его под необходимым углом.

      - Выполнить действия по 6.3.2.6, 6.3.2.7.

  - Проверка и настройка извещателя

    - Снять переднюю крышку корпуса извещателя.

    - Проверить правильность произведенного монтажа. Обеспечить выполнение требований, указанных в 6.1, 6.2. На охраняемом объекте допускается оставлять включенными лампы накаливания в качестве дежурного освещения.

    - При подключенном шлейфе сигнализации защиты от несанкционированного вскрытия проконтролировать по телефону прохождение извещения о несанкционированном вскрытии на пульте централизованного наблюдения (ПЦН) после снятии передней крышки корпуса.

    - Установить движок регулятора дальности обнаружения "Д" на печатной плате извещателя в среднее положение.

    - Установить на место переднюю крышку извещателя

    - Подать на извещатель напряжение питания. Индикаторный светодиод должен включиться и через время не более 15 с выключиться. При этом в случае отсутствия движущегося человека в зоне обнаружения контакты исполнительного реле замкнуты, а светодиод не светится. При движении человека в зоне обнаружения на расстояние более 3 м светодиод сначала светится прерывисто, затем контакты реле размыкаются и светодиод включается на время выдачи тревожного извещения.

    - Отрегулировать извещатель на такую минимально необходимую дальность действия, которая, с одной стороны, обеспечивает выдачу тревожного извещения при движении в охраняемой зоне, а с другой стороны не приводит к включению индикации "Помеха" (прерывистое свечение светодиода) при движении объектов вне охраняемого помещения.

Проверку дальности действия извещателя проводить в следующей последовательности:

- занять место в дальнем участке охраняемой зоны и, не двигаясь, убедиться, что встроенный индикатор не светится;

- начать движение к извещателю со скоростью 1 м/с. Если проверяющий прошел более 3 м до срабатывания извещателя, то это значит, что дальность извещателя ниже необходимой. Тогда необходимо ее увеличить вращением регулятора дальности по часовой стрелке;

- проверить правильность установки дальности извещателя в ранее выбранном направлении. Провести проверку ходьбой в разных участках охраняемой площади и особенно в местах, наиболее уязвимых для проникновения в помещение нарушителя. Если тревожное извещение в этих местах не выдается, необходимо изменить направление излучения извещателя или увеличить его дальность вращением регулятора дальности по часовой стрелке;

- провести проверку ходьбой мест, наиболее вероятных с точки зрения возможных перемещений за пределами охраняемого помещения по 6.2 и убедиться, что при этом не выдается извещение "Помеха".

В противном случае необходимо изменить направление излучения или уменьшить дальность извещателя вращением регулятора дальности против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗВКРЫТОЙ НА ЗАЩЕЛКУ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

    - Провести проверку влияния вибраций близко расположенных предметов: холодильника, вентилятора, свободно закрепленной люстры, люминесцентной лампы и т.п.

    - Проверить работу извещателя от резервного источника, отключив сетевое питание.

    - Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.

    - Для обеспечения скрытности режима работы извещателя снять перемычку "ИНД" с двухконтактной штыревой линейки на печатной плате извещателя и установить ее на один контакт.

    - После настройки извещателя рекомендуется проверить устойчивость его работы в течение 2 суток. Если ложные тревоги за этот период не появятся, то настройку можно считать законченной. При наличии ложных тревог необходимо определить их причину и устранить ее.

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Порядок сдачи помещения под охрану.

    - Закрыть в помещении окна, форточки, двери, удалить людей из него и выключить люминесцентное освещение.

    - Включить блок питания не менее чем за 15 с до сдачи объекта под охрану.

    - Сдать объект под охрану в соответствии с действующей инструкцией.

  - Снятие объекта с охраны осуществляется в соответствии с действующей инструкцией.

# ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

  - Проверку технического состояния проводить с целью выявления дефектов и оценки технического состояния при его поступлении с предприятия-изготовителя в подразделения вневедомственной охраны.

Проверка проводится инженерно-техническим персоналом, обслуживающим технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющим входной контроль.

  - Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ОСТ 25 1099-83.

Технические требования и перечень проверок технического состояния приведены в таблице 8.1.

несоответствие извещателя хотя бы одному техническому требованию таблицы 8.1 является основанием для отбраковки.

  - Проверку технического состояния извещателя проводить по методике, указанной в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование проверок | Технические требования | Методика проверки | Время проверки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Проверка состояние упаковки | Отсутствие механических повреждений | Проверку проводить внешним осмотром. Убедиться в целости упаковки. | 1 |
| 2 Проверка внешнего вида | Отсутствие механических повреждений, целостность пломб предприятия-изготовителя | Проверку проводить внешним осмотром. Убедиться в отсутствии на извещателе механических повреждений, коррозии, ослабления креплений, свободно перемещающихся предметов внутри извещателя (встряхиванием извещателя), в наличии и целостности пломб предприятия-изготовителя, в наличии маркировки. | 1 |
| 3 Проверка комплектности | Соответствие требованиям таблицы 4.1 | Проверку проводить внешним осмотром. Убедиться в соответствии состава извещателя таблице 3.1. | 1 |
| 4 Проверка прохождения автоматического контроля и работоспособности, длительность тревожного извещения. | Через 15 с после выключения питания отсутствие свечения индикатора и замыкание контактов реле; длительность тревожного извещения – не менее 2 с. | Проверку проводить визуально на соответствие световой индикации извещателя состоянию его сигнальной цепи в режимах выдачи и отсутствия извещений - "Тревога" и "Помеха". Установить извещатель на жесткой опоре на высоте (1,5±0,2) м так, чтобы перед его лицевой панелью было свободное пространство на расстоянии не менее 5 м. Регулятор "Д" на извещателе установить в среднее положение. Убедиться, что перемычка "ИНД" замкнута. Подключить прибор комбинированный Ц4324 к клеммам "ШС" соединительной колодки в ре- | 8 |

Продолжение таблицы 8.1

| Наименование проверок | Технические требования | Методика проверки | Время проверки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | жиме омметра. Подать на извещатель напряжение питания. Убедиться в том, что индикатор светится, выдавая сигнал "Включение", а клеммы "ШС" разомкнуты. Через 15 с после подачи напряжения питания световой индикатор должен погаснуть, а клеммы "ШС" должны быть замкнуты. Для проверки режима "Помеха" передвинуться в зоне обнаружения на расстояние 0,2 м. Убедиться во включении световой индикации "Помеха". При этом клеммы "ШС" должны быть замкнуты. Для проверки режима "Тревога" необходимо переместиться на расстояние 2-3 м, вызвав включение сигнала "Тревога". Убедиться в соответствии его световой индикации показаниям омметра в сигнальной цепи. Измерить секундомером СМ-50 время размыкания сигнальной цепи по показаниям омметра. Время тревожного извещения должно быть не менее 2 с. |  |

Продолжение таблицы 8.1

| Наименование проверок | Технические требования | Методика проверки | Время проверки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Проверка максимальной рабочей дальности обнаружения и возможности ее регулировки | Максимальная дальность – 12 – 16 м. Минимальная дальность – 2 – 4 м | Проверка дальности проводится прямым измерением дальности обнаружения человека (ростом 165-185 см, массой 50 70 кг), движущегося со скоростью 1 м/с по направлению к извещателю: установить извещатель на жесткой опоре на высоте (1,50,2) м так, чтобы его лицевая панель была направлена в сторону свободного пространства открытой площадки или помещения, где проводится проверка. Повернуть регулятор "Д" в крайнее правое положение. Подключить к сигнальным контактам извещателя омметр Ц4324 или звуковой оповещатель. Подать на извещатель питающее напряжение. Отойти от извещателя на расстояние не менее 18 м и убедившись по показаниям омметра (звукового оповещателя), что сигнал тревоги не выдается, входить с указанной скоростью в зону обнаружения вдоль ее оси (перпендикулярной лицевой панели) в направлении к извещателю. В момент выдачи тревожного извещения зафиксировать местоположение движущегося человека и измерить расстояние от него до места установки извещателя. Измеренное расстояние должно быть 12-16 м. Установить регулятор "Д" крайнее левое положение. Возможность регулировки проверяется по уменьшению дальности обнаружения человека до 2-4 м. | 10 |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание извещателя осуществляется в соответствии с приказом МВД России №35 от 31 января 1994 г. и Приложением к нему: "Наставление по технической эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации".

  - В процессе эксплуатации извещателя должны соблюдаться следующие требования:

- в помещении, где установлен извещатель, в период охраны должны быть выполнены все требования, перечисленные в 6.1-6.3;

- температура воздуха в охраняемых помещениях должна находиться в пределах от минус 30 до плюс 50 С, относительная влажность не более 98 % при температуре 25 С;

- во время работы извещателя питание на клеммы должно подаваться постоянно, резервное питание должно быть постоянно подключено к блоку питания;

- не допускается эксплуатация извещателя в помещениях, имеющих мощные вибрации стен, пола, потолка и т.д.;

- для полного выключения извещателя необходимо отключить блок питания.

  - Включение и выключение извещателя проводить выключателем блока питания.

  - Порядок включения извещателей следующий:

- включить резервное питание, после чего через 15 с убедиться по отсутствию свечения индикатора в том, что извещатель не выдает тревожного извещения;

- включить сетевое питание, после чего также необходимо убедиться в отсутствии выдачи тревожного извещения;

- выйти из зоны обнаружения и сдать помещение под охрану.

  - Регулировка дальности действия извещателя должна проводиться с учетом условий его эксплуатации. При слишком высокой чувствительности извещатель может выдавать ложные сигналы тревоги, а заниженная чувствительность может привести к появлению "мертвых" зон в охраняемом помещении. Поэтому следует периодически не реже одного раза в месяц проводить проверку дальности действия извещателя и, если необходимо, ее регулировку. При этом необходимо иметь в виду, что невыполнение хотя бы одного из требований 6.1-6.3 может явиться причиной выдачи ложного сигнала тревоги.

Кроме того, причиной ложных сигналов тревоги может явиться неисправность линии связи (плохой контакт, низкое сопротивление изоляции и т.п.). Поэтому, прежде чем изменить дальность действия извещателя необходимо убедиться в отсутствии указанных причин.

  - Техническое обслуживание извещателя проводится электромонтером ОПС не ниже 5 разряда по планово-предупредительной системе и включает выполнение:

- плановых регламентных работ в объеме регламента №1 с периодичностью:

- на особо важных объектах - 2 раза в месяц;

- на прочих объектах - 1 раз в месяц;

- неплановых работ в объеме регламента №2 при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревожных извещений в течение 30 календарных дней.

  - Виды работ по регламентам №№ 1, 2, методы их проведения и технические требования должны соответствовать указанным в таблице 9.1.

Таблица 9.1.

| Вид работы | Метод проведения | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- |
| РЕГЛАМЕНТ № 1 |  |  |
| - Внешний осмотр, чистка извещателя | 1.1 Визуальным осмотром проверить целостность и надежность закрепления корпусов извещателя, блока питания (БП) и резервного источника (РИ), наличие и исправность пломб, крепежных винтов, качество проводки | Осмотр, чистку и, устранение обнаруженных недостатков проводить при выключенном БП и отключенном от сети 220 В кабеле |
|  | 1.2 Снять крышку извещателя 1 (приложение Б, рисунок Б.1). Проверить надежность контактных соединений проводов, подключенных к извещателю, БП, РИ. |  |
|  | 1.3 Удалить пыль, грязь с поверхностей извещателя, БП и РИ с помощью влажной ветоши, устранить обнаруженные недостатки в проводке. |  |
|  | 1.4 Проверить надежность крепления извещателя на кронштейне, прикладывая к нему небольшое усилие. |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Вид работы | Метод проведения | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- |
| - Проверка напряжения РИ | 2.1 Включить БП, не подавая на него напряжение сети 220 В, и измерить прибором Ц4352, или аналогичным ему, напряжение на выходе БП | Напряжение на выходе должно быть в пределах (12,01,2) В. Индикатор БП должен светиться |
|  | 2.2 Заменить элементы РИ, если измеренное напряжение меньше 10,8 В. После замены элементов повторить проверку напряжения и убедиться в его соответствии допустимому значению |  |
| - Проверка чувствительности извещателя | 3.1 Подключить кабель питания БП - к сети переменного тока 220 В, включить БП и встать на границе охраняемой зоны на максимальном удалении от извещателя | В момент включения БП индикатор на извещателе при замкнутой перемычке "ИНД" должен засветиться и погаснуть. Через 15 с после включения извещатель готов для проведения проверки |
|  | 3.2 Вызвать движением корпуса или перемещением к извещателю выдачу тревожного извещения. Во время выдачи тревожного извещения необходимо вернуться в исходную точку зоны обнаружения и не двигаться | Индикатор извещателя должен засветиться после начала движения в момент выдачи тревожного извещения |
|  | 3.3 Начать движение в сторону к извещателю через 2-3 с после окончания тревожного извещения со скоростью 1 м/с до выдачи извещателем тревожного извещения. | Расстояние, пройденное испытателем, не должно быть более 3 м. |
|  | 3.4 Повторить действия по 3.2, 3.3 для других мест возможного проникновения в охраняемое помещение. При невыполнении требований 3.3 провес- |  |

Продолжение таблицы 9.1

| Вид работы | Метод проведения | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- |
|  | ти регулировку дальности действия извещателя с помощью переменного резистора "Д" Повторить проверку. ВНИМАНИЕ! Дальность действия извещателя должна быть установлена МИНИМАЛЬНО необходимой. Чрезмерное увеличение дальности нежелательно, т.к. это может явиться причиной выдачи ложных тревожных извещений. |  |
| РЕГЛАМЕНТ № 2 |  |  |
| - Внешний осмотр, чистка извещателя | 1.1 Пункты 1.1.-1.4 регламента №1 |  |
| - Проверка чувствительности извещателя | 2.1 Пункты 3.1.-3.4 регламента №1 |  |
| - Проверка работоспособности извещателя при изменениях напряжения сети переменного тока | 3.1 Включить автотрансформатор в сеть переменного тока, установить напряжение на его выходе 242 В |  |
|  | 3.2 Выключить автотрансформатор соединить входную цепь БП с выходом автотрансформатора Подключить вольтметр к выходным клеммам БП. |  |
|  | 3.3 Включить автотрансформатор и измерить вольтметром напряжение на выходе БП | Напряжение на выходе БП должно быть(12,00,5) В при напряжении сети на входе блока питания 187-242 В |

Продолжение таблицы 9.1

| Вид работы | Метод проведения | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- |
|  | 3.4 Выполнить действия по 3.1.-3.4 регламента № 1 |  |
|  | 3.5 Установить на выходе автотрансформатора напряжение 187 В, измерить вольтметром напряжение на выходе БП. Выполнить действия по 3.1-3.4 регламента №1. |  |
| - Проверка работоспособности извещателя при пропадании сетевого напряжения и работе от резервного источника питания | 4.1 Выполнить действия по 2.1, 2.2 регламента №1 | Извещатель не должен выдавать тревожное извещение |
|  | 4.2 Подключить кабель питания БП к сети переменного тока, включить БП, вызвать движением корпуса или руки выдачу тревожного извещения. |  |
|  | 4.3 Во время выдачи тревожного извещения выйти из зоны обнаружения, подойти к БП и не двигаться. |  |
|  | 4.4 Выключить БП, выдернув его кабель питания из сети. Включить БП, установив вилку кабеля питания в сетевую розетку. Повторить испытание 2-3 раза. |  |
| - Проверка помехоустойчивости извещателя | 5.1 Включить БП и встать в середину охраняемой зоны напротив извещателя |  |
|  | 5.2 Вызвать тревожное извещение покачиванием корпуса в направлении к извещателю. | Индикатор должен засветиться, Извещатель должен выдавать тревожное извещение. |
|  | 5.3 После окончания тревожного извещения продвинуться к извещателю на расстояние 0,2 м. | Индикатор должен светиться. Извещатель не должен выдавать тревожное извещение. |

  - По окончании работ по 9.7 провести проверку нормального функционирования по 6.4.7.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  - Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| - При включении питания автоматический контроль не проходит, извещатель в дежурный режим не переходит | 1 Отсутствует напряжение питания на клеммах "+" и "-" соединительной колодки извещателя | Проверить исправность линии питания и блока питания |
|  | 2 Занижено напряжение источника питания | Проверить величину напряжения блока питания и заменить неисправный блок |
|  | 3 Не соблюдена полярность при подключении проводов питания | Проверить полярность подключения проводов питания |
|  | 4 Неисправность цепи питания извещателя | Демонтировать извещатель с объекта и отправить на предприятие-изготовитель для замены. |
| - Периодически выдается тревожное извещение | 1 В зоне обнаружения имеются колеблющиеся предметы | Обнаружить колеблющиеся предметы, удалить или закрепить их |
|  | 2 Вблизи извещателя включено люминесцентное освещение | Выключить освещение |
|  | 3 Вышел из строя приемопередающий тракт | Демонтировать извещатель с объекта и отправить на предприятие-изготовитель для замены |
|  | 4 В помещении установлены извещатели с совпадающими частотными литерами | Выявить их взаимовлияние и заменить литеры, а в случае невозможности – образцы извещателей |

Продолжение таблицы 10.1

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| - Объект не берется под охрану, автоматический контроль проходит нормально | 1 Обрыв, короткое замыкание или большие потери в шлейфе сигнализации | Устранить неисправность в шлейфе сигнализации |
|  | 2 Нарушен контакт шлейфа сигнализации с клеммами "ШС" соединительной колодки | Восстановить контакт |
|  | 3 Неисправно реле извещателя | Демонтировать извещатель с объекта и отправить на предприятие-изготовитель для замены |
| - Извещатель не выдает тревожного извещения на любой дальности, индикатор не загорается | 1 отсутствует напряжение питания на клеммах "+" и "-" соединительной колодки | Проверить исправность линии питания и блока питания |
|  | 2 Не соблюдена полярность при подключении проводов питания | Проверить полярность подключения проводов питания |
|  | 3 Неисправность электрической схемы извещателя | Демонтировать извещатель с объекта и отправить на предприятие-изготовитель для замены |
| - Периодическая выдача тревожного извещения | 1 Завышена чувствительность извещателя | Уменьшить чувствительность извещателя с точки зрения воздействия на него внешних помех по 6.2.2. Изменить расположение извещателя |
|  | 2 Неправильно выбрано место установки извещателя | Определить расположение извещателя с точки зрения воздействия на –него внешних помех по 6.2.2. Изменить расположение извещателя |
|  | 3 Старение элементов извещателя | Демонтировать извещатель с объекта и отправить на предприятие-изготовитель для замены |

Продолжение таблицы 10.1

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| - Извещатель не выдает тревожного извещения на максимальной дальности | Занижена чувствительность извещателя | Увеличить чувствительность извещателя регулятором дальности, проверить работу |

# ХРАНЕНИЕ

  - Хранение извещателя в упаковке для транспортирования в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

  - Извещатели должны храниться в потребительской таре в отапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С и относительной влажности до 80 % при температуре 20 С.

  - В транспортной таре извещатели могут храниться в неотапливаемых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 С и относительной влажности до (953) % при температуре 35 С.

  - В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Извещатели в транспортной таре должны храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

  - При хранении более трех месяцев извещатели должны быть освобождены от транспортной тары.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя должны транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.п.) в соответствии с требованиями документов, действующих для данного вида транспорта.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

# УТИЛИЗАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - Извещатель не содержит составных частей, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды и по окончании срока эксплуатации подлежит утилизации в установленном порядке.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А
Сечение зоны обнаружения

Д/Дmax

Д/Дmax

в горизонтальной

плоскости

в вертикальной

плоскости

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Внешний вид извещателя и платы

4

1

5

3

2

Рисунок Б.1 – Внешний вид извещателя

1

3

7

2

4

2

5

6

Рисунок Б.2 – Внешний вид печатной платы

# ПРИЛОЖЕНИЕ В
Варианты установки извещателя

Рисунок В.1 – Вариант установки извещателя без кронштейна на стене и в углу

Рисунок В.2 – вариант установки извещателя с кронштейном на стене

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Крепление извещателя без кронштейна

Рисунок Г.1 – Способ открывания передней крышки

2

1

3

4

Рисунок Г.2 –Установочные отверстия и вид основания с задней стороны

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Крепление кронштейна на стене

Кронштейн в сборе

Рисунок Д.1 – Конструкция кронштейна

Правый сектор обзора

Левый сектор обзора

Рисунок Д.2 – Установка сектора обзора извещателя

Рисунок Д.3 – Крепление кронштейна на стене

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Разметка для крепления извещателя

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Пример установки извещателей в охраняемом помещении

Извещатель

Аргус-2 лит.3а

Извещатель

Аргус-2 лит.3б

Извещатель

Аргус-2 лит.3в

Извещатель

Аргус-2 лит.4а

Извещатель

Аргус-2 лит.3а

Извещатель

Аргус-2 лит.4в

Извещатель

Аргус-2 лит.4б

Извещатель

Аргус-2 лит.4а

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

27.05.05