БЛОК СВЯЗИ

БС

Паспорт

СПНК.426449.008 ПС

- Общие сведения об изделии

  - Блок связи (далее – БС) предназначен для подключения приборов приемно-контрольных охранно-пожарных ППКОП "Нота-4" и ППКОП "Аккорд" вар. 3.00 (далее – ППКОП) с версией программы контроллера V.5 и выше (выпуск приборов с III квартала 2006 г.) к персональному компьютеру (далее – ПК) по порту RS232.

  - БС позволяет осуществлять программирование режимов работы ППКОП с помощью ПК с установленной программой "prog_nota.exe".

  - В БС отсутствуют опасные напряжения и по способу защиты от поражения электрическим током он относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Пример записи обозначения БС в других документах и (или) при заказе: "Блок связи БС СПНК.426449.008".

- Технические данные и характеристики

  - Напряжение питания – от 10 до 15 В.

  - Потребляемый ток по цепи "12 В" – не более 25 мА.

  - БС сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50С;

- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре плюс 40С.

  - Габаритные размеры - 1103831 мм.

  - Масса - не более 0,1 кг.

- Комплектность

  - Комплект поставки БС соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.426449.008 | Блок связи БС | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
| СПНК.685631.016 | Кабель для подключения к ПК | 1 шт. |
| СПНК.467361.015 | Компакт-диск с программным обеспечением | 1 шт. |
| СПНК.426449.008 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Подключение и порядок работы

  - Перед подключением и началом работы ППКОП должен быть обесточен (основное и резервное питание отключено). Корпус ППКОП должен быть открыт.

  - Открыть корпус БС, вставив отвертку в паз одной из защелок (с торцевой стороны БС) и наклонив отвертку.

  - Подключить БС к ППКОП тремя проводами и к ПК кабелем (входит в комплект поставки) в соответствии с рисунком 1, и закрыть БС.

- Рисунок 1 – Схема подключения БС к ППКОП "Нота-4"

- или ППКОП "Аккорд" вар. 3.00 и ПК

  - Установить перемычку программирования "П6" (перемычки "П1" – "П5" сняты) на плате ППКОП, нажать кнопку "Охрана" ППКОП и подать питание на ППКОП (основное или резервное).

Индикаторы ППКОП должны быть в режиме зеленого прерывистого свечения с повышенной частотой.

- Индикатор БС должен быть в режиме прерывистого свечения.

  - Запустить на ПК программу "prog_nota.exe" и выполнять действия в соответствии с указаниями, отображенными на экране монитора. После выбора порта ПК и нажатия экранной кнопки "ПУСК" индикатор БС должен перейти в режим непрерывного свечения. показывая, что БС осуществляет связь с ППКОП и с ПК. Если индикатор БС продолжает светиться прерывисто, то проверить подключение БС к ППКОП и ПК и правильность выбора порта ПК.

  - Осуществить программирование ППКОП или считывание запрограммированных параметров, пользуясь экранными подсказками.

- Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок связи БС  №________________________, изготовлен и

заводской номер

принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие БС требованиям технической документации при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки БС с предприятия-изготовителя.

  - БС, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации будет обнаружено несоответствие требованиям, указанным в настоящем паспорте, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

09.02.07