БЛОК ЗАЩИТЫ ШС

БЗ-1

ПАСПОРТ

СПНК3.558.099 ПС

1 Общие сведения

1.1 Блок защиты ШС БЗ-1 (далее – блок) предназначен для защиты входных цепей приборов приемно-контрольных (ППК) охранной и пожарной сигнализации от наведенных электрических импульсов большой энергии (грозовые разряды и т.п.) на шлейфы сигнализации (ШС).

1.2 Блок может использоваться для защиты ППК, имеющих ШС как с однополярным, так и с двухполярным напряжением  амплитудой не более 30 В ("Аккорд", "Аккорд –512", "Нота", "Сеть", "Радуга", "Луч" и т.п.).

1.3 Конструкция блока не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

2 Технические характеристики

2.1 Рабочее напряжение на защищаемых ШС не более 30 В.

2.2 Номинальное напряжение ограничения 39 В  10 %. Напряжение ограничения при входном токе (импульс длительностью до 1 мс) до 20 А, не более 50 В.

2.3 Предельная амплитуда импульса входного тока длительностью до 1 мс – 100 А.

Предельная рассеиваемая мощность в импульсе длительностью до 1 мс – 1500 Вт.

2.4 Вносимое блоком в цепь ШС:

- сопротивление, не более 3 Ом;

- индуктивность, не более 25 мкГн;

- емкость между проводами ШС и каждым проводом ШС и "землей", не более 2 нФ.

Ток утечки между проводами ШС и каждым проводом ШС и "землей", не более 20 мкА.

2.5 Степень защиты оболочки блока – IР30.

2.6 Условия эксплуатации.

Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 C.

Относительная влажность воздуха до 93 % (при 40 C).

2.7 Габаритные размеры – 90х75х40 мм.

Масса, не более 0,10 кг.

3 Комплектность

В комплект поставки входят:

а) Блок защиты ШС БЗ-1 СПНК 3.558.099 – 1 шт.

б) Паспорт СПНК 3.558.099 ПС – 1 экз.

в) Вставка плавкая ВПТ6-5-0,5 А ОЮО.481.021 ТУ – 4 шт.

г) Шуруп универсальный 3х20 – 2 шт.

4 Конструкция

4.1 Блок выполнен в пластмассовом корпусе, состоящем из основания с печатной платой и пластмассовой крышки. Для открытия блока необходимо вставить отвертку в специальное углубление в нижней части основания (под крышкой) и, повернув ее, снять крышку с защелок.

4.2 Крепление блока на стене или другой поверхности осуществляется с помощью двух шурупов через вскрываемые отверстия в верхней части основания (для навешивания) и в нижней части основания (для фиксации).

4.3 На печатной плате блока установлены клеммы "И(+)" и "И (-)" для подключения ШС с извещателями, клеммы "Ш(+)" и "Ш(-)" для подключения к клеммам ШС ППК, а также клемма "Земля" для заземления и клемма "Корпус" для подключения к корпусу ППК (или заземления).

4.4 На плате расположены два съемных предохранителя (0,5 А) в держателях, защищающих ППК при воздействии на ШС длительных перенапряжений большой энергии.

5 Порядок установки и эксплуатации

5.1 Установить блок между частью ШС, подверженную перенапряжениям, и ППКОП.

Блок целесообразно устанавливать по возможности в непосредственной близости от используемой для защиты цепи заземления (чтобы провод заземления был минимальной длины и минимального сопротивления) или от корпуса прибора (чтобы провод соединения с корпусом прибора был минимальной длины).

5.2 Подключить к клеммам "И(+)" и "И(-)" цепь ШС с извещателями, подверженную перенапряжениям, а клемму "Земля" заземлить медным проводом минимальной длины (сечением 1,5 мм2).

5.3 Подключить к клеммам "Ш(+)" и "Ш(-)" клеммы ШС ППК, а к клемме "Корпус" блока – корпус ППК медным проводом (сечением 1,5 мм2) минимальной длины. Если ППК имеет неметаллический корпус, то клемму "Корпус" блока необходимо заземлить отдельным проводом или соединить с общей шиной ППК. При подключении клемм "Земля" и "Корпус" к одной точке заземления их необходимо заземлять отдельными проводниками.

Провода связи блока с извещателями и провода связи с ППК необходимо выводить через различные крайние отверстия в корпусе.

5.4 При эксплуатации блока в случае воздействия на ШС перенапряжений большой длительности и энергии возможно срабатывание предохранителей блока, что приводит к отключению ШС от блока. Для восстановления работоспособности ШС необходимо заменить предохранители в блоке (входят в комплект поставки). Перед заменой предохранителей необходимо убедиться в отсутствии на клеммах блока опасных напряжений.

6 Свидетельство об упаковывании

# СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок защиты ШС БЗ-1 №______________,

заводской номер

упакован ЗАО "Аргус-Спектр" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

__________________ 	______________________ 	___________________

должность	личная подпись			расшифровка подписи

_____________________________

год, месяц, число

## 7 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок защиты ШС БЗ-1 №______________,

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП	__________________ 		___________________

личная подпись		расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

8 Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации блока - 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6.3 Блоки, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие технических данных требованиям, указанным в паспорте, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя и отсутствии механических повреждений.

6.4 В случае устранения неисправности в блоке (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого прибор не использовался по причине неисправности.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении правил эксплуатации.

9.2 Все предъявленные рекламации регистрируются в соответствии с таблицей 9.1. При отказе или неисправности блока должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки неисправного блока предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

Таблица 9.1

| Дата и номер акта рекламации | Краткое содержание рекламации | Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа, дата) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

30.07.26