Кабель подключения к компьютеру

СПНК.685631.016

Памятка по применению

НАЗНАЧЕНИЕ

Кабель предназначен для подключения оборудования к порту RS-232 персонального компьютера.

РАСПАЙКА КАБЕЛЯ

| Контакт разъема DB-9 | Цепь | Цвет провода |
| --- | --- | --- |
| 2 | RX | Синий |
| 3 | TX | Желтый |
| 5 | Общ. | Черный |
| 7 | RTS | Красный |
| 8 | CTS | Белый |

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

УОО-АВ исп. 5

| Провод | УОО-АВ колодка Х2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цепь | Контакт |
| Черный | Общ. | 4 |
| Белый | CTS | 5 |
| Красный | RTS | 6 |
| Желтый | TX | 7 |
| Синий | RX | 8 |

Радиосистема "Стрелец"

| Провод | РРОП колодка Х2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цепь | Контакт |
| Синий | RD | 1 |
| Желтый | TD | 2 |
| Белый | CTS | 3 |
| Черный |  | 4 |

ППКП "Радуга-2А", "Радуга-4А"

| Провод | БПК колодка Х2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цепь | Контакт |
| Желтый | ЭВМ | 1 |
| Синий | ЭВМ | 2 |
| Черный |  | 3 |

ППКОП "Аккорд-512"

| Провод | БСПКА колодка Х2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цепь | Контакт |
| Черный | ОП | 3 |
| Синий | TX | 4 |
| Желтый | RX | 5 |

БС для ППКОП"Нота-4" и ППКОП "Аккорд" исп. 3.00

| Провод | БС колодка Х2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цепь | Контакт |
| Желтый | RD | 1 |
| Синий | TD | 2 |
| Черный |  | 3 |

Подключение РПУ "Аргон" к БУП

| Провод | БУП Колодка Х1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цепь | Контакт |
| Черный | -12 | 1 |
| Желтый | TX | 3 |
| Синий | СЛ+RX | 4 |

ППКОП "Аккорд" исп. 1.20

| Провод | МС колодка Х9 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цепь | Контакт |
| Желтый | Вход RS | 1 |
| Синий | Выход RS | 2 |
| Черный | общ RS | 3 |

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 103-75-01, 103-75-05, тел.: 103-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru