Содержание

1 Описание и работа изделия 	3

1.1 Назначение изделия 	3

1.2 Технические характеристики 	3

1.3 Состав изделия 	5

1.4 Устройство и работа 	6

1.5 Маркировка	7

1.6 Упаковка 	7

2 Подготовка изделия к использованию 	8

2.1 Меры безопасности при подготовке изделия 	8

2.2 Порядок установки изделия 	8

2.3 Подготовка извещателя к работе 	9

3 Использование изделия 	10

3.1 Порядок работы 	10

3.2 Возможные неисправности 	11

4 Техническое обслуживание изделия 	12

4.1 Общие указания 	.12

4.2 Меры безопасности 	13

4.3 Проверка работоспособности изделия 	14

5 Хранение 	15

6 Транспортирование 	15

Приложение А. Структура зоны обнаружения извещателя	16

Приложение Б. Конструкция извещателя	17

Приложение В. Порядок сборки и установки извещателя	18

Приложение Г. Схема соединений для проверки извещателя	20

Приложение Д. Перечень контрольно-измерительных приборов	21

Приложение Ж. Примеры установки извещателя	22

Приложение И Методика исключения зон (лучей)	23

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатели охранные объемные оптико-электронные ИО409-26/1 "Икар-2А" и ИО409-26/2 "Икар-2Б" (в дальнейшем - извещатель) и предназначается для ознакомления обслуживающего персонала с устройством извещателя, принципом его действия, техническими характеристиками, способами применения, монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания.

К эксплуатации извещателя допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Извещатель предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации и установки в закрытых помещениях.

1.1.2 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое помещение (перемещения в охраняемой зоне) с последующим формированием извещения о тревоге размыканием цепи шлейфов сигнализации (ШС) приборов приемно-контрольных (ППК) или систем передачи извещений (СПИ) контактами исполнительного реле.

1.1.3 При снятии крышки корпуса извещатель "Икар-2А" формирует извещение о несанкционированном доступе, размыкая цепь ШС ППК или СПИ контактами микропереключателя.

1.1.4 Максимальный коммутируемый контактами исполнительного реле и микропереключателя ток – 30 мА при напряжении не более 72 В.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Структура зоны обнаружения извещателя приведена в приложении А.

1.2.2 Максимальная рабочая дальность действия извещателя -12 м.

1.2.3 Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости – не менее 90.

1.2.4 Максимальный размер зоны, контролируемой извещателя, составляет 1215 м при высоте установки от 2,0 до 3,5 м.

1.2.5 Извещатель выдает извещение о тревоге, длительностью не менее 2 с, при перемещении стандартной цели (человека) в пределах зоны обнаружения в диапазоне скоростей от 0,3 до 3 м/с на расстояние до 3 м, при постоянном расстоянии между извещателем и целью.

1.2.6 Извещатель обеспечивает возможность:

- регулировки чувствительности при помощи перемычки "Ч";

- отключения светодиодной индикации с помощью перемычки "И".

1.2.7 Время технической готовности извещателя к работе после включение электропитания не более 60 с.

1.2.8 Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения о тревоге - не более 10 с.

1.2.9 Ток потребления извещателя - не более 16 мА.

1.2.10 Извещатель "Икар-2А" выдает четыре вида, а "Икар-2Б" – три вида извещений (информативность равна соответственно четырем и трем):

- о технической готовности извещателя (режим "Включение") – включением светового индикатора, дублируемое разомкнутыми контактами реле;

- о нормальном состоянии (режим "Норма") - замыканием контактов реле, дублируемое выключением светового индикатора;

- о тревоге (режим "Тревога") - размыканием контактов реле, дублируемое включением светового индикатора;

- о несанкционированном доступе ("Икар-2А")- размыканием контактов микропереключателя.

1.2.11 Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В при амплитуде пульсаций не более 0,1 В.

1.2.12 Устойчивость извещателя обеспечивает отсутствие выдачи извещения о тревоге при:

а) перемещении мелких предметов диаметром 30 мм и длиной 150 мм (мелкие животные);

б) перепадах фоновой освещенности в поле зрения извещателя величиной 6500 лк,

создаваемых осветительными приборами;

в) конвективных воздушных потоках, создаваемых отопительными приборами мощностью до 1000 Вт, расположенными на расстоянии не менее 1 м от извещателя;

г) изменении температуры фона в пределах от 25 до 40 С со скоростью 1 К/мин (1 С/мин);

д) воздействиям по ГОСТ Р 50009-2000 в соответствии с нормами: УК2 (степень жесткости 3), УК3 (степень жесткости 3), УК4 (степень жесткости 3), УК5 (степень жесткости 3), УЭ1 (степень жесткости 3), УИ2 (степень жесткости 3).

1.2.13 Извещатель сохраняет работоспособность при:

а) изменении постоянного напряжения на клеммах питания в диапазоне от 10 до 16 В;

б) температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С;

в) относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 25 С без конденсации влаги;

г) воздействии на него синусоидальной вибрации с ускорением 0,981 м/с2 (0,1 g) в диапазоне частот от 10 до 55 Гц..

1.2.14 Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:

а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов;

б) температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

в) относительную влажность воздуха (953) % при температуре 308 К (+35 °С).

1.2.15 Время готовности извещателя к работе после транспортирования в условиях, отличных от условий эксплуатации, - не менее 6 ч.

1.2.16 Габаритные размеры извещателя - не более 100х65х55 мм.

1.2.17 Масса извещателя - не более 0,1 кг.

1.2.18 Средняя наработка извещателя до отказа в режиме выдачи извещения о нормальном состоянии должна быть не менее 60000 ч.

1.3 Состав изделия:

1.3.1 Состав извещателя соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование и обозначение | Количество в исполнении |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | 01 |  |
| СПНК.425152.002 СПНК.425152.002-01 СПНК.733557.007 СПНК.754221.318 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-26/1 "Икар-2А” Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО409-26/2 "Икар-2Б” Комплект принадлежностей: кронштейн ограничитель зоны шуруп универсальный 3,5х35 шуруп универсальный 2,9х6,5 шуруп универсальный 3х20 джампер | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |  |
| СПНК.425152.002 РЭ СПНК.425152.002 ПС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Икар-2”. Руководство по эксплуатации Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Икар-2А”. Паспорт | * 1 экз. | * - | 1 экз. на отгрузочную партию |
| СПНК.425152.002-01 ПС | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Икар-2Б”. Паспорт | - | 1 экз. |  |
|  | Памятка по применению | 1 экз. | 1 экз. |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Извещатель конструктивно выполнен в виде одного блока (приложение Б) и состоит из основания 1, печатной платы 2 и крышки 3 с зацепом 7. Конструкция извещателя обеспечивает возможность крепления его непосредственно на стене или в углу помещения с помощью кронштейна 6. Основание крепится к кронштейну шурупом 8, а крышка фиксируется относительно основания шурупом 9.

1.4.2 На печатной плате размещены: пироприемник с фильтром, соединительная колодка, светодиодный индикатор, перемычки для изменения чувствительности и отключения индикатора ("Ч", "И"). На печатной плате имеется лимб с рисками, указывающими положение платы, при котором обеспечивается дальность действия извещателя равная 12 м, в зависимости от выбранной высоты установки извещателя.

1.4.3 На передней крышке корпуса закреплена линза Френеля 4 и окно антисаботажной зоны 5. Вкладыш на крышке и отражатель на плате обеспечивают защиту от попадания мелких насекомых на пироприемник.

1.4.4 Принцип действия извещателя

Чувствительный элемент извещателя представляет собой двухплощадный пироприемник. Тепловое излучение фокусируется на площадки пироприемника линзой Френеля и отражателем антисаботажной зоны. Пироприемник преобразует тепловое излучение из зоны обнаружения в электрический сигнал. Электрический сигнал с пироприемника поступает на усилитель и далее на схему обработки.

Схема обработки в соответствии с заданным алгоритмом работы производит контроль электрического сигнала и формирование извещения путем размыкания контактов сигнального реле и включением светодиодного индикатора.

1.4.5 Извещатель функционирует следующим образом.

В течение времени не более 60 с после подачи напряжения питания контакты сигнального реле разомкнуты, красный индикатор включен. По завершении режима "Включение" контакты реле замыкаются, красный индикатор выключается и извещатель переходит в режим "Норма".

При отсутствии теплового излучения, характерного для движения человека в охраняемой зоне, контакты реле замкнуты, индикатор выключен.

При движении человека в охраняемой зоне, извещатель формирует извещение о тревоге размыканием контактов реле и включением красного индикатора на время более 2 с. После этого при отсутствии движения в зоне обнаружения извещатель переходит в нормальное состояние - контакты реле замыкаются, красный индикатор выключается.

При вскрытии извещателя "Икар-2А" размыкаются контакты микропереключателя.

1.4.6 В извещателе предусмотрена возможность изменения чувствительности. Установка джампера из комплекта поставки на контакты перемычки "Ч" позволяет повысить чувствительность.

1.4.7 В извещателе предусмотрено отключение световой индикации при удалении перемычки "И". Перемычку рекомендуется оставить на одном из контактов штыревой линейки для последующего ее использования.

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка извещателя содержит:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение извещателя;

- заводской номер извещателя;

- год (две последние цифры) изготовления;

- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия);

1.5.2 Маркировка потребительской тары содержит:

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование извещателя;

- заводской номер извещателя;

- год (две последние цифры) и месяц упаковывания;

- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия).

- товарный знак ГУВО МВД России.

1.6 Упаковка

1.6.1 Способ упаковывания извещателя, комплекта принадлежностей и эксплуатационной документации, подготовка их к упаковыванию, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения соответствуют комплекту конструкторской документации, ГОСТ 23170-78, варианту упаковки УМ-3 ВУ-4 и варианту защиты ВЗ-0 по ГОСТ 9.014-78.

1.6.2 Извещатель вместе с паспортом, памяткой по применению и комплектом принадлежностей, уложенным в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82, упакован в потребительскую тару - картонную коробку по ГОСТ 12301-81.

1.6.3 20 извещателей, упакованных в потребительские тары, и руководство по эксплуатации уложены в ящик типа II по ГОСТ 5959-80. Ящик внутри выстлан бумагой битумированной по ГОСТ 515-77 или пленкой полиэтиленовой по ГОСТ 10354-82.

1.6.4 В транспортную тару, под крышку ящика вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и обозначение извещателя;

- количество мест;

- дату упаковывания;

- данные о руководстве по эксплуатации и комплекте монтажных частей;

- подпись или штамп ответственного за упаковывание и штамп ОТК.

1.6.5 Упаковка извещателей обеспечивает сохранность извещателя на весь период транспортирования, а также его хранение в потребительской и транспортной таре в течение установленного срока.

1.6.6 Масса брутто - не более 12 кг.

2 Подготовка изделия к использованию

2.1 Меры безопасности при подготовке изделия

2.1.1 При монтаже извещателя следует пользоваться следующей документацией:

а) "Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93.

б) "Пособие к руководящему документу РД 78.145-93".

2.2 Порядок установки изделия

2.2.1 Установку извещателя и монтаж проводов шлейфов сигнализации на объекте производить в соответствии с "Типовыми проектными решениями по внутри объектовым системам охранной сигнализации" ВПСН-29-75 и "Руководящим документом. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93.

2.2.2 Извещатель следует устанавливать на стенах, не подверженных постоянным вибрациям.

2.2.3 Извещатель подключается к источнику постоянного тока "МБП-12" или аналогичному по техническим характеристикам. Если источник не содержит встроенного резервного питания, то, кроме сети переменного тока, он должен быть соединен с источником резервного питания постоянного тока напряжением, указанным в руководстве по эксплуатации источника.

2.2.4 Для охраны объектов, площадь которых превышает площадь зоны обнаружения одного извещателя, необходимо использовать два и более извещателей и в сочетании с извещателями других типов.

Примеры установки извещателя на объекте приведены в приложении Ж.

2.2.5 В помещении в период охраны должны быть выключены вентиляционные установки, плотно закрыты окна, двери, форточки, должны отсутствовать животные и птицы.

2.2.6 Извещатель не рекомендуется использовать на объектах, где отсутствует резервный источник питания постоянного тока, а напряжение сети переменного тока 220 В подвержено прерываниям.

2.2.7 При выборе места установки извещателя на охраняемом объекте необходимо учесть следующие требования:

а) не рекомендуется устанавливать извещатель в непосредственной близости от вентиляционных отверстий, окон и дверей, у которых создаются воздушные потоки, а также радиаторов центрального отопления, других отопительных приборов и источников тепловых помех;

б) нежелательно прямое попадание на входное окно извещателя светового излучения от ламп накаливания, автомобильных фар, солнца.

2.2.8 При выборе места установки необходимо учесть, что рекомендуемая высота установки извещателя – от 2,0 до 3,5 м.

2.2.9 Для монтажа извещателя необходимо подвести к месту установки извещателя линию питающего напряжения от блока питания и линию сигнализации проводами марки ТРП с диаметром сечения жилы не менее 0,4 мм или аналогичными им.

2.3 Подготовка извещателя к работе.

2.3.1 Извещатель устанавливать в следующей последовательности (приложения Б, В):

- снять крышку извещателя, вставив отвертку в паз основания (рисунок В.1) и надавить на зацеп (7) (рисунок Б.1);

- ввести провода от блока питания и шлейфа сигнализации через кронштейн, предварительно надломив верхний или нижний паз на кронштейне, закрепить кронштейн шурупами на стене (рисунок В.2);

- ввести провода через паз основания и закрепить основание шурупом (8) (рисунок Б.1) на кронштейне под выбранным углом в горизонтальной плоскости (рисунок В.3);

- подключить к клеммам "-" и "+" соединительной колодки извещателя провода от источника питания, соблюдая полярность (рисунок Б.2);

- подключить провода шлейфа сигнализации к клеммам "ШС" (рисунок Б.2);

- при использовании защиты от несанкционированного вскрытия извещателя "Икар-2А" вне периода охраны, подключить отдельный шлейф сигнализации к клеммам "ВСКР" (рисунок Б.2);

- установить перемычки извещателя в соответствии с конкретными условиями применения;

- установить плату в соответствии с выбранной высотой установки извещателя и закрепить ее с помощью винта, не открывая его до конца;

- установить на место крышку извещателя (рисунок В.4).

2.3.2 Проверка установки извещателя.

Снять крышку корпуса извещателя.

При подключенном шлейфе сигнализации защиты от несанкционированного вскрытия проконтролировать по телефону прохождение извещения о несанкционированном вскрытии на ПЦН после снятия крышки.

Проверить правильность монтажа извещателя. Закрыть двери, форточки, фрамуги. Подать на извещатель напряжение питания. При этом должен включиться светодиодный индикатор извещателя, выдавая извещение "Включение" на период времени технической готовности. Выключение индикатора свидетельствует о переходе извещателя в нормальное состояние. Проконтролировать регистрацию ПКП или СПИ извещения о нормальном состоянии.

2.3.3 Контроль правильности установки извещателя на объекте.

Для контроля с помощью перемычки "Ч" установить требуемую чувствительность, высокую или нормальную.

Установить крышку корпуса извещателя. Выйти из зоны обнаружения и убедиться через минуту после включения блока питания, что световой индикатор извещателя выключен. Если же наблюдается наличие помех, принять меры к их устранению.

Двигаясь перпендикулярно чувствительным зонам со скоростью 0,5 – 1 м/с, определить границу зоны обнаружения по включению индикатора. Двигаясь со скоростями 0,3 и 3 м/с от границы зоны, проверить чувствительность извещателя по включениям индикатора.

Если время выдачи тревожного извещения менее 2 с, рекомендуется увеличить чувствительность извещателя, установив перемычку "Ч".

При необходимости изменить ориентацию зоны обнаружения повернуть извещатель с помощью кронштейна в горизонтальной плоскости. После чего снова определить положение границы зоны обнаружения и чувствительность.

При необходимости исключения отдельных чувствительных зон (например, крайних при креплении в углу или направленных на окно при креплении оконном торце) заклеить соответствующие зоны линзы Френеля по методике, изложенной в приложении И.

Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.

2.3.4 Если требуется использование извещателя без световой индикации, удалить перемычку "И".

2.3.5 Закрепить крышку на основании шурупом (9) (рисунки Б.1 и В.4).

2.3.6 Провести проверку устойчивости работы извещателя в течение 1-2 дежурных периодов (1-2 суток). Если извещатель работает устойчиво, то на этом подготовку его к работе можно считать законченной.

3 Использование изделия

3.1 Порядок работы

3.1.1 Производить ежедневную сдачу объекта под охрану в следующей последовательности:

а) перед выходом из помещения закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы;

б) включить извещатель, ПКП или СПИ и через 60 с проконтролировать переход извещателя в нормальное состояние. Проверить работоспособность извещателя, двигаясь через зону обнаружения, определить по световому индикатору работоспособность извещателя;

в) выйти из зоны обнаружения извещателя и сдать помещение (помещения) под охрану на ПЦН в установленном порядке. Покинуть помещение.

3.2 Возможные неисправности

3.2.1 Перечень простейших, наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки |  | Вероятная причина |  | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При включении извещателя объект (рубеж) не берется под охрану | 1 | Неисправен ШС | Найти обрыв или короткое замыкание в ШС и устранить неисправность |
|  |  | 2 | Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
|  |  | 3 | Неисправен источник питания | Заменить источник питания |
|  |  | 4 | Не соблюдена полярность подключения | Подключить извещатель с соблюдением полярности |
| 2 | При перемещении в зоне обнаружения извещателя не происходит включение индикатора | Неисправен извещатель, индикатор или перемычка |  | Заменить извещатель |
| 3 | При снятии крышки корпуса извещателя не происходит размыкание контактов микропереключателя | Неисправен микропереключатель |  | Заменить извещатель |

Примечание  Обнаружение неисправностей извещателя производить при включенной индикации (перемычка "И" должна быть установлена).

3.2.2 Неисправные извещатели в течение гарантийного срока заменяются предприятием-изготовителем (извещатель ремонту не подлежит).

3.2.3 При определении неисправностей извещателя на объектах использовать ампервольтомметр типа Ц4341 или аналогичный по измеряемым величинам и классу точности.

4 Техническое обслуживание изделия

4.1 Общие указания

4.1.1 Техническое обслуживание извещателя проводится в соответствии с приказом МВД России N 35 от 31 января 1994 г. и приложением 1 к нему "Наставление по технической эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации".

4.1.2 К работам по монтажу, настройке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию не ниже пятого разряда электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и обученные правилам техники безопасности.

4.1.3 Работы по регламенту № 1 включают выполнение работ согласно таблице 5 один раз в месяц.

Таблица 5

| Наименование проверки |  | Методика проверки | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удаление пыли с поверхности линзы | Протереть линзу извещателя сухой хлопчатобумажной тканью |  |
| 2 | Расположение зоны обнаружения извещателя и его чувствительность | Медленным перемещением через зону по включениям светового индикатора определить фактическое положение зоны обнаружения и при необходимости произвести ее корректировку | Извещатель должен обнаруживать поперечное движение человека через зону обнаружения со скоростью от 0,3 до 3 м/с |

Продолжение таблицы 5

| Наименование проверки |  | Методика проверки | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выйти из зоны обнаружения, выждать 60 с и произвести пробный проход через зону со скоростью 1-2 м/с на максимальной рабочей дальности извещателя. Убедившись по индикатору в том, что извещатель выдает тревожное извещение, проконтролировать его прохождение на ПКП или СПИ |  |
| 3 | Отсутствие помех в охраняемом помещении | Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1-2 мин проконтролировать состояние светового индикатора | Световой индикатор должен находиться в выключенном состоянии |

4.1.5 Работы по регламенту № 2 проводят при обслуживании объектов, с которых поступило два и более ложных тревожных извещения в течение 30 суток.

Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, проводить при выключенном ППК путем легкого подергивания каждого провода ШС с последующей затяжкой винтов на колодке в случае необходимости.

Проверку работоспособности извещателя и контроль помеховой обстановки проводить по методике 2, 3 таблицы 5.

4.1.6 При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

4.1.7 При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу извещения о тревоге, устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя.

4.2 Меры безопасности

4.2.1 При эксплуатации извещателя следует соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". - Утв. Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г.

4.3 Проверка работоспособности изделия

4.3.1 При поступлении извещателей в отдел (отделение) вневедомственной охраны проводится проверка их работоспособности.

4.3.2 Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства ОПС и осуществляющих проверку их технического состояния (входной контроль). Методика включает в себя проверку работоспособности извещателя с целью выявления дефектов и оценки технического состояния. Несоответствие извещателя хотя бы одному из требований данной методики, является основанием для отбраковки, предъявления претензий предприятию-изготовителю.

4.3.3 Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях. Технические требования и перечень проверок технического состояния приведены в таблице 6. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры приведен в приложении Д.

4.3.4 После хранения извещателя в транспортной или потребительской таре при температуре, отличной от условий эксплуатации, перед его включением выдержать распакованным не менее 6 ч.

4.3.5 При хранении извещателя свыше одного года с момента выпуска, до проведения входного контроля выдержать его во включенном состоянии в течение 24 ч.

4.3.6 Методика проверки технического состояния извещателя.

Проверку комплектности извещателя производить путем сличения ее с данными таблицы 2.

Проверку внешнего вида производить путем осмотра внешнего вида и встряхивания извещателя. Убедиться в отсутствии механических повреждений и свободно перемещающихся внутри предметов.

Для проверки тока потребления собрать схему соединений для проверки извещателя, приведенную в приложении Г. Перемычка "И" должна быть установлена.

Включить источник питания, выставив на его выходе напряжение (120,5) В, при этом индикатор извещателя должен быть включен, а омметр PR1 показывать разомкнутое состояние контактов ШС.

Через 60 с индикатор извещателя должен выключиться, а омметр PR1 показать замкнутое состояние контактов ШС, что указывает на переход извещателя в нормальное состояние; измерить амперметром РА1 ток потребления извещателя, который должен быть не более 16 мА.

Провести два раза рукой перед линзой и проконтролировать выдачу тревожного извещения.

Открыть крышку извещателя, проконтролировать с помощью омметра PR2 размыкание контактов микропереключателя.

Выключить источник питания, отключить извещатель.

5 Хранение

5.1 Хранение извещателя в упаковке для транспортирования должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок хранения извещателя – 63 мес со дня изготовления.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

5.2 Извещатели в транспортной таре должны храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

5.3 При хранении более трех месяцев извещатели должны освобождаться от тары.

6 Транспортирование

6.1 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) в соответствии с требованиями следующих документов:

а) "Правила перевозки грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: "Транспорт", 1985.;

б) "Технические условия погрузки и крепления грузов" / М-во путей сообщ. СССР - М.: Транспорт, 1988.;

в) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом" / М-во автомоб. трансп. РСФСР - 2-е изд. - М. : Транспорт, 1984.;

г) "Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении" / М-во морского флота РСФСР - 3-е изд. - М. : Транспорт, 1985.;

д) "Правила перевозки грузов" / М-во речного флота РСФСР -М.: Транспорт, 1989.;

е) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-штучных грузов" / Утв. М-вом речного флота РСФСР 30.12.87. - 3-е изд. - М. : Транспорт, 1990.;

ж) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР" / Утв. М-вом гражданской авиации СССР 20.08.84. - М.: Возд. транспорт, 1985.

6.2 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Приложение А

Структура зоны обнаружения извещателя

Приложение Б

Конструкция извещателя

Рисунок Б.1 – Основные элементы

Икар-2А	Икар-2Б

Рисунок Б.2 – Элементы печатной платы

Приложение В

Порядок сборки и установки извещателя

Рисунок В.1 – Вскрытие корпуса

Рисунок В.2 – Установка кронштейна

Рисунок В.3 – Ввод проводов

Рисунок В.4 – Фиксация крышки

Приложение Г

Схема соединений для проверки извещателя

А1 – извещатель;

РА1 – прибор комбинированный цифровой Щ4300 (амперметр);

PV1 – прибор комбинированный цифровой Щ4300 (вольтметр);

G1 – источник питания;

PR1 – PR2 – ампервольтомметр Ц4341

Приложение Д

Перечень контрольно-измерительных приборов

| Наименование |  | Обозначение документа на поставку | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Значение |
| 1 | Источник постоянного тока Б5-65 |  | Выходное напряжение, В | от 0 до 15 включ. |
|  |  |  | Ток нагрузки, мА | 20 |
| 2 | Прибор комбинированный цифровой Щ4300 | ТУ25-06-1188-78 |  |  |
| 3 | Ампервольтомметр Ц4352-М1 |  | Пределы измерения напряжения, В | От 0 до 72 включ. |
| Примечание – Оборудование, перечисленное в перечне, может быть заменено аналогичным, обеспечивающим требуемую точность и пределы измерения. |  |  |  |  |

Приложение Ж

Примеры установки извещателя

окно

окно

окно

дверь

дверь

Рисунок Ж.1 – Установка на стене	Рисунок Ж.2 – Установка в углу

(длина помещения не более 12 м)	(длина помещения не более 12 м)

дверь

окно

окно

окно

Рисунок Ж.3 - Установка в углу (длина помещения более 12 м)

Приложение И

Методика исключения зон (лучей)

Снять переднюю крышку с извещателя, разместить ее на горизонтальной поверхности, лицевой поверхностью вверх.

Вырезать ножницами из таблички (ограничителя зоны) часть, соответствующую лучам, которые требуется исключить (часть А).

ВНИМАНИЕ! РЕЗАТЬ ТОЧНО ПО ОТМЕЧЕННЫМ КОНТУРАМ.

Снять за уголок (например, ножом) клеющуюся поверхность части А.

Если часть А содержит хотя бы один из угловых лучей таблички (1Д, 9Д, 1Б, 7Б), наклеить ее на лицевую поверхность линзы Френеля, точно выровняв по угловому лучу.

Если часть А не содержит угловых лучей таблички, наложить на линзу оставшуюся часть Б (не оголяя клеющуюся поверхность) и, удерживая ее, подстыковать к ней наклеиваемую часть А.

ВНИМАНИЕ! ИСКЛЮЧИТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИНЗЫ.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 246-66-91, 325-14-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

29.07.26