ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

РАДИОВОЛНОВЫЙ

ИО 207-7 "ЛИНАР"

Руководство по эксплуатации

СПНК.425142.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ	3

1.1	Назначение извещателя	3

1.2	Технические характеристики	4

1.3	Состав извещателя	6

1.4	Устройство и работа	7

2	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	9

3	ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	10

3.1	Особенности подготовки извещателя к использованию	10

3.2	Указания по монтажу извещателя	10

4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ	11

4.1	Порядок настройки и контроля извещателя	11

4.2	Порядок включения и выключения извещателя	13

4.3	Меры безопасности	13

4.4	Перечень возможных неисправностей	14

5	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	15

5.1	Общие указания	15

5.2	Методика проведения регламентных работ	15

5.3	Проверка технического состояния	16

6	ХРАНЕНИЕ	17

7	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	18

ПРИЛОЖЕНИЕ А	19

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	20

ПРИЛОЖЕНИЕ В	21

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	22

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципами работы, правилами монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования извещателя охранного линейного радиоволнового ИО 207-7 "Линар" (в дальнейшем – извещатель).

К работам по монтажу, регулировке, обслуживанию и ремонту извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Перед установкой извещателя внимательно изучить эксплуатационные ограничения по разделу 2.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

ПРД - блок передатчика;

ПРМ - блок приемника;

ШС - шлейф сигнализации;

БП - блок питания;

БН - блок настройки;

ПЦН - пульт централизованного наблюдения.

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - Назначение извещателя

    - Извещатель предназначен для охраны участков слабопересеченной местности, периметров различных объектов. Извещатель создает сплошную линейно-протяженную зону обнаружения и формирует извещение о тревоге путем размыкания выходных контактов реле при пересечении нарушителем зоны обнаружения в полный рост или согнувшись.

    - Извещатель может эксплуатироваться в городских условиях и устойчив к движению групп пешеходов и автотранспорта параллельно границе зоны обнаружения за ее пределами.

    - Электропитание извещателя осуществляется от источников постоянного тока с номинальным напряжением 24 В, включенных в "Перечень технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране".

    - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого пространства и не требует дополнительной защиты от воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.

Извещатель устойчив к раздельному воздействию следующих видов помех:

- ветра со скоростью до 30 м/с;

- атмосферных осадков в виде снега и дождя, интенсивностью до 3 мм/мин;

- вибраций, вызванных движением автомобильного и железнодорожного транспорта.

Извещатель требует подготовки и обслуживания охраняемого периметра:

- устранения неровностей почвы в зоне обнаружения высотой более 0,3 м;

- скашивания травы высотой более 0,3 м;

- расчистку снега при высоте снежного покрова более 0,6 м.

    - Пример записи обозначения извещателя при заказе и в документации другой продукции:

"Извещатель охранный линейный радиоволновый ИО 207-7 "Линар" ТУ 4372-040-23072522-2003".

  - Технические характеристики

    - Значение рабочей дальности действия извещателя составляет:

- максимальное – не менее 100 м;

- минимальное – не более 10 м.

    - Извещатель имеет дискретную регулировку рабочей дальности действия, устанавливаемую в зависимости от реальной длины охраняемого участка.

    - Ширина зоны обнаружения извещателя составляет не более 2,5 м при расстоянии между ПРД и ПРМ (1005) м.

    - Высота зоны обнаружения извещателя составляет не менее 1,2 м при расстоянии между ПРД и ПРМ (1005) м.

    - Границы диапазона обнаруживаемых скоростей перемещения человека:

а) нижняя – не более 0,1 м/с;

б) верхняя – не менее 7,0 м/с.

    - Извещатель имеет чувствительность, обеспечивающую формирование извещения о тревоге при равномерном перемещении человека через зону обнаружения со скоростями по 1.2.5 на расстояние не более 3 м.

    - Извещатель не имеет "мертвых" зон перед блоками ПРД и ПРМ при движении человека в полный рост или согнувшись.

    - Извещатель формирует извещение о тревоге длительностью не менее 2 с при пересечении человеком зоны обнаружения со скоростями по 1.2.5.

    - Извещатель формирует извещение о неисправности в следующих случаях:

а) при снижении напряжения питания до (9,50,5) В;

б) при возникновении неисправности в блоках ПРД или ПРМ;

в) при маскировании блока ПРД или ПРМ радионепрозрачными материалами;

г) при воздействии на антенну ПРМ электромагнитного поля, создаваемого маскирующим ПРД.

    - Извещатель выдает извещение о несанкционированном доступе на отдельные контакты при попытке вскрытия блоков ПРМ и ПРД.

    - Извещения о тревоге, неисправности и несанкционированном доступе выдаются размыканием цепей, позволяющих коммутировать ток до 30 мА при напряжении до 75 В.

    - Время технической готовности извещателя к работе после включения не более 60 с.

    - Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи извещения о тревоге не более 10 с.

    - Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне питающих напряжений от 10,0 до 30,0 В.

    - Ток, потребляемый извещателем от источника питания, в дежурном режиме и в режиме "Тревога" составляет не более 80 мА при напряжении питания (24,00,5) В.

    - Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP55 по ГОСТ 14254-96.

    - Конструкция кронштейнов извещателя обеспечивает возможность изменения положения корпуса на угол не менее 15 в вертикальной и 30 в горизонтальной плоскостях.

    - Рабочая частота извещателя во всех условиях эксплуатации равна (1060098) МГц.

    - Извещатель имеет запас по уровню принимаемого сигнала не менее 9 дБ в нормальных условиях по ГОСТ 28198-89 при напряжении питания (24,00,5) В.

    - Чувствительность извещателя к быстрому изменению сигнала не более 6 дБ.

    - Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

а) при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 С;

б) с относительной влажностью воздуха до 100 % при температуре 25 С.

    - Электромагнитная совместимость извещателя соответствует требованиям ГОСТ Р 50009 – 2000.

    - Извещатель устойчив (не выдает извещение о тревоге) при раздельном воздействии следующих источников помех:

а) движение автотранспорта параллельно границе зоны обнаружения на расстоянии не менее 2 м от осевой линии соединяющей блоки ПРД и ПРМ, при расстоянии между блоками (1005) м;

б) пересечения зоны обнаружения птицами и мелкими животными с линейными размерами менее 0,2 м;

в) излучения УКВ радиостанций в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 5 м от любого из блоков извещателя.

    - Средняя наработка на отказ извещателя в дежурном режиме работы не менее 60000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы не менее 0,9835 в течение 1000 ч.

    - Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложной тревоге не более 0,01 за 1000 ч.

    - Средний срок службы извещателя не менее 8 лет.

    - Габаритные размеры каждого блока (ПРД и ПРМ) извещателя без кронштейна - 195х135х90 мм.

    - Масса каждого блока (ПРД и ПРМ) извещателя без кронштейна - не более 1,1 кг.

  - Состав извещателя

    - Комплект поставки извещателя соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| СПНК.425142.001 | Извещатель охранный линейный радиоволновый ИО207-7 "Линар" ("Радий-4"), в том числе: |  |  |
| СПНК.426447.003 | Блок передающий (ПРД) | 1 шт. |  |
| СПНК.426447.004 | Блок приемный (ПРМ) | 1 шт. |  |
| СПНК.426449.006 | Блок настройки извещателя "Линар" ("Радий-4") | 1 шт. | По согласованию с потребителем допускается не поставлять |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Комплект принадлежностей в составе: |  |  |
|  | Винт DIN7985 М5×10 | 16 шт. |  |
|  | Хомут стальной винтовой HF-2202 | 4 шт. |  |
|  | Шайба DIN6798AD5 | 16 шт. |  |
| СПНК.735312.001 | Кронштейн-1 | 2 шт. |  |
| СПНК.735312.002 | Кронштейн-2 | 2 шт. |  |
| СПНК.425142.001 РЭ | Извещатель охранный линейный радиоволновый ИО207-7 "Линар" ("Радий-4"). Руководство по эксплуатации | 1 экз. |  |
| СПНК.425142.001 ПС | Извещатель охранный линейный радиоволновый ИО207-7 "Линар" ("Радий-4"). Паспорт | 1 экз. |  |
| СПНК.426449.006 ПС | Блок настройки извещателя "Линар" ("Радий-4"). Паспорт | 1 экз. | При поставке блока настройки |

  - Устройство и работа

    - Извещатель выполнен в виде отдельных блоков ПРМ и ПРД, выполненных в водозащитном исполнении.

Внешний вид ПРМ (вид сзади) без тыльной крышки приведен в приложении А на рисунке А.1. Блок состоит из передней крышки, основания и тыльной крышки. На тыльной крышке установлен гермоввод. Под тыльной крышкой размещены два коммутационных элемента. Разъем, расположенный сверху, предназначен для подключения БН. Соединительная колодка, расположенная снизу, предназначена для подключения проводников питания, ШС, шлейфа контроля вскрытия. Рядом с колодкой расположена кнопка вскрытия. Внутри ПРМ размещены приемный модуль и плата с микропроцессором.

    - Конструкция ПРД аналогична конструкции ПРМ. Внешний вид ПРД (вид сзади) без тыльной крышки приведен в приложении А на рисунке А.2. Под тыльной крышкой находится соединительная колодка для подключения проводов питания и шлейфа контроля вскрытия. Внутри ПРД размещены передающий модуль и модулятор.

    - Внешний вид БН (со снятой нижней крышкой) приведен в приложении Б. Два крайних правых контакта колодки RELAY дублируют контакты "RELAY" извещателя, к которым подсоединены выходные контакты исполнительного реле. К ним можно подключать устройство звуковой сигнализации для удобства настройки извещателя на объекте. Два крайних левых контакта колодки "+", "-" подключены параллельно контактам "+", "-" питания извещателя. Центральный контакт "U" связан с измерителем уровня сигнала, принимаемого ПРМ, и может быть использован при юстировке извещателя. На передней панели блока расположены: кнопка НАСТРОЙКА ВКЛ/ВЫКЛ, кнопка  КОДИРОВКА ВКЛ/ВЫКЛ, кнопка ДАЛЬНОСТЬ и индикаторы ПИТАНИЕ, НАСТРОЙКА, ГОТОВНОСТЬ, КОДИРОВКА, а так же четыре индикатора ДАЛЬНОСТЬ (М): "100", "75", "50" и "25".

    - Принцип действия извещателя основан на регистрации и анализе сигнала, принимаемого приемником, при пересечении человеком зоны обнаружения.

Передатчик излучает электромагнитные колебания в направлении приемника. Приемник принимает колебания, излучаемые передатчиком, преобразует их в электрический сигнал и обрабатывает его. БП обеспечивает питание передатчика и приемника напряжением постоянного тока.

Приемный модуль ПРМ выделяет огибающую радиосигналов. Если цель в зоне обнаружения отсутствует, то радиоимпульсы изменяются только под влиянием условий распространения радиоволн (выпадение дождя, снега, колебания травы и т.д.). Эти изменения представляют шумовую помеху приема.

Человек, передвигаясь в зоне обнаружения, вызывает модуляцию сигнала на выходе приемного модуля. Глубина модуляции и форма сигнала зависят от роста и массы человека, места пересечения участка, скорости и траектории движения. Изменения параметров сигнала модуляции обрабатываются в микропроцессоре. Микропроцессор анализирует амплитудные и временные характеристики принятого сигнала и в случае их соответствия критериям, заложенным в алгоритме обработки для модели "нарушителя", формирует извещение о тревоге.

Процессор выполняет следующие функции:

- управление приемным модулем, с целью оптимизации выходного сигнала;

- установку оптимальных пороговых параметров обнаружения в зависимости от длины охраняемого участка;

- контроль входного сигнала на соответствие заданным параметрам;

- контроль напряжения питания;

- контроль работоспособности;

- управление выходным реле.

    - В момент включения питания ПРМ проверяет идентификационный код ПРД, который запрограммирован в процессоре ПРД. В дежурном режиме код периодически передается на ПРМ.

При воздействии внешнего электромагнитного поля другого передатчика, код которого не совпадает с кодом штатного ПРД, ПРМ выдает извещение о тревоге.

    - После включения питания извещателя осуществляется автоматический контроль его работоспособности в течение 60 с. При обнаружении неисправности (или несовпадении кодов) контакты реле не замыкаются, извещатель в дежурный режим не переходит. При положительном прохождении теста контакты реле замыкаются, извещатель переходит в дежурный режим. При пересечении человеком зоны обнаружения извещатель выдает извещение о тревоге путем размыкания контактов выходного реле.

# ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

  - Правильное размещение извещателя на объекте является основным фактором его надежной работы. Блоки должны устанавливаться на жестких опорах и высоте (0,850,10) м.

  - Участок, на котором размещаются ПРД и ПРМ, должен удовлетворять следующим требованиям:

а) поверхность участка должна быть выровнена, при этом максимальное отклонение от горизонтальной плоскости, проходящей через основания опор ПРМ и ПРД, не должно превышать 0,3 м.

б) на участке не должно быть отдельных посторонних предметов (в том числе кустов, крон деревьев) на расстоянии менее 1,5 м от оси, соединяющей ПРД и ПРМ;

в) высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м;

г) максимальная величина уклона участка должна быть не более 30.

Зона отторжения от инженерных ограждений до оси, соединяющей ПРД и ПРМ, должна быть не менее 2 м. Угол здания или заросли кустов могут изменить форму зоны обнаружения.

При отклонениях поверхности участка от плоскости, превышающих 0,3 м и при уменьшении зоны отторжения тактические характеристики могут ухудшиться. В таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется опытным путем.

  - Размеры зоны обнаружения извещателя приведены в приложении В на рисунке В.1.

  - Не допускается устанавливать блоки ближе 5 м от мест, где возможен ливневый сток воды или обрушение снега в зоне обнаружения.

  - Вне пределов зоны обнаружения (более 2 м от оси зоны) допустимо движение автомобилей, групп людей и животных. Рекомендуемое минимальное удаление оси зоны от оживленных автотранспортных магистралей - не менее 3 м.

  - Допускается установка извещателя по верху заграждения для обнаружения перелаза. При этом высота установки блоков должна быть не менее 0,2 м от верха заграждения.

# ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

  - Особенности подготовки извещателя к использованию

    - При размещении извещателя на участках длиной менее 100 м необходимо с помощью БН отрегулировать извещатель на соответствующую дальность обнаружения.

    - При последовательной установке нескольких извещателей для исключения преодоления зоны обнаружения над местом установки блоков рекомендуется обеспечивать "перекрытие" смежных участков на длину не менее 2 м вдоль оси зоны обнаружения. В приложении В на рисунках В.2 и В.3 приведены примеры установки извещателей на смежных участках.

    - Извещатель должен быть подключен к источнику постоянного тока номинальным напряжением 24 В, имеющим источник резервного питания. При установке извещателя в помещениях допускается применять источник постоянного тока номинальным напряжением 12 В, при условии, что напряжение питания на контактах "+", ""блоков извещателя будет не менее 10,0 В.

  - Указания по монтажу извещателя

    - Определить место установки блоков извещателя на объекте, с учетом ограничений раздела 2. Установка каждого блока на столбе требует применения двух кронштейнов (кронштейн 1 и кронштейн 2) и двух хомутов (приложение Г, рисунок Г.1). Установка на плоской поверхности возможна с применением только одного кронштейна 1 (приложение Г, рисунок Г.2). При этом крепление осуществляется шурупами.

    - Установить кронштейн и закрепить на нем блок ПРМ.

    - Снять тыльную крышку с блока ПРМ. Установить на ней гермоввод. Ввести провода от блока питания и ШС в металлорукав необходимой длины. Ввести провода и металлорукав в гермоввод на тыльной крышке.

    - Подсоединить провода от БП к клеммам "+"и ""соединительной колодки, соблюдая полярность напряжения.

Подключить провода ШС к клеммам "RELAY"соединительной колодки. При использовании защиты от несанкционированного вскрытия извещателя вне периода охраны, подключить отдельный шлейф контроля доступа к клеммам "TAMP"соединительной колодки.

    - Установить на место тыльную крышку и затянуть гайку гермоввода.

    - Ослабить винты фиксации кронштейна и направить блок ПРМ в направлении на блоке ПРД. Затянуть винты фиксации.

    - Выполнить операции по 3.2.2 – 3.2.4 с блоком ПРД.

    - Ослабить винты фиксации кронштейна и направить блок ПРД в направлении на блок ПРМ. Затянуть винты фиксации.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - Порядок настройки и контроля извещателя

    - Извещатель поставляется с предприятия-изготовителя с установленной максимальной дальностью действия. Для установки требуемой дальности, а также кодировки и юстировки извещателя необходимо подключить к ПРМ извещателя БН.

    - Выполнить операции по 3.2.1-3.2.3, 3.2.5. Выполнить операции по 3.2.6 с учетом предполагаемой устанавливаемой дальности.

    - При выключенном питании подключить кабель БН к разъему ПРМ.

    - Подать питание на извещатель (если одновременная подача питания на блоки ПРД и ПРМ не предусмотрена, то сначала включить питание на ПРД, а затем на ПРМ). Наблюдать на БН включение индикатора "Питание". Извещатель перейдет в режим "Включение". В этом режиме индикатор "Готовность" характеризует состояние контактов реле (контакты разомкнуты – индикатор включен).

Прерывистое включение индикатора "Готовность" указывает на пониженное (менее 10 В) напряжение питания ПРМ. Напряжение питания ПРМ можно проконтролировать, подключив прибор комбинированный к клеммам "+" - "-".

    - Нажать кнопку НАСТРОЙКА ВКЛ/ВЫКЛ. БН переведет ПРМ в режим "Настройка - Юстировка". Индикатор НАСТРОЙКА включится. В этом режиме индикатор ГОТОВНОСТЬ отображает уровень принимаемого сигнала, индикатор КОДИРОВКА - необходимость операции кодирования.

    - Установить дальность. Для этого, последовательным нажатием кнопки "Дальность" включить необходимый индикатор, в соответствии с данными таблицы 2.

Таблица 2

| Расстояние от ПРД до ПРМ, м | от 10 до 25 | от 25 до 50 | от 50 до 75 | от 75 до 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние индикаторов "Дальность (м)" | 25 | 50 | 75 | 100 |

    - Провести кодирование извещателя. Нажать кнопку КОДИРОВКА ВКЛ/ВЫКЛ. Индикатор КОДИРОВКА начнет прерывисто включаться и БН перейдет в режим "Настройка - Кодировка". Индикатор ГОТОВНОСТЬ при этом будет включен непрерывно до завершения процесса кодирования. После выключения индикатора ГОТОВНОСТЬ код ПРД запоминается в энергонезависимой памяти ПРМ. Нажать кнопку КОДИРОВКА ВКЛ/ВЫКЛ - индикатор КОДИРОВКА выключится и БН вернется в режим "Настройка - Юстировка".

    - Провести юстировку извещателя:

а) убедиться, что включен требуемый индикатор ДАЛЬНОСТЬ (М);

б) медленно поворачивать ПРМ влево-вправо и наблюдать изменение состояния индикатора ГОТОВНОСТЬ. Добиться надежного выключения индикатора ГОТОВНОСТЬ;

в) установить ПРМ в среднее положение;

г) если не выполняется режим по 4.1.8 б) - изменить высоту установки ПРМ и провести операции по 4.1.8 б) и 4.1.8 в);  изменение высоты осуществлять дискретно через 2 см в пределах +10 см;

д) при необходимости допускается изменение высоты установки блока ПРД в пределах +10 см.

    - Затянуть винты фиксации кронштейна и хомутов крепления блоков ПРМ и ПРД.

    - Провести контроль извещателя.

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ ЛЮБЫЕ ДВИЖЕНИЯ людей и автотранспорта НА УЧАСТКЕ ВНУТРИ ПОЛОСЫ ОТЧУЖДЕНИЯ.

Нажать кнопку НАСТРОЙКА ВКЛ/ВЫКЛ. Наблюдать выключение индикатора НАСТРОЙКА.

Наблюдать следующие состояния индикаторов: индикатор ГОТОВНОСТЬ включен постоянно, индикатор КОДИРОВКА несколько раз включится и выключится, индикатор ДАЛЬНОСТЬ (М) может временно переключиться на значение "100".

    - В дежурном режиме должны быть включены индикатор ПИТАНИЕ и индикатор ДАЛЬНОСТЬ (М), установленный в 4.1.6.

Примечания

1 Извещение о тревоге отображается включением индикатора "Готовность" БН на 4 с.

2 Состояние выходных контактов исполнительного реле контролируется прибором комбинированным, подключенным к клеммам "RELAY" БН.

3 Маскирование отображается одновременным включением индикаторов ГОТОВНОСТЬ и КОДИРОВКА и размыканием выходных контактов исполнительного реле.

    - Контроль зоны обнаружения проводить следующим образом:

а) первому испытателю занять место в точке отстоящей по нормали от середины осевой линии, соединяющей блоки ПРД и ПРМ, на (3,00,5) м;

б) второму испытателю наблюдать за состоянием индикатора ГОТОВНОСТЬ на БН. После выключения индикатора ГОТОВНОСТЬ второму испытателю подать сигнал для начала движения первого испытателя;

в) первому испытателю начать движение в полный рост со скоростью от 0,5 до 1 м/с в направлении, перпендикулярном осевой линии;

г) второму испытателю подать сигнал для остановки первого испытателя в момент включения индикатора ГОТОВНОСТЬ;

д) повторить действия по 4.1.13а) - 4.1.13г) на разных расстояниях от блоков ПРД и ПРМ с двух сторон от осевой линии; убедиться, что зона обнаружения не выходит за границы охраняемого участка.

    - При подключенном ШС защиты от несанкционированного доступа проконтролировать по телефону прохождение извещения о вскрытии на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

    - Выключить питание извещателя, отсоединить кабель БН от разъема "Контроль", установить на место тыльную крышку и затянуть гайку гермоввода.

    - Подать питание. Не менее чем через  60 с одному из испытателей пересечь в любом месте ось между ПРМ и ПРД. Другому испытателю проконтролировать выдачу извещения о тревоге на ПЦН.

  - Порядок включения и выключения извещателя

    - Обеспечить отсутствие людей на охраняемом периметре.

    - Включить БП не менее чем за 60 с до сдачи объекта под охрану.

    - Сдать объект под охрану в соответствии с действующей инструкцией.

    - Снятие объекта с охраны осуществлять в соответствии с действующей инструкцией.

    - Выключить БП.

  - Меры безопасности

    - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0 ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - Конструктивное исполнение извещателя в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60065-2002 обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

    - Максимальное значение плотности потока СВЧ мощности на расстоянии 50 мм от извещателя не превышает 5,0 мВт/см2.

    - Электрическая изоляция между клеммами питания и клеммами подключения ШС в соответствии с ГОСТ 12997-84 выдерживает в течение одной минуты без пробоя или поверхностного перекрытия действия испытательных напряжений синусоидальной формы частотой 50 Гц, амплитудой 500 В в нормальных условиях и 300 В при относительной влажности 100 % и температуре 25С.

    - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения ШС по ГОСТ 1299784 составляет не менее:

а) в нормальных условиях  5 МОм;

б) при повышенной температуре окружающей среды - 1 МОм;

в) при относительной влажности 100 % и температуре 25С  0,2 МОм.

  - Перечень возможных неисправностей

    - Возможные неисправности извещателя и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания извещатель в дежурный режим не переходит | В ПРМ не закодирован индивидуальный код ПРД Отсутствие напряжения питания на клеммах "+" и "" соединительной колодки Напряжение питания на клеммах "+" и "" соединительной колодки менее 10 В Не соблюдена полярность при подключении проводов питания | Провести операцию кодирования в соответствии с 4.1.7 Проверить исправность линии питания и блок питания Устранить потери в линии питания Проверить исправность блока питания Проверить полярность подключения проводов питания |
| При включении питания (после окончания автоматического контроля), извещатель в дежурный режим не переходит. Напряжение питания на клеммах "+" и ""соединительной колодки соответствует 1.2.14 | Неправильно выбрано направление между блоками. Извещатель неисправен | Направить блоки друг на друга в соответствии с 3.2.6, 3.2.8 и 4.1.8. Демонтировать изве щатель с объекта и отправить в ремонт. |
| Не замыкается шлейф контроля доступа, подключенный к контактам ТАМР | Не плотно закрыта тыльная крышка | Затянуть крепление тыльной крышки |
| Извещатель выдает ложные тревоги | Наличие ветвей деревьев или высокой травы в зоне обнаружения | Осмотреть участок и устранить причины, создающие помехи |
| Выдается извещение о тревоге в отсутствии помех | Напряжение питания на клеммах "+" и "" менее 10 В | Устранить потери в линии питания |
| Извещатель не выдает извещение о тревоге при пересечении человеком охраняемого участка | Неправильно (высоко) установлены ПРМ и ПРД | Установить ПРМ и ПРД в соответствии с 2.1 |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Общие указания

    - Техническое обслуживание извещателя осуществляется в соответствии с Приказом МВД России № 35 от 31 января 1994 г. и Приложением к нему: "Наставление по технической эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации".

    - Техническое обслуживание извещателя производится со следующей периодичностью:

- в объеме регламента №1 – один раз в месяц;

- в объеме регламента №2 – один раз в квартал или при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 сут.

    - Последовательность и объем регламентных работ приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Вид технического обслуживания | Наименование и объем работ | Методика проведения |
| --- | --- | --- |
| Регламент №1 | Внешний осмотр и чистка извещателя Проверка помеховой обстановки на периметре | 5.2.1 5.2.2 |
| Регламент №2 | Проведение работ в объеме регламента №1 Проверка надежности контактных соединений проводов и кабелей Проверка работоспособности извещателя | 5.2.3 5.2.4 5.2.5 |

  - Методика проведения регламентных работ

    - При внешнем осмотре блоков убедиться в отсутствии механических повреждений. Протереть наружную поверхность блоков хлопчатобумажной тканью. Проверить крепления блоков на столбах.

    - Осмотреть охраняемый периметр. Убрать, в случае необходимости, посторонние предметы с участка, где установлены ПРМ и ПРД.

При высоте травяного покрова в рабочей зоне извещателя более 0,3 м, траву необходимо скосить.

При изменении высоты снежного покрова возможно появление ложных тревог из-за снижения сигнала на входе приемника. В этом случае необходимо расчистить снег, или изменить высоту установки ПРМ и ПРД.

После изменения высоты установки блоков, необходимо произвести проверку работоспособности извещателя по методике 4.1.

    - Выполнить работы в соответствии с 5.2.1, 5.2.2.

    - Обесточить извещатель. Открыть тыльные крышки блоков. Подтянуть винты крепления проводов. Убрать пыль, влагу с контактов.

Включить блок питания. Проверить напряжение на контактах "+"и ""блоков. Оно должно быть не менее 10 В. Установить на место тыльные крышки блоков.

    - Контроль работоспособности извещателя проводить по методике 4.1.

  - Проверка технического состояния

    - Проверку технического состояния извещателя проводить с целью выявления дефектов и оценки технического состояния при его поступлении с предприятия-изготовителя в подразделения вневедомственной охраны.

Проверка проводится инженерно-техническим персоналом, обслуживающим технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющим входной контроль.

    - Технические требования и перечень проверок технического состояния приведены в таблице 5.

Несоответствие извещателя хотя бы одному техническому требованию таблицы 5 является основанием для отбраковки.

Таблица 5

| Наименование проверок | Длительность проверки, мин | Номер методики проверки | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка комплектности | 3 | 5.3.3 | Соответствие требованиям таблицы 1. |
| Проверка внешнего вида | 3 | 5.3.4 | Отсутствие механических повреждений, целостность пломбы предприятия-изготовителя |
| Проверка прохождения теста автоматического контроля | 5 | 5.3.5 | Через 60 с после включения питания – выход в дежурный режим |
| Проверка работоспособности | 5 | 5.3.6 | Выдача извещения о тревоге при пересечении человеком зоны обнаружения |

    - Проверку комплектности проводить сличением с данными таблицы 1.

    - Проверку внешнего вида проводить следующим образом:

а) осмотреть блоки извещателя, убедиться в отсутствии механических повреждений;

б) снять тыльные крышки, убедиться в отсутствии механических повреждений соединительных колодок, разъема, кнопок вскрытия.

    - Проверку прохождения автоматического контроля проводить следующим образом:

а) установить блоки извещателя на высоте от 0,7 до 1,0 м в малозагруженном помещении на расстоянии (10+2) м;

б) подключить провода от блока питания к клеммам "+" и ""соединительных колодок блоков ПРД, ПРМ;

в) установить дальность действия извещателя, руководствуясь подразделом 4.1;

г) включить блок питания и наблюдать за состоянием индикатора "Готовность" на блоке настройки. Индикатор должен быть включен;

д) через 60 с после включения питания индикатор "Готовность" должен выключиться.

Выключение индикатора свидетельствует об окончании прохождения теста автоматического контроля и исправности извещателя.

    - Проверку работоспособности извещателя проводить следующим образом:

а) выполнить операции по 5.3.5 а) – 5.3.5.г);

б) первому испытателю наблюдать за состоянием индикатора "Готовность";

в) второму испытателю пройти между блоками со скоростью от 0,5 до 1,0 м/с;

г) первый испытатель должен зафиксировать включение индикатора "Готовность" на время не менее 2 с при прохождении второго испытателя между блоками.

- ХРАНЕНИЕ

  - Условия хранения извещателя в упаковке для транспортирования в складах потребителя соответствуют условиям хранения 1 по ГОСТ 1515069.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Извещатели в упаковке для транспортирования должны храниться не более 3 месяцев, при этом упаковка должна быть без подтеков и загрязнений.

  - При хранении более 3 месяцев извещатели должны быть освобождены от транспортной тары.

  - Максимальный срок хранения извещателя в потребительской таре должен быть не более 6 месяцев.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Извещатель в упаковке для транспортирования может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в крытых железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах судов и т.д.).

При транспортировании извещателей необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на различных видах транспорта.

  - Условия транспортирования извещателя соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Внешний вид извещателя

Рисунок А.1 – Внешний вид ПРМ (вид сзади без тыльной крышки)

Рисунок А.2 – Внешний вид ПРД (вид сзади без тыльной крышки)

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Внешний вид блока настройки

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

Размеры зоны обнаружения (при поперечном движении)

Рисунок В.1 – Размеры зоны обнаружения

( )* - среднестатистические значения

Рисунок В.2 – Установка блоков извещателя

Рисунок В.3 – Установка блоков извещателя

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(Справочное)

Монтаж кронштейнов

Рисунок Г.1 – Установка кронштейнов 1, 2 на блоки извещателя

Рисунок Г.2 – Установка кронштейна 1 на блоки извещателя

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.

21.12.05