Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-4-2

"Прима-4А"

Руководство по эксплуатации

СПНК.425513.036 РЭ

Содержание

1 Назначение	3

2 Технические данные	4

3 Комплектность	11

4 Общие указания по эксплуатации	12

5 Указания мер безопасности	12

6 Конструкция прибора	12

7 Порядок регистрирования электронных ключей	13

8 Порядок установки	14

9 Порядок программирования	15

10 Порядок работы	17

11 Проверка технического состояния	19

12 Возможные неисправности и способы их устранения	21

13 Техническое обслуживание	22

14 Правила хранения	24

15 Транспортирование	24

Приложение А Конструкция прибора “Прима-4А”	25

Приложение Б Схема внешних подключений прибора	26

Приложение В Схема подключения 4-х приборов (режим "Атлас-20") к одной абонентской линии.	27

Приложение Г Схемы подключения извещателей к прибору	28

Приложение Д Таблица кодов настроек	30

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-4-2 "Прима-4А" (далее - прибор).

# Назначение

  - Прибор предназначен для контроля состояния четырех шлейфов сигнализации (ШС) как в автономном режиме с включением устройств оповещения, так и с передачей извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) систем передачи извещений (СПИ) "Атлас-20", "Фобос-3", "Атлас-3" и "Атлас-6".

  - Область применения - автономная или централизованная охрана объектов (квартир, гаражей, дач, офисов, торговых помещений, складов и т.д.). Прибор является восстанавливаемым, обслуживаемым, ремонтопригодным, многофункциональным устройством многоразового действия. Режим работы прибора - непрерывный круглосуточный.

  - Прибор осуществляет прием извещений посредством контроля сопротивления ШС. В качестве извещателей, включаемых  в ШС, могут использоваться охранные извещатели электроконтактного и магнитоконтактного типов ("Фольга", "ИО 102-2", "ИО 102-4", "ИО 102-6", "ИО 102-1/1А" и подобные), с выходом контактами реле ("Аргус-2", "Аргус-3", "Сокол-2", "Сокол-3", "Арфа, "Сова-2", "Фотон-6", "Фотон-9" и подобные), питаемые по ШС ("Волна-5", "Аврора ДН", "Аврора ТН", "Арго", "Окно-5" и подобные).

  - Прибор осуществляет передачу извещений и прием команд телеуправления методом  высокочастотного уплотнения по занятым телефонным линиям, соответствующим ОСТ 45.36. Подключение прибора к абонентской телефонной линии осуществляется с помощью блока фильтра (БФ) СПНК.425555.001, поставляемого по отдельному заказу.

  - Питание прибора  осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением от 10,2 до 14,0 В, например МБП-12.

  - Прибор рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 30°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 93% при 40°С

  - Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и взрывоопасных помещениях.

- Пример записи обозначения прибора при заказе и в документации другой продукции:

"Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-4-2 "Прима-4А" ТУ 4372-086-23072522-2007.

# Технические данные

  - Информационная емкость прибора (количество контролируемых шлейфов) - 4.

В режиме "Атлас-20" ШС1-ШС4 могут быть запрограммированы как шлейфы охранной, тревожной или пожарной сигнализации.

В автономном режиме и режимах "Фобос-3", "Атлас-3" и "Атлас-6" шлейфы могут быть запрограммированы со следующими статусами:

ШС1, ШС2 		- шлейфы охранной сигнализации;

ШС3			- шлейф охранной или тревожной сигнализации;

ШС4			- шлейф охранной или пожарной сигнализации.

  - Информативность прибора в режиме "Атлас-20" - не менее 26, а именно:

а) виды передаваемых извещений: "Статус ШС", "Статус ХО", "Взят", "Снят", "Тревога", "Наряд", "Пожар", "Неисправность пожарного ШС", "Взлом", "Отключено", "Подключено", "Версия №", "Неисправность резервного источника питания", "Исправность резервного источника питания", "Норма датчика взлома", "Переход на резервный источник питания", "Переход на сетевой источник питания";

б) виды принимаемых команд телеуправления: "Уст. Статус ШС", "Уст. Статус ХО", "Смена ключа безусл.", "Отключить", "Подключить", "Сброс установок", "Статус ШС", "Статус ХО", "Статус устр.", "Состояние ШС", "Номер версии".

  - Прибор имеет следующие режимы работы: "Снят", "Взят", "Тревога", "Пожар", "Программирование".

  - В режиме "Снят" прибор контролирует состояние ШС, запрограммированных как круглосуточные (ШС тревожной и пожарной сигнализации).

  - В режиме "Взят" прибор контролирует состояние всех, либо выбранных ШС.

  - Прибор переходит в режим "Тревога" ("Пожар") при нарушении любого контролируемого ШС.

  - Прибор сохраняет работоспособность при сопротивлении проводов ШС охранной и тревожной сигнализации (без учета сопротивления выносного элемента) не более 1 кОм и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или) между каждым проводом и землей не менее 20 кОм.

    - Прибор сохраняет работоспособность при сопротивлении  проводов ШС пожарной сигнализации (без учета сопротивления выносного элемента) не более 220 Ом и при сопротивлении утечки между проводами ШС и (или) между каждым проводом и землей не менее 50 кОм.

В ШС4 пожарной сигнализации могут быть включены активные извещатели (питаемые по ШС) или извещатели с нормально разомкнутой выходной цепью. При приеме извещения производится перепроверка срабатывания извещателя кратковременным снятием напряжения с ШС4.

В ШС1-ШС3 пожарной сигнализации (режим "Атлас-20") могут быть включены извещатели с нормально замкнутой выходной цепью.

  - Прибор обеспечивает контроль состояния  ШС по величине сопротивления.

Для ШС охранной и тревожной сигнализации:

- сопротивление в пределах от 4 кОм до 7 кОм - состояние "Норма";

- сопротивление 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее - состояние "Нарушение".

Для ШС4 в режиме пожарной сигнализации:

- сопротивление в пределах от 4 до 7 кОм - состояние "Норма";

- сопротивление от 1 до 2,8 кОм - состояние "Пожар";

- сопротивление 10 кОм и более или 220 Ом и менее - состояние "Неисправность".

Для ШС1-ШС3 в режиме пожарной сигнализации:

- сопротивление в пределах от 4 до 12 кОм - состояние "Пожар";

- сопротивление от 1 до 2,8 кОм - состояние "Норма";

- сопротивление 15 кОм и более или 220 Ом и менее - состояние "Неисправность".

  - Прибор регистрирует нарушение ШС на время 500 мс и более, и сохраняет состояние "Норма" при нарушении ШС длительностью 300 мс и менее, либо 70 и 50 мс соответственно (для ШС тревожной сигнализации).

  - При напряжении питания в пределах от 10,2 до 14,0 В прибор обеспечивает напряжение на ШС не менее 9 В при сопротивлении оконечного резистора 5,6 кОм.

    - При напряжении питания в пределах от 11,4 до 14,0 В прибор обеспечивает напряжение на ШС не менее 10 В при сопротивлении оконечного резистора 5,6 кОм.

    - Ток короткого замыкания в ШС - не более 22 мА.

  - Постановка на охрану, снятие с охраны, сброс тревог осуществляется посредством электронных ключей (ЭК) типа DS 1990A или DS 1990R. Максимальное количество ЭК пользователей - 8.

  - Прибор имеет цепь подключения дополнительного контактного устройства  (КУ) для ЭК. Подключение производится двухпроводной линией с сопротивлением проводов не более 100 Ом и ёмкостью между проводами не более 1000 пФ.

  - Прибор имеет кнопку "Взять/Снять" (ВС), посредством которой производится частичная или полная постановка на охрану, а также сброс памяти тревог (при нажатии кнопки ВС формируется подтверждающий звуковой сигнал).

    - Возможны следующие варианты управления кнопкой ВС режимом ШС:

- ВС не управляет ШС;

- ВС управляет ШС1;

- ВС управляет ШС2;

- ВС управляет ШС1 и ШС2;

- ВС управляет всеми ШС.

    - Если кнопка ВС запрограммирована на управление ШС1 или ШС1 и ШС2, то взятие производится кнопкой ВС. Снятие кнопкой возможно только если не было нарушений ШС и взятие производилось кнопкой ВС. В случае нарушения ШС снятие возможно только посредством ЭК. Взятие и снятие посредством ЭК распространяется на все ШС.

    - Если кнопка ВС запрограммирована на управление только ШС2, то взятие и снятие ШС2 возможно только кнопкой ВС (без задержки).

    - Если кнопка ВС запрограммирована на управление всеми ШС, то взятие и снятие производится и кнопкой ВС и ЭК.

  - Прибор обеспечивает постановку на охрану как по тактике с "закрытой дверью", так и по тактике "с открытой дверью". Тактика определяется состоянием ШС1.

    - При постановке на охрану по тактике "с закрытой дверью" - режим "Взят" устанавливается по истечении времени задержки на выход после прикасания ЭК к КУ (или нажатия ВС, если такой режим запрограммирован). Формирование сигнала "Тревога" по охранным ШС в течение времени задержки блокируется (в режиме "Атлас-20" блокировка программируется по каждому ШС). Задержка на вход/выход может быть установлена: (0+1)/(5±1) c; (15±1)/(30±1) c; (22±1)/(45±1) c; (30±1)/(60±1) c; (60±1)/(120±1) c.

    - При постановке прибора на охрану по тактике с "открытой дверью" необходимо прикоснуться ЭК к контактному устройству (или нажать ВС) - режим "Охрана" устанавливается после закрытия двери. Формирование сигнала "Тревога" по охранным ШС блокируется до момента закрытия двери (в режиме "Атлас-20" блокировка программируется по каждому ШС). Время постановки на охрану по тактике с "открытой дверью" не ограничено (в режимах "Атлас-3", "Атлас-6" время на выход ограничено 4 мин, после чего формируется извещение "Тревога").

  - Прибор обеспечивает формирование извещения "Взлом" при его вскрытии.

  - В режимах "Атлас-20" и "Фобос-3" прибор обеспечивает передачу на ПЦН извещения "Наряд" при замыкании контактов "Нар+" и "Нар-" на время 0,5 с и более. Сопротивление линии подключения датчика "Наряд" должно быть не более 100 Ом.

  - В режимах "Атлас-20" и "Фобос-3" прибор обеспечивает передачу извещения "Переход на резервное питание" при  напряжении на входе "РП" ниже (90,5) В, извещения "Неисправность резервного питания" при  напряжении источника питания ниже 10,2 В, а при увеличении напряжения выше 11,5 В - "Норма резервного источника питания".

  - Прибор обеспечивает управление внешним световым оповещателем (СО), питаемым от внешнего источника питания. Максимальный ток, коммутируемый по выходу  СО (открытый коллектор) - 50 мА.

СО включен в режиме "Взят":

- 	в состоянии "Норма" режим свечения СО непрерывный;

- в состоянии "Тревога", "Неисправность" или "Пожар" режим свечения СО прерывистый (частота 1 Гц);

- после "перевзятия" (автоматическое "взятие" через 6 мин после нарушения ШС) СО включается двойными вспышками.

В случае неисправной абонентской линии в режиме "Фобос-3" или отсутствии квитанции от ПЦН в режиме "Атлас-20" СО включается с частотой 10 Гц.

При работе прибора с электронными ключами СО индицирует прикосновение ЭК к контактному устройству кратковременным включением или выключением (при снятии прибора с охраны).

В состоянии "Снят" - СО выключен.

На время замыкания цепи контроля наряда (клеммы "Нар+", "Нар-") СО выключается, если был включен, и включается, если был выключен.

  - Прибор обеспечивает управление внешним звуковым оповещателем (ЗО), питаемым от внешнего источника питания. Максимальный ток, коммутируемый по выходу ЗО (открытый коллектор) - 0,5А.

Длительность   включенного состояния ЗО в режиме охранной сигнализации ограничена интервалом времени (3,00,5) мин. При повторном нарушении ШС охранной сигнализации через интервал времени не менее (3,00,5) мин обеспечивается повторное включение ЗО. При нарушении ШС тревожной сигнализации ЗО не включается.

  - Прибор имеет встроенный звуковой сигнализатор (ЗС), формирующий следующие сигналы:

- "Взлом" - низкочастотный (500 Гц) сигнал, выключение происходит после нормализации ДВ или нажатия ВС;

- "Тревога" по охранным ШС - однотональный высокочастотный (2 кГц) прерывистый (скважность 2) сигнал. Длительность звукового сигнала "Тревога" по охранным ШС составляет (3,0±0,5) мин. При повторном нарушении ШС через интервал времени более (3,0±0,5) мин после перехода ШС в состояние "Норма" звуковой сигнал повторяется.

- "Пожар" - двухтональный (500 Гц/2 кГц) сигнал;

- "Неисправность" пожарного ШС - однотональные высокочастотные (2 кГц) кратковременные (скважность 5) сигналы;

- "Предупреждение" (регистрация первого срабатывания пожарного извещателя) - низкочастотный (500 Гц) сигнал длительностью 2 с;

- режим задержки на вход - двойные кратковременные высокочастотные (2 кГц) сигналы;

- режим задержки на выход - кратковременные высокочастотные (2 кГц) сигналы на время последних (101) с интервала задержки;

- постановка на охрану - одинарный высокочастотный (2 кГц) сигнал длительностью 0,3 с;

- снятие с охраны - двойной высокочастотный (2 кГц) сигнал.

- незарегистрированный ЭК - одинарный низкочастотный (500 Гц) сигнал.

Звуковой сигнализатор выключается при нажатии на кнопку ВС или сбросе тревог посредством ЭК.

  - Прибор имеет пять двухцветных индикаторов:

    - Индикатор "Питание" режимом свечения отображает состояние источника питания, а цветом наличие информационного обмена с ретранслятором (режим "Атлас-20") или наличие напряжения в абонентской линии (режим "Фобос-3").

Режим работы индикатора:

- "Норма" источника питания - непрерывное свечение;

- "Переход на резервное питание" - прерывистое (скважность 2) свечение;

- "Неисправность источника питания" - кратковременные (скважность 5) включения;

Цвет индикатора:

в режиме "Атлас-20" - зеленый, желтый в течение времени ожидания квитанции обмена;

в режиме "Фобос-3" - зеленый, желтый при отсутствии напряжения в абонентской линии;

в режимах "Атлас-3", "Атлас-6" и  автономном - зеленый.

    - Индикаторы ШС1-ШС4 отображают следующие состояния ШС:

- "Снят" и "Норма" - цвет зеленый, кратковременные (скважность 5) включения;

- "Снят" и " Нарушение" по охранным ШС - выключены;

- "Взят" и "Норма" - цвет зеленый, включены непрерывно;

- "Взят" и "Тревога" - цвет красный, прерывистое (скважность 2) включение;

- "Пожар" - цвет красный, включены непрерывно;

- "Неисправность" пожарного ШС - цвет чередующийся красный/зеленый;

- "Перевзятие" - зеленый цвет, прерывистое кратковременное двойное включение (частота 1 Гц);

В течение задержки на выход индикаторы охранных ШС находятся в режиме прерывистого (скважность 2, частота 2 Гц) свечения зеленым цветом.

При вскрытии прибора ("Взлом") - индикаторы ШС1-ШС4 светятся прерывисто (скважность 2, частота 1 Гц) зеленым цветом.

  - В режиме "Фобос-3" прибор передает  извещения в формате  прибора "Сигнал ВК-4" исполнения 05 (УО-3К).

    - Прибор в режиме "Атлас-3" обеспечивает передачу извещений на ПЦН по одному ключу. В режиме "Атлас-6" прибор обеспечивает передачу извещений на ПЦН по двум ключам "ПЦН1" и "ПЦН2".

    - Извещения в режиме "Атлас-3" в зависимости от статуса и состояния ШС1-ШС4 соответствуют таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Режим | Статус ШС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШС1 охранный | ШС2 охранный | ШС3 охранный | ШС4 охранный | ШС1 охранный | ШС2 охранный | ШС3 тревожный | ШС4 пожарный | ШС1 охранный | ШС2 охранный | ШС3 тревожный | ШС4 охранный | ШС1 охранный | ШС2 охранный | ШС3 охранный | ШС4 пожарный |
|  | номер ШС, создающего извещение "Тревога" на ПЦН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1, 2, 3, 4 |  |  |  | 1, 2, 3, 4 |  |  |  | 1, 2, 3, 4 |  |  |  | 1, 2, 3, 4 |  |  |  |
| "Снят" | тревога |  |  |  | норма |  |  |  | норма |  |  |  | тревога |  |  |  |
| "Взят" | норма |  |  |  | норма |  |  |  | норма |  |  |  | норма |  |  |  |
| Задержка на выход | норма |  |  |  | тревога |  |  |  | тревога |  |  |  | норма |  |  |  |
| Задержка на вход | тревога |  |  |  | тревога |  |  |  | тревога |  |  |  | тревога |  |  |  |

    - Номера ШС, создающих извещение "Тревога" в режиме "Атлас-6" по ключам "ПЦН1" и "ПЦН2" в зависимости от статуса ШС соответствуют таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Статус ШС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШС1 охранный | ШС2 охранный | ШС3 охранный | ШС4 охранный | ШС1 охранный | ШС2 охранный | ШС3 тревожный | ШС4 пожарный | ШС1 охранный | ШС2 охранный | ШС3 тревожный | ШС4 охранный | ШС1 охранный | ШС2 охранный | ШС3 охранный | ШС4 пожарный |
| номер ШС, создающего извещение "Тревога" по ключу ПЦН1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 2 |  |  |  | 1, 4 |  |  |  | 1, 2, 4 |  |  |  | 1, 2, 3 |  |  |  |
| номер ШС, создающего извещение "Тревога" по ключу ПЦН2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4 |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |

    - На ПЦН1 в режиме "Снят" и задержка на вход передается извещение "Тревога", а в режиме "Взят" и задержка на выход - "Норма".

    - На ПЦН2 в режимах "Взят", "Снят", задержка на вход/выход передается извещение "Норма".

  - При отключении питания прибора и его последующем включении режимы "Взят", "Снят", "Тревога", "Пожар" и "Неисправность" сохраняются с соответствующей индикацией.

  - Электропитание прибора осуществляется от внешнего источника  постоянного тока напряжением от 10,2 до 14,0 В с выходным током не менее 0,1 А и напряжением пульсаций не более 100 мВ.

Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме - не более 50 мА.

  - Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии электромагнитных помех третьей степени жесткости по ГОСТ P 50009-2000.

  - Уровень радиопомех, создаваемый прибором, соответствует требованиям ГОСТ Р 50009-2000.

  - Условия эксплуатации прибора:

- температура окружающей среды - от минус 30 до плюс 50°С;

- максимальная относительная влажность воздуха - не более 93 % при 40°С;

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 1 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5g;

- импульсный удар (механический) по ГОСТ 12997-84 с ускорением до 150 м/c2.

  - Класс прибора по степени защиты человека от поражения  электрическим током - 0 по ГОСТ 12.2.007.0 - 75.

  - Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой прибора по ГОСТ 14254-96 – IP30.

  - Среднее время наработки прибора на отказ в дежурном режиме - не менее 40000 ч.

  - Средний срок службы прибора - не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры прибора - 125х95х30 мм.

  - Масса прибора - не более 0,2 кг.

# Комплектность

  - Комплект поставки прибора соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425513.036 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-4-2 "Прима-4А" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей |  |
| СПНК.425555.001 | Блок фильтра (БФ) | 1 шт.* |
|  | Ключ электронный DS1990A | 3 шт. |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм5% | 4 шт. |
| ОЖО.467.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-2,2 кОм5% | 1 шт. |
| ОЖО.461.104ТУ | Конденсатор К73-17-250В-0,1 мкФ ±10% | 2 шт. |
| АГО.481.303 ТУ | Вставка плавкая ВП1-2-0,25А | 1 шт. |
| ААО.336.076 ТУ | Светодиод АЛ307КМ | 1 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х30 | 3 шт. |
|  | Шуруп DIN 7985 M3x10 | 1 шт. |
| СПНК.425513.036 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425513.036 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| __________________________ *Поставляется по отдельному заказу потребителя |  |  |

# Общие указания по эксплуатации

  - Эксплуатация прибора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

  - После вскрытия упаковки прибора необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить комплектность прибора.

  - После транспортирования при отрицательных температурах перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

# Указания мер безопасности

  - При установке и эксплуатации прибора следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей".

К работам по монтажу, установке проверке и обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже 3 на напряжение до 1000 В.

  - Запрещается использование предохранителей, не соответствующих номиналу.

  - Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения напряжения питания прибора.

# Конструкция прибора

  - Конструкция прибора обеспечивает возможность его использования в настенном расположении.

  - Корпус прибора (приложение А) состоит из крышки 1, основания 2, съемной крышки 3, открывающей доступ к контактным колодкам. Шуруп 4 крепления крышки 1 к основанию 2 опломбирован предприятием-изготовителем.

Крышка 3 фиксируется шурупом 5, который пломбируется эксплуатирующей организацией. Для снятия крышки 3 необходимо вывернуть шуруп 5, оттянуть нижнюю часть крышки от основания 2 до расцепления защелки  и сместить крышку вверх до расцепления фиксаторов крышки.

На печатной плате прибора расположены предохранитель 7 (0,25 А) в цепи питания и перемычка 6 (рядом с датчиком вскрытия), предназначенная для блокирования датчика вскрытия при установке и проверки прибора.

На передней панели прибора расположены кнопка ВС 8 и контактное устройство 9 для электронных ключей.

На основании 2 корпуса имеются два паза для навешивания его на шурупы и два отверстия для фиксации прибора шурупами на стене.

# Порядок регистрирования электронных ключей

  - Для управления прибором с помощью электронных ключей (ЭК) их необходимо зарегистрировать. Регистрация производится в следующем порядке.

На первом этапе регистрируется "Мастер ключ" (МК), используемый в дальнейшем для регистрации или исключения ЭК пользователей.

  - Для регистрации МК необходимо:

а) отключить источник питания;

б) снять крышку 3;

в) включить источник питания. При этом индикаторы ШС1-ШС4 должны быть выключены, а индикатор "Питание" должен светиться зеленым цветом;

г) удерживать кнопку ВС не менее 10 с в нажатом состоянии до подтверждающего двойного звукового сигнала. При отпускании ВС индикаторы ШС1-ШС4 и "Питание" должны кратковременно включиться зеленым цветом. Присоединить и удерживать ЭК в контактном устройстве (КУ) до выдачи звукового сигнала. Данный ЭК регистрируется как "Мастер ключ" (МК) и информация о ранее зарегистрированных ЭК пользователей уничтожается.

д) выключить источник питания, закрыть крышку и включить источник питания.

  - Регистрация новых ЭК и исключение или замена утерянных ЭК  производится в рабочем режиме в состоянии "Снят" в следующем порядке.

    - Присоединить МК к КУ. После подтверждающего звукового сигнала индикаторы ШС1-ШС4 зеленого цвета должны отобразить номер пользователя равный 1 (индикаторы ШС1-ШС3-выключены, индикатор ШС1 включен). Посредством кнопки ВС необходимо выбрать требуемый номер в диапазоне от 1 до 8 (см. таблицу 7.1). Увеличение номера пользователя происходит циклически после каждого нажатия ВС. Присоединить программируемый ЭК к КУ и удерживать его до подтверждающего звукового сигнала. Для исключения утерянного ЭК необходимо после выбора номера пользователя присоединить МК или новый ЭК.

    - Выход из режима происходит автоматически после регистрации или исключения ЭК.

    - Для регистрации следующего или удаления ЭК необходимо повторить действия по 7.3.1.

Таблица 7.1

| Состояние индикаторов |  |  |  | Номер пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ШС1 | ШС2 | ШС3 | ШС4 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |

1-индикатор включен

0-индикатор выключен

# Порядок установки

  - Подключить прибор согласно схеме приведённой в приложении Б.

Для обеспечения защиты от наведенных на абонентскую линию электрических импульсов большой энергии (от грозовых разрядов и т.п.) клемма заземления БФ должна быть заземлена (занулена). При отсутствии возможности заземления, клемму заземления  БФ соединить с клеммой "-12В" прибора. Для лучшей защиты прибора от воздействия электростатических разрядов клемма "-12В" должна быть заземлена (занулена).

  - Соблюдая полярность подключить источник питания. При использовании блока питания МБП-12 необходимо присоединить выход блока "КС" ко входу прибора "РП" для контроля перехода на резервное питание.

  - Подключить извещатели к прибору (см. приложение Г), например:

- ШС1 - к охранным извещателям контроля входной двери (периметра);

- ШС2 - к охранным извещателям, контролирующим объем;

- ШС3 - к тревожной кнопке;

- ШС4 - к пожарным извещателям;

В случае, когда какой-либо из ШС на объекте не используется, к клеммам ШС должен быть подключен оконечный резистор 5,6 кОм (в режиме "Атлас-20" необязательно).

  - К клеммам "Нар+" и "Нар-" подключить магнитоуправляемый контакт (СМК) цепи контроля прибытия наряда.

  - Подключить СО и ЗО, соблюдая полярность. В случае использования светодиода в качестве выносного индикатора, необходимо последовательно с ним подключить резистор 2,2 кОм (входит в комплект поставки).

  - Подключить к прибору линию связи с ПЦН (кроме автономного режима).

  - Так как абонентская телефонная линия подходит к приборам на каждом объекте (квартире), то для исключения возможности несанкционированного использования абонентской линии необходимо применение разделительных конденсаторов С1, С2 (см. рисунок Б.2). Конденсаторы должны подключаться на объекте с телефонным аппаратом (объект №1).

Подключение телефонных аппаратов на объектах (№2,3,4), благодаря отсутствию постоянной составляющей в линии, становится невозможным. Однако возможность прослушивания переговоров объекта №1 остаётся.

# Порядок программирования

  - Прибор поставляется предприятием-изготовителем с предустановленными параметрами:

- режим работы в СПИ "Атлас-20";

- управление прибором производится посредством электронных ключей.

  - Для изменения параметров в режимах "Фобос-3", "Атлас-6", "Атлас-3" и автономном, а также для очистки памяти в режиме "Атлас-20", необходимо перевести прибор в режим установок. Перевод прибора в данный режим осуществляется в следующей последовательности:

а) отключить источник питания;

б) снять крышку 3;

в) включить источник питания и удерживать кнопку ВС в нажатом состоянии не менее 5 с и не более 10 с в нажатом состоянии до подтверждающего одинарного звукового сигнала высокого тона. Индикаторы ШС1-ШС4 должны кратковременно (0,5 с) засветиться красным цветом, а индикатор "Питание" -  желтым, затем цвет свечения всех индикаторов должен измениться на зелёный и через интервал времени не более 0,5 с индикаторы должны выключиться.

  - Процедура изменения параметров состоит в следующем.

Нажатие и удержание ВС приводит к отображению индикаторами красного цвета кода пункта меню установок (приложение Д). При отпускании ВС индикаторами зеленого цвета отображается код параметра в данной позиции меню. Кратковременное нажатие кнопки ВС циклически увеличивает код параметра. Нажатие и удержание кнопки ВС до изменения цвета индикаторов на красный приводит к циклическому увеличению кода пункта меню.

  - Коды пунктов меню установок, а также возможные варианты параметров приведены в приложении Д.

  - Для записи изменений в память прибора и возврата в рабочий режим необходимо установить крышку 3 (нормализовать ДВ) и после звукового подтверждения (одинарный сигнал высокого тона) записи изменений выключить и включить источник питания. Для отказа от введенных параметров необходимо выключить источник питания без нормализации ДВ.

  - Программирование прибора в режиме "Атлас-20" осуществляется с помощью АРМ ДПУ (прибор должен быть подключен в соответствии с разделом 8) в следующей последовательности.

  - Если прибор эксплуатировался на объекте, то перед программированием необходимо стереть ранее записанную в память прибора информацию. Для этого следует установить любой режим работы отличный от "Атлас-20" в соответствии с 9.2-9.5 и вновь установить режим "Атлас-20".

  - Включить источник питания прибора. Снять крышку 3 прибора и сбросить звуковой сигнал "Взлом" кратковременным нажатием кнопки ВС.

  - С помощью программного обеспечения АРМ ДПУ произвести подключение прибора:

а) установить режим линии - "Атлас-20-УОО";

б) подключить прибор №1;

в) присвоить статусы ШС: (Тревожная кнопка, Вход без задержки, Вход с задержкой 15, 22, 30, 60 с, Периметр, Объем, Пожар, Не задействован).

Статус ШС "Вход" может быть назначен только ШС1.

Статус ШС "Тревожная кнопка" может быть назначен только ШС2, ШС3 и ШС4.

Статус ШС "Пожар" может быть назначен любому ШС.

г) установить статусы пользователей.

  - Для подключения следующих приборов на ту же линию необходимо:

а) присоединить параллельно на линию прибор №Х (Х=2,3,4) в соответствии с рисунком В и произвести действия по 9.9, перечисления б-г;

б) нормализовать все ШС и закрыть крышку 3 прибора (нормализовать датчик вскрытия), выключить напряжение питания и затем включить. ШС, которым присвоены статусы "Тревожный" или "Пожарный" (круглосуточные), встанут под охрану автоматически.

# Порядок работы

  - К работе с прибором допускаются лица, изучившие настоящее "Руководство по эксплуатации" или прошедшие инструктаж и практические занятия под руководством лиц, изучивших данный документ.

  - Подключить источник питания прибора.

  - В Режиме "Снят" индикаторы круглосуточных ШС (пожарного и тревожного)  в нормальном состоянии находятся в режиме непрерывного свечения зеленым цветом. Индикатор "Питание" в режимах "Атлас-20" и "Фобос-3" цветом свечения информирует о состоянии связи с ПЦН (норма-зеленый).

В случае нарушения тревожного ШС соответствующий индикатор переходит в режим прерывистого свечения красным цветом.

При приеме извещения от пожарного извещателя, соответствующий индикатор непрерывно светится красным цветом.

В случае неисправности пожарного ШС индикатор ШС переходит в режим поочередного свечения красным и зеленым цветом.

  - Сброс тревоги производится посредством ЭК (при этом формируется двойной звуковой сигнал). Сброс  памяти тревог производится кнопкой ВС.

Прерывистое двойное включение индикатора (зеленый цвет) соответствует предшествующему нарушению охранных ШС с выдачей сигнала тревоги и "перевзятию".

Перед постановкой прибора на охрану можно проконтролировать состояние охранных ШС: если ШС находится в состоянии "Норма", то соответствующий индикатор кратковременно включается зеленым цветом, в противном случае - выключен.

  - Постановка прибора на охрану осуществляется одним из следующих способов.

    - По тактике с "закрытой дверью" после касания ЭК КУ (или нажатия ВС, если такой режим установлен) при закрытой двери. При этом формируется однократный звуковой сигнал. Необходимо выйти из помещения и закрыть дверь в течение времени задержки на выход. В это время индикаторы охранных ШС включаются с повышенной частотой зеленым цветом. Последние 10 с интервала задержки формируются кратковременные звуковые сигналы внутреннего звукового сигнализатора. Формирование тревожных извещений по всем охранным ШС в течение задержки блокируется. В режиме "Атлас-20" блокируется формирование извещений только от ШС, которым присвоен статус "Объем". По окончании интервала задержки включается СО - прибор перешел в режим "Взят".

    - По тактике "с открытой дверью" после касания ЭК КУ (или нажатия ВС) при открытой двери (нарушенном ШС1) время до закрытия двери не ограничено. В режимах "Атлас-3" и "Атлас-6" время ограничено - 4 мин. Индикатор ШС1 выключен. После закрытия двери (переходе ШС1 в состояние "Норма") через несколько секунд прибор переходит в режим "Взят" и включается индикатор СО.

Данный способ постановки на охрану целесообразно применять при затрате большого времени от момента постановки на охрану до выхода из помещения и закрытия двери, контролируемой ШС1.

  - При нарушении первым ШС1 (дверь) в режиме "Взят" сигнал тревоги на ПЦН и ЗО выдаются в соответствии с установленной задержкой на вход. При нарушении первыми других ШС сигнал тревоги и включение ЗО выдаются без задержки. При этом СО переводится в режим прерывистого свечения.

  - При нарушении тревожного ШС3 сигнал тревоги на ПЦН выдается без задержки и без включения ЗО.

  - При входе в охраняемое помещение необходимо перевести прибор в режим "Снят" посредством ЭК (или ВС) в течение времени задержки на вход (после нарушения ШС1). В течение задержки на вход формируется периодический двойной звуковой сигнал встроенного звукового сигнализатора

  - В режиме "Снят" для выключения звуковой сигнализации, ЗО и сброса передаваемого на ПЦН сигнала тревоги (возникшего при срабатывании тревожной или пожарной сигнализации) необходимо кратковременно прикоснуться ЭК к КУ. При этом формируется двойной звуковой сигнал.

  - Возможна как частичная постановка на охрану отдельных ШС (ШС1, ШС2, ШС1 и ШС2), так и всех ШС одновременно  нажатием кнопки ВС (соответствующий вариант выбирается в режиме установок). При этом формируется подтверждающий звуковой сигнал.

Если с помощью кнопки ВС взят ШС2, то снятие его с охраны возможно только кнопкой ВС.

Если с помощью кнопки ВС взяты другие ШС или в комбинации с ШС2 и было нарушение любого ШС, то перевод в режим "Снят" возможен только ЭК. Если нарушений ШС не происходило, то перевод в режим "Снят" возможен кнопкой ВС и ЭК.

Если с помощью кнопки ВС взяты все ШС, то снятие возможно и кнопкой ВС и ЭК.

# Проверка технического состояния

  - Прибор при поступлении в отдел (отделение) вневедомственной охраны подвергается проверке качества и комплектности.

  - Настоящая методика предназначена для персонала, обслуживающего технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющего входной контроль.

Методика включает в себя проверку работоспособности прибора и оценку его технического состояния с целью выявления скрытых дефектов. Несоответствие прибора требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю.

  - Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях.

  - Последовательность операций при проверке технического состояния прибора, с установками предприятия-изготовителя приведена в таблице 11.1

Таблица 11.1

| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний вид | - | Провести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии внешних повреждений прибора, в наличии и целостности пломб предприятия-изготовителя, в соответствии номера блока номеру, указанному в паспорте. |
|  | Комплектность | - | Убедиться внешним осмотром в соответствии состава прибора таблице 3.1 |
|  | Подготовка к испытаниям | Светодиод АЛ 307КМ (входит в комплект поставки); Резисторы С2-33Н-0,25-5,6 кОм±5% (входят в комплект поставки); два источника питания Б5-71/4М или | Подключить к клеммам "ШС1+", "ШС1-", "ШС2+", "ШС2-", "ШС3+", "ШС3-", "ШС4+", "ШС4-" четыре резистора сопротивлением 5,6 кОм. Подключить к клеммам "+12 В" и "-12 В" источник питания 12 В (ИП1). Подключить к клеммам "-12 В" и "РП" источник питания 12 В (ИП2). Подключить к клеммам "Лин1", "Лин2" источник питания 12 В (ИП3). Включить ИП1 и перевести прибор в режим установок. Установить следующие параметры: - режим работы - "Фобос-3"; - ШС3, ШС4 - охранные; |

Продолжение таблицы 11.1

| Наименование параметра |  | Используемая аппаратура | Методика проверки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | аналогичных; магазин сопротивлений Р33 или аналогичный | -задержка вход/выход- 0/5 с; -кнопка ВС управляет ШС2. Выключить ИП1 и установить крышку. |
|  | Проверка реакции на нарушение абонентской линии |  | Включить ИП1. Индикатор "Питание" должен светиться желтым цветом. Включить ИП3. Индикатор "Питание" должен изменить цвет на зеленый. |
|  | Проверка схемы контроля источника питания. |  | Установить напряжение на клемме "РП" 8В. Индикатор "Питание" должен индицировать "Переход на резервное питание" т.е. включатся периодически (скважность 2). Снизить напряжение ИП1 до уровня (10,5±0,1)В. Индикатор "Питание" должен индицировать "Неисправность резервного питания" т.е. включатся периодически (скважность 5). При плавном повышении напряжения ИП1 до нормы индикатор должен перейти в режим периодического включения (скважность 2). Установить напряжение на клемме "РП" 12В. Индикатор должен перейти в режим непрерывного свечения. |
|  | Проверка реакции на нарушение ШС |  | Поочередно подключить к каждому ШС сопротивления 2,8, 4, 7 и 10 кОм: при сопротивлениях 4 и 7 кОм индикатор соответствующего ШС должен светиться прерывистым зеленым светом. При сопротивлениях 2,8 кОм (и менее) и 10 кОм (и более) - индикатор должен быть выключен. |
|  | Проверка цепи контроля прибытия наряда |  | Замкнуть клеммы "Нар+" и "Нар-". СО должен включиться, если был выключен и выключиться, если был включен. |
|  | Проверка линии ЗО |  | Посредством кнопки ВС перевести прибор в режим "охрана". Нарушить ШС2. |

# Возможные неисправности и способы их устранения

  - Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подключении прибора к источнику питания не включаются индикаторы. | Отсутствует напряжение источника питания. Неправильное подключение. Перегорел предохранитель. | Проверить наличие напряжения. Проверить контакты и полярность подключения источника питания и предохранитель прибора. |
| 2 При постановке прибора на охрану не включается выносной индикатор. | Ослабли контакты или оборваны провода. | Проверить контакты и затянуть винты или устранить обрыв. |
| 3 Индикатор "Питание" светится желтым цветом. | Неисправность абонентской линии. | Проверить линию. |
| 4 Не работает ЗО. | Неисправен или неправильно подключен ЗО. | Проверить подключение и при необходимости заменить. |
| 5 Постоянное нарушение по какому-либо ШС. Индикатор ШС не светится или переходит в режим "Неисправность", "Пожар", "Тревога". | Неисправен извещатель. Ослабли контакты. Оборвана или закорочена линия ШС. Неверный номинал оконечного резистора в ШС. | Проверить и заменить извещатель. Подтянуть винты. Проверить линию, устранить нарушение. Заменить резистор. |
| 6 При сдаче на ПЦО прибор не берется на охрану. | Нарушен какой-либо ШС. | Проверить ШС по поз.5 таблицы. |
| 7 При включении прибора происходит поочерёдное свечение индикаторов ШС1-ШС4. | Соответствует ошибке при прохождении внутреннего теста. | Выключить прибор, открыть крышку и через несколько секунд включить питание. Провести либо настройку ("Фобос-3", "Атлас-3", "Атлас-6"), либо программирование ("Атлас-20"). |

# Техническое обслуживание

  - Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации.

  - Ремонтные работы, связанные со вскрытием изделия с нарушением пломбы предприятия - изготовителя выполняются только по истечении гарантийного срока.

  - Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

  - Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

  - При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указание мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

  - Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

  - Перечень регламентных работ приведен в таблице 13.1.

  - Перед началом работ отключить блок питания прибора от сети переменного тока и прибор от блока питания.

  - Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

Таблица 13.1

| Содержание работ | Порядок выполнения | Приборы, инструмент, оборудование, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Удалить с поверхности прибора пыль, грязь и влагу. | Ветошь, кисть-флейц | Не должно быть механических повреждений, грязи и влаги. |
|  | 1.2 Снять крышку с прибора и удалить с поверхности клемм пыль, грязь, следы коррозии. | Ветошь, кисть-флейц, бензин "Калоша" | Не должно быть следов коррозии, грязи. |
|  | 1.3 Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам. | Отвертка | Должно быть соответствие схеме внешних соединений. |
|  | 1.4 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Отвертка |  |
| 2 Проверка работоспособности | 2.1 Провести проверку прибора по таблице 11.1, начиная с пункта 3 в соответствии с установленным режимом работы прибора. |  |  |

Таблица 13.2

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр, чистка прибора. 2 Проверка работоспособности прибора. | 1.1 Выполнить по 1.1-1.4 технологической карты №1. 2.1 Выполнить работы в соответствии с разделом 11, а также проверить прохождение сигналов на ПЦН в соответствии с установленным режимом. |

##### Правила хранения

  - Условия хранения приборов должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

  - Приборы должны храниться упакованными на стеллажах.

  - Расстояние от приборов до стен и пола хранилища должно быть не менее 0,1 м.

  - Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании в штабели разрешается укладывать не более 10 коробок с приборами.

  - В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

##### Транспортирование

  - Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и герметизированных отсеках самолета.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/c2  при частоте ударов от 80 до 120 в мин. или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 30 °С;

  - Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет  сроков сохраняемости в стационарных условиях.

  - После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч. в помещении с нормальными климатическими условиями.

## Приложение А
Конструкция прибора “Прима-4А”

## Приложение Б
Схема внешних подключений прибора

BA1	- звуковой оповещатель (12 В, 0,5 А);

HL1	- световой оповещатель (12 В, 50 мА);

HL2	- светодиод АЛ307КМ (входит в комплект поставки);

R1	- резистор С2-33Н-0,25-2,2 кОм5% (входит в комплект поставки);

X1 	- дополнительное контактное устройство .

## Приложение В
Схема подключения 4-х приборов (режим "Атлас-20") к одной абонентской линии.

C1, C2 –конденсатор К73-17-250В-0,1 ±10% (входят в комплект поставки)

## Приложение Г
Схемы подключения извещателей к прибору

Схема подключения извещателей охранной или тревожной сигнализации

Е1 – извещатели с нормально разомкнутой выходной цепью;

Е2 – извещатели с нормально замкнутой выходной цепью;

R1 – резистор С2-33Н-0,25–5,6 кОм ± 5 % ОЖО.467.173 ТУ;

При применении  энергопотребляющих извещателей E1 номинал оконечного резистора R1 должен быть увеличен так, чтобы суммарное сопротивление извещателей и оконечного резистора R1 составило 5,6 кОм10%.

Схема подключения пожарных извещателей с нормально замкнутой выходной цепью в ШС1-ШС3 в режиме "Атлас-20"

Е1, Е2 – извещатели с нормально замкнутой выходной цепью;

R1-R3 – резистор С2-33Н-0,25–2,2 кОм ± 5 % ОЖО.467.173 ТУ.

Схема подключения пожарных энергопотребляющих (активных)

извещателей и извещателей с нормально разомкнутой выходной цепью в ШС4

E1, E2- энергопотребляющие пожарные извещатели или извещатели с нормально разомкнутой выходной цепью;

При применении энергопотребляющих извещателей с низким (менее 6В) падением напряжения ("Аврора ДН" и т.п.) в режиме "Пожар": R2, R3 – резистор С2-33Н-0,25-510 Ом5%  ОЖО.467.173 ТУ.

При применении энергопотребляющих извещателей (ИП 212-3СУ и т.п.), питающихся по ШС, резисторы R2, R3 отсутствуют.

Сопротивление оконечного резистора  R1 должно быть таким, чтобы суммарное сопротивление извещателей и оконечного резистора составило 5,6 кОм10%.

## Приложение Д
Таблица кодов настроек

Таблица Д.1

| Наименование пункта меню | Код пункта меню (красный цвет) | Код параметра (зеленый цвет) | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| режимы работы | 0001 | 0001 0010 0011 0100 0101 | "Атлас-20" "Фобос-3" "Атлас-3" "Атлас-6" автономный режим |
| режимы ШС3 | 0010 | 0001 0010 | ШС3-тревожный ШС3-охранный |
| режимы ШС4 | 0011 | 0001 0010 | ШС4-пожарный ШС4-охранный |
| Время задержки Вход/выход | 0100 | 0000 0001 0010 0011 0100 | ( 0+1)/(51) с (151)/(301) с (221)/(451) с (301)/(601) с (601)/(1201) с |
| управление кнопкой ВС | 0101 | 0000 1000 0100 1100 1111 | - ШС1 ШС2 ШС1,ШС2 ШС1-ШС4 |
| Индивидуальный номер прибора в режиме "Фобос-3" | 0110 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

1 – индикатор включен;

0 – индикатор выключен.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

21.08.07