Краткое описание совместной работы СПИ “Струна” и ППКОП “СЕТЬ”

- В АО “Аргус-Спектр” проведена работа по доработке ППКОП “СЕТЬ” с целью возможности его применения совместно с СПИ “Струна-3М”.

- Доработке подверглось устройство оконечное пультовое (УОП) ППКОП “СЕТЬ”. Из УОП изъята плата модуля высокочастотного уплотнения (МВУ), обеспечивающая работу УОП в режимах “Атлас 3/6”. На ее место установлена плата, предназначенная для управления передатчиком (ПРД) из состава абонентского комплекта “Струна-3М”. При этом ППКОП “СЕТЬ” обеспечивает охрану до девятнадцати объектов с передачей тревожных извещений по радиоканалу на пультовый комплект “Струны-3М”. Двадцатый абонентский номер использован для организации охраны помещения, в котором размещен УОП.

- Схема подключения УОП и ПРД приведена на рисунке. Питание ПРД производится от источника питания УОП и зарезервировано аккумулятором, входящим штатно в УОП. Емкости аккумулятора достаточно для совместной работы УОП и ПРД на время около 8 часов. Схема контроля напряжения аккумулятора обеспечивает выдачу сигнала о разряде на пультовое оборудование “Струна-3М”, а при глубоком разряде – отключение аккумулятора.

- Специфика совместного применения ППКОП “СЕТЬ” и СПИ “Струна-3М” заключается в том, что объектовое оборудование позволяет контролировать только один шлейф сигнализации (ШС). При этом при использовании двухшлейфного устройства оконечного объектового (УОО) второй ШС предназначен для управления постановкой, снятием объекта с охраны.

- Для управления постановкой, снятием объекта с охраны в ШС1 объектового прибора должно быть включено шифрустройство с выходом сухими контактами реле (или контактами механического кодонаборного устройства или “секретного” тумблера) или выходной цепью типа открытый коллектор транзистора с допустимыми током - не менее 20 mА, напряжением - не менее 30 В, остаточным напряжением на открытом ключе - не более 0.5 В,  током утечки - не более 0,5 mА. При нарушении ШС1 (размыкании контактов) начинается процесс постановки ШС2 (охраняемого объекта) под охрану. Здесь могут быть реализованы две тактики:

- если в момент нарушения ШС1 охранный шлейф ШС2 был в норме, то взятие объекта под охрану произойдет с задержкой на время от 30 до 45 секунд (тактика взятия с задержкой на выход на 30-45 сек.);

- если в момент нарушения ШС1 охранный шлейф ШС2 был нарушен, то взятие произойдет с задержкой 0-30 секунд после нормализации ШС2 (тактика взятия с открытой дверью), время до нормализации ШС2 при этом не ограничено.

- Выносной светодиод объектового прибора позволяет контролировать процесс взятия под охрану – светодиод начинает светиться прерывистым светом после подачи команды на постановку под охрану и светиться непрерывно после успешной постановки под  охрану объекта.

- Снятие объекта с охраны производится по тактике с задержкой выдачи сигнала тревога – после нарушения ШС2 необходимо за время 30-45 секунд нормализовать ШС1, т.е. набрать правильную комбинацию на шифрустройстве. При этом на пультовый комплект “Струна-3М” передается сигнал о снятии объекта с охраны. В ином случае будет передан сигнал тревоги. Режим программирования УОП позволяет для объекта организовать и возможность только “чистого” снятия (без нарушения), но при этом шифрустройство должно находиться вне охраняемого объекта.

- Выносной индикатор позволяет контролировать процесс снятия объекта с охраны – светодиод начинает светиться прерывистым светом при нарушении ШС2 и перестает светиться после прохождения сигнала о снятии объекта с охраны (от 0 до 15 секунд  после нормализации ШС1).

- В описанном выше режиме совместно с УОП могут быть использованы все виды объектовых приборов ППКОП “СЕТЬ” – УОО, УОО-РП, УОО-ВЛ.

РПД

220 В

УОП

ШС65

R1

E1

E2

220 В

УОО1

(УОО-РП)

ШС1  ШС2

ШУ1

R3

E3

E4

R2

220 В

УОО19

(УОО-РП)

ШС1  ШС2

ШУ19

R39

E39

E40

R38

Сеть 220 В

HL1

HL19

4

R1…R39 – резистор С2-33-0,25-5,6 кОм 5%

РПД – радиопередатчик абонентского комплекта “Струна-3М”

УОП – устройство оконечное пультовое ППКОП “СЕТЬ”

УОО – устройство оконечное объектовое ППКОП “СЕТЬ”

УОО-РП – устройство оконечное объектовое с резервным питанием ППКОП “СЕТЬ”

Е1…Е40 – извещатели охранные или пожарные с нормальнозамкнутыми или нормальноразомкнутыми контактами

ШУ1…ШУ19 – шифрустройства с нормальноразомкнутыми контактами

HL1…HL19 – выносные индикаторы-светодиоды

Схема подключения передатчика к УОП "СЕТЬ"

Цепь            Конт

+12                    1

                      2

+12                   3

4

Плата сопряжения УОП "СЕТЬ"

Конт  Цепь

1        +12

2         +12

3

4

РПД "СТРУНА"

5            

"+12        " и "            "

"Подключение должно производиться жгутом, скрученным из четырех проводов: два провода ("+12" и "") – МГШВ-0,35 и два провода – МГШВ-0,12.

Длина жгута – не более 10 м.

Дип-переключатель "1" должен быть установлен в положение "OFF".

Код системы (от 00 до 99) устанавливается дип-переключателями в двоичном коде, младший бит устанавливается переключателем №8 (ближний к предохранителю) и далее устанавливаются биты с увеличением по старшинству до переключателя №2. При установке всех переключателей 2…8 в положение "ON" передатчик переходит в режим непрерывного излучения с передачей меандра частотой 1 Гц, это позволяет проводить настройку радиосредств. Считывание установок переключателей производится по включению питания УОП.

Таблица соответствия ШС ППКОП "СЕТЬ" и объектов СПИ "СТРУНА-3"

| Ведущий ШС "СЕТЬ" | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомый ШС "СЕТЬ" | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 65 |
| Объект СПИ "Струна" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |