## Протокол обмена информацией  с УОП аппаратуры “Сеть” по RS-232 
(вариант с дистанционным управлением постановкой шлейфов под охрану)

Параметры RS-232

# Скорость – 2400

Бит четности не используется

8 бит

1 стоп-бит

Формат передаваемого из УОП кадра.

Кадр состоит из 226 байт, смысловое значение которых приведено ниже.

Номера             Значение

байтов

1               0xFF    маркер (константа)

2               год (по модулю 100)  \

3               месяц                |  Текущие

4               день                 |       дата

5               час                  |         и

6               минута               |          время

7               секунда              /

8               зарезервировано

9..77           байты флагов по шлейфам 1..69

в каждом байте:

биты 7,6 = 10  - шлейф взят

= 11  - не получен сигнал
                                       НОРМА от шлейфа (то есть 
                                       идет процесс взятия)

= 00, 01  - шлейф снят

бит 5 = 1  - от шлейфа получен 
                                          сигнал ТРЕВОГА

бит 4 = 1  - от шлейфа получен 
                                          сигнал АВАРИЯ

бит 3 = 1  - НЕНОРМА шлейфа 
                                          (либо для шлейфа,
                                          находившегося в НОРМЕ, 
                                          получен сигнал,отличный

от НОРМЫ, либо истек 
                                          таймаут ожидания НОРМЫ

для шлейфа, который 
                                          ставится под охрану)

биты 2,1 – определяют статус шлейфа

0 0 - независимый ШС;

0 1 – управляющий ШС;

1 0 – управляемый ШС с запретом

на перевзятие с пульта;

1 1 – управляемый ШС без запрета

на перевзятие с пульта

ПРИМЕЧАНИЕ. Для управляющего ШС биты 7..4 не опреде-

лены, а бит 3 определяет, взяты ли под

охрану подчиненные данному ШС управляемые

шлейфы : 0 - взяты под охрану,

1 – сняты с охраны.

78..84          байты флагов по ПЦН'ам 1..7

в каждом байте:

биты 7,6 = 10  - норма ПЦН

= 11  - не НОРМА ПЦН, но все
                                             шлейфы, 
                                             запрограммированные
                                             на данный ПЦН либо в 
                                             НОРМЕ,  либо в 
                                             процессе взятия под 
                                             охрану (то есть идет 
                                             процесс взятия)

= 00, 01  - не НОРМА ПЦН

85..222         данные о программе по шлейфам 1..69

(по 2 байта на шлейф).

первый байт:

бит 0 = 1 - шлейф запрограммирован
                                           по ТРЕВОГЕ на ПЦН 1;

бит 1 = 1 - шлейф запрограммирован 
                                           по ТРЕВОГЕ на ПЦН 2;

..............

бит 6 = 1 - шлейф запрограммирован
                                           по ТРЕВОГЕ на ПЦН 7;

второй байт:

бит 0 = 1 - шлейф запрограммирован
                                           по АВАРИИ на ПЦН 1;

бит 1 = 1 - шлейф запрограммирован
                                           по АВАРИИ на ПЦН 2;

..............

бит 6 = 1 - шлейф запрограммирован
                                           по АВАРИИ на ПЦН 7;

223             код последней принятой из ЭВМ команды

224             параметр последней принятой из ЭВМ 
                         команды (см. Приложение 4)

225             0x0L  |  0xHL - Контрольная сумма за 
                                  кадр;

226             0xH0  |  вычисляется путем поразрядного 
                                  сложения по модулю 2 первых 224
                                  байтов кадра.

Формат передаваемого в УОП кадра.

Кадр состоит из 4 байт, смысловое значение которых приведено ниже.

Номера             Значение

байтов

1               0xFF    маркер (константа)

2               код команды:

0x01 - ВЗЯТЬ под охрану (номер 
                                     шлейфа или ПЦН

0x02 - СНЯТЬ с охраны

0x03 - Отключить сирену

Для команд 0x01 и 0x02 номер шлейфа 
                            или ПЦН определяется параметром 
                            команды.

3               параметр команды:

1..69 - шлейф

91..97 - ПЦН 1..7

4               контрольная сумма за кадр;

вычисляется путем поразрядного сложения

по модулю 2 первых 3 байтов кадра и 
                         обнуления старшего разряда.