ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ИО414-5 "СОКОЛ-4"

Руководство по эксплуатации

СПНК.425148.008 РЭ

Cодержание

1 Описание и работа извещателя	3

1.1 Назначение извещателя	3

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Комплектность	7

1.4 Устройство и работа	8

1.4.1 Конструкция извещателя	8

1.4.2 Принцип действия извещателя	8

2 Подготовка извещателя к использованию	11

2.1 Меры безопасности при подготовке извещателя	11

2.2 Порядок установки извещателя	11

2.2.1 Тактические особенности эксплуатации извещателя	11

2.2.2 Выбор места для установки извещателя	12

2.2.3 Установка извещателя	13

2.2.4 Проверка установки извещателя	14

3 Использование извещателя	15

3.1 Порядок работы	15

3.2 Возможные неисправности и способы их устранения	15

4 Техническое обслуживание извещателя	17

4.1 Общие указания	17

4.2 Методика проведения регламента № 1	17

4.3 Методика проведения регламента № 2	17

4.4 Проверка работоспособности извещателя	18

5 Хранение	20

6 Транспортирование	20

Приложение А Сечение зоны обнаружения извещателя	21

Приложение Б Внешний вид извещателя	22

Приложение В Разметка для крепления извещателя.	23

Приложение Г Состояние индикаторов и контактов сигнального реле	24

Приложение Д Пример установки извещателей в охраняемом помещении	25

Приложение Е Перечень контрольно-измерительной аппаратуры	26

Приложение Ж Схема соединений для проверки извещателя	27

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатель охранный комбинированный ИО414-5 "Сокол-4" (далее - извещатель) и предназначается для ознакомления обслуживающего персонала с устройством извещателя, принципами его действия, техническими характеристиками, способами применения, монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания.

К эксплуатации извещателя допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Электромагнитное поле СВЧ диапазона, создаваемое извещателем, не оказывает вредного воздействия на организм человека на расстоянии более 120 мм от его лицевой панели.

# Описание и работа извещателя

## Назначение извещателя

    - Извещатель предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации.

    - Извещатель комбинирует работу по двум каналам обнаружения:

- активный радиоволновый канал (в дальнейшем – РВ канал);

- пассивный оптико-электронный инфракрасный канал (в дальнейшем – ИК канал).

    - Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения или его часть и формирования тревожного извещения путем размыкания контактов исполнительного реле.

    - При снятии крышки корпуса извещатель формирует извещение о вскрытии.

    - Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В, обеспечивающего ток нагрузки не менее 35 мА, и амплитудой пульсаций не более 0,1 В. Рекомендуется использовать блок питания "МБП-12" СПНК.436531.001 ТУ или любой другой с характеристиками не хуже указанных, входящих в "Бюллетень технических средств безопасности, рекомендованных к использованию вневедомственной охраной в 2006 году".

    - В извещателе предусмотрены:

- автоматический контроль работоспособности после включения питания и выдачу извещения о тревоге при обнаружении неисправности;

- возможность дискретной регулировки чувствительности РВ канала;

- световая индикация состояния извещателя;

- автоматическое изменение алгоритма работы при изменении помеховой обстановки в охраняемом помещении,

- термокомпенсация инфракрасного канала обнаружения при температурах окружающего воздуха близких к температуре тела человека;

- автоматический контроль напряжение питания извещателя;

- возможность отключения индикации для обеспечения режима скрытности.

    - Вид климатического исполнения извещателя УХЛ3 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне рабочих температур от минус 30 до плюс 50 С и с относительной влажностью до 98 % при плюс 25 С без конденсации влаги.

    - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях.

    - Извещатель обеспечивает работу в одном помещении двух и более извещателей другой или такой же частотной литерой при частичном перекрытии зон обнаружения.

    - Сечение чувствительной зоны ИК канала приведено в приложении А. Диаграмма направленности СВЧ антенны совмещена с зоной обнаружения ИК канала.

    - Извещатель по ГОСТ 27.003-90 относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

## Технические характеристики

    - Значение рабочей дальности действия извещателя:

- максимальное - от 10 до 12,5 м;

- минимальное – от 3 до 5 м.

Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости должен быть не менее 90-2º.

    - Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения - 0,3-3 м/с.

    - Чувствительность извещателя обеспечивает формирование извещения о тревоге при равномерном перемещении человека в зоне обнаружения на расстояние не более 3 м.

    - Рабочая частота извещателя равна:

- (10550 ± 48) МГц для литер 1, 2;

- (5400 ± 48) МГц для литер 3, 4.

    - Отношение порог/шум не менее 5 на входе пороговых устройств ИК и РВ каналов.

    - Время технической готовности извещателя к работе после включение электропитания и время восстановления дежурного режима после формирования извещения о тревоге указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Время технической готовности к работе, не более, с | 60 |
| Время восстановления дежурного режима (нормального состояния), не более, с | 10 |

    - Ток, потребляемый извещателем от источника питания, в том числе от резервного, в дежурном режиме и в состоянии тревоги – не более 35 мА при номинальном напряжении (12±1,2) В.

    - Извещатель обеспечивает выдачу следующих типов извещений:

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Вскрытие";

- извещение "Неисправность".

      - Извещение "Норма" выдается извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами исполнительного реле цепей шлейфа сигнализации и выключенным состоянием индикаторов при отсутствии воздействий.

      - Извещение "Тревога" выдается извещателем размыканием контактов реле шлейфа сигнализации, длительностью не менее 2 с, и непрерывным свечением всех световых индикаторов на время выдачи извещения или до выключения напряжения питания извещателя.

      - Извещение "Неисправность" выдается извещателем разомкнутыми контактами исполнительного реле и включением световых индикаторов индикаторов в соответствующих режимах:

а) три световых индикатора включены постоянно при сниженном напряжении питания до (8,50,2) В;

б) желтый и красный световые индикаторы включены постоянно при неисправности РВ канала, зеленый и красные световые индикаторы включены постоянно при неисправности ИК канала.

      - Извещение "Вскрытие" выдается извещателем размыканием контактов микропереключателя шлейфа контроля несанкционированного доступа при попытке несанкционированного доступа к органам управления извещателя, клеммам подключения внешних электрических цепей и элементам фиксации путем вскрытия (снятия крышки) корпуса извещателя.

    - Извещатель обладает помехозащищенностью (не выдает извещение "Тревога") при:

а) импульсных помех по цепям питания по методу УК2 – третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

б) электростатических разрядов по методу УЭ1 - третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

в) электромагнитных полей по методу УИ1 - третьей степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

г) перемещении мелких предметов диаметром до 30 мм и длиной до 150 мм (мелких животных);

д) кратковременного движения человека на границе зоны обнаружения на расстояние не более 0,2 м;

е) излучения УКВ радиостанций в диапазоне 150 – 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 5 м;

    - Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP41 по ГОСТ 14254-96.

    - Габаритные размеры извещателя –124х69х57 мм.

    - Масса извещателя – не более 0,11 кг.

    - Индустриальные помехи, создаваемые извещателем в процессе эксплуатации, соответствуют нормам ЭИ1, ЭК1 по ГОСТ Р 50009-2000.

    - Средняя наработка извещателя до отказа в режиме извещения "Норма" - не менее 60000 ч.

    - Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию извещателя, при нахождении его в режиме выдачи извещения "Норма" – не более 0,01 за 1000 ч.

    - Извещатель сохраняет работоспособность:

а) в диапазоне питающих напряжений от 9,0 до 16 В;

б) при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 С;

в) при относительной влажности окружающего воздуха до 80 % при температуре плюс 25 С.

    - Извещатель сохраняет работоспособность:

а) после воздействия на него синусоидальной вибрации с ускорением 0,981 м/с2 (0,1 g) в диапазоне частот 10-55 Гц;

б) после нанесения ударов молотком из алюминиевого сплава (AlCu4SiMg) со скоростью (1,5000,125) м/с, с энергией удара (1,90,1) Дж.

    - Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:

а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов;

б) температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

в) относительную влажность воздуха (953) % при температуре плюс 35 С.

## Комплектность

    - Комплект поставки извещателя указан в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425148.008 | Извещатель охранный комбинированный ИО414-5 "Сокол-4" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: шуруп универсальный 3,5×35 джампер | 2 шт. 4 шт. |
| СПНК.754431.185 | памятка по применению | 1 экз. |
|  | кронштейн | 1 шт.* |
| СПНК.425148.008 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. ** |
| СПНК.425148.008 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| ____________________ * поставляется по отдельному заказу ** 1 экз. на отгрузочную партию |  |  |

## Устройство и работа

## Конструкция извещателя

      - Извещатель выполнен в виде одного блока в пластмассовом корпусе и состоит из печатной платы, основания и крышки. Внешний вид извещателя приведен в приложении Б на рис.Б.1.

      - На печатной плате размещены: приемопередающая антенна, пироприемник, микропроцессор, соединительная колодка, датчик вскрытия, три светодиодных индикатора, пять групп контактов для установки перемычек управления и другие элементы электрической схемы извещателя.

Светодиодные индикаторы дают информацию о режимах работы и состояниях извещателя.

Перемычки служат для управления режимами работы извещателя:

- перемычка "1" установлена – извещатель работает только в инфракрасном режиме;

–	перемычка "2" установлена – извещатель работает только в радиоволновом режиме;

–	перемычки "3" и "4" задают дальность действия извещателя, положения перемычек представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Положение перемычек |  | Дальность действия СВЧ канала |
| --- | --- | --- |
| перемычка "3" | перемычка "4" |  |
| снята | снята | от 10 м до 13 м |
| снята | установлена | от 7 м до 10 м |
| установлена | снята | от 5 м до 8 м |
| установлена | установлена | от 3 м до 6 м |

- перемычка "5" позволяет отключать световые индикаторы.

Внешний вид извещателя со снятой крышкой приведен в приложении Б (рисунок Б.2).

      - На передней крышке корпуса закреплена линза Френеля.

      - К задней крышке корпуса может быть присоединен универсальный кронштейн для установки извещателя на стене помещения. Размеры для разметки крепежных отверстий приведены в приложении В.

## Принцип действия извещателя

      - В извещателе скомбинированы два различных принципа обнаружения человека: принцип регистрации изменения инфракрасного излучения (ИК), возникающего при пересечении человеком чувствительных зон, формируемых оптической системой, и принцип регистрации наличия доплеровской составляющей в спектре отраженного РВ сигнала, возникающей при движении человека в электромагнитном поле, создаваемом СВЧ антенной.

      - Оптическая система извещателя включает в себя чувствительный элемент – пироприемник, состоящий из двух пироэлементов, подключенных встречно-параллельно к истоковому повторителю, и линзу Френеля, фокусирующую тепловое излучение на площадки пироприемника. Пироприемник преобразует тепловое излучение из чувствительной зоны (приложение А) в электрические сигналы. Данные сигналы поступают на микроконтроллер. Чувствительная зона пироприемника совмещена с диаграммой направленности СВЧ антенны.

      - Микроконтроллер в соответствии с заданным алгоритмом работы производит контроль электрических сигналов каждого из каналов, контроль работоспособности электронной схемы извещателя, первоначальный контроль напряжения питания и формирование соответствующих извещений путем размыкания контактов сигнального реле и включением светодиодных индикаторов.

      - Извещатель имеет следующие режимы работы.

Режим "Включение"

После подачи напряжения питания производится контроль величины питающего напряжения и исправности электронной схемы каналов извещателя. ". В данном режиме контакты исполнительного реле разомкнуты в течение времени технической готовности и включен индикатор красного цвета. Если неисправность не обнаружена, то контакты реле замыкаются, красный индикатор выключается и извещатель переходит в режим "Норма". При обнаружении неисправности и при пониженном напряжении питания контакты реле остаются разомкнутыми, а состояние индикаторов указывает на вид неисправности (см. раздел 3).

Режим "Дежурный"

При отсутствии движения человека в охраняемой зоне, контакты сигнального реле замкнуты. В режиме "Дежурный" выдается извещение "Норма".

Извещатель осуществляет постоянный контроль за помеховой обстановкой в охраняемом помещении: если уровень помех по одному из каналов превысит допустимый, извещатель автоматически изменяет алгоритм обнаружения. В течение 8 мин после включения извещателя при регистрации сигналов, удовлетворяющих критерию обнаружения по ИК или РВ каналам, соответствующий индикатор (зеленый или желтый) включается на 32 мс.

При срабатывании только РВ канала извещатель включает на 10 с. световой индикатор желтого цвета, при срабатывании только ИК канала – извещатель включает на 5 с. световой индикатор зеленого цвета.

В режиме "Дежурный" извещатель осуществляет контроль за напряжения питания с периодом не более 2 мин.

.

Режим "Тревога"

При появлении человека в зоне обнаружения срабатывают оба канала обнаружения (в любой последовательности) после чего выдается извещение "Тревога". После этого, при отсутствии движения в зоне обнаружения, извещатель переходит в режим "Дежурный" - контакты реле замыкаются, индикаторы выключаются.

В извещателе реализована функция защиты от маскирования ИК канала обнаружения (см. таблицу 1.3). Если в режиме " Дежурный " при исправном ИК канале регистрируются постоянные срабатывания РВ канала, а срабатывания ИК канала отсутствуют – это определяется, как маскирование. После заданного числа срабатываний РВ канала выдастся извещение "ИК канал маскирован".

Тестовые режимы

Предназначены для контроля правильности установки извещателя на объекте и изменения размеров зоны обнаружения для РВ канала (см. пункт 2.2.4.2 и таблицу 1.2). Переключение извещателя в режим работы одним каналом обнаружения (ИК или РВ) осуществляется при помощи перемычек "1" и "2" в соответствии с данными таблицы 1.3. Возврат извещателей из режимов тестирования в нормальное состояние осуществляется посредством выключения электропитания извещателя или автоматически через 8 мин. Переключение в тестовые режимы происходит после окончания режима "Включение", когда оба канала извещателя исправны. Во время включения только одного канала другой канал работает, но полученная при его помощи информация игнорируется.

Таблица 1.3

| Положение перемычек |  | Активный канал |
| --- | --- | --- |
| "1" | "2" |  |
| Снята | Установлена | РВ |
| Установлена | Снята | ИК |
| Снята | Снята | оба |
| Установлена | Установлена | оба* |
| _______________________ * - режим "Дежурный" с защитой от маскирования ИК канала. |  |  |

В случае если сразу обе данные перемычки установлены, извещатель не входит в тестовый режим и переходит в режим с активированной функцией определения маскирования ИК канала сразу после прохождения автоматического контроля работоспособности.

В приложении Г приведены состояния светодиодных индикаторов и контактов сигнального реле в описанных режимах работы извещателя.

      - В извещателе предусмотрено отключение световой индикации при снятии перемычки "5".

# Подготовка извещателя к использованию

## Меры безопасности при подготовке извещателя

    - При монтаже извещателя следует пользоваться следующей документацией:

а) "Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" РД 78.36.003-2002.

б) "Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93."

## Порядок установки извещателя

Установку извещателя и монтаж проводов шлейфов сигнализации на объекте производить в соответствии с "Типовыми проектными решениями по внутри объектовым системам охранной сигнализации" ВПСН-29-75 и "Руководящим документом. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93.

### Тактические особенности эксплуатации извещателя

      - Правильное размещение извещателя на объекте является основным фактором его надежной работы, поэтому установка извещателя должна удовлетворять выбранной тактике охраны объекта и исключать воздействие на него факторов, не предусмотренных условиями эксплуатации. Для каждого объекта один и тот же извещатель может быть установлен в разных местах. При изменении обстановки и местоположения предметов обнаруживающая способность и помехоустойчивость извещателя меняется.

      - Извещатель следует устанавливать на капитальных стенах, не подверженных постоянным вибрациям. Извещатель должен быть подключен к источнику постоянного тока "МБП-12" или аналогичному по техническим характеристикам, который, в свою очередь, кроме сети переменного тока напряжением (220+33/-22) В, должен быть соединен с источником резервного питания постоянного тока напряжением (141,0) В.

      - Для охраны объектов, площадь которых превышает площадь зоны обнаружения одного извещателя, рекомендуется использовать два и более извещателей разных частотных литер, чередуя их зоны обнаружения, например, 3, 4, 3 и т.д., при этом необходимо придерживаться следующих правил:

–	устанавливать извещатели на расстоянии не менее 3 м друг от друга, при расположении на одной стене и параллельном направлении осей зон обнаружения;

–	устанавливать извещатели на расстоянии не менее 6 м, если они направлены друг на друга (установлены на противоположных стенах);

–	при использовании в одном помещении с извещателями "Сокол-2" или "Аргус-2" требуется устанавливать приборы разных частотных литер, чередуя их зоны обнаружения. Частотные литеры "3" и "4" извещателя "Сокол-4" соответствуют литерам "3б" и "4б" извещателей "Сокол-2" и "Аргус-2".

Пример установки извещателей на объекте приведен в приложении Д.

      - В помещении в период охраны должны быть выключены вентиляционные установки, плотно закрыты окна, двери, форточки, должны отсутствовать животные и птицы, а также вибрирующие или колеблющиеся от сквозняков предметы. Люминесцентное освещение, при необходимости, может оставаться включенным, если лампы расположены не ближе 5 м от извещателя и отсутствует неустойчивость их свечения в результате неисправности.

При установке извещателя вблизи металлических поверхностей или конструкций следует иметь в виду, что они могут отражать СВЧ энергию в непредвиденные места и существенно искажать зону обнаружения радиоволнового канала. Это может помешать пространственному совмещению зон обнаружения обоих каналов извещателя и способствовать обнаружению РВ каналом движущиеся объектов вне охраняемого помещения.

      - Извещатель не рекомендуется использовать на объектах, где отсутствует резервный источник питания постоянного тока, а напряжение сети переменного тока 220 В подвержено прерываниям.

### Выбор места для установки извещателя

      - При выборе места установки извещателя на охраняемом объекте необходимо:

а) ознакомиться со специфическими особенностями помещения, в котором предстоит установить извещатель (форма и размеры помещения, расположение дверей, оконных проемов, характер материальных ценностей), а также установить возможность появления через оконные проемы в помещении светового излучения и засветок отраженным светом от ламп накаливания, фар автотранспорта и солнца;

б) проверить состояние оконных и дверных проемов помещения, и при наличии в помещении сквозняков и воздушных потоков, уплотнить их;

в)  обратить внимание на расположение в помещении вентиляционных отверстий, дверей, окон, калориферов, радиаторов центрального отопления и горячих труб;

г) определить расположение зоны обнаружения с учетом того, что извещатель имеет наилучшую обнаружительную способность при движении в направлении, перпендикулярном чувствительным зонам;

д) учесть при выборе места установки извещателя, что максимальный размер зоны обнаружения достигается при высоте установки (2+0,2) м;

е) выбрать способ крепления извещателя, руководствуясь наилучшим соответствием конфигурации зоны обнаружения размерам и особенностям охраняемого помещения.

      - Определить расположение извещателя в помещении с точки зрения воздействия на него внешних помех. При этом следует исходить из следующих рекомендаций:

а) извещатель должен быть установлен в помещении на капитальных стенах, не подверженных постоянным вибрациям;

б) не рекомендуется направлять извещатель на двери, окна, некапитальные перегородки, за которыми возможно движение людей в период охраны;

в) не рекомендуется устанавливать извещатель в непосредственной близости от вентиляционных отверстий, окон и дверей, у которых создаются воздушные потоки, а также радиаторов центрального отопления, других отопительных приборов и источников тепловых помех;

г) нежелательно прямое попадание на входное окно извещателя светового излучения от ламп накаливания, автомобильных фар, солнца;

д) извещатель должен быть установлен так, чтобы исключить возможность его случайного повреждения при производстве каких-либо работ.

### Установка извещателя

      - Установка извещателя на стене или в углу помещения:

а) определить место установки извещателя на объекте в соответствии с 2.2.1, 2.2.2.

б) снять переднюю крышку корпуса извещателя.

ВНИМАНИЕ! НЕДОПУСТИМО КАСАНИЕ РУКАМИ ВХОДНОГО ОКНА ПИРОПРИЕМНИКА И СВЧ АНТЕННЫ

в) вскрыть два намеченных отверстия в задней крышке корпуса для крепления извещателя. Ввести провода от блока питания и шлейфа сигнализации через отверстие в верхней части задней крышки.

г) закрепить основание корпуса на стене помещения с помощью шурупов, входящих в комплект поставки.

д) подключить провода от блока питания к клеммам "+" и "–" соединительной колодки на плате извещателя, соблюдая полярность.

Подключить провода шлейфа сигнализации к клеммам "RELAY".

При использовании защиты от несанкционированного вскрытия вне периода охраны, подключить отдельный шлейф сигнализации к клеммам "TAMP". В противном случае контакты клеммы "TAMP" могут использоваться для подключения оконечного элемента.

е) установить на место крышку корпуса извещателя.

      - Установка извещателя на стене помещения при помощи универсального кронштейна:

а) выполнить действия по 2.2.3.1 а), 2.2.3.1 б);

б) закрепить основание кронштейна на стене;

в) Уложив провода от блока питания и шлейфа сигнализации в пазу с обратной стороны задней крышки, ввести их внутрь корпуса через отверстие в верхней части задней крышки

г) закрепить ответную часть кронштейна на корпусе извещателя;

д) выбрать угол поворота и скрепить детали кронштейна;

е) выполнить действия по 2.2.3.1 д), 2.2.3.1 е).

### Проверка установки извещателя

      - Для проверки установки извещателя:

- снять переднюю крышку корпуса извещателя;

- при подключенном шлейфе сигнализации защиты от несанкционированного вскрытия проконтролировать по телефону прохождение извещения о несанкционированном вскрытии на пульте централизованного наблюдения (ПЦН) после снятия передней крышки корпуса;

- проверить правильность монтажа извещателя. Закрыть двери, форточки, фрамуги. Удалить с участка помещения, подлежащего охране, посторонних лиц. Установить перемычки "3" и "4" на печатной плате извещателя в положение, соответствующее средней дальности обнаружения. Подать на извещатель напряжение питания. При этом извещатель должен перейти в режим "Включение".

Примечание – До выхода извещателя в режим "Дежурный" должно быть исключено движение в зоне обнаружения.

Выключение красного индикатора свидетельствует о выдаче извещения "Норма". Включить ПКП или СПИ. Проконтролировать регистрацию ПКП или СПИ извещения "Норма";

      - После перехода извещателя в режим "Дежурный" определить границу зоны обнаружения по включению красного индикатора, двигаясь перпендикулярно чувствительным зонам со скоростью 0,5 - 1 м/с.

ВНИМАНИЕ:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ НА ЗАЩЕЛКУ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ;

При использовании крепления на кронштейне, существует возможность изменить ориентацию зоны обнаружения. После этого необходимо снова определить положение границы зоны обнаружения.

      - Если площадь зоны обнаружения меньше (больше) требуемой для данного помещения, увеличить (уменьшить) значение дальности действия и повторить проверку по 2.2.4.2. Увеличивая (уменьшая) значение дальности действия и каждый раз производя проверку по 2.2.4.2, получить минимально-необходимую зону обнаружения для данного помещения.

ВНИМАНИЕ:

УСТАНОВКА ЗАВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЯВЛЕНИЮ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ РВ КАНАЛА ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

      - Выйти из зоны обнаружения и убедиться через 60 с после включения блока питания, что световые индикаторы извещателя выключены. Если же наблюдается иная индикация, определить по таблице приложения Г тип извещения и принять меры к устранению причин, его вызвавших.

Если чувствительность или помехозащищенность не удовлетворительны, следует изменить место установки извещателя и повторить действия по 2.2.4.2.

      - Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.

      - Для обеспечения скрытности режима работы извещателя снять перемычку "5".

# Использование извещателя

## Порядок работы

    - Порядок работы при взятии объекта под охрану и снятии с охраны:

а) перед выходом из помещения закрыть двери, форточки, отключить вентиляторы и удалить людей из него;

б) включить блок питания не менее чем за минуту до сдачи объекта под охрану;

в) сдать объект под охрану;

г) при снятии объекта с охраны сообщить на ПЦН об этом и выключить ППК;

д) сдачу и снятие объекта с охраны производить в соответствии с действующей инструкцией для данного объекта.

## Возможные неисправности и способы их устранения

    - Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки |  | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При включении извещателя объект не берется под охрану, индикаторы выключены | 1 Неисправен ШС | Найти обрыв или КЗ в ШС и устранить неисправность |
|  |  | 2 Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
| 2 | Выдается извещение "Неисправность" при этом контакты реле разомкнуты, все индикаторы включены | 1 Занижено напряжение блока питания | Проверить величину напряжения блока питания и заменить неисправный блок |
|  |  | 2 Отсутствует сетевое напряжение 220 В, занижено напряжение резервного аккумулятора | Проверить напряжение питания и заменить резервный аккумулятор |

Продолжение таблицы 3.1

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки |  | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | После перехода в режим "Включение" выдается извещение "Неисправность", при этом контакты реле разомкнуты, желтый и красный или зеленый и красный световые индикаторы включены постоянно | Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
| 4 | При включении питания извещатель в режим "Включение" не переходит | 1 Отсутствует напряжение питания на клеммах "+" и "–" извещателя | Проверить исправность линии питания и блока питания |
|  |  | 2 Не соблюдена полярность при подключении проводов питания | Проверить полярность подключения проводов питания |
| 5 | При тестовом проходе извещатель не выдает сигнал "Тревога" | 1 Неправильно установлен извещатель | Установить извещатель в соответствии с рекомендациями раздела 2 |
|  |  | 2 Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
| 6 | Извещение "Тревога" выдается, световые индикаторы не включаются | Нарушен контакт в перемычке "5" на плате извещателя | Восстановить контакт |

    - Неисправные извещатели в течение гарантийного срока должны подвергаться замене предприятием-изготовителем (извещатель ремонту не подлежит).

    - При определениях неисправностей извещателя на объектах использовать ампервольтомметр типа Ц4341 или аналогичный по измеряемым величинам и классу точности

# Техническое обслуживание извещателя

## Общие указания

    - Техническое обслуживание извещателя проводится в соответствии с приказом МВД России № 890 от 11 ноября 2005 г. и приложением к нему "Инструкция по организации эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых вневедомственной охраной при органах внутренних дел Российской Федерации".

    - К работам по монтажу, настройке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию не ниже пятого разряда электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и обученные правилам техники безопасности.

    - Техническое обслуживание извещателя проводится по планово-предупредительной системе, которой предусматривается проведение регламентных работ, объем и периодичность которых приведены в таблице 4.1.

## Методика проведения регламента № 1

    - Осмотр извещателя и электропроводки проводить при выключенном ППК путем внешнего визуального осмотра целостности корпуса, наличия пломб, качества проводки. При осмотре произвести удаление пыли с корпуса с помощью влажной ветоши.

    - При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

    - При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу извещения "Тревога", устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя.

    - Проверку крепления извещателя производить при выключенном извещателе путем попытки повернуть извещатель вокруг своей оси по часовой стрелке. Если извещатель повернулся, то необходимо проверить правильность его крепления.

    - Проверку работоспособности извещателя проводить по методике 4.4.2.

## Методика проведения регламента № 2

    - Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, проводить при выключенном ППК. При необходимости затянуть винты крепления проводов соединительной колодки.

Проверку работоспособности извещателя проводить по методике 2.2.4.2.

Таблица 4.1

| Вид технического обслуживания | Вид работы | Наименование работ | Объем работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентированное | Регламент № 1 | 1 Внешний осмотр | 1 Осмотр и чистка извещателя от загрязнения | Один раз в месяц |
|  |  |  | 2 Проверка крепления извещателя |  |
|  |  | 2 Проверка функционирования | 1 Проверка работоспособности извещателя |  |
| Неплановое | Регламент №2 | 1 Проверка технического состояния | 1 Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю | При поступлении с объекта двух и более ложных извещений Тревога" в течение 30 дней |
|  |  |  | 2 Проверка работоспособности извещателя |  |

## Проверка работоспособности извещателя

    - При поступлении извещателей в отдел (отделение) вневедомственной охраны проводится проверка их работоспособности.

Проверка производится инженерно-техническими работниками и электромонтерами охранно-пожарной сигнализации (ОПС), обслуживающими технические средства ОПС и осуществляющими входной контроль. Проверка работоспособности извещателя проводится с целью выявления дефектов и оценки технического состояния. Несоответствие извещателя хотя бы одному из технических требований таблицы 4.2 является основанием для отбраковки, предъявления претензий.

    - Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ГОСТ 28198-89. Технические требования и перечень проверок технического состояния приведены в таблице 4.2. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры приведен в приложении Е.

    - После хранения извещателя при температуре ниже 0 С в транспортной или потребительской таре перед его включением выдержать при температуре плюс (223) С распакованным в течение времени не менее 2 ч, а при хранении при температуре ниже минус 10 С - в течение 4 ч.

    - При хранении извещателя свыше одного года с момента выпуска, до проведения входного контроля провести технологический прогон в течение 24 ч.

    - Методика проверки технического состояния извещателя.

      - Проверку комплектности извещателя производить путем сличения ее с данными таблицы 1.2.

      - Проверку внешнего вида производить следующим образом:

а) осмотреть внешний вид извещателя и убедиться в отсутствии механических повреждений;

б) путем встряхивания извещателя убедиться в отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов;

      - Проверку прохождения автоматического контроля, работоспособности и времени выдачи извещения о тревоге проводить следующим образом:

а) собрать схему соединений для проверки извещателя, приведенную в приложении Ж;

б) включить источник питания, выставив на его выходе напряжение (122) В, при этом индикаторы извещателя должны светиться, а омметр PR показывать разомкнутое состояние контактов RELAY;

Примечание - До выхода извещателя в дежурный режим должно быть исключено движение в зоне обнаружения.

в) примерно через 60 с индикаторы извещателя должны выключиться, а омметр PR показать замкнутое состояние контактов RELAY, что указывает на переход извещателя в дежурный режим и выдачу извещения "Норма";

г) произвести 3-4 взмаха рукой перед лицевой панелью извещателя, проконтролировать выдачу извещения о тревоге включением красного светового индикатора на время не менее 2 с, дублируемым размыканием цепи исполнительного реле.

Таблица 4.2

| Что проверяется и методика проверки |  | Технические требования | Время проверки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка комплектности. Проверку производить по методике 4.4.5.1 | Соответствие требованиям таблицы 1.2 | 3 |
| 2 | Проверка внешнего вида. Проверку производить по методике 4.4.5.2 | Отсутствие механических повреждений, свободно перемещающихся предметов | 3 |
| 3 | Проверка прохождения автоматического контроля, работоспособности и времени выдачи извещения о тревоге. Проверку производить по методике 4.4.5.3 | Через 60 с после включения питания отсутствие свечения индикаторов, контакты RELAY – замкнуты. Длительность извещения о тревоге должна быть не менее 2 с, т.е. красный индикатор и контакты RELAY должны разомкнуться на время не менее 2 с | 5 |

# Хранение

  - Условия хранения извещателя в транспортной таре должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Извещатели в транспортной таре должны храниться не более 3 месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

  - При хранении более 3 месяцев извещатели должны освобождаться от транспортной тары.

# Транспортирование

  - Извещатели в транспортной таре должны транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния.

При транспортировании извещателя необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на различных видах транспорта.

  - Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

# Приложение А
Сечение зоны обнаружения извещателя в горизонтальной

м

и вертикальной плоскостях

5

0

5

м

3  м

0

10

5

0

5

10

м

# Приложение Б
Внешний вид извещателя

Рисунок Б.1 – Внешний вид извещателя.

Рисунок Б.2 – Внешний вид извещателя (крышка снята).

# Приложение В
Разметка для крепления извещателя.

Рисунок В.1 Разметка для крепления без кронштейна.

# Приложение Г
Состояние индикаторов и контактов сигнального реле

в различных режимах работы извещателя

Таблица А.1

| Извещение | Желтый индикатор | Зеленый индикатор | Красный индикатор | Relay |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включение | – | – | +/60 с | –/60 с |
| Норма (дежурный режим,, движения нет) | – | – | – | + |
| Тревога | +/3 с | +/3 с | +/3 с | –/3 с |
| Срабатывание только СВЧ канала | +/10 с | – | – | + |
| Срабатывание только ИК канала | – | +/5 с | – | + |
| Напряжение питания понижено до (8,50,2) В | + | + | + | – |
| ИК канал маскирован | + | + | – | – |
| Неисправность СВЧ канала | + | – | + | – |
| Неисправность ИК канала | – | + | + | – |
| Примечания: "+" – индикатор светится или выходные контакты реле замкнуты; "–" – индикатор не светится или выходные контакты реле разомкнуты; "+/t" ("–/t") – время t свечения или замыкания (гашения или размыкания); |  |  |  |  |

# Приложение Д
Пример установки извещателей в охраняемом помещении

Извещатель

Сокол-4 лит.3

Извещатель

Сокол-4 лит.4

Извещатель

Сокол-4 лит.3

Извещатель

Сокол-4 лит.4

Извещатель

Сокол-4 лит.3

Извещатель

Сокол-4 лит.4

# Приложение Е
Перечень контрольно-измерительной аппаратуры

Таблица Ж.1

| Наименование |  | Рекомендуемый тип | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения постоянного тока | Б5-7 | Выходное напряжение, регулируемое, от 0 до 30 В. Ток нагрузки – не менее 3 А. Пульсация выходного напряжения – не более 10 мВ | G1 (приложение И) |
| 2 | Вольтметр цифровой | В7-40 | Диапазон измерений: от 1 мВ до 30 В (пост. и перем. ток); от 1 до 500 мА (пост. ток) Погрешность измерений - 1 % | PV (приложение И) |
| 3 | Прибор комбинированный | Ц4313 | Диапазон измерений от 0 Ом до 1 кОм | PR (приложение И) |
| 4 | Секундомер механический | СОПпр-3а-3-121 | Предел измерения 60 с Цена деления 0,2 с |  |
| Примечание – Допускается использовать другие типы оборудования, приборов и средств измерений, обеспечивающих необходимую точность измерения. |  |  |  |  |

# Приложение Ж
Схема соединений для проверки извещателя

А – испытываемый извещатель;

PV – вольтметр В7-40;

G1 – источник питания Б5-7;

PR – омметр Ц4313;

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

ЗАО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

22.08.08