МОДУЛЬ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

МПК "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425552.005 ПС

# Общие сведения и основные технические характеристики

  - Модуль приемно-контрольный (МПК) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8".

  - МПК рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 90% при 25 оС.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание МПК должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

  - Информационная емкость МПК (количество подключаемых шлейфов) – 8.

  - Модуль в составе прибора обеспечивает контроль состояния шлейфов сигнализации (ШС) по величине их сопротивления при сопротивлении изоляции ШС не менее 20 кОм и сопротивлении ШС (без учета сопротивления выносного резистора) не более 1,0 кОм.

  - Модуль в составе прибора регистрирует нарушение ШС на интервал времени более 70 мс и сохраняет режим "Норма" при нарушении ШС на интервал времени менее 50 мс, либо 600 мс и 400 мс, соответственно.

  - Модуль в составе прибора обеспечивает передачу извещений на ПЦН.

  - К модулю могут быть подключены различные модули и блоки, обеспечивающие управление МПК, передачу извещений на ПЦН, индикацию состояния МПК и управление внешними оповещателями.

  - Электропитание МПК осуществляется через разъем Х1 "ПИТ" от МП "Спектр" по кабелю СПНК.685631.013-01или от внешнего источника с напряжением питания 11,8–14,3 В подключаемого к клеммам "-ВП+" на плате МПК.

  - Ток потребления МПК – не более 150 мА.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы МПК – не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры МПК – 180х70х20 мм.

  - Масса МПК – не более 0,12 кг.

- Установка второго МПК в корпус БПК

  - Отвернуть 6 винтов крепления МПК, установленного в базовой конфигурации МПК.

  - Ввернуть на место винтов 6 резьбовых стоек из комплекта МПК.

  - Закрепить второй МПК на резьбовые стойки винтами крепления.

  - Подключить разъем "ПИТ" второго МПК к разъему на МП кабелем СПНК.685631.013-01.

  - Соединить проводами одноименные клеммы +СЛ- двух МПК.

  - Соединить проводами одноименные клеммы +ЛСЛ- двух МПК.

- Комплектность

  - Комплект поставки МПК соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425552.005 | Модуль приемно-контрольный МПК "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| ОЮ0.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ-6-7-1А | 1 шт. |
|  | Стойка | 6 шт. |
| СПНК.685631.013-01 | Кабель | 1 шт. |
|  | Перемычка | 10 шт. |
| СПНК.425552.005 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль приемно-контрольный МПК "Спектр"

№_____________________ изготовлен и принят в соответствии

заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля приемно-контрольного МПК "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации МПК – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - МПК, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

26.10.06