Модуль сопряжения с радиопередатчиком "Аргон"

МСА "Спектр"

Паспорт

СПНК.425697.002 ПС

# Общие сведения и основные технические характеристики

  - Модуль сопряжения с радиопередатчиком "Аргон" МСА "Спектр" (далее – МСА) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного "Спектр 8" и служит для осуществления передачи извещений с помощью радиопередатчика "Аргон" в системе РСПИ "Аргон".

  - МСА рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 90% при 25 оС.

  - МСА не обслуживаемое устройство. Транспортирование МСА должно производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

  - Порядок работы МСА описан в руководстве по эксплуатации на радиопередатчик "Аргон" (СПНК.4225624.002 РЭ).

  - МСА устанавливается в корпусе блока приемно-контрольного (БПК) или вне его.

  - Питание МСА и сигналы локальной сигнальной линии (ЛСЛ) подаются по кабелю СПНК.685631.013 при установке в корпусе БПК. Вне корпуса питание подается от передатчика "Аргон".

  - Ток потребления МСА – не более 10 мА.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч

  - Средний срок службы МСА – не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры МСА – 55х65х15 мм.

  - Масса МСА – не более 30 г.

- Порядок установки МСА

  - В корпусе БПК

    - Ввернуть четыре резьбовые стойки в резьбовые втулки на днище корпуса БПК, на ближайшее к радиопередатчику "Аргон" место для крепления встраиваемых модулей. Закрепить МСА на стойках винтами.

    - Соединить разъем Х1 на плате МСА кабелем СПНК.685631.013 с любым из разъемов Х2–Х5 на плате МПК.

    - Соединить клемму ОБЩ на плате МСА с клеммой 2 контактной колодки Х2  Модуля управления радиопередатчика "Аргон".

  - Соединить клемму КОД на плате МСА с клеммой 1  контактной колодки Х2 Модуля управления радиопередатчика "Аргон".

  - Вне корпуса

    - Расположить МСА в непосредственной близости от радиопередатчика "Аргон".

    - Соединить клеммы +ЛСЛ  и –ЛСЛ на плате МСА с соответствующими клеммами ЛСЛ на плате МПК. Длина линии соединения указана в руководстве на "Спектр-8".

    - Соединить клемму ОБЩ на плате МСА с клеммой 2 контактной колодки Х2 Модуля управления радиопередатчика "Аргон".

    - Соединить клемму КОД на плате МСА с клеммой 1 контактной колодки Х2 Модуля управления радиопередатчика "Аргон". Длина линии – не более 300 мм.

    - Соединить клемму питания +5В на плате МСА с клеммой 5 контактной колодки Х2 Модуля управления радиопередатчика "Аргон".

- Комплектность

  - Комплект поставки МСА соответствует указанному в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425697.002 | Модуль сопряжения с радиопередатчиком "Аргон" МСА "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.685631.013 | Кабель соединительный | 1 шт. |
|  | Стойка резьбовая | 4 шт. |
| ГОСТ 1491-80 | Винт М3х6 | 4 шт. |
| СПНК.425697.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль сопряжения с радиопередатчиком "Аргон"

МСА "Спектр" №_____________________ изготовлен и принят

заводской номер

в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МСА требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации МСА – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - МСА, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

18.04.07