МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

МУ "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425557.001 ПС

# Общие сведения и основные технические характеристики

  - Модуль управления МУ "Спектр" (МУ) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного "СПЕКТР 8" и служит для осуществления взятия/снятия выбранных групп ШС различными пользователями с помощью электронных ключей DS1990A или DS1990R.

  - МУ рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 90% при 25 оС.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание МУ должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

  - Количество пользователей, которым приписаны электронные ключи – до 30.

  - Количество электронных ключей – до 90.

  - Питание МУ и сигналы управления подаются по кабелю СПНК.685631.013

  - Ток потребления МУ – не более 10 мА.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы МУ – не менее 8 лет.

  - МУ устанавливается в корпусе блока приемно-контрольного (БПК).

  - Габаритные размеры МУ – 55х65х15 мм.

  - Масса МУ – не более 30 г.

- Порядок установки МУ в корпусе БПК

  - Привернуть четыре резьбовые стойки на днище корпуса БПК, на любое из четырех мест для крепления встраиваемых модулей.

  - Закрепить МУ на стойках винтами.

  - Соединить разъем Х2 на плате МУ кабелем СПНК.685631.013 с любым из разъемов Х2–Х5 на плате МПК.

  - Подключить к клемме +К центральный контакт считывателя электронных ключей.

  - Подключить к клемме К- внешний контакт считывателя.

  - Подключить отрицательный вывод светодиода на считывателе к клемме CD на плате МУ.

  - Подключить положительный вывод светодиода на считывателе к клемме +12В на плате МУ.

- Программирование МУ

  - Установить перемычку 6 на плате МУ и подать питание на БПК. МУ начинает операцию чтения кодов пользователей из памяти модуля приемно-контрольного (МПК). Количество МПК – 1–3. Во время чтения кодов светодиод на считывателе светится прерывисто с частотой 12 раз в секунду. Время чтения 5–15 с.

  - Дождаться завершения операции чтения кодов и установить номер пользователя, для которого программируется электронный  ключ в диапазоне номеров 1–30 на перемычках 1÷5 согласно правилу:

перемычка 1 добавляет к номеру пользователя – 1;

перемычка 2 добавляет к номеру пользователя – 2;

перемычка 3 добавляет к номеру пользователя – 4;

перемычка 4 добавляет к номеру пользователя – 8;

перемычка 5 добавляет к номеру пользователя – 16.

Каждому пользователю можно приписать 3 электронных ключа. После установки номера пользователя светодиод отображает номер программируемого ключа: одна вспышка – первый ключ, две вспышки – второй ключ, три вспышки – третий ключ, непрерывные вспышки – все ключи записаны. Если есть необходимость переписать ключи для этого пользователя, то нужно сменить номер пользователя и снова установить нужный номер пользователя. В этом случае процесс записи ключей для выбранного пользователя начнется заново.

  - Поднести электронный ключ к контактному устройству. МУ запишет ключ и покажет на светодиоде контактного устройства номер нового ключа.

  - При необходимости приписать выбранному пользователю еще один ключ, повторив 3.3.

  - Изменить номер пользователя и повторить 3.2–3.3 для выбранного пользователя.

  - Завершить программирование, сняв перемычку 6.

- Порядок работы

  - МУ со снятой перемычкой 6 при подаче питания переходит в рабочий режим.

  - Установить локальный номер МПК, для которого будет производится операция доступа на  взятие/снятие. МПК определяется положением перемычек 4 и 5:

перемычки 4 и 5 не установлены – доступ выполняется на всех МПК;

перемычка 4 установлена, 5 не установлена – доступ на МПК 1;

перемычка 4 не установлена, 5 установлена – доступ на МПК 2;

перемычка 4 установлена,  5 установлена     – доступ на МПК 3.

  - Вставить в контактное устройство электронный ключ. Если ключ запрограммирован, то светодиод светится прерывисто с частотой 12 раз в секунду до окончания операции доступа.

  - Для реализации операции взятия необходимо удерживать ключ в контактном устройстве до завершения операции доступа.

  - Для реализации снятия необходимо извлечь ключ из контактного устройства, не дожидаясь конца операции доступа.

  - Если код операции принят МПК, то по окончании операции доступа светодиод светится непрерывно в течение 10 с.

  - Если код операции не принят МПК, то по окончании операции доступа светодиод вспыхивает с интервалом 0.5 с в течение 10 с.

- Комплектность

  - Комплект поставки МУ соответствует указанному в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425557.001 | Модуль управления МУ "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.685631.013 | Кабель соединительный | 2 шт. |
|  | Стойка резьбовая | 4 шт. |
| ГОСТ 1491-80 | Винт М3х6 | 4 шт. |
|  | Перемычка | 6 шт. |
| СПНК.425553.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль управления МУ "Спектр"

№_____________________________ изготовлен и принят в соответствии

заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля управления МУ "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации МУ – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - МУ, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

31.10.06