Модуль управления электромагнитными замками

МУЭМ "Спектр"

Паспорт

СПНК.425553.003 ПС

- Общие сведения об изделии

  - Модуль управления электромагнитными замками МУЭМ "Спектр" 
(далее – МУЭМ) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП) "СПЕКТР-8" и служит для управления электромагнитными замками.

  - МУЭМ рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 93 % при 40 °С.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание 
МУЭМ должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на ППКОП "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

- Технические данные и характеристики

  - Количество подключаемых замков – до 4.

  - Питание замков – до 50 В.

  - Питание МУЭМ и сигналы управления подаются по кабелю СПНК.685631.013.

  - Ток потребления МУЭМ – не более 10 мА.

  - МУЭМ устанавливается в корпусе блока приемно-контрольного (БПК).

- Порядок установки МУЭМ в корпусе БПК

  - Привернуть четыре резьбовые стойки на днище корпуса БПК, на любое из четырех мест для крепления встраиваемых модулей.

  - Закрепить МУЭМ на стойках винтами.

  - Соединить разъем Х1 на плате МУЭМ кабелем СПНК.685631.013 с любым из разъемов Х2-Х5 на плате модуля приемно-контрольного (МПК).

  - Подключить к клемме "ПМ+" положительный вывод источника питания электромагнитных замков, а к клемме "ПМ-" – отрицательный.

  - Подключить к клеммам "ПМ+" положительные выводы электромагнитных замков.

  - Подключить к клемме "ЭМ1" отрицательный вывод первого электромагнитного замка. Подключить к клемме "ЭМ2" отрицательный вывод второго электромагнитного замка и т.д.

- Программирование МУЭМ

  - Установить перемычку "ПР".

  - Задать локальный номер МПК, с которым будем работать МУЭМ, установив перемычки "А2","А1" в соответствии с таблицей 4.1:

Таблица 4.1

| А1 | А2 | № МПК |
| --- | --- | --- |
| Уст. | Не уст. | 1 |
| Не уст. | Уст. | 2 |
| Не уст. | Не уст. | 3 |

  - Включить питание прибора и по истечении не менее 4 с. отключить.

  - Убрать перемычку "ПР", включить питание прибора.

Только после программирования № МПК, осуществляется выбор замков.

  - Выбор замков осуществляется установкой перемычек "А1","А2" согласно таблице 4.2.

Таблица 4.2

| А1 | А2 | Замки |
| --- | --- | --- |
| Уст. | Уст. | 1, 2, 3, 4 |
| Уст | Не уст. | 5, 6, 7, 8 |
| Не уст. | Уст. | 1, 3, 5, 7 |
| Не уст. | Не уст. | 2, 4, 6, 8 |

  - Прибор предусматривает два режима работы.

    - Питание замков отключается на 30 с, при снятии ШС, за которыми они закреплены ("ИНВ" установлена).

    - Питание подается на замки на 30 с, при снятии ШС, за которыми они закреплены ("ИНВ" снята).

- Порядок работы

  - МУЭМ со снятой перемычкой "ХТ1" при подаче питания переходит в рабочий режим.

  - При изменении положения перемычек "А1","А2" в рабочем режиме, изменяются номера обслуживаемых замков в соответствии с таблицей 4.2.

  - Для того чтобы управлять электромагнитным замком, необходимо запрограммировать МПК "Спектр". Для этого в пункте "Меню" пульта управления (ПУ) выбрать пункт "Свойства расширителя"→"Параметры ШС" и в свойствах необходимого ШС установить опцию "Управление замком".

  - После этого при снятии данного ШС с охраны, будет подаваться или отключаться питание ЭМ, в соответствии с выбранным режимом работы. (Независимо от того находился ли данный ШС под охраной или нет).

- Комплектность

  - Комплект поставки МУЭМ соответствует указанному в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425553.003 | Модуль управления электромагнитами МУЭМ "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.685631.013 | Кабель соединительный | 1 шт. |
|  | Стойка резьбовая | 4 шт. |
|  | Винт М3х6 | 4 шт. |
|  | Перемычка | 4 шт. |
| СПНК.425553.003 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль управления электромагнитными замками МУЭМ "Спектр"

№__________________________, изготовлен и принят в соответствии

заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (XXXXXYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – XXXXX, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МУЭМ требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки МУЭМ с предприятия-изготовителя.

  - МУЭМ, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

26.04.07