МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ

МУР "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425557.011 ПС

  - Модуль управления речевым оповещением МУР "Спектр (далее – МУР) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного "Спектр-8" (далее – ППК) и предназначен для программирования алгоритма работы и управления системой речевого оповещения "Орфей" при возникновении события "пожар" на модулях приемно-контрольных (МПК), соединенных по локальной сигнальной линии.

  - МУР рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 93% при 40 оС.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание МУР должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации СПНК.425513.031 РЭ.

- Технические данные и характеристики

  - Количество извещений – до 4.

  - Время задержки включения оповещения от 30 до 240 с.

  - Питание МУР и сигналы управления подаются по кабелю СПНК.685631.013.

  - Ток потребления МУР – не более 10 мА.

  - МУР устанавливается в корпусе блока приемно-контрольного (БПК).

- Порядок установки МУР в корпусе БПК

  - Привернуть четыре резьбовые стойки на днище корпуса БПК, на любое из четырех мест для крепления встраиваемых модулей.

  - Закрепить МУР на стойках винтами.

  - Соединить разъем Х1 на плате МУР кабелем СПНК.685631.013 с любым из разъемов Х2-Х5 на плате МПК.

  - Соединить клеммы "ОП" и "ОБЩ" МУР проводами с клеммами "К4" и "ОБЩ" блока речевого оповещения "Орфей".

- Программирование МУР

  - Для входа в режим программирования необходимо установить перемычку "ПР" и подать питание.

  - Установить перемычку 5. Присвоить номер сообщения, которое необходимо воспроизвести при пожаре, по необходимому пожарному ШС, установив перемычки 1 и 2 в соответствии с таблицей 4.1.

  - Установить время задержки включения оповещения, которое необходимо обеспечить при пожаре по этому же пожарному ШС, установив перемычки 3 и 4 в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.1

| № сообщения | Перемычка 1 | Перемычка 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неуст. | Неуст. |
| 2 | Уст. | Неуст. |
| 3 | Неуст. | Уст. |
| 4 | Уст. | Уст. |

Таблица 4.2

| Время задержки, с | Перемычка 3 | Перемычка 4 |
| --- | --- | --- |
| 30 | Неуст. | Неуст. |
| 60 | Уст. | Неуст. |
| 120 | Неуст. | Уст. |
| 240 | Уст. | Уст. |

  - Установить перемычку "ОП". Выждать 1 с. Снять перемычку "ОП" и "5".

  - Задать локальный номер МПК, установив перемычки 4,5 в соответствии с таблицей 4.3.

Таблица 4.3

| № МПК | Перемычка 4 | Перемычка 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неуст. | Неуст. |
| 2 | Уст. | Неуст. |
| 3 | Неуст. | Уст. |

  - Задать номер пожарного ШС, установив перемычки 1-3 в соответствии с таблицей 4.4.

Таблица 4.4

| № пожарного ШС | Перемычка 1 | Перемычка 2 | Перемычка 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неуст. | Неуст. | Неуст. |
| 2 | Уст. | Неуст. | Неуст. |
| 3 | Неуст. | Уст. | Неуст. |
| 4 | Уст. | Уст. | Неуст. |
| 5 | Неуст. | Неуст. | Уст. |
| 6 | Уст. | Неуст. | Уст. |
| 7 | Неуст. | Уст. | Уст. |
| 8 | Уст. | Уст. | Уст. |

  - Установить перемычку "ПОЖ". Выждать 1 с. Убрать перемычку "ПОЖ" (при этом вся информация занесется в энергонезависимую память).

  - Если необходимо запрограммировать одно и тоже речевое сообщение и время задержки для нескольких пожарных ШС, то достаточно после выполнения операций по 4.2-4.4, выполнить операции 4.5-4.7 для других пожарных ШС.

  - Повторить операции 4.2-4.7 для других пожарных ШС, для которых надо запрограммировать другие речевые сообщения с определенными задержками.

  - По окончании программирования снять все перемычки и перемычку "ПР" и отключить питание.

- Изменение записанных данных

  - Выполнить операцию 4.1.

  - Далее,  последовательно выполнить операции 4.2 -4.8 для необходимого (необходимых) пожарного (пожарных) ШС.

- Удаление записанных данных

  - Последовательно выполнить операции 4.1–4.8 для необходимых  пожарных ШС.

  - При этом при выполнении операций 4.2- 4.3 перемычка 5 не устанавливается.

- Удаление всех записанных данных

  - Установить перемычки "ПР", "ОП", "ПОЖ" и подать питание на прибор.

  - Выждав не менее 10 сек., убрать перемычки "ПР", "ОП", "ПОЖ". Отключить питание.

- Порядок работы

  - МУР со снятой перемычкой "ПР" при подаче питания переходит в рабочий режим.

  - В локальной сигнальной линии должен быть установлен, по крайней мере, один из трех возможных типов пультов управления.

  - Блок речевого оповещения "Орфей" должен быть установлен в режиме с запуском от АИБ-О.

- Комплектность

  - Комплект поставки МУР соответствует указанному в таблице 9.1.

Таблица 9.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК. 687244.593 | Модуль управления речевым оповещением МУР "Спектр" | 1 |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.685631.013 | Кабель соединительный | 1 |

Продолжение таблицы 9.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Стойка резьбовая | 4 |
|  | Винт М3 | 4 |
|  | Перемычка | 8 |
| СПНК. 687244.593 ПС | Паспорт | 1 |

- Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль управления речевым оповещением МУР "Спектр"

№__________________________, изготовлен и принят в соответствии

заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (XXXXXYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – XXXXX, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МУР требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки МУР с предприятия-изготовителя.

  - МУР, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

23.04.07