МОДУЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО УПЛОТНЕНИЯ

МВУ "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425695.001 ПС

# Общие сведения и основные технические характеристики

  - Модуль высокочастотного уплотнения МВУ "Спектр" (МВУ) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного "Спектр-8" и служит для передачи извещений на пульты центрального наблюдения в протоколах "Фобос-ТР", "Атлас-6" или "Атлас-3".

  - МВУ рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 90% при 25 оС.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание МВУ должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

  - МВУ обеспечивает передачу извещений на пульт центрального наблюдения с выходов ПЦН1 и ПЦН2 от МПК с локальными номерами 1–3. Выходы МПК объединяются по логике "ИЛИ".

  - Ток потребления МВУ – не более 10 мА.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы МВУ – не менее 8 лет.

  - МВУ устанавливается в корпусе БПК.

  - Габаритные размеры МВУ – 55х65х20 мм.

  - Масса МВУ – не более 30 г.

- Порядок установки МВУ в корпусе БПК

  - Привернуть четыре резьбовые стойки на днище корпуса БПК, на любое из четырех мест для крепления встраиваемых модулей.

  - Закрепить МВУ на стойках винтами.

  - Соединить разъем на плате МВУ кабелем СПНК.685631.013 с любым из разъемов Х2–Х5 на плате МПК.

  - Подключить при необходимости кнопку "НАРЯД" на клеммы +Н- на плате МВУ

  - Подключить клеммы Ф на плате МПК к клеммам Ф на блоке фильтров (БФ).

  - Подключить клеммы Л на БФ к телефонной линии

  - Подключить клеммы Т на БФ к линии телефонного аппарата.

  - Подключить при необходимости клемму  на БФ к линии заземления.

- Порядок работы

  - Установить режим работы МВУ с помощью DIP переключателя

  - Режим "Фобос-ТР": переключатель 1-ON, 2 – OFF

  - Режим "Атлас-6": переключатель 1 – OFF, 2 – ON

  - Режим "Атлас-3": переключатель 1 – ON, 2- ON

  - В режиме "Фобос-ТР" переключателями 4–6 установить номер объектового устройства 0–7

- Комплектность

  - Комплект поставки МВУ соответствует указанному в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425695.001 | Модуль высокочастотного уплотнения МВУ "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
| СПНК.685631.013 | Кабель соединительный | 1 шт. |
|  | Стойка резьбовая | 4 шт. |
| ГОСТ 1491-80 | Винт М3х6 | 4 шт. |
| СПНК.425695.001 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль высокочастотного уплотнения МВУ "Спектр"

№_____________________ изготовлен и принят в соответствии

заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля высокочастотного уплотнения МВУ "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации МВУ – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - МВУ, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

12.07.06