ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ПУ "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425557.002 ПС

# Общие сведения и основные технические характеристики

  - Пульт управления ПУ "Спектр" (ПУ) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного "Спектр 8" и служит для управления системами из модуля приемно-контрольного (МПК), индикации состояния МПК, программирования МПК, просмотра электронного протокола событий на МПК, используя локальную сигнальную линию (ЛСЛ) или общую сигнальную линию (СЛ).

  - ПУ имеет канал связи с персональным компьютером (RS-232).

  - ПУ рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 10 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 90% при 25 оС.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание ПУ должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

  - ПУ имеет клавиатуру управления, содержащую десять цифровых кнопок, две кнопки отмеченные символами "взять" и "снять" и шесть функциональных кнопок.

Для индикации состояния имеется четырехстрочный (графический) индикатор (ЖКИ) с подсветкой и светодиодные индикаторы: "Тревога", "Пожар", "Авария", "Основное питание", "Резервное питание".

  - ПУ имеет средства адресации, позволяющие использовать до восьми ПУ в одной локальной сигнальной линии (ЛСЛ).

  - Питание ПУ осуществляется от источника питания с напряжением 10÷15 В

  - Ток потребления ПУ не более 120 мА при максимальной яркости подсветки ЖКИ.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы ПУ – не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры ПУ – 135х145х40 мм.

  - Масса ПУ – не более 0,3 кг.

- Комплектность

  - Комплект поставки ПУ соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425557.002 | Пульт управления ПУ "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5х35 | 5 шт. |
|  | Шуруп универсальный 3х10 | 1 шт. |
| СПНК.425557.002 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления ПУ "Спектр"

№_____________________ изготовлен и принят в соответствии

заводской номер

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта управления ПУ "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации ПУ – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - ПУ, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

01.11.06