ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫЙ

ПУЛ "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425557.004 ПС

# Общие сведения и основные технические характеристики

  - Пульт управления локальный ПУЛ "Спектр" (ПУЛ) предназначен для использования в составе прибора приемно-контрольного "Спектр 8" и служит для управления и индикации состояния подсистемы из трех модулей приемно-контрольных МПК (МПК).

  - ПУЛ рассчитан на круглосуточную работу при температуре от минус 30 до плюс 50 оС и относительной влажности воздуха до 90% при 25 оС.

  - Использование, транспортирование и техническое обслуживание ПУЛ должны производиться в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104050639-8/16-1 "Спектр-8" (СПНК.425513.031 РЭ).

  - ПУЛ имеет клавиатуру управления, содержащую десять цифровых кнопок, две кнопки отмеченные символами "взять" и "снять".

Для индикации состояния МПК используется 13 светодиодных индикаторов. Для удобства установки имеется возможность блокировать датчик вскрытия перемычкой ХТ1.

  - ПУЛ имеет средства адресации, позволяющие использовать до восьми ПУЛ в одной локальной сигнальной линии (ЛСЛ).

  - Питание ПУЛ осуществляется от источника питания с напряжением 10-15 В.

  - Ток потребления ПУЛ – не более 50 мА.

  - Средняя наработка на отказ – не менее 20000 ч.

  - Средний срок службы ПУЛ – не менее 8 лет.

  - Габаритные размеры ПУЛ – 65х125х40 мм.

  - Масса ПУЛ – не более 0,12 кг.

- Порядок установки

  - Отсоединить днище ПУЛ, отвернув два шурупа-самореза под нижней откидной крышкой ПУЛ.

  - Разметить через днище на месте установки отверстия под крепежные шурупы.

  - Ввернуть в стену два шурупа верхнего ряда.

  - Навесить днище ПУЛ на два верхних шурупа и зафиксировать на стене двумя нижними шурупами.

  - Установить ПУЛ на днище и закрепить двумя шурупами-саморезами.

  - Подключить к клеммам -12+ на ПУЛ соответствующие выводы источника питания (например, клеммы –ВП+ от МПК).

  - Подключить к клеммам –ЛСЛ+ соответствующие выводы локальной сигнальной линии.

  - При необходимости подключить считыватель электронных ключей:

- центральный вывод считывателя подключить к клемме ТМ на ПУЛ;

- внешний вывод считывателя подключить к клемме -12;

- отрицательный вывод светодиода на считывателе подключить к клемме CD на ПУЛ;

- положительный вывод светодиода подключить к клемме 12+ на ПУЛ.

- Порядок работы

  - Установить номер ПУЛ на ЛСЛ в пределах 0–7, для чего подать питание на ПУЛ (включить МПК) с нажатой кнопкой 0–7. Все индикаторы ПУЛ до перехода в рабочий режим будут светится прерывисто.

  - При необходимости запрограммировать режим "Паника" при одновременно-нажатых кнопках 7 и 9:

- отключить ЛСЛ+ от ПУЛ

- нажать одновременно кнопки 7 и 9, при этом ПУЛ перейдет в режим программирования "Паника".

- нажатием кнопок 1–8 выбрать номер ШС, который будет затревожен при подаче команды "Паника" при одновременном нажатии 7 и 9;

- нажатием кнопки "Взять" выбрать номер группы (номер МПК), в которую входит выбранный ШС, если группа не выбрана (светодиоды "группы" не светятся), то режим "Паника" исполняться не будет:

- нажать кнопку "Снять", при этом программа запомнится и ПУЛ выйдет из программирования режима "Паника". Если на этот режим запрограммирован пожарный ШС, то ПУЛ может исполнять функцию ручного пожарного извещателя при одновременном нажатии кнопок 7 и 9;

- подключить ЛСЛ+ к ПУЛ и дождаться перехода ПУЛ в рабочий режим (по 3.1).

  - При необходимости запрограммировать электронные ключи:

а) нажать кнопки "Взять" и "Снять" одновременно, при этом все индикаторы ШС светятся прерывисто, индицируя режим программирования электронных ключей.

б) кнопками 1–3 выбрать номер МПК (группу) на котором определен пользователь, к которому приписывается электронный ключ;

в) вставить незапрограммированный электронный ключ в считыватель;

г) кнопками 1–3 выбрать номер ключа (на каждого пользователя можно запрограммировать до трех ключей);

д) цифровыми кнопками набрать номер пользователя – две цифры и код доступа пользователя – четыре цифры.

е) повторить 3.3б)–3.3д) для программирования нового пользователя или нового ключа для выбранного пользователя.

ж) выйти из режима программирования, нажав кнопку "Взять".

  - Светодиодная индикация ПУЛ отражает состояние одного МПК (группа). Номер выбранного МПК отображается на светодиодах "группа".

  - Для индикации состояния ШС используется следующее правило:

- светодиод не светится – ШС снят с охраны;

- короткие вспышки светодиода – один раз в 2 с – ШС снят и нарушен;

- индикация "пожар", "тревога", "авария" на ШС сопровождается синхронной индикацией на светодиодах нижнего ряда – "пожар", "тревога", "авария";

- непрерывное свечение светодиода "авария" – авария МПК;

- зеленый светодиод "основной источник" светится – сетевое питание;

- желтый светодиод "резервный источник" светится – резервное питание;

- светодиод "резервное питание" светится прерывисто – разряд резервного питания;

- все виды светодиодной индикации сопровождаются звуковой сигнализацией. Звуковая сигнализация отключается нажатием любой кнопки.

  - ПУЛ позволяет определять маски ШС для которых будет осуществляться режим индикации состояния ШС. Индикация состояния ШС не входящих в маску будет игнорироваться (соответствующие индикаторы будут погашены).

  - Определение маски индикации:

- отключить от ПУЛ линию ЛСЛ+;

- нажать кнопки "Взять" или "Снять";

- последовательно нажимая кнопку "Взять" выбрать номер МПК (номер группы) для которого определяется маска ШС;

- цифровыми кнопками "1"-"8" выбрать нужную маску индикации ШС, индикаторы ШС на ПУЛ будут светится если ШС входит в маску;

- нажать кнопку "снять", при этом маска ШС запомнится и будет в дальнейшем определять режимы индикации состояния ШС на выбранном МПК;

- подключить ЛСЛ+ к ПУЛ и дождаться его перехода в рабочий режим.

  - Функции управления режимами взятия/снятия:

- цифровыми кнопками 1-3 выбрать номер МПК, на котором производится операция взятия/снятия;

- нажать кнопки "Взять" или "Снять";

- набрать номер пользователя – 2 цифры и код доступа - 4 цифры;

- взятие/снятие с использованием электронных ключей:

- для взятия вставить запрограммированный ключ в считыватель и удерживать его до конца процесса взятия (не менее 1 с).

- для снятия вставить ключ в считыватель на короткое время (менее 1 с)

- Комплектность

  - Комплект поставки ПУЛ соответствует указанному в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425557.004 | Пульт управления локальный ПУЛ "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Шуруп универсальный 3,5х35 | 5 шт. |
|  | Перемычка | 1 шт. |
| СПНК.425557.004 ПС | Паспорт | 1 экз. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления локальный ПУЛ "Спектр"

№_____________________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными

заводской номер

требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Примечание – Заводской номер (ХХХХХYYZ) состоит из:

серийного номера изделия – ХХХХХ, месяца изготовления – YY, последней цифры года изготовления – Z.

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пульта управлении локального ПУЛ "Спектр" требованиям технических условий ТУ 4372-067-23072522-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации ПУЛ – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

  - ПУЛ, у которого во время гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям технических условий, безвозмездно ремонтируется или заменяется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65, АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

16.11.06