ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ

ЕМКОСТНЫЙ ИО305-5 "Вернисаж"

Руководство по эксплуатации

ЯЛКГ.425121.003 РЭ

ПАТЕНТ № 52225

Содержание

1 Описание и работа извещателя	3

1.1 Назначение извещателя	3

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Состав извещателя	7

1.4 Устройство и работа	8

2 Эксплуатационные ограничения	9

3 Подготовка извещателя к использованию	10

3.1 Особенности подготовки извещателя к использованию	10

3.2 Указания по монтажу извещателя	11

4 Использование извещателя	13

4.1 Порядок контроля чувствительности	13

4.2 Порядок включения и выключения извещателя	14

4.3 Меры безопасности	14

4.4 Перечень возможных неисправностей	15

5 Техническое обслуживание извещателя	16

5.1 Общие указания	16

5.2 Порядок технического обслуживания извещателя	17

5.3 Проверка технического состояния извещателя	18

6 Хранение	19

7 Транспортирование	20

Приложение А Внешний вид БО	21

Приложение Б Расположение ЧЭ за картиной	22

Приложение В Установка отвертки для снятия крышки	23

Приложение Г Размеры крепежных отверстий	24

Приложение Д Типовая схема подключения извещателя	25

Приложение Е Подключение без заземления	26

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, правилами монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования извещателя охранного поверхностного емкостного ИО305-5 "Вернисаж" (в дальнейшем  извещатель).

К работам по монтажу, регулировке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Перед установкой извещателя на объекте необходимо внимательно изучить эксплуатационные ограничения по разделу 2.

## Описание и работа извещателя

### Назначение извещателя

    - Извещатель предназначен для охраны картин в местах их экспозиции, в том числе в период доступа посетителей, или для охраны металлических предметов типа шкафов, сейфов и т.п. Извещатель состоит из чувствительного элемента (ЧЭ) и блока обработки (БО).

При охране картин ЧЭ являются электропроводящие экраны, размещенные за картинами и соединяющиеся между собой линией, подключенной к БО. При охране сейфов и шкафов ЧЭ являются сами металлические предметы. В данном варианте охрана предметов также организуется их последовательным соединением с БО.

Извещатель выдает извещение о тревоге путем размыкания выходных контактов исполнительного реле при приближении или попытке прикосновения нарушителя к охраняемому предмету.

Количество охраняемых предметов зависит от электрической емкости ЧЭ, конструктивных особенностей помещения и уточняется при настройке извещателя после монтажа.

    - Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В и амплитудой пульсаций не более 0,1 В. Рекомендуется использовать блок питания МБП-12 СПНК.436531.001ТУ или любой другой с характеристиками не хуже указанных.

    - Устойчивость к климатическим воздействиям окружающей среды извещателя - исполнение УХЛ-3 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С и с относительной влажностью воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в закрытых помещениях.

    - Обработка сигнала в извещателе цифровая - на основе микропроцессора. В извещателе предусмотрен автоматический контроль его работоспособности при включении напряжения питания.

    - Извещатель по ГОСТ 27.003-90 относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, стареющим, ремонтируемым на предприятии-изготовителе, обслуживаемым, контролируемым перед применением.

Пример записи обозначения извещателя при заказе и в документации другой продукции:

"Извещатель охранный поверхностный емкостный ИО305-5 "Вернисаж" ЯЛКГ.425121.003 ТУ".

### Технические характеристики

    - Максимальное значение емкости ЧЭ, совместно с соединительными проводами, составляет 5000 пФ.

    - Извещатель имеет чувствительность, обеспечивающую формирование извещения о тревоге при:

а) приближении нарушителя со скоростью от 0,1 до 3,0 м/с к охраняемой картине (металлическому предмету) с площадью ЧЭ cо стороны подхода не менее 0,8 м2 на расстояние до 0,25 м;

б) касании нарушителем полотна охраняемой картины (металлического предмета) на время не менее 2 с.

    - Извещатель помехоустойчив (не выдает извещение о тревоге) к суточным изменениям емкости ЧЭ в пределах 60 %.

    - Извещатель не выдает извещение о тревоге при:

а) перемещении группы посетителей (не более трех) на расстоянии не менее 1,0 м от ЧЭ с площадью 0,8 м2;

б) воздействии УКВ излучения в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 3,0 м от БО и ЧЭ.

    - Извещатель формирует извещение "Тревога" размыканием контактов исполнительного реле и включением светового индикатора на время не менее 2 с при перемещении нарушителя по 1.2.2.

    - Извещатель формирует извещение "Неисправность" размыканием контактов исполнительного реле и включением светового индикатора на весь период времени до устранения неисправности в следующих случаях:

а) при обнаружении неисправности в режиме автоматического контроля работоспособности;

б) при снижении напряжения питания до (9,0  0,4) В;

в) при емкости ЧЭ более 5000500 пФ;

г) при коротком замыкании соединительных проводов;

д) при обрыве соединительных проводов;

е) при обрыве заземляющих проводов.

    - Извещатель выдает извещение о несанкционированном вскрытии крышки на величину, обеспечивающую доступ к органам управления и контактам соединительной колодки.

    - Извещения о тревоге, неисправности и несанкционированном вскрытии выдаются размыканием контактов, позволяющих коммутировать ток до 150 мА постоянного или действующего значения переменного тока при напряжении до 100 В.

    - В извещателе предусмотрена  возможность отключения светового индикатора.

    - Извещатель сохраняет работоспособность (соответствует требованиям 1.1.2) в диапазоне питающих напряжений от 9,5 до 16,0 В.

    - Ток, потребляемый извещателем от источника питания в дежурном режиме и в режиме "Тревога", не более 20 мА при напряжении питания (12,0  0,5) В.

    - Время технической готовности извещателя к работе после включения питания не более 60 с. При этом контакты исполнительного реле шлейфа сигнализации разомкнуты, индикатор  включен на время до перехода извещателя в дежурный режим.

    - Время восстановления извещателя в дежурный режим после  выдачи извещения о тревоге не более 10 с.

    - Конструкция извещателя обеспечивает защиту от проникновения внешних твердых предметов диаметром более 1 мм и вредного воздействия в результате проникновения воды путем вертикального каплепадения (степень защиты оболочки IP 41 по ГОСТ14254-96).

    - Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

а) температуры окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 С;

б) относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 С, без конденсации влаги.

    - Извещатель не выдает извещение о тревоге при испытаниях по ГОСТ Р 50009-2000 при воздействии:

а) импульсных помех по цепям питания и шлейфа сигнализации по методу УК 1 с характеристиками для третьей степени жесткости; по методу УК 2 с характеристиками для второй степени жесткости;

б) электростатических разрядов по методу УЭ 1 с характеристиками для второй степени жесткости;

в) радиочастотных электромагнитных полей по методу УИ 1 с характеристиками для второй степени жесткости.

    - Среднее  время наработки на отказ извещателя при работе в дежурном режиме не менее 60000 ч, что соответствует вероятности безотказной работы не менее 0,98 за 1000 ч.

    - Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложной тревоге, не более 0,02 за   1000 ч.

    - Средний срок службы извещателя до не менее 8 лет.

    - Габаритные размеры БО не более 907545 мм.

    - Масса извещателя без ЧЭ не более 0,1 кг.

    - Информативность извещателя равна четырем, что подтверждается выдачей четырех видов извещений:

- "Норма" - контакты цепей шлейфа сигнализации и контроля несанкционированного вскрытия замкнуты, световой индикатор не включен;

- "Тревога" - контакты исполнительно реле шлейфа сигнализации размыкаются, световой индикатор включается на время не менее 2 с;

- "Неисправность" - контакты исполнительно реле шлейфа сигнализации разомкнуты постоянно, световой индикатор работает  в режимах, соответствующих возникшим неисправностям по 1.2.6:

1) включен постоянно [1.2.6а)], [1.2.6е)];

2) включается на время (1,0  0,1) с; период (2,0  0,2) с [1.2.6б)];

3) включается один раз на время (0,20  0,05) с; период (3,0  0,3) с [1.2.6в)];

4) включается два раза с длительностью каждого включения (0,20  0,05) с; время между включениями (0,20  0,05) с; период (3,0  0,3) с [1.2.6г)];

5) включается три раза с длительностью каждого включения (0,20  0,05) с; время между включениями (0,2  0,05) с; период (3  0,3) с [1.2.6д)];

- "Вскрытие" - контакты цепи шлейфа контроля несанкционированного вскрытия разомкнуты.

    - Извещатель формирует команду на включение звукового оповещателя (ЗО) после окончания извещения о тревоге замыканием цепи, позволяющей коммутировать ток до 100 мА при напряжении до 50 В, на время (10±1) с.

    - Извещатель формирует команду на включение видеокамеры после окончания извещения о тревоге замыканием цепи, позволяющей коммутировать ток до 150 мА при напряжение до 100 В, на время (10±1) с.

    - Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - Конструктивное исполнение извещателя в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60065-2002 обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

    - Электрическая изоляция между клеммами питания и клеммами "ШС", клеммами питания и клеммами "ВК", клеммами питания и клеммами "ВСКР" в соответствии с ГОСТ 12997-84 выдерживает в течение 1 мин без пробоя или поверхностного перекрытия действия испытательных напряжений синусоидальной формы частотой 50 Гц, амплитудой 500 В в нормальных условиях и 300 В при относительной влажности 98 % и температуре 25 °С.

    - Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами "ШС", клеммами питания и клеммами "ВК", клеммами питания и клеммами "ВСКР", по ГОСТ 12997-84 не менее:

-  в нормальных условиях  5 МОм;

-  при повышенной температуре окружающей среды  1 МОм;

-  при относительной влажности 98 % и температуре 25 С  0,2 МОм.

### Состав извещателя

1.3.1 Комплект поставки извещателя соответствует указанному в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425121.002 | Извещатель охранный поверхностный емкостный ИО305-5 "Вернисаж" в составе: |  |
| СПНК.304561.002 | ЧЭ | 1 шт.* |
| СПНК.425161.001 | БО | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Шуруп универсальный 4´20 | 2 шт. |
| ОЖО.476.173 ТУ | Резистор С2-33Н-0,25-30 кОм ±5 % | 1 шт. |
| СПНК.754431.034 | Извещатель охранный поверхностный емкостный ИО305-5 "Вернисаж". Памятка по применению | 1 экз. |
| ЯЛКГ.425121.003 РЭ | Извещатель охранный поверхностный емкостный ИО305-5 "Вернисаж". Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| ЯЛКГ.425121.003 ПС | Извещатель охранный поверхностный емкостный ИО305-5 "Вернисаж". Паспорт | 1 экз. |
| _______________________  Поставляется по заказу потребителя при охране картин |  |  |

### Устройство и работа

    - БО выполнен в пластмассовом корпусе, имеющем съемную крышку, фиксируемой защелкой. Для удобства открывания крышки с помощью инструмента (отвертки) на корпусе имеются упоры. БО устанавливается на стене или в углу помещения. Внешний вид БО, со снятой крышкой, приведен в приложении А на рисунке А.1. На плате (приложение А, рисунок А.2) расположена соединительная колодка, предназначенная для подсоединения проводов питания (клеммы "+", ""), шлейфа сигнализации (клеммы "ШС"), ЧЭ (клеммы "ЧЭ", ""), ЗО (клеммы " ЗО "), видеокамеры (клеммы "ВК") и шлейфа контроля несанкционированного вскрытия (клеммы "ВСКР").

На плате расположены светодиодный индикатор, перемычка отключения индикатора "И", перемычка отключения проверки целостности соединительных линий "ОЭ", перемычки регулировки чувствительности "Ч1" и "Ч2", кнопка вскрытия.

Для ввода проводов в задней стенке корпуса имеются вскрываемые отверстия.

На обратной стороне платы находятся процессор и экран, за которым расположен генератор задающей частоты

    - ЧЭ являются электропроводящие экраны, размещенные за картинами на подрамнике или стене и по размеру соизмеримые с размерами картин, либо сами металлические предметы, подключенные к БО.

Расположение ЧЭ за картиной показано в приложении Б.1.

    - Принцип действия извещателя основан на регистрации изменения электрической емкости. ЧЭ имеет собственную емкость относительно "земли", которая включена в частотный контур генератора БО. Изменение емкости ЧЭ вызывает изменение частоты генератора. Под действием климатических условий происходит "медленное" изменение емкости ЧЭ по отношению к "земле". Более "быстрое" изменение происходит при приближении или прикосновении к ЧЭ нарушителя. Это изменение емкости выделяется и анализируется процессором.

    - После включения питания извещателя осуществляется автоматический контроль его работоспособности в течение от 10 до 15 с. При обнаружении неисправности контакты исполнительного реле не замыкаются, извещатель в дежурный режим не переходит.

При положительном прохождении теста контакты исполнительного реле замыкаются, извещатель переходит в дежурный режим. При перемещении нарушителя на определенном расстоянии от ЧЭ или при его касании, извещатель выдает извещение о тревоге путем размыкания контактов исполнительного реле на время не менее 2 с. После окончания извещения о тревоге включаются на время (10±1) с звуковой оповещатель и видеокамера, если они подключены к клеммам соединительной колодки извещателя.

1.4.5 Установка перемычки "ОЭ" отключает проверку целостности соединительных линий по наличию оконечного элемента (ОЭ) в цепи ЧЭ. Установка перемычки позволяет использовать извещатель без ОЭ в цепи ЧЭ, но в данном случае целостность линий ЧЭ не контролируется при включении питания извещателя.

## Эксплуатационные ограничения

  - Правильное размещение извещателя на объекте является основным фактором его надежной работы. ЧЭ для охраны картин должен устанавливаться таким образом, чтобы он не подвергался колебаниям, вызванным порывами ветра и сквозняками. Охраняемый металлический предмет необходимо устанавливать на полу с хорошим изоляционным покрытием. При установке сейфа на бетонных и других полах с низким сопротивлением изоляции необходимо подложить под него резиновый коврик или другой аналогичный изоляционный материал.

  - Извещатель должен быть надежно заземлен парой проводов. В качестве провода, соединяющего извещатель с заземлителем, рекомендуется использовать однопарный телефонный провод типа ТРП 20,5 или ТРВ 20,5 ТУ16.К04.005-89. Допускается использовать два монтажных провода типа НВ, НВМ, МПМ, МГШВ и другие, собранные "витой" парой. При выборе заземлителя и соединения с ним руководствоваться "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ-16).

Примечания

1 В качестве заземлителей рекомендуется использовать выводы металлических конструкций электрощитов, надежно заземленную арматуру железобетонного здания или сооружения.

2 При отсутствии на объекте заземлителей или шины заземления в их качестве могут быть использованы вкопанные в вертикальном положении в землю на глубину не менее 1,5 м стальные трубы, уголки и стержни.

3 Запрещается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горячей, холодной воды, горючих жидкостей, газов и теплоснабжения.

  - Для обнаружения недопустимого приближения нарушителя к картине или прикосновения к ней, ЧЭ должен быть расположен за картиной на подрамнике или стене. Чувствительность извещателя устанавливается переключателями Ч1 и Ч2. При этом значение установленной чувствительности должно обеспечивать выдачу извещения о тревоге при касании полотна картины. Рекомендуется устанавливать ЧЭ на подрамнике, чтобы предотвратить снятие картины с подвеса. В этом случае ЧЭ механически связан с подрамником, что повышает надежность обнаружения при попытке снять картину.

  - Участки ЧЭ между картинами должны быть недоступны посетителям экспозиции, так как прикосновение к соединительным проводам может вызвать ложную тревогу извещателя. Они должны быть размещены в участках стен (или потолка) недоступных посетителям. При невозможности выполнения указанных требований следует осуществлять соединения ЧЭ экранированным проводом.

При расположении ЧЭ на некапитальных стенах (гипсолит, дерево, тонкая кирпичная кладка) и установке высокой чувствительности извещателя возможна выдача ложной тревоги при перемещении посетителей за стеной.

  - Чувствительность зависит от размеров картин (металлических предметов). Чем больше площадь картины, тем выше чувствительность извещателя, поэтому рекомендуется охранять одним извещателем сравнимые по размерам полотна и металлические предметы.

  - Использование емкостного принципа обнаружения нарушителя требует выполнения ряда важных требований, а именно:

- наличие заземления;

- элементы ЧЭ, проводники должны быть изолированы от "земли": от стены и связанных с ней электропроводящих частей подвеса картин;

- элементы ЧЭ не должны перемещаться относительно друг друга и "земли";

- вблизи ЧЭ (не менее 0,5 м) должны отсутствовать коммуникационные линии силовой, осветительной, трансляционной и других сетей.

## Подготовка извещателя к использованию

### Особенности подготовки извещателя к использованию

    - Провести предварительный расчет количества картин (металлических предметов), которые будут охраняться одним извещателем, путем определения общей электрической емкости ЧЭ и соединительных проводов. Приближенно, емкость металлического листа, площадью 1,0 м2, установленного непосредственно на кирпичной стене, составляет от 120 до 150 пФ. Емкость листа, установленного на бетонной стене с металлической арматурой, увеличивается в полтора, два раза. Металлический сейф размером 0,50,51,1 м, установленный через гетинаксовые прокладки на линолеум, покрывающий бетонный пол, вносит емкость, примерно равную 150 пФ. Емкость соединительной линии длиной 1,0 м (при использовании кабеля РК-50) равняется 50 пФ.

Для устойчивой работы извещателя рекомендуется не превышать общую емкость ЧЭ на величину более 4500+500 пФ. Если емкость ЧЭ будет равна или больше величины 5000500 пФ, то при подаче питания извещатель не перейдет в дежурный режим, а световой индикатор будет включаться с периодом (3,0  0,3) с на время (0,20  0,05) с.

    - Выбрать способ подключения ЧЭ: с ОЭ на конце линии или без него. Установку ОЭ (резистор любого типа сопротивлением 30 кОм  5 %) производить в конце линии, соединяющей ЧЭ, в труднодоступном месте. Установка перемычки "ОЭ" в извещателе позволяет использовать его без ОЭ в цепи ЧЭ. В этом случае соединения можно производить одиночным проводом. Данный способ можно применять при охране небольшого количества картин (металлических предметов), расположенных вблизи БО. Так как в данном случае при включении питания не контролируется целостность линий ЧЭ, то необходимо проверять работоспособность извещателя экспериментальным путем: подходом к каждому охраняемому предмету, наблюдая за выдачей извещения о тревоге по световому индикатору.

    - Установить перемычки "Ч1" и "Ч2" в соответствии с выбранной чувствительностью. Ориентировочные значения чувствительности извещателя (расстояние от ЧЭ до нарушителя) в зависимости от установки перемычек "Ч1" и "Ч2" представлены в таблице 2.

Таблица 2

| "ЧЭ1" | "ЧЭ2" | Чувствительность (один человек), см | Чувствительность, (группа людей), см |
| --- | --- | --- | --- |
| Вкл | Вкл | От 20 до 30 | От 30 до 100 |
| Вкл | Выкл | От 10 до 20 | От 20 до 50 |
| Выкл | Вкл | Не более 10 | От 10 до 30 |
| Выкл | Выкл | Не более 3 | Не более 5 |
| Примечания: 1 Вкл – перемычка установлена. Выкл – перемычка не установлена. 2 Чувствительность извещателя приведена для ЧЭ площадью 0,8 м2 и с размерами 0,81,0 м |  |  |  |

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ПЕРЕМЫЧЕК "Ч1", "Ч2" ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

### Указания по монтажу извещателя

    - Определить место установки извещателя на объекте, с учетом ограничений раздела 2.

    - Проложить к месту установки извещателя электрические линии от блока питания, заземления, выдачи извещения о тревоге и защиты от несанкционированного вскрытия в соответствии с проектом на оборудование объекта.

    - Извещатель должен быть подключен к источнику постоянного тока номинальным напряжением 12 В, имеющему источник резервного питания. После включения питания извещателя необходимо проверить величину напряжения на контактах "+", "". Напряжение с учетом запаса должно быть не менее 10 В.

    - Заземление извещателя необходимо производить двухпроводной линией или "витой" парой.

    - Снять крышку, слегка надавив на ее край отверткой, установленной в один из упоров (приложение В, рисунки В.1, В.2).

    - Вскрыть крепежные отверстия корпуса БО, выбранные в соответствие с позицией установки (в углу или на стене) следующим образом:

- в нижней части корпуса – отверткой;

- на внешней стороне корпуса – ножом (приложение В, рисунок В.3);

- вскрыть выбранное окно на корпусе для ввода проводов.

    - Подготовить отверстия в стене под крепление БО в соответствие с приложением Г. Вкрутить шурупы в верхние отверстия. Ввести провода в окно корпуса.

    - Подсоединить провода к клеммам в соответствии с их маркировкой. Заземление извещателя производить в соответствии с приложением Д.

    - При использовании ЗО с питанием до 5 В, подсоединить положительный вывод к клемме "ЗО", а отрицательный - к "ЗО". При использовании ЗО с напряжением питания, отличным от 5 В, но не более 50 В, допускается подсоединять ЗО к внешнему источнику питания. При этом положительный вывод ЗО подсоединить к положительному выводу внешнего источника питания, а отрицательный – к клемме "ЗО". Отрицательный вывод внешнего источника питания необходимо соединить с клеммой "" БО.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ЗО НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 0,1 А.

    - При использовании видеокамеры положительный вывод от внешнего источника питания подключить к соответствующему контакту видеокамеры через клеммы "ВК" БО извещателя. Отрицательный вывод от источника питания непосредственно подключить к соответствующему контакту видеокамеры.

Примечание – Большинство миниатюрных видеокамер, например, фирмы КТ  С (Южная Корея), работоспособны при напряжении питания то 9,0 до 15,0 В. Ток потребления – от 100 до 150 мА.

    - Произвести монтаж ЧЭ. Типовая схема подключения ЧЭ приведена в приложении Д на рисунке Д.1. Соединение линии с элементами ЧЭ производить методом пайки или с помощью специальных контактных зажимов, например, применяемых в извещателе ИО201-1 "Фольга-С" ЯЛКГ.425119.001. Установку ОЭ производить в конце линии ЧЭ в труднодоступном месте (за картиной, сейфом).

    - Соединительные линии между элементами ЧЭ должны быть удалены от мест скопления посетителей и недоступны для касания. При невозможности выполнить данное условие необходимо производить подсоединения экранированным проводом (приложение Д, рисунок Д.2).

    - Схема соединения ЧЭ без ОЭ приведена в приложение Д на рисунке Д.3.

    - В случае отсутствия на объекте шины заземления необходимо на полу, перед охраняемым объектом, разместить металлический лист (сетку), размеры которого сравнимы с размерами ЧЭ. Выполнить подсоединения в соответствии со схемой, приведенной в приложение Е на рисунке Е.1.

При охране сейфа или металлического шкафа экран можно расположить за его задней стенкой на расстоянии от 5 до 20 см. Экран должен быть изолирован от стены и сейфа.  Однако при данном расположении экрана чувствительность извещателя уменьшается.

Например, при установке максимальной чувствительности извещение о тревоге выдается только при касании сейфа ладонью.

    - Соединительные линии и ЧЭ должны быть удалены от силовых кабелей и мест коммутации электрической сети на расстояние не менее 0,5 м. При невозможности выполнить данное условие, необходимо производить подсоединение к ЧЭ экранированным проводом и использовать дополнительный заземленный экран между ЧЭ и проводами сети (приложение Е, рисунок Е.2).

    - Ввести провода ЧЭ в окно корпуса и подключить их к клеммам "" и "ЧЭ".

    - Зафиксировать БО шурупами и закрыть крышку.

## Использование извещателя

### Порядок контроля чувствительности

    - Извещатель поставляется с предприятия-изготовителя с установленной максимальной чувствительностью. Установить перемычки "Ч1" и "Ч2" в соответствии с рекомендациями 3.1.1, 3.1.3.

    - Включить питание извещателя. Функционирование извещателя при отсутствии неисправностей приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Режим работы извещателя | Состояние светового индикатора | Состояние контактов "ШС" | Состояние контактов "ВК" | Состояние ЗО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включение | Включен на 105 с | Разомкнуты | Разомкнуты | Выключен |
| Дежурный режим | Выключен | Замкнуты | Разомкнуты | Выключен |
| Извещение о тревоге | Включен на 3 с | Разомкнуты на 3 с | Замкнуты на (10±1) с | Включен на (10±1) с |

    - Контроль соответствия чувствительности извещателя при охране картин (металлических предметов) в местах их дислокации, проводить с учетом рекомендаций по 3.1.1, 3.1.3, следующим образом:

а) испытателю включить питание извещателя, встать по линии, перпендикулярной проекции ЧЭ на пол, на расстояние 3+1 м от ЧЭ и по выключению светового индикатора контролировать выход извещателя в дежурный режим;

б) испытателю начать движение к ЧЭ со скоростью от 0,1 до 0,3 м/с;

в) испытателю следить за состоянием светового индикатора и при его включении прекратить движение;

г) измерить расстояние от точки, в которой находился испытатель в момент выдачи извещения о тревоге, до места расположения ЧЭ. Расстояние отсчитывать от груди испытателя.

    - Контроль помехоустойчивости извещателя к проходу группы посетителей вдоль ЧЭ, при установленной чувствительности  в соответствие с 4.1.3, проводить следующим образом: группе испытателей в составе трех, четырех человек пройти вдоль ЧЭ со скоростью от 0,3 до 0,5 м/с на расстоянии не менее 1 м. Расстояние отсчитывать от плеча испытателя до места расположения ЧЭ. Извещатель не должен выдавать извещение о тревоге.

Испытателям передвигаться друг за другом на расстояниях не более 
0,3+0,1 м.

    - Включить и выключить освещение в помещении, в котором размещен ЧЭ. Извещатель не должен выдавать извещение о тревоге.

    - Подключить и отключить бытовые приборы, находящиеся в данном помещении, к сетевым розеткам. Извещатель не должен выдавать извещение о тревоге.

    - Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) при выдаче извещения "Тревога" и при вскрытии крышки извещателя.

    - Выключить питания извещателя.

### Порядок включения и выключения извещателя

    - Обеспечить отсутствие посетителей вблизи охраняемых картин (металлических предметов).

    - Включить питание извещателя не менее чем за 60 с до сдачи объекта под охрану.

    - Сдать объект под охрану в соответствии с установленной на данном учреждении инструкцией.

    - Снять объект с охраны в соответствии с установленной на данном учреждении инструкцией.

    - Выключить питание извещателя.

### Меры безопасности

    - Общие требования

При монтаже и эксплуатации извещателя необходимо соблюдать:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ-16);

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТР Р М-016-2001;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя, утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.03 №6;

К эксплуатации извещателя допускаются лица изучившие настоящее РЭ, имеющие удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

При работе с электроинструментами необходимо соблюдать требования
ГОСТ 12.2.013.0-91.

    - Защита от поражения электрическим током

Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Дополнительная защита человека от поражения электрическим током обеспечивается за счет конструкции оболочки извещателя (IP41 по ГОСТ 14254-96).

### Перечень возможных неисправностей

    - Возможные неисправности извещателя и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания не включается световой индикатор, извещатель в дежурный режим не переходит | Отсутствует напряжение питания на клеммах "+" и "" соединительной колодки Не соблюдена полярность при подключении проводов питания | Проверить исправность линии питания и блок питания Проверить полярность подключения проводов питания |
| Не замыкается шлейф извещения о несанкционированном вскрытии | Неплотно закрыта крышка | Плотно закрыть крышку |
| Выдается извещение о тревоге при включении освещения или при подключении бытовых приборов в розетки | ЧЭ расположен вблизи сетевых проводов | Определить место прохождения сетевых проводов и установить защитный экран в соответствие с 3.2.15 |

    - По истечении времени 10+5 с с момента включении питания извещателя, может наблюдаться непрерывное или прерывистое включение светового индикатора. По таблице 5 определить тип неисправности и принять меры к их устранению.

Таблица 5

| Тип неисправности | Состояние светового индикатора |  | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрыв линии заземления | Включен постоянно |  | Восстановить линию заземления |
| Неисправен извещатель | Включен постоянно |  | Демонтировать извещатель с объекта и отправить в ремонт |
| Напряжение питания менее (9,0±0,4) В | Включается на 1 с с периодом 2 с |  | Устранить потери в линии питания |
| Емкость ЧЭ превышает значение 5000+500 пФ | Включается один раз на время 0,2 с с периодом 3 с |  | Уменьшить количество охраняемых картин (металлических предметов) |
| Замыкание линии ЧЭ | Включается два раза на время 0,2 с с периодом 3 с. Время между включениями - 0,2 с |  | Устранить замыкание |
| Обрыв линий ЧЭ |  | Включается три раза на время 0,2 с с периодом 3 с. Время между включениями - 0,2 с | Устранить обрыв |

    - При всех неисправностях, указанных в таблице 5, контакты "ШС" и "ВК" находятся в разомкнутом состоянии, ЗО – выключен.

## Техническое обслуживание извещателя

### Общие указания

    - Техническое обслуживание извещателя осуществляется в соответствии с Приказом МВД России № 35 от 31 января 1994 г. и Приложением к нему: "Наставление по технической эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации подразделениям вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации".

    - Техническое обслуживание извещателя проводится со следующей периодичностью:

- в объеме регламента № 1 – один раз в месяц;

- в объеме регламента № 2 – при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 сут.

    - Последовательность и объем работ приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Вид технического обслуживания | Наименование и объем работ | Методика проведения |
| --- | --- | --- |
| Регламент № 1 | Внешний осмотр и чистка извещателя Проверка работоспособности извещателя на объекте | 5.2.1 5.2.2 |
| Регламент № 2 | Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю Проверка напряжения питания Проверка помехоустойчивости | 5.2.3 5.2.4 5.2.5 |

    - При техническом обслуживании извещателя соблюдать требования техники безопасности, приведенные в подразделе 4.3.

### Порядок технического обслуживания извещателя

    - При внешнем осмотре извещателя убедиться в отсутствии механических повреждений. Протереть наружную поверхность БО сухой хлопчатобумажной тканью.

    - Проверку работоспособности извещателя производить по 4.1.

Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.

    - Проверку надежности соединений производить при выключенном питании извещателя и снятой крышке. Проверить механическую надежность крепления проводов в соединительной колодке извещателя. При необходимости затянуть отверткой винты крепления проводов соединительной колодки. Проверить механическую надежность крепления проводов с ЧЭ. При необходимости затянуть отверткой винты крепления проводов в месте соединения линии с ЧЭ (провести пайку, заменить зажим в зависимости от способа соединения).

    - Проверку напряжения питания проводить следующим образом:

- снять крышку БО;

- включить питание извещателя;

- измерить напряжение прибором комбинированным на головках крепежных винтов клемм "+" и "" соединительной колодки.

- выключить питание извещателя и установить на место крышку.

Если измеренное напряжение не соответствует требованиям 3.2.3, устранить неисправность.

    - Проверку помехоустойчивости извещателя проводить по 4.1.5, 4.1.6.

### Проверка технического состояния извещателя

    - Проверку технического состояния извещателя необходимо проводить при его поступлении с предприятия-изготовителя в подразделения вневедомственной охраны с целью оценки работоспособности и выявления дефектов.

Проверка производится инженерно-техническим персоналом, обслуживающим технические средства охранно-пожарной сигнализации и осуществляющим входной контроль.

    - Технические требования и перечень проверок технического состояния приведены в таблице 7.

Несоответствие извещателя хотя бы одному техническому требованию таблицы 7 является основанием для отбраковки.

Таблица 7

| Наименование проверок | Длительность проверки, мин | Методика проверки | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка комплектности | 3 | 5.3.3 | Соответствие требованиям таблицы 1 |
| Проверка внешнего вида | 3 | 5.3.4 | Отсутствие механических повреждений |
| Проверка прохождения теста автоматического контроля | 5 | 5.3.5 | Через время не более 60 с после включения питания – выход в дежурный режим |
| Проверка работоспособности | 5 | 5.3.6 | Выдача извещения о тревоге при подходе испытателя к ЧЭ |
| Проверка времени выдачи извещения о тревоге | 5 | 5.3.7 | Длительность извещения о тревоге должна быть не менее 2 с |

    - Проверку комплектности производить сличением с данными таблицы 1.

    - Проверку внешнего вида проводить следующим образом:

а) осмотреть корпус БО, убедиться в отсутствии механических повреждений;

б) снять крышку, убедиться в отсутствии механических повреждений соединительной колодки, светового индикатора, кнопки контроля вскрытия.

    - Проверку прохождения автоматического контроля работоспособности извещателя проводить следующим образом:

а) подключить провода питания извещателя к клеммам "+" и "" соединительной колодки;

б) подключить прибор комбинированный Ц4341 или аналогичный в режиме измерения сопротивлений к клеммам "ШС" соединительной колодки;

в) подключить провода линии заземления, соединительную линию к одному элементу ЧЭ в соответствии с приложением Д, рисунком Д.1. Если охраняется металлический предмет, то в качестве ЧЭ используется сам предмет.

г) включить питание извещателя и наблюдать за состоянием прибора комбинированного. Прибор должен регистрировать размыкание цепи;

д) через время не более 60 с после включения питания прибор должен регистрировать замыкание цепи.

Замыкание цепи свидетельствует об окончании прохождения теста автоматического контроля и исправности извещателя.

    - Проверку работоспособности извещателя проводить следующим образом:

а) установить ЧЭ размером 0,81,0 м на стене помещения. Расстояние от нижнего края ЧЭ до пола должно быть (1,2±0,1) м. Изолировать ЧЭ от стены. В помещении не должно быть металлических предметов с площадью поверхности, превышающей 2,0 м2 на расстоянии до 3,0 м от ЧЭ извещателя;

б) проверку работоспособности извещателя производить по 4.1.3а)-4.1.3в);

в) при охране металлического предмета (сейфа) проверку проводить по 5.3.6а), 5.3.6б).

    - Проверку времени выдачи извещения о тревоге производить следующим образом:

а) выполнить операции по 4.1.3а)-4.1.3в);

б) второму испытателю включить секундомер в момент размыкания цепи "ШС". Выключить секундомер в момент замыкания цепи "ШС". Время должно быть не менее 2 с.

## Хранение

  - Хранение извещателя в транспортной таре на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 1515069 (Отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха. Температура в помещении от плюс 5 до плюс 40 °С).

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Извещатели в транспортной таре должны храниться не более 3 месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

  - При хранении более 3 месяцев извещатели должны быть освобождены от транспортной тары.

## Транспортирование

  - Извещатели в транспортной таре следует транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в крытых железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах судов и т.д.).

При транспортировании извещателей необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на различных видах транспорта.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 1515069 (Диапазон изменения температур от минус 50 0С до плюс 50 °С при воздействии атмосферы любых типов и  влажности окружающего воздуха  до 98 % при температуре 35 С. Механические воздействия при транспортировании не должны превышать транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в мин в течение 2 ч или 15000 ударов с тем же ускорением).

# Приложение А
Внешний вид БО

(обязательное)

2

3

1

1  крышка; 2  корпус; 3  печатная плата с элементами.

Рисунок А.1 – Внешний вид БО

2

6

7

8

5

1

3

4

1, 2 – перемычки установки чувствительности "Ч1" и "Ч2"; 3 – светодиодный индикатор; 4 – соединительная колодка; 5 – крепежные отверстия; 6 – перемычка отключения индикатора "И"; 7 – перемычка "ОЭ"; 8 – отверстия для ввода проводов.

Рисунок А.2 – Расположение основных элементов

# Приложение Б
Расположение ЧЭ за картиной

(справочное)

К следующей

картине

Холст

К клемме «ЧЭ»

К клемме «
 »

Рама

Подрамник

Зажим

Линия

ЧЭ

# Приложение В
Установка отвертки для снятия крышки

(справочное)

Рисунок В.1 – Установка отвертки

Рисунок В.2 – Снятие крышки Рисунок В.3 – Вскрытие окна ножом # Приложение Г Размеры крепежных отверстий (справочное)

# Приложение Д
Типовая схема подключения извещателя

(справочное)

Картина

ЧЭ

Соединительная колодка Линия заземления Соединительная линия ОЭ Рисунок Д.1 – Типовая схема подключения ЧЭ

Рисунок Д.2 – Подключение экранированным проводом

Рисунок Д.3 – Подключение без ОЭ

# Приложение Е
Подключение без заземления

(справочное)

Картина

ЧЭ

Металлический лист

Картина

Рисунок Е.1 – Подключение без заземления

Дополнительный

экран

Картина

ЧЭ

Рисунок Е.2 – Установка дополнительного экрана

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

22.03.06