Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

# БЛОК  РЕЛЕ  БР16

# Руководство по эксплуатации

# ЦКДИ.468361.014 РЭ

Содержание

1	 Описание и работа							3

1.1 Назначение 								3

1.2 Технические характеристики						3

1.3 Состав 							 		4

1.4 Устройство и работа							4

1.5 Установка		 							4

1.6 Маркировка								5

2  Устройство и работа составных частей				6

3  Использование по назначению					7

3.1 Подготовка к использованию						7

3.2 Замена БР16								7

4 Текущий ремонт 								8

5  Хранение									9

6 Транспортирование							9

Приложение	А  Внешний вид БР16					10

Приложение Б  Установка БР16						11

Приложение В  Схема подключения БР16				12

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципе действия, комплектности блока реле БР16.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

    - Блок реле БР16 ЦКДИ.468361.014 (далее - БР16) предназначен для коммутации  цепей управления внешних устройств с гальванической развязкой.

1.1.2  Габаритные размеры БР16 не более 105 х 90 х 67 мм

1.1.3  Масса БР16 не более - 0,2 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации БР16  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. БР16 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Программно - управляемый  обмен  данными  с  центральной  аппаратурой (КЦ-М2, КЦ-М6.1, КЦ-М6.2) по магистральному интерфейсу RS-485.

Примечание -   Длина линии связи канала RS-485 - до 5 км.

1.2.2 Количество  коммутируемых цепей управления внешних устройств –16 Примечания

1 Коммутируемое  напряжением до 30 В

2 Коммутируемый  ток до 1 А.

1.2.3 Индикация наличия питания

1.2.4  Питание БР16 от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность не более 2 Вт.

1.3	Состав

1.3.1	Состав  БР16 представлен  в таблице 1.1

### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок реле БР16 | ЦКДИ.468361.014 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468361.014 РЭ | N* | * Количество N определяется заказчиком, но не менее 1 шт. для партии до 5 изделий |
| Формуляр | ЦКДИ.468361.014 ФО | 1 |  |

  - Устройство и работа

1.4.1 В основе работы БР16 лежит принцип  программно-аппаратного управления устройствами КНУ.У.

1.4.2 Режимы  и  тактика работы БР16 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микроконтреллера АТ 90S8515.

1.4.3 Конструктивно БР16 состоит из основания корпуса В 65 04112, на котором установлена плата реле БР16  ЦКДИ.468361.015 и корпуса ЦКДИ.735214.240.

На передней панели корпуса установлены светодиод, предохранитель и микротумблер МТ1 для включения БР16.

1.4.4 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением проводов к контактам колодок 1-37, установленных на плате БР16 (смотри приложение В)

1.5	Установка

    - БР16 устанавливают на несущую рейку типа DIN35.

1.5.2 Количество БР16, устанавливаемых на рейку, длина рейки и места расположения реек определяются проектом. Рейка в комплект ПЗУ не входит, заказывается самостоятельно в соответствии с проектом.

1.6  Маркировка

1.6.1 Маркировка  БР16 выполнена на основании, приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

2  Устройство и работа составных частей

2.1	Плата реле БР16

    - Функции платы реле БР16:

-     обмен информацией по каналу RS-485;

-    коммутация 16 реле по   управляющим  сигналам    микроконтроллера АТ 90S8515;

- поддержка аппаратного  Watchdog.

3 Использование по назначению

3.1 Подготовка  к использованию

3.1.1 При  работе с БР16 соблюдать меры безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75  с заземлением по ГОСТ 12.1.030-81.

3.1.2	Ориентирование БР16 согласно проекту.

3.1.3	Описание по включению, настройке и работе БР16:

- перед монтажом БР16 установить его адрес (системный номер) согласно проекту с помощью внутрисхемного программатора AS1 фирмы «ARGUSSOFT» или стенда проверки БР16  ЦКДИ.442241.045;

- подключить БР16 к каналу RS-485 и сети постоянного тока в соответствии с приложением В;

4 	Текущий ремонт

4.1	Общие указания

При ремонте БР16 необходимо соблюдать правила техники безопасности

обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

  - Возможные неисправности БР16 и способы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Не светится светодиод | Нет напряжения питания | Заменить предохранитель и проверить сеть питания |  |
| 2 Не коммутиру- ются цепи управления | Нет обмена по интерфейсу RS-485 | Проверить линию связи |  |

4.3 В случае выхода БР16 из строя заменить его на исправный из ЗИПа.

4 Хранение

БР16 должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование БР16 должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от

минус 50 до  плюс 50 С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.