#### ОКП  70 3158

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный конструктор

# по направлению

# ___________  А.Н.Румакин

# “____”  ___________  2001

# БЛОК   БСЧ1

# Руководство по эксплуатации

# ЦКДИ.425323.008 РЭ

2001

Содержание

1	Описание и работа							3

1.1 Назначение 								3

1.2 Технические характеристики						3

1.3 Состав изделия						 		4

1.4 Устройство и работа БСЧ1						4

1.5 Установка блока БСЧ1							5

1.6 Маркировка								6

2  Устройство и работа составных частей				6

3  Использование по назначению					6

3.1 Подготовка изделия к использованию				6

3.2 Использование изделия						8

3.3 Замена изделия								8

4  Хранение									9

5 Транспортирование							9

Приложение	А  Внешний вид блока  БСЧ1				10

Приложение Б  Установка блока БСЧ1				12

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципах действия, комплектности  блока БСЧ1.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

- Блок  БСЧ1 ЦКДИ.425323.008 (далее по тексту БСЧ1)  предназначен  для  считывания  информации с карт  "PROXIMITY"  и  передачи  ее по  интерфейсу    концентраторам датчиков КД4, КД5 (далее по тексту КД4, КД5).

1.1.2  Габаритные размеры БСЧ1 – 76 х 115 х 23,5  мм.

1.1.3  Масса БСЧ1 не более - 0,18 кг.

    - По   условиям    эксплуатации    БСЧ1     относится    к         группе В2

ГОСТ12997-84 для отапливаемых помещений в интервале температур от плюс 5С до плюс 40°С и относительной влажности 75% при температуре 30°С и более низких температурах без концентрации влаги.

1.2	Технические характеристики

1.2.1  Программно-управляемый обмен данными  КД4 и КД5 по локальному интерфейсу  RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (БСЧ1), подключаемых к одному локальному интерфейсу - до 8.

1.2.2	Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.3	Считывание информации с карт "PROXIMITY" .

1.2.4	Управление светозвуковой индикацией на считывателе карт "PROXIMITY" .

1.2.5	Программное тестирование аппаратных средств.

1.2.6	Изменение функциональных возможностей БСЧ1 путем замены программного обеспечения.

1.2.7	Питание БСЧ1 - от сети постоянного тока напряжением (6,5  1,0) В.

Мощность потребления не более - 0,7 Вт.

1.3	Состав изделия

1.3.1	Состав БСЧ1 представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | ## Обозначение | Кол. | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок БСЧ1 | ЦКДИ.425323.008 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.008 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.425323.008 ПС | 1 |  |

  - Устройство и работа  БСЧ1

1.4.1	В основе работы БСЧ1 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами БСЧ1.

1.4.2	Режимы и тактика работы БСЧ1 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора 89С2051. Тактовая частота  11,059 МГц.

    - Конструктивно БСЧ1 состоит из установленных на основании считывателя и платы БСЧ1 (таблица 1.2). Внешний вид БСЧ1 приведен в приложении А.

Таблица 1.2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.301413.047 | 1 |  |
| Считыватель | ASR - 605 | 1 |  |
| Плата БСЧ1 | ЦКДИ.467472.005 | 1 |  |

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.5	Установка блока БСЧ1

1.5.1 Блок БСЧ1 устанавливать на высоте 1400 мм от пола.

1.5.2 Для избежания ложного срабатывания блок БСЧ1 должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от другого блока БСЧ1 или какого  либо  устройства,  содержащего  в  своем  составе  считыватели  ASR–603, ASR–605, при этом надо так же учитывать устройства установленные на обратной стороне стены или перегородки.

1.5.3 Установку блока БСЧ1 производить по варианту 1или 2:

а) вариант 1:

- в строительной конструкции на месте расположения БСЧ1 для укладки соединительных проводов выполнить нишу или установить закладную коробку, минимальные размеры которой должны быть: 30мм ( 30х30мм), глубина 40мм, но не превышающие размеры окна в планке (смотри приложение Б);

- на строительную конструкцию установить планку (из комплекта монтажных частей БСЧ1), при этом использовать 2 отверстия 4,8мм;

-  снять с БСЧ1 крышку считывателя;

-  соединить провода согласно таблице 1.3:

Таблица 1.3

| Маркировка провода | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | А (локальный интерфейс) |
| 2 | В (локальный интерфейс) |
| 3 | Общ.лмг |
| 4 | +7B |

- установить БСЧ1 на планку с помощью 2-х винтов М3 (из комплекта монтажных частей БСЧ1);

-  установить крышку считывателя на БСЧ1.

б) вариант 2:

-  в строительной конструкции на месте расположения БСЧ1 установить коробку КП-04 ТУ 16-536.162-75 или аналогичную с габаритами и присоединительными размерами, соответствующими указанным в приложении Б.

-  установить на коробку КП-04 планку c помощью двух потайных винтов М3 (из комплекта монтажных частей БСЧ1).

-  остальное - смотри вариант 1.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка  БСЧ1 выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

2  Устройство и работа составных частей

2.1	Плата  БСЧ1

2.1.1	Функции платы БСЧ1:

- прием кода карточки от считывателя, управление звуковым преобразователем и двухцветным индикатором считывателя, определение состояния датчика вскрытия;

- обмен информацией по локальному интерфейсу с КД4 или КД5;

- поддержка функционирования аппаратного Watchdog.

2.1.2	Взаимосвязь считывателя карт ‘’PROXIMITY’’ c платой БСЧ1 осуществляется посредством подпайки проводов считывателя к контактам платы БСЧ1 согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Номер контакта | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 5 | +7B | ## Питание |
| 6 | GND | ## Общий |
| 7 | BEEPER | Управление звуковым преобразователем |
| 8 | LED G | Управление зеленым индикатором |
| 9 | LED R | Управление красным индикатором |
| 10 | D1 | ‘’Wiegand” интерфейс |
| 11 | D0 |  |

3  Использование по назначению

  - Подготовка изделия к использованию

3.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При работе с БСЧ1 соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2	Ориентирование БСЧ1 согласно проекту.

3.1.3	Описание по включению, настройке и работе БСЧ1:

а) подключить БСЧ1 согласно проекту к одному из устройств  КД4 или КД5.

б) отключить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-   на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ОТКЛ;

-   внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ОТКЛ

в) отключить  КД4 или КД5 от основного интерфейса, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

-  от УКП-КД5 отсоединить основной кабель с соединителем РС4.

г) подключить специализированный тестер СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ) к  КД4 или КД5 штатным кабелем:

- к плате КД4, через телефонный соединитель;

- к УКП-КД5, через соединитель РС4

д) включить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

- на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ВКЛ;

- внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ВКЛ при этом

е)  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

ж)  на СТ войти в меню команд КД4 и выбрать «лок. адрес», при этом на дисплее СТ наблюдать сообщение:

лок АДРЕС			^

С.адрес			ХХ

Н.адрес			ХХ

:

В строке «С.адрес» первый разряд мигает.

ХХ -  произвольные цифры.

з)  снять крышку устройства, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

и) для изменения локального адреса необходимо:

- нажать кнопку «SHIFT», при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  «^»;

- ввести старый  и новый локальный адрес.

- через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

3.1.4 После завершения настройки БСЧ1:

- установить крышку устройства;

- отключить специализированный тестер СТ от  КД4 или КД5.

3.2	Использование изделия

3.2.1	Порядок контроля работоспособности БСЧ1:

-   включить питание  КД4 или КД5;

-   должен замигать красно-зеленый индикатор (режим ожидания);

-   при приближении к БСЧ1 карты “PROXIMITY” происходит ее считывание, при этом БСЧ1 выдает короткий звуковой сигнал, индикатор перестает мигать и переводится на несколько секунд в один из основных цветов (зеленый или красный);

-   по истечении этого времени индикатор снова должен замигать.

  - Замена изделия.

В случае выхода БСЧ1 из строя заменить его на исправный из ЗИПа.

4  Хранение

БСЧ1 должны храниться в упаковке в отапливаемом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей ГОСТ12997-84. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование упакованных БСЧ1 должно проводиться в крытых вагонах и кузовах, защищающих от попадания влаги, железнодорожным или автомобильным транспортом по ГОСТ12997-84.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от плюс 1 до плюс 50С.

После транспортирования изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.