#### ОКП 70 3158 4030

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный конструктор

# по направлению

# ___________  А.Н.Румакин

# “____”  ___________  2001

# БЛОК   БСЧ1.А

# Руководство по эксплуатации

# ЦКДИ.425323.012 РЭ

2001

Содержание

1	Описание и работа							3

1.1 Назначение 								3

1.2 Технические характеристики						3

1.3 Состав изделия						 		4

1.4 Устройство и работа БСЧ1.А						4

1.5 Установка блока БСЧ1.А						5

1.6 Маркировка								7

2  Устройство и работа составных частей				7

3  Использование по назначению					8

3.1 Подготовка изделия к использованию				8

3.2 Использование изделия						9

3.3 Замена изделия								9

4  Хранение									10

5 Транспортирование							10

Приложение	А  Внешний вид блока БСЧ1.А			11

Приложение Б  Установка блока БСЧ1.А				13

Приложение В  Схема подключения жгута локального		16

интерфейса RS-485 к блоку БСЧ1.А

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципах действия, комплектности  блока БСЧ1.А.

### 1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

- Блок БСЧ1.А ЦКДИ.425323.012 (далее по тексту БСЧ1.А)  предназначен  для  считывания  информации с карт  "PROXIMITY"  и  передачи  ее по интерфейсу концентраторам датчиков КД4, КД5 и аналогичным устройствам (далее по тексту КД4, КД5).

- Блок БСЧ1.А предназначен для установки в местах где возможна обработка тампоном, смоченным дезактивирующими растворами.

1.1.3  Габаритные размеры БСЧ1.А – 80 х 160 х 57 мм.

1.1.4  Масса БСЧ1.А не более - 0,35 кг.

1.1.5 По условиям эксплуатации БСЧ1.А относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. БСЧ1.А предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.1.6 Корпус  БСЧ1.А  обеспечивает  защиту от пыли, соответствующую коду IP 55 по ГОСТ 14254–96, при условии соблюдения способов установки изложенных в руководстве по эксплуатации.

1.2	Технические характеристики

1.2.1  Программно-управляемый обмен данными  КД4 и КД5 по локальному интерфейсу  RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (БСЧ1.А), подключаемых к одному локальному интерфейсу - до 8.

1.2.2	Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.3	Считывание информации с карт "PROXIMITY" .

1.2.4	Управление световой индикацией на считывателе карт "PROXIMITY" .

1.2.5	Питание БСЧ1.А от сети постоянного тока напряжением от 5,5 до 7,5 В.

Мощность потребления не более - 1,2 Вт.

1.3	Состав изделия

1.3.1	Состав БСЧ1.А представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | ## Обозначение | Кол. | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок БСЧ1.А | ЦКДИ.425323.012 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Колодка ## Прокладка ## Шайба Винт М4-6gх10.026 ОСТ95 1440-73 | ЦКДИ.687228.028 ЦКДИ.754142.115 ## ЦКДИ.754152.119 | 1 1 4 4 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.012 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.425323.012 ПС | 1 |  |

Примечание - При подводке кабеля к блоку БСЧ1.А в стальной трубе, проложенной открытым способом по поверхности стены, требуется самостоятельно заказать комплект установочный БСЧ.А   ЦКДИ. 425931.018.

  - Устройство и работа  БСЧ1.А

    - В основе работы БСЧ1.А лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами БСЧ1.А.

1.4.2	Режимы и тактика работы БСЧ1.А определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора 89С2051. Тактовая частота  11,059 МГц.

    - Конструктивно БСЧ1.А состоит из считывателя, установленного на основании, платы БСЧ1.А со светодиодным индикатором, установленной на крышке (таблица 1.2). Внешний вид БСЧ1.А приведен в приложении А.

###### Таблица 1.2

| Наименование | ## Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.735214.153 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.159 | 1 |  |
| Считыватель | ASR – 605 26 Bit Wiegand-2l Color: Beige | 1 |  |
| Плата БСЧ1.А | ЦКДИ.467472.008 | 1 |  |

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.5 Установка блока БСЧ1.А

1.5.1 Блок БСЧ1.А устанавливать на высоте 1400 мм от пола.

1.5.2 Для избежания ложного срабатывания блок БСЧ1.А должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от другого блока БСЧ1.А или какого  либо устройства, содержащего в своем составе считыватели ASR–603, ASR–605, при этом надо так же учитывать устройства установленные на обратной стороне стены или перегородки.

1.5.3 Установку блока БСЧ1.А производить по варианту 1или 2:

а) вариант 1:

- для  установки  используется  комплект  установочный  БСЧ.А ЦКДИ.425931.018. (В состав БСЧ1.А комплект установочный БСЧ.А не входит, заказывается самостоятельно);

- для подводки кабеля по поверхности строительной конструкции проложить стальную трубу. Подводку осуществлять сверху или снизу до места установки БСЧ1.А;

- для подводки использовать трубу 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75 с наружной резьбой 1”, с муфтой 25 ГОСТ 8966-75 (стальная прямая с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб);

- стыковать коробку установочную с трубой с помощью муфты;

- закрепить коробку установочную на строительной конструкции, используя 4 отверстия  5мм (крепеж в комплект не входит). Под головки крепежных изделий подложить резиновые шайбы (из комплекта монтажных частей БСЧ1.А);

- подсоединить  провода к колодке (из комплекта монтажных частей БСЧ1.А), согласно приложению В и таблице 1.3:

Таблица 1.3

| Номер провода | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | А (локальный интерфейс) |
| 2 | В (локальный интерфейс) |
| 3 | ## Общ.лмг |
| 4 | +7B |

- снять крышку с БСЧ1.А;

- установить основание БСЧ1.А на коробку установочную через прокладку с помощью 4-х винтов М4 (из комплекта монтажных частей БСЧ1.А);

- подключить колодку к плате БСЧ1.А (смотри приложение Б, вид А);

-  установить крышку БСЧ1.А.

Примечания

- В приложении Б показана установка БСЧ1.А при прокладке трубы сверху.

2 При прокладке трубы снизу коробка установочная переворачивается, остальное выполнять как при прокладке трубы сверху.

б) вариант 2:

- в строительной конструкции на месте расположения БСЧ1.А установить закладную коробку с габаритами не превышающими 60 х 105 х 40 мм;

- снять крышку с БСЧ1.А;

- установить основание БСЧ1.А через прокладку (из комплекта монтажных частей БСЧ1.А) на строительную конструкцию, используя  4 отверстия    4,2 мм на основании БСЧ1.А (крепеж в комплект не входит).

- остальное - смотри вариант 1.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка БСЧ1.А выполнена на основании, приведены надписи:

-  обозначение изделия;

-  порядковый номер;

-  дата выпуска.

2  Устройство и работа составных частей

2.1	Плата  БСЧ1.А

2.1.1	Функции платы БСЧ1.А:

- прием кода карт ‘’PROXIMITY’’  от считывателя;

- управление двухцветным индикатором;

- определение состояния датчика вскрытия;

- обмен информацией по локальному интерфейсу с КД4 или КД5;

- поддержка функционирования аппаратного Watchdog.

2.1.2	Взаимосвязь считывателя карт ‘’PROXIMITY’’ c платой БСЧ1.А осуществляется подключением проводов считывателя к колодке (под винт) платы БСЧ1.А согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Номер контакта колодки платы БСЧ1.А | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | ## Общий |
| 2 | BEEPER | Управление звуковым преобразователем |
| 3 | INT0 | ‘’Wiegand” интерфейс |
| 4 | INT1 |  |
| 5 | +7B | ## Питание |

3  Использование по назначению

  - Подготовка изделия к использованию

3.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При работе с БСЧ1.А соблюдать меры безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ 12.1.030-81.

3.1.2	Ориентирование БСЧ1.А согласно проекту.

3.1.3	Описание по включению, настройке и работе БСЧ1.А:

а) подключить БСЧ1.А согласно проекту к одному из устройств КД4 или КД5.

б) отключить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-   на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ОТКЛ;

-   внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ОТКЛ

в) отключить  КД4 или КД5 от основного интерфейса, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

-  от КД5 отсоединить кабель с соединителем РС4.

г) подключить специализированный тестер СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ) к  КД4 или КД5 штатным кабелем:

- к плате КД4 через телефонный соединитель;

- к КД5 через соединитель РС4

д) включить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

- на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ВКЛ;

- внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ВКЛ при этом

е)  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

ж)  на СТ войти в меню команд КД4 и выбрать «лок. адрес», при этом на дисплее СТ наблюдать сообщение:

лок АДРЕС			^

С.адрес			ХХ

Н.адрес			ХХ

:

В строке «С.адрес» первый разряд мигает.

ХХ -  произвольные цифры.

з)  снять крышку устройства, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

и) для изменения локального адреса необходимо:

- нажать кнопку «SHIFT», при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  «^»;

- ввести старый  и новый локальный адрес.

- через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

3.1.4 После завершения настройки БСЧ1.А:

- установить крышку устройства;

- отключить специализированный тестер СТ от  КД4 или КД5.

3.2	Использование изделия

3.2.1	Порядок контроля работоспособности БСЧ1.А:

-   включить питание  КД4 или КД5;

-   должен замигать красно-зеленый индикатор (режим ожидания);

- при приближении  к БСЧ1.А карты “PROXIMITY” происходит ее считывание, при этом, индикатор БСЧ1.А перестает мигать и переводится на несколько секунд в один из основных цветов (зеленый или красный);

-   по истечении этого времени индикатор снова должен замигать.

  - Замена изделия.

В случае выхода БСЧ1.А из строя заменить его на исправный.

4  Хранение

БСЧ1.А должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование БСЧ1.А должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 - на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.