Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

БЛОК БСЧ1.УМ

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.425323.049 РЭ

2005

Содержание

1 Описание и работа								3

1.1 Назначение 									3

1.2 Технические характеристики							3

1.3 Состав										5

1.4 Устройство и работа								6

1.5 Установка и монтаж								6

1.6 Маркировка и пломбирование						8

1.7 Упаковка										9

2 Использование по назначению						10

2.1 Эксплуатационные ограничения						10

2.2  Подготовка к использованию							10

2.3 Использование БСЧ1.УМ							10

3 Техническое обслуживание							12

3.1 Общие указания									12

3.2 Меры безопасности								12

3.3 Порядок технического обслуживания					13

3.4 Техническое освидетельствование						14

4 Хранение										15

5 Транспортирование								15

Приложение	А  Внешний вид БСЧ1.УМ					16

Приложение Б  Схема подключения канала RS-485 и питания

к БСЧ1.УМ											17

Приложение В Внешний вид БСЧ1.УМ в кожухе				18

Приложение Г Перечень средств измерения и расходных

материалов, применяемых при техническом обслуживании			20

Настоящее руководство по эксплуатации на блок БСЧ1.УМ ЦКДИ.425323.049  предназначено для изучения работы изделия и содержит сведения о тактико-технических характеристиках, комплектности  блока, правилах установки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения блока БСЧ1.УМ.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Блок БСЧ1.УМ ЦКДИ.425323.049 (далее - БСЧ1.УМ)  по своему функциональному назначению является элементом СУДОС «ЦИРКОНИЙ – М» и предназначен для выполнения процедур:

- входа–выхода персонала в помещения и внутренние зоны объекта;

- приема на охрану \ снятия с охраны внутренних и периметровых зон объекта.

1.1.2  Габаритные размеры БСЧ1.УМ – 131 х 145 х 66 м.

1.1.3 Габаритные размеры БСЧ1.УМ  в кожухе  150 х 154 х 87 мм.

1.1.4  Масса БСЧ1.УМ не более - 0,65 кг.

1.1.5 По условиям эксплуатации БСЧ1.УМ относится к изделиям группы 1.10 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. БСЧ1.УМ предназначен для  работы на улице в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 °С  и относительной влажности 98 % при температуре плюс  35 °С.

1.1.6 Блок БСЧ1.УМ относится к классу безопасности 4 согласно ОПБ 88/97 для технических средств нормальной эксплуатации, не влияющих на ядерную и радиационную безопасность.

1.2	Технические характеристики

1.2.1 Программно-управляемый обмен данными с аппаратурой СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» по магистральному интерфейсу  RS-485.

Примечание -  Длина линии связи магистрального интерфейса RS-485 - до 100 м.

1.2.2 Тип сигнала, сопровождающего считывание информации с пропуска специального типа “HID” (далее - пропуск)  - звуковой.

1.2.3 Индикация состояния БСЧ1.УМ – светодиодным индикатором.

1.2.4	Дистанционное считывание информации с пропуска при его удалении от считывателя на расстояние до 50 мм.

1.2.5 Количество  встроенных  датчиков  контроля  вскрытия  корпуса БСЧ1.УМ  -  1.

1.2.6 Количество витых пар линий связи для подключения БСЧ1.УМ к магистралям СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» - 1.

1.2.7 Сохранение данных в памяти БСЧ1.УМ после восстановления линий связи и \ или питания в случае их обрыва.

1.2.8 Сохранность данных номера (системного адреса) устройства в памяти при обрыве линий связи и отключении питания;

- 1.2.9 Время готовности устройства после включения электропитания должно быть не более 30 с.

1.2.10	Питание БСЧ1.УМ от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность не более 2 Вт.

1.3 Состав

1.3.1   Состав БСЧ1.УМ представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок БСЧ1.УМ | ЦКДИ.425323.049 | 1 |  |
| Комплект установочный в составе: Кожух Винт М4х30.01.0112 ГОСТ 10621-80 Шайба 4. 01. 0215 ОСТ 95 1462-73 . Дюбель У656У3 ТУ 36-941-79 Розетка РСГ7 ТВ с кожухом АВО.364.047 ТУ Винт из комплекта корпуса INLINE (150x150x80) 12405-070 Шайба из комплекта корпуса INLINE (150x150x80) 12405-070 Ключ из комплекта корпуса INLINE (150x150x80) 12405-070 | ЦКДИ.425911.053 ЦКДИ.301442.054 | 1 1 4 4 4 1 4 4 1 | Каталог фирмы “Prosoft” То же -II- |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.049 РЭ | * | * Количество определяется заказом |
| Паспорт | ЦКДИ.425323.049 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.080 | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

1.4.1 Внешний вид БСЧ1.УМ приведен в приложении А. Конструктивно БСЧ1.УМ состоит из основания, установленного на плате монтажной, и крышки. На крышке установлена плата БСЧ1.УМ со светодиодным индикатором, двухстрочным светодиодным индикатором, клавиатурой и считывателем. Крышка крепится к основанию винтами. Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.2 На основании БСЧ1.УМ расположена вилка РСГ7 ТВ для  подключения цепей питания  и магистрального интерфейса RS-485 к аппаратуре системы «ЦИРКОНИЙ – М» (приложение Б).

1.4.3 Для защиты от прямого попадания на лицевую панель БСЧ1.УМ (индикатор) солнечных лучей, дождя, пыли и песка предусмотрен кожух ЦКДИ.301442.054 из комплекта установочного. Кожух закрывается на ключ из комплекта  установочного.  Внешний  вид  БСЧ1.УМ в кожухе приведен в приложении В. Для крепления БСЧ2.УМ на месте эксплуатации используются  винты, шайбы, дюбели из комплекта установочного.

1.4.4	В основе работы БСЧ1.УМ лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами БСЧ1.УМ.

1.4.5	Режимы и тактика работы БСЧ1.УМ определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора  АТ MEGA 8535.

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж БСЧ1.УМ производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2 БСЧ1.УМ может устанавливаться на различного типа стены (кирпичные, бетонные, деревянные), перегородки  и другие конструкции, что определяется проектом.

1.5.3 БСЧ1.УМ размещаются в непосредственной близости от дверных проемов помещений,  дверей пропускных кабин, шлюзов,  турникетов.

1.5.4 При размещении БСЧ1.УМ непосредственно на улице, с целью защиты индикатора от прямого попадания солнечных лучей, пыли, песка и дождя, БСЧ1.УМ устанавливается в кожух из комплекта установочного. При размещении БСЧ1.УМ внутри холодных помещений,  где отсутствуют прямые солнечные лучи, пыль, песок, дождь допускается БСЧ1.УМ устанавливать без кожуха.

1.5.5 Для установки кожуха использовать винты, шайбы, дюбели из комплекта установочного.

1.5.6 Рекомендуемая высота установки от 1,3 до 1,5 м.

1.5.7  Для установки кожуха необходимо:

- подготовить установочные места в соответствии с приложением  А;

- открыть ключом дверцу кожуха (приложение В);

- установить кожух, используя четыре отверстия  6 мм  в кожухе, четыре винта М4х30,  четыре шайбы 4, и четыре дюбеля из комплекта установочного ЦКДИ.425911.053.

1.5.8 Для избежания ложного срабатывания блок БСЧ1.УМ должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от другого блока БСЧ1.УМ или какого  либо  устройства,  содержащего  в  своем  составе  считыватели  “PROXIMITY”,  при этом надо так же учитывать устройства, установленные на обратной стороне стены или перегородки.

1.5.9 Установить  БСЧ1.УМ в кожух на четыре отверстия М5, используя четыре винта и четыре шайбы из комплекта корпуса базового INLINE (150x150x80) 12405-070, входящих в комплект установочный ЦКДИ.425911.053.

1.5.10 В случае установки БСЧ1.УМ без кожуха для его крепления из комплекта установочного используются четыре винта М4х30,  четыре шайбы 4 и четыре дюбеля.

1.5.11 В зависимости от особенностей места расположения БСЧ1.УМ допускается использовать другие виды установочных и крепежных элементов без нарушения конструктивной целостности БСЧ1.УМ. Номенклатуру необходимых установочных и крепежных элементов определяет и приобретает монтажная организация.

1.5.12  Монтаж БСЧ1.УМ выполнить в соответствии с приложением Б.

1.5.13 Подключение БСЧ1.УМ к аппаратуре системы «ЦИРКОНИЙ-М» обеспечивается с использованием розетки РСГ7 ТВ с кожухом из комплекта установочного, для чего необходимо:

- взять  розетку РСГ7 ТВ с кожухом из комплекта установочного;

- снять кожух  с розетки РСГ7 ТВ;

- продеть подготовленный кабель через отверстие кожуха;

- промаркировать кабель в соответствии с приложением Б;

- припаять кабель к розетке в соответствии со схемой;

- свободное пространство кожуха розетки заполнить неэлектропроводным  герметиком.

Примечание – Марка герметика определяется при разработке проекта;

- надеть кожух на розетку;

- установить тумблер SA1 в положение ОТКЛ;

- подключить  кабель  к коробке  распределительной КР  и  к  БСЧ1.УМ в соответствии с приложением Б.

- 1.6  Маркировка и пломбирование

- 1.6.1 Маркировка

- 1.6.1.1 Маркировка  БСЧ1.УМ выполнена на табличке, размещенной на  монтажной плате БСЧ1.УМ. На табличке  приведены надписи:

- -  обозначение БСЧ1.УМ  - ЦКДИ.425323.049;

- -  заводской номер;

-  дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке.

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки.

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На БСЧ1.УМ и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика.

1.6.2.2 Расположение пломб на БСЧ1.УМ предусматривает невозможность доступа к электрорадиоэлементам.

1.7 Упаковка

1.7.1 БСЧ1.УМ упаковывается в тару из сотового полипропилена. Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.425323.049 УЧ. В тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- блок БСЧ1.УМ;

- комплект установочный;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.425323.049 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.425323.049 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры не более -180х180х180 мм.

1.7.3 Масса – не более 2,3 кг.

1.7.4 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика в предусмотренных для этого местах.

1.7.5 Перед распаковкой изделия проверить наличие пломб ОТК предприятия – изготовителя и представителя заказчика. После вскрытия упаковки проверить содержание упаковки на соответствие упаковочной ведомости и комплектность поставки на соответствие паспорту ЦКДИ.425323.049 ПС.

2  Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	При работе с БСЧ1.УМ необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с БСЧ1.УМ разрешается только после изучения настоящего руководства  по эксплуатации и эксплуатационных документов на СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М».

2.1.3 Техническое обслуживание БСЧ1.УМ осуществляется в составе системы «ЦИРКОНИЙ-М».

2.1.4 Обслуживающий персонал должен иметь III квалификационную группу для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.5 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ БСЧ1.УМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ККАБЕЛЯМИ СВЯЗИ.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Проверить правильность подключения, для чего необходимо:

- убедиться в том, что тумблер SA1 отключен и напряжение на клеммах питания КР отсутствует;

- проверить правильность выполненного монтажа;

- включить тумблер SA1;

- наблюдать перемигивание светодиодного индикатора зеленым и красным цветом;

- отключить тумблер SA1.

2.3 Использование БСЧ1.УМ

2.3.1 С помощью БСЧ1.УМ выполняется пользовательская процедура -     1.Проход   по участкам прохода (УП);

2.3.2 Порядок работы БСЧ1.УМ:

- эксплуатация БСЧ1.УМ осуществляется в составе СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» после проведения пуско-наладочных работ смонтированного комплекса;

- наблюдать мигание светодиодного индикатора зеленым и  красным цветом - (дежурный режим);

- при приближении к БСЧ1.УМ пропуска на расстояние не более 5 см происходит ее считывание, при этом БСЧ1.УМ переходит в режим ожидания,  далее в зависимости от полученной команды от СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» в один из режимов, указанных в таблице 2.1;

- по истечении 20 с или завершения процедуры прохода БСЧ1.УМ переводится в дежурный режим.

- в процессе работы БСЧ1.УМ могут возникать нештатные ситуации, определяемые программой управления CУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» и тактикой работы объекта (таблица 2.1).

Таблица 2.1

| Режим работы | Состояние |  |
| --- | --- | --- |
|  | звукового индикатора | светодиодного индикатора |
| Ожидание | Выключен | Светится постоянно желтым цветом |
| Разрешение | Прерывистый сигнал (2-3 раза в с) | Мигает зеленым цветом |
| Запрет | Короткий сигнал (1,5 с) | Светится постоянно красным цветом |
| Блокировка | Выключен | Светится постоянно красным цветом |
| Транзит | Выключен | Светится постоянно зеленым цветом |
| Вскрыта дверь | Прерывистый сигнал (устанавливается оператором) | Светится постоянно желтым цветом |

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию БСЧ1.УМ в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы БСЧ1.УМ, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Осмотр и чистка от грязи внутренних поверхностей кожуха.

3.1.2.3 Проверка внешнего состояния органов световой индикации (светодиодный индикатор).

3.1.2.4 Проверка  величины питающего напряжения.

3.1.2.5 Проверка работоспособности.

3.1.2.6 Проверка наличия и правильности заполнения паспорта о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Еженедельное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.4 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившими работу СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» и БСЧ1.УМ в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и, имеющий квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании, приведен в приложении Г.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании запрещается:

- производить замену БСЧ1.УМ при включенном напряжении питания;

- использовать инструменты с поврежденной изоляцией, неисправные измерительные приборы и защитные средства, а также измерительные приборы и защитные средства, срок поверки которых истек;

- проводить техническое обслуживание во время грозы и при ее приближении.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание БСЧ1.УМ проводится без его отключения.

3.3.2 Еженедельное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли и грязи клавиатуры и индикаторов БСЧ1.УМ. Протирка производится  чистящими влажными салфетками или сухими безворсовыми салфетками;

- проверку внешнего состояния органов световой индикации (светодиодный индикатор и двухстрочный световой индикатор);

- чистку внешних поверхностей  и внутренностей кожуха от пыли, грязи, снега, следов дождя с использованием кисточки, чистящих салфеток;

- проверку работоспособности в процессе эксплуатации при выполнении пользовательских процедур.

3.3.3 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- еженедельное техническое обслуживание;

- проверку работоспособности в соответствии с 2.3.2.

3.3.4 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку  величины питающего напряжения. Измерение значения питающего напряжения выполнить на контактах коробки распределительной (приложение Б) с помощью мультиметра любого типа.

3.3.5 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- своевременность, правильность и аккуратность ведения записей в соответствующих разделах паспорта о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.3.6 В процессе проведении технического обслуживания при обнаружении сбоев и неисправностей в работе БСЧ1.УМ его необходимо заменить. Для замены необходимо:

- отключить питание, установив тумблер SA1 в положение ОТКЛ;

- отсоединить кабель от БСЧ1.УМ;

- извлечь БСЧ1.УМ из кожуха, отвинтив четыре винта М5;

- установить   новый БСЧ1.УМ в кожух в соответствии с 1.5.9;

- подключить кабель к БСЧ1.УМ в соответствии с приложением Б;

- установить тумблер SA1 в положение ВКЛ;

- проверить работоспособность БСЧ1.УМ по 2.3.2.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

3.4.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового технического обслуживания.

3.4.3 Техническое освидетельствование БСЧ1.УМ проводится в процессе технического освидетельствования СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М», установленной на объекте.

4 Хранение

4.1 БСЧ1.УМ до момента проведения установочных и монтажных работ должен храниться в заводской таре в сухих отапливаемых помещениях. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование БСЧ1.УМ должно производиться  в  штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 65 С.

Приложение Г

Перечень средств измерения и расходных материалов,

применяемых при техническом обслуживании

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр | 1 шт. |
| Кисть КФК | 3 шт. |
| Ткань-бязь | 2 м |
| Чистящие влажные салфетки | 5 пачек |
| Очиститель для пластика | 2 баллона |
| Сухие безворсовые салфетки | 3 пачки |