#### ОКП  70 3158 4016

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный конструктор

# по направлению

# ___________  А.Н.Румакин

# “____”  ___________  2001

# БЛОК   БСЧ2

# Руководство по эксплуатации

# ЦКДИ.425323.007 РЭ

2001

Содержание

1	Описание и работа							3

1.1 Назначение 								3

1.2 Технические характеристики						3

1.3 Состав изделия								4

1.4 Устройство и работа БСЧ2						4

1.5 Установка блока БСЧ2							5

1.6 Маркировка 								6

2  Устройство и работа составных частей				6

3  Использование по назначению					7

3.1 Подготовка изделия к использованию				7

3.2 Использование изделия						8

3.3 Замена изделия								8

4  Хранение									9

5 Транспортирование							9

Приложение	А  Внешний вид блока  БСЧ2				10

Приложение Б  Установка блока БСЧ2				12

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципах действия, комплектности  блока БСЧ2.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

- Блок  БСЧ2 ЦКДИ.425323.007 (далее по тексту БСЧ2)  предназначен  для  считывания  информации с карт  "PROXIMITY", ввода информации с клавиатуры,  передачи  информации по  интерфейсу  концентраторам датчиков КД4, КД5 (далее по тексту КД4, КД5) и отображение сообщений на жидкокристаллическом индикаторе (далее по тексту ЖК индикатор).

1.1.2  Габаритные размеры БСЧ2 - 121 х 115 х 26.5 мм;

1.1.3  Масса БСЧ2 не более - 0,2 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации БСЧ2  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. БСЧ2 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.2	Технические характеристики

    - Программно-управляемый обмен данными  КД4, КД5 по локальному интерфейсу RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (БСЧ2), подключаемых к одному локальному интерфейсу - до 8.

1.2.2	Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

    - Считывание информации с карт "PROXIMITY".

    - Считывание информации с матричной клавиатуры «3 х 4».

1.2.5	Управление светозвуковой индикацией и 2-х строчным ЖК индикатором.

1.2.6	Программное тестирование аппаратных средств.

    - Изменение функциональных возможностей БСЧ2 путем замены программного обеспечения.

    - Питание БСЧ2 от сети постоянного тока напряжением от 5,5 до 7,5 В. Мощность потребления не более 1,5 Вт.

1.3	Состав изделия

1.3.1	Состав БСЧ2 представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок БСЧ2 | ЦКДИ.425323.007 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей БСЧ2 | ## ЦКДИ.425931.015 | 1 | Планка ЦКДИ.741128.070-1шт Винт АМ3-6gх8.36.026 ГОСТ 17475-80-2шт Винт АМ3-6gх6.36.026 ОСТ 95 1440-73-4шт Шуруп 3-4х16.0115 ГОСТ 1145-80 – 2шт Шайба 3.01.0215 ОСТ 95 1464-73- 4шт |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.007 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.425323.007 ПС | 1 |  |

  - Устройство и работа  БСЧ2

1.4.1	В основе работы БСЧ2 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами БСЧ2.

1.4.2	Режимы и тактика работы БСЧ2 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора  АТ 89S252. Тактовая частота  11,059 МГц.

1.4.3 Конструктивно   БСЧ2   состоит   из   установленных   на   основании    считывателя  платы КНУ с индикатором и клавиатурой и крышки  (таблица 1.2). Внешний вид БСЧ2 приведен в приложении А.

Таблица 1.2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.741124.321 | 1 |  |
| Считыватель | ASR - 603 | 1 |  |
| Плата КНУ | ЦКДИ.468381.012 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.116 | 1 |  |

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.5  Установка блока БСЧ2

1.5.1 Блок БСЧ2 устанавливать на высоте 1400 мм от пола.

1.5.2 Во избежании ложного срабатывания блок БСЧ2 должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от другого блока БСЧ2 или какого  либо  устройства,  содержащего  в  своем  составе  считыватели  ASR– 603,  ASR – 605, при этом надо учитывать и устройства, установленные на обратной стороне стены или перегородки.

1.5.3 Установку блока БСЧ2 производить по варианту 1или 2:

а) вариант 1:

-  в строительной конструкции на месте расположения  БСЧ2 для укладки соединительных проводов выполнить нишу или установить закладную коробку, минимальные размеры которой должны быть: 30 мм (  30х30 мм ), глубина 40мм, но не превышающие размеры окна в планке (смотри приложение Б );

- на строительную конструкцию установить планку ( из комплекта монтажных частей БСЧ2 ), при этом использовать 2 отверстия 4,8;

-  снять с БСЧ2  крышку поз.3 ( смотри приложение А );

- соединить провода согласно таблице 1.3

Таблица 1.3

| Маркировка провода | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | А (локальный интерфейс) |
| 2 | В (локальный интерфейс) |
| 3 | Общ.лмг |
| 4 | +7B |
| 5 | Общ. |

- установить БСЧ2 на планку с помощью 4-х винтов  М3 ( из комплекта монтажных частей БСЧ2 ) ;

- установить крышку на БСЧ2.

б) вариант 2:

- в строительной конструкции на месте расположения  БСЧ2 установить коробку КП-04 ТУ 16 – 536.162 - 75 или аналогичную с габаритами и присоеди-нительными размерами, соответствующими указанным в приложении Б.

-  установить на коробку КП-04  планку c помощью двух потайных винтов М3 ( из комплекта монтажных частей БСЧ2 ).

- остальное - смотри вариант 1.

1.6  Маркировка

1.6.1 Маркировка  БСЧ2 выполнена на корпусе, приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

2  Устройство и работа составных частей

2.1	Плата КНУ.

2.1.1	Функции платы КНУ:

- прием кода карточки;

- считывание кода нажатой кнопки клавиатуры;

-  управление звуковым сигнализатором и двухцветным  индикатором считывателя;

- управление ЖК индикатором;

- определение состояния датчика вскрытия;

- обмен информацией по локальному интерфейсу;

- поддержка аппаратного  Watchdog.

2.1.2 Подключение считывателя к плате КНУ осуществляется подпайкой проводов считывателя к контактам платы КНУ согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Номер контакта | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 22 | +7B | ## Питание |
| 23 | GND | ## Общий |
| 24 | BEEPER | Управление звуковым преобразователем |
| 25 | D0 | ‘’Wiegand” интерфейс |
| 26 | LED R | Управление красным индикатором |
| 27 | ## LED G | Управление зеленым индикатором |
| 28 | D1 | ‘’Wiegand” интерфейс |

3 Использование по назначению

  - Подготовка изделия к использованию

3.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При работе с БСЧ2 соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2	Ориентирование БСЧ2 согласно проекту.

    - Описание по включению, настройке и работе БСЧ2:

а) подключить БСЧ2 согласно проекту к одному из устройств  КД4 или КД5.

б) отключить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-   на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ОТКЛ;

-   внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ОТКЛ;

в) отключить  КД4 или КД5 от основного интерфейса, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

-  от УКП-КД5 отсоединить основной кабель с соединителем РС4.

г) подключить специализированный тестер СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ) к  КД4 или КД5 штатным кабелем:

- к плате КД4, через телефонный соединитель;

- к УКП-КД5, через соединитель РС4

д) включить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

- на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ВКЛ;

- внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ВКЛ при этом

е)  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

ж)  на СТ войти в меню команд КД4 и выбрать «лок. адрес», при этом на дисплее СТ наблюдать сообщение:

лок АДРЕС			^

С.адрес			ХХ

Н.адрес			ХХ

:

В строке «С.адрес» первый разряд мигает.

ХХ -  произвольные цифры.

з)  снять крышку устройства, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

и) для изменения локального адреса необходимо:

-    нажать кнопку «SHIFT», при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  «^»;

- ввести старый  и новый локальный адрес.

- через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

3.1.4 После завершения настройки БСЧ2:

- установить крышку устройства;

- отключить специализированный тестер СТ от  КД4 или КД5.

3.2	Использование изделия

3.2.1	Порядок контроля работоспособности БСЧ2:

-   включить питание  КД4 или КД5;

-   должен замигать красно-зеленый индикатор (режим ожидания);

-   при приближении к БСЧ2 карты “PROXIMITY” происходит ее считывание, при этом БСЧ2 выдает короткий звуковой сигнал, индикатор перестает мигать и переводится на 20 секунд в зеленый цвет, включается подсветка ЖК индикатора и появляется сообщение:	  1. Проход

 /  - н / да;

-  выполнить пользовательскую процедуру, определяемую тактикой объекта (проход, прием или снятие с охраны);

- по истечении этого времени индикатор снова должен замигать;

- ЖК индикатор гаснет.

  - Замена изделия

В случае выхода БСЧ2 из строя заменить его на исправный из ЗИПа.

4 Хранение

БСЧ2 должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование БСЧ2 должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом в отапливаемых вагонах и отапливаемых кузовах.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от

минус 20 до  плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.