Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

БЛОК БСЧ2.АМ-HID

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.425323.040 РЭ

2006

Содержание

1	Описание и работа									3

1.1 Назначение 										3

1.2 Технические характеристики								4

1.3 Состав											5

1.4 Устройство и работа									6

1.5 Установка  										6

1.6 Маркировка 										7

2  Устройство и работа составных частей						8

3  Использование по назначению							9

3.1 Подготовка к использованию								9

3.2 Использование										11

3.3 Замена											12

4  Хранение											12

5 Транспортирование									12

Приложение	А  Внешний вид БСЧ2.АМ-HID						13

Приложение Б  Схема подключения жгута локального				19

интерфейса RS-485 к БСЧ2.АМ-HID

Приложение В Порядок работы БСЧ2.АМ-HID					20

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках,   принципах действия,  комплектности  блока БСЧ2.АМ-HID.

Варианты исполнения перечислены в таблице 1 и показаны в приложении А.

Таблица 1

| Обозначение варианта исполнения | Обозначение основания | Рисунок приложения А | Габаритныеразмеры | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.425323.040 | ЦКДИ.301265.003 | А.1, А2 | 80х163х68 | 0,35 |
| ###### ЦКДИ.425323.040 -01 | ЦКДИ.301265.004 | А.3 | 80х130х88 | 0,35 |
| ###### ЦКДИ.425323.040 -02 | ЦКДИ.301265.005 | А.4, А.5 | 80х220х68 | 0,95 |

ЦКДИ.425323.040  используется при подводке кабеля проложенного открытым способом (в коробе) по поверхности стены.

ЦКДИ.425323.040-01  используется при подводке кабеля проложенного закрытым способом в стене.

ЦКДИ.425323.040 -02     используется при подводке кабеля  в стальной трубе, проложенной открытым способом по поверхности стены

1 Описание и работа.

1.1 Назначение

- Блок  БСЧ2.АМ-HID ЦКДИ.425323.040 (далее - БСЧ2.АМ-HID)  предназначен  для  считывания  кода с  пропуска специального типа "HID",  ввода кода с клавиатуры,  передачи  кода по  интерфейсу  концентраторам датчиков КД4, КД5 (далее по тексту КД4, КД5), аналогичным устройствам и отображения сообщений на жидкокристаллическом индикаторе (далее по тексту - ЖК-индикатор).

1.1.2 По условиям эксплуатации БСЧ2.АМ-HID  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. БСЧ2.АМ-HID предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.1.3 БСЧ2.АМ-HID предназначен для установки в местах где возможна обработка тампоном, смоченным дезактивирующим раствором.

1.1.4 Корпус БСЧ2.АМ-HID обеспечивает  защиту от пыли, соответствующую      коду IP 55 по ГОСТ 14254–96, при условии соблюдения способов установки изложенных в руководстве по эксплуатации.

1.2	Технические характеристики

1.2.1	Программно-управляемый обмен данными  КД4, КД5 по локальному интерфейсу RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса RS-485 - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (БСЧ2.АМ-HID), подключаемых к одному локальному интерфейсу RS-485 - до 8.

1.2.2 Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.3 Считывание кода с пропуска специального типа "HID",  (далее по тексту -пропуск).

1.2.4  Ввод кода с матричной клавиатуры “3 х 4”.

1.2.5 Световая индикация состояния БСЧ2.АМ-HID одним светодиодным индикатором и вывод информации  ЖК-индикатором.

1.2.6	Питание от сети постоянного  тока  напряжением   от 20 до 30 В. Потребляемая мощность  не более 1,8 Вт.

1.3 Состав

1.3.1   Состав БСЧ2.АМ-HID представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение варианта исполнения | Наименование | Обозначение | ## Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.425323.040 | Блок БСЧ2.АМ-HID | ЦКДИ.425323.040 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.040РЭ | *) | *) Количество определяется заказом |
|  | Паспорт | ЦКДИ.425323.040 ПС | 1 |  |
| ЦКДИ.425323.040-01 | Блок БСЧ2.АМ-HID | ЦКДИ.425323.040-01 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.040 РЭ | *) | *) Количество определяется заказом |
|  | Паспорт | ЦКДИ.425323.040-01 ПС | 1 |  |
| ЦКДИ.425323.040-02 | Блок БСЧ2.АМ-HID | ЦКДИ.425323.040-02 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.040 РЭ | *) | *) Количество определяется заказом |
|  | Паспорт | ЦКДИ.425323.040-02 ПС | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

1.4.1	В основе работы БСЧ2.АМ-HID лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами БСЧ2.АМ-HID.

1.4.2	Режимы и тактика работы БСЧ2.АМ-HID определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора  АТ MEGA 8535.

1.4.3  Конструктивно БСЧ2.АМ-HID состоит из установленных на крышке считывателя,  платы КНУ.АМ  со  светодиодным   индикатором, ЖК-индикатором, клавиатурой и основания (таблица 3).

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.301265.003 ЦКДИ.301265.004 ЦКДИ.301265.005 | Основание | 1 | В зависимости от исполнения, смотри таблицу 1 |
| ЦКДИ.735214.271 | Крышка | 1 |  |
| ЦКДИ.425323.041 (H-Reader Module модуль бесконтактного считывателя) | Считыватель | 1 |  |
| ЦКДИ.467472.012 | Плата КНУ.АМ | 1 |  |
| ЦКДИ.687228.047 | Колодка | 1 |  |

Внешний вид БСЧ2.АМ-HID приведен в приложении А.

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.5 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением проводов к контактам колодки ЦКДИ.687228.047, установленной на плате КНУ.АМ (приложение Б)

1.5 Установка

1.5.1 БСЧ2.АМ-HID устанавливать на высоте 1400 мм от пола.

1.5.2 Для избежания ложного срабатывания блок БСЧ2.АМ-HID должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от другого блока БСЧ2.АМ-HID или какого  либо  устройства,  содержащего  в  своем  составе  считыватели  HID,  при этом надо так же учитывать устройства установленные на обратной стороне стены или перегородки.

1.5.3 Для установки БСЧ2.АМ-HID ЦКДИ.425323.040  (при подводке кабеля проложенного открытым способом  по поверхности стены) необходимо:

- снять  крышку;

- установить  основание,   используя   четыре  отверстия  4,2 мм (приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит.

- снять гайку  В с ввода кабельного;

- пропустить кабель через гайку В  ввода кабельного;

- снять колодку с платы КНУ.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно приложению Б.

- подключить колодку к плате КНУ.АМ;

- закрутить гайку В ввода кабельного до упора;

- установить крышку;

1.5.4 Для установки БСЧ2.АМ-HID ЦКДИ.425323.040-01  (при подводке кабеля проложенного закрытым способом в стене)  необходимо:

- иметь в строительной конструкции на месте расположения БСЧ2.АМ-HID закладную коробку (нишу) с габаритами, не превышающими ширину 60 мм, высоту 80 мм  и глубиной  не менее 50 мм;

- снять  крышку;

- снять гайку  В с ввода кабельного;

- пропустить кабель через гайку В  ввода кабельного;

- снять колодку с платы КНУ.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно приложению Б.

- подключить колодку к плате КНУ.АМ;

- закрутить гайку В ввода кабельного до упора;

- установить основание, используя четыре отверстия  4,2 мм (приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит.

- установить крышку;

1.5.5 Для установки  БСЧ2.АМ-HID ЦКДИ.425323.040-03  (при подводке кабеля в стальной трубе, проложенной открытым способом по поверхности стены) необходимо:

- для  подводки использовать  трубу 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75 с наружной резьбой 1”, с муфтой 25 ГОСТ 8966-75 (стальная прямая с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб);

- снять  крышку;

- установить основание, используя  четыре отверстия  4,2 мм (смотри Приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит.

- подсоединить трубу к втулке основания с помощью муфты;

- ввести кабель из трубы в основание;

- снять колодку с платы КНУ.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно приложению Б.

- подключить колодку к плате КНУ.АМ;

- установить крышку;

- 1.5.6 Диаметр кабеля, подводимого к БСЧ2.АМ-HID, от 6 до 10,5  мм.

- 1.6  Маркировка

- 1.6.1 Маркировка  БСЧ2.АМ-HID выполнена на основании, приведены надписи:

- - обозначение изделия;

- - порядковый номер;

-  дата выпуска.

2  Устройство и работа составных частей

2.1	Плата КНУ.АМ

2.1.1	Функции платы КНУ.АМ:

-  прием кода  от считывателя “PROXIMITY” 26 bit;

-  считывание кода с клавиатуры;

- -  управление светодиодным индикатором;

-  управление ЖК-индикатором;

-  определение состояния датчика вскрытия;

-  обмен информацией по локальному интерфейсу;

-  поддержка аппаратного  Watchdog.

2.1.2	Взаимосвязь считывателя c платой КНУ.АМ осуществляется подключением колодки с проводами к штырям  платы КНУ.АМ согласно таблице 4.

Таблица 4

| Номер контакта колодки платы КНУ.АМ | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5В | ## Питание |
| 2 | D0 | ‘’Wiegand” интерфейс |
| 3 | D1 |  |
| 4 | GNDK | ## Общий |

3	Использование по назначению

3.1	Подготовка изделия к использованию

3.1.1	При работе с БСЧ2.АМ-HID соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2	Описание по включению, настройке и работе БСЧ2.АМ-HID:

а) подключить БСЧ2.АМ-HID согласно проекту к одному из устройств КД4 или КД5.

б) отключить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-   на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ОТКЛ;

-   внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ОТКЛ;

в) отключить  КД4 или КД5 от основного интерфейса, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

-  от КД5 отсоединить  кабель с соединителем РС4.

г) подключить специализированный тестер СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту - СТ) к  КД4 или КД5 штатным кабелем:

-  к плате КД4 через телефонный соединитель;

-  к КД5 через соединитель РС4

д) включить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ВКЛ;

-  внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ВКЛ при этом

- е)  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

- ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

- Н.адрес			00

- С.адрес			60

- :

- ж)  на СТ войти в меню команд КД4 и выбрать “лок. адрес”, при этом на дисплее СТ наблюдать сообщение:

- лок АДРЕС			^

- С.адрес			ХХ

- Н.адрес			ХХ

- :

- В строке “С.адрес” первый разряд мигает.

- ХХ -  произвольные цифры.

- з)  снять крышку устройства, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

- :  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

- и) для изменения локального адреса необходимо:

- -    нажать кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  “^”;

-  ввести старый  и новый локальный адрес.

-  через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

3.1.3 После завершения настройки БСЧ2.АМ-HID:

-  установить крышку устройства;

-   отключить специализированный тестер СТ от  КД4 или КД5.

3.2	Использование

3.2.1 БСЧ2.АМ-HID может быть установлен в следующие режимы работы, определяемые программой управления «Цирконий-М» и тактикой объекта (смотри таблицу 3.1)

Таблица 3.1

| Режим работы | Состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | звукового индикатора | светодиодного индикатора | ЖК- индикатора |
| Дежурный | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Ожидание | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
| Разрешение | Прерывистый сигнал (2-3 раза в сек.) | Мигает зеленым цветом | Идите |
| Запрет | Короткий сигнал (1,5 сек.) | Светится постоянно красным цветом | Запрет |
| Блокировка | Нет сигнала | Светится постоянно красным цветом | Погашен Нет текста |
| Транзит | Нет сигнала | Светится постоянно зеленым цветом | Погашен Нет текста |
| Вскрыта дверь | Прерывистый сигнал (устанавливается оператором) | Светится постоянно желтым цветом | Погашен Нет текста |

Примечание – Режим «Транзит» может быть установлен в базе данных ПЭВМ администратора:

- с регистрацией, при этом отслеживается маршрут движения персонала;

- без регистрации, при этом не отслеживается маршрут движения персонала и возможно нарушение маршрута движения.

3.2.2 С помощью БСЧ2.АМ-HID выполняются следующие пользовательские процедуры:

-  1  Проход   по участкам прохода (УП);

-  2 Прием   под охрану участка блокирования (УБ) и групп УБ;

-  3 Снятие    с охраны участка блокирования (УБ) и групп УБ;

-  4 Тест    участков блокирования;

-  5 Смена личного кода СОС пользователя;

-  6 Смена личного кода СУД пользователя;

-  7 Пост  - отметка постового о прохождении маршрута.

3.2.3	Порядок работы БСЧ2.АМ-HID:

Порядок  работы  в  режиме  эксплуатации БСЧ2.УМ-HID приведен в Приложении В.

3.3	Замена

В случае выхода БСЧ2.АМ-HID из строя заменить его на исправный и ввести локальный адрес (смотри 3.1.2).

4 Хранение

БСЧ2.АМ-HID должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование БСЧ2.АМ-HID должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом в отапливаемых вагонах и отапливаемых кузовах.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от

минус 20 до  плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

Приложение В

(обязательное)

Порядок работы БСЧ2.АМ-HID

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Проход | Нажать клавишу «1» | Короткий сигнал |  | 1.Проход (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  | Входите в помещение | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом | Идите |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Прием под охрану участка блокирования | Нажать клавишу «2» | Короткий сигнал |  | 2.Прием (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал |  | Ждите 255 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Принят |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Снятие с охраны участка блокирования | Нажать клавишу «3» | Короткий сигнал |  | 3.Снятие (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Снят |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Тест участка блокирования | Нажать клавишу «4» | Короткий сигнал |  | 4.Тест (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Принят ранее (не принят) |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Смена личного кода пользователя СОС | Нажать клавишу «5» | Короткий сигнал |  | 5.Код СОС (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Новый код |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Сменен |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Смена личного кода пользователя СУД | Нажать клавишу «6» | Короткий сигнал |  | 6.Код СУД (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Новый код |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Сменен |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Пост | Нажать клавишу «7» | Короткий сигнал |  | 7.Пост (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный код |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Поднесите пропуск |  |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Отметка поста |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

При выполнении пользовательских процедур возможны следующие сообщения на ЖК индикаторе:

- Принят – УБ принят под охрану;

- Не принят - УБ не принят под охрану;

- Принят ранее - УБ уже принят под охрану;

- Снят - УБ снят с охраны;

- На охране - УБ проверен: под охраной;

- Нет охраны - УБ проверен: не под охраной;

- Сменен – смена Личного Кода произведена;

- Не Сменен – смена Личного Кода не произведена;

- Ошибка Кода – неверный Личный Код;

- Ошибка Объект – неверный Номер Помещения;

- Запрет -  запрет на проведение процедуры;

- Идите – разрешить проход: открыть дверь;

- Ош. Процедуры – ошибка тактики;

- Выходной День – нерабочий день;

- Ош. Маршрута – маршрут;

- не Найден БД – нет записи в базе данных;

- Двойн. Проход – двойной проход4

- Техн. Неиспр. – техническая неисправность;

- Повтор набора – повторный набор;

- Объект Охрана – Запрет входа: помещение на охране;

- Занят Ресурс – занят: комплексный многодверный проход;

- Первый Вход – запрет входа: тактика Первый входящий;

- Внутри Люди – запрет тактики Последний: в помещении люди;

- Просрочен – запрет: окончен срок действия пропуска;

- Оператор – запрет: по заявке оператора;

- Отметка поста – зафиксирована отметка маршрута поста.

При затруднении в выполнении пользовательских процедур обращаться к оператору