Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

БЛОК БСЧ2.УМ

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.425323.048 РЭ

2006

Содержание

1 Описание и работа								3

1.1 Назначение 									3

1.2 Технические характеристики							3

1.3 Состав										5

1.4 Устройство и работа								6

1.5 Установка и монтаж								6

1.6 Маркировка и пломбирование						8

1.7 Упаковка										9

2 Использование по назначению						10

2.1 Эксплуатационные ограничения						10

2.2  Подготовка к использованию							10

2.3 Использование БСЧ2.УМ							10

3 Техническое обслуживание							20

3.1 Общие указания									20

3.2 Меры безопасности								20

3.3 Порядок технического обслуживания					21

3.4 Техническое освидетельствование						22

4 Хранение										23

5 Транспортирование								23

Приложение	А  Внешний вид БСЧ2.УМ					24

Приложение Б  Схема подключения канала RS-485 и питания

к БСЧ2.УМ										25 Приложение	В  Внешний вид БСЧ2.УМ в кожухе				26

Приложение Г Перечень средств измерения и расходных

материалов, применяемых при техническом обслуживании		28

Настоящее руководство  по  эксплуатации  на  блок  БСЧ2.УМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ЦКДИ.425323.048 предназначено для изучения работы изделия и его составных частей и содержит сведения о тактико-технических характеристиках, комплектности  блока, правилах установки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения блока БСЧ2.УМ.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Блок  БСЧ2.УМ ЦКДИ.425323.048 (далее - БСЧ2.УМ) по своему функциональному назначению является элементом СУДОС «ЦИРКОНИЙ–М» и предназначен для выполнения процедур:

- входа–выхода персонала в помещения и внутренние зоны объекта;

- приема на охрану \ снятия с охраны внутренних и периметровых зон объекта.

1.1.2  Габаритные размеры БСЧ2.УМ – 131 х 145 х 66 мм.

1.1.3 Габаритные размеры БСЧ2.УМ  в кожухе  150 х 154 х 87 мм.

1.1.4  Масса БСЧ2.УМ не более – 0,65 кг.

1.1.5 По условиям эксплуатации БСЧ2.УМ относится к изделиям группы 1.10 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98 и предназначен для  работы в уличных условиях в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 °С  и относительной влажности 98 % при температуре плюс 35 °С.

1.1.6 Блок БСЧ2.УМ относится к классу безопасности 4 согласно ОПБ 88/97 для технических средств нормальной эксплуатации, не влияющих на ядерную и радиационную безопасность.

1.2	Технические характеристики

1.2.1 Программно-управляемый обмен данными с аппаратурой СУДОС «ЦИРКОНИЙ – М» по магистральному интерфейсу  RS-485.

Примечание -  Длина   линии связи магистрального интерфейса RS-485 - до 100 м.

1.2.2 Тип сигнала, сопровождающего нажатие кнопок клавиатуры или считывание информации с пропуска специального типа “HID” (далее - пропуск)  - звуковой и текст на двухстрочном светодиодном индикаторе.

1.2.3 Индикация состояния БСЧ2.УМ – светодиодным индикатором.

1.2.4	Дистанционное считывание информации с пропуска при его удалении от считывателя на расстояние до 50 мм.

    - Ручной  ввод  с клавиатуры  кодовых комбинаций:

-личного кода пользователя;

- порядкового номера объекта (помещения).

1.2.6 Количество знаков кодовых комбинаций  –  4.

1.2.7 Количество кодовых комбинаций при наборе:

- личного кода пользователя  – 9999;

- порядкового номера объекта (помещения)  -  9999.

1.2.8 Количество кнопок на клавиатуре  -  12.

1.2.9 Количество   встроенных   датчиков   контроля   вскрытия   корпуса БСЧ2.УМ  -  1.

1.2.10 Количество витых пар линий связи для подключения БСЧ2.УМ к магистралям СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» - 1.

1.2.11 Сохранение данных в памяти БСЧ2.УМ после восстановления линий связи и \ или питания в случае их обрыва.

1.2.12 Сохранность данных номера (системного адреса) БСЧ2.УМ в памяти при обрыве линий связи и отключении питания.

- 1.2.13 Время готовности БСЧ2.УМ после включения электропитания должно быть не более 30 с.

1.2.14	Питание  БСЧ2.УМ  от  сети  постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность не более 3,5 Вт.

1.3 Состав

1.3.1   Состав БСЧ2.УМ представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок БСЧ2.УМ | ЦКДИ.425323.048 | 1 |  |
| Комплект установочный в составе: Кожух Винт М4х30.01.0112 ГОСТ 10621-80 Шайба 4. 01. 0215 ОСТ 95 1462-73 . Дюбель У656У3 ТУ 36-941-79 Розетка РСГ7 ТВ с кожухом АВО.364.047 ТУ Винт из комплекта корпуса INLINE (150x150x80) 12405-070 Шайба из комплекта корпуса INLINE (150x150x80) 12405-070 Ключ из комплекта корпуса INLINE (150x150x80) 12405-070 | ЦКДИ.425911.053 ЦКДИ.301442.054 | 1 1 4 4 4 1 4 4 1 | Каталог фирмы “Prosoft” То же -II- |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.048 РЭ | * | * Количество определяется заказом |
| Паспорт | ЦКДИ.425323.048 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.081 | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

1.4.1 Внешний вид БСЧ2.УМ приведен в приложении А. Конструктивно БСЧ2.УМ состоит из основания, установленного на плате монтажной, и крышки. На крышке установлена плата КНУ.УМ со светодиодным индикатором, двухстрочным светодиодным индикатором, клавиатурой и считывателем. Крышка крепится к основанию винтами. Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.2 На основании БСЧ2.УМ расположена вилка РСГ7 ТВ для  подключения цепей питания  и магистрального интерфейса RS-485 к аппаратуре системы «ЦИРКОНИЙ – М» (приложение Б).

1.4.3 Для защиты от прямого попадания на лицевую панель БСЧ2.УМ (индикаторы, клавиатуру) солнечных лучей, дождя, пыли и песка предусмотрен кожух ЦКДИ.301442.054 из комплекта установочного. Кожух закрывается на ключ из комплекта   установочного.   Внешний   вид БСЧ2.УМ в кожухе приведен в приложении В. Для крепления БСЧ2.УМ на месте эксплуатации используются  винты, шайбы, дюбели из комплекта установочного.

1.4.4	В основе работы БСЧ2.УМ лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами БСЧ2.УМ.

1.4.5	Режимы и тактика работы БСЧ2.УМ определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора  АТ MEGA 8535.

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж БСЧ2.УМ производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2 БСЧ2.УМ может устанавливаться на различного типа стены (кирпичные, бетонные, деревянные), перегородки  и другие конструкции, что определяется проектом.

1.5.3 БСЧ2.УМ размещаются в непосредственной близости от дверных проемов помещений,  дверей пропускных кабин, шлюзов,  турникетов.

1.5.4 При размещении БСЧ2.УМ непосредственно на улице, с целью защиты индикаторов и клавиатуры БСЧ2.УМ от прямого попадания солнечных лучей, пыли, песка и дождя, БСЧ2.УМ устанавливается в кожух из комплекта установочного. При размещении БСЧ2.УМ внутри холодных помещений,  где отсутствуют прямые солнечные лучи, пыль, песок, дождь допускается БСЧ2.УМ устанавливать без кожуха.

1.5.5 Для установки кожуха использовать винты, шайбы, дюбели из комплекта установочного.

1.5.6 Рекомендуемая высота установки от 1,3 до 1,5 м.

1.5.7  Для установки кожуха необходимо:

- подготовить установочные места в соответствии с приложением  А;

- открыть ключом дверцу кожуха (приложение В);

- установить кожух, используя четыре отверстия  6 мм  в кожухе, четыре винта М4х30,  четыре шайбы 4, и четыре дюбеля из комплекта установочного ЦКДИ.425911.053.

1.5.8 Для избежания ложного срабатывания блок БСЧ2.УМ должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от другого блока БСЧ2.УМ или какого  либо  устройства,  содержащего  в  своем  составе  считыватели  “PROXIMITY”,  при этом надо так же учитывать устройства, установленные на обратной стороне стены или перегородки.

1.5.9 Установить  БСЧ2.УМ в кожух на четыре отверстия М5, используя четыре винта и четыре шайбы из комплекта корпуса базового INLINE (150x150x80) 12405-070, входящих в комплект установочный ЦКДИ.425911.053.

1.5.10 В случае установки БСЧ2.УМ без кожуха для его крепления из комплекта установочного используются четыре винта М4х30,  четыре шайбы 4, и четыре дюбеля.

1.5.11 В зависимости от особенностей места расположения БСЧ2.УМ допускается использовать другие виды установочных и крепежных элементов без нарушения конструктивной целостности БСЧ2.УМ. Номенклатуру необходимых установочных и крепежных элементов определяет и приобретает монтажная организация.

1.5.12  Монтаж БСЧ2.УМ выполнить в соответствии с приложением Б.

1.5.13 Подключение БСЧ2.УМ к аппаратуре системы «ЦИРКОНИЙ–М» обеспечивается с использованием розетки РСГ7 ТВ с кожухом из комплекта установочного, для чего необходимо:

- взять  розетку РСГ7 ТВ с кожухом из комплекта установочного;

- снять кожух  с розетки РСГ7 ТВ;

- продеть подготовленный кабель через отверстие кожуха;

- промаркировать кабель в соответствии с приложением Б;

- припаять кабель к розетке в соответствии со схемой;

- свободное пространство кожуха розетки заполнить неэлектропроводным  герметиком.

Примечание – Марка герметика определяется при разработке проекта;

- надеть кожух на розетку;

- установить тумблер SA1 в положение ОТКЛ;

- подключить кабель к коробке распределительной КР и к БСЧ2.УМ в соответствии с приложением Б.

- 1.6  Маркировка и пломбирование

- 1.6.1 Маркировка

- 1.6.1.1 Маркировка  БСЧ2.УМ выполнена на табличке, размещенной на  монтажной плате БСЧ2.УМ. На табличке  приведены надписи:

- -  обозначение БСЧ2.УМ  - ЦКДИ.425323.048;

- -  заводской номер;

-  дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке.

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки.

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На БСЧ2.УМ и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика.

1.6.2.2 Расположение пломб на БСЧ2.УМ предусматривает невозможность доступа к электрорадиоэлементам.

1.7 Упаковка

1.7.1 БСЧ2.УМ упаковывается в тару из сотового полипропилена. Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.425323.048 УЧ. В тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- блок БСЧ2.УМ;

- комплект установочный;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.425323.048 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.425323.048 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры не более -180х180х180 мм.

1.7.3 Масса не более - 2,3 кг.

1.7.4 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя  и  представителем  заказчика  в  предусмотренных  для  этого местах.

1.7.5 Перед распаковкой изделия проверить наличие пломб ОТК предприятия – изготовителя и представителя заказчика. После вскрытия упаковки проверить содержание     упаковки  на  соответствие  упаковочной  ведомости  и   комплектность

поставки на соответствие паспорту ЦКДИ.425323.048 ПС.

2  Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	При работе с БСЧ2.УМ необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с БСЧ2.УМ разрешается только после изучения настоящего руководства  по  эксплуатации  и  эксплуатационных  документов  на  СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М».

2.1.3 Техническое обслуживание БСЧ2.УМ осуществляется в составе системы «Цирконий – М».

2.1.4 Обслуживающий персонал должен иметь III квалификационную группу для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.5 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ БСЧ1.УМ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ККАБЕЛЯМИ СВЯЗИ.

-   ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛАВИАТУРУ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ;

- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ДВУХСТРОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ЛЮБЫМИ ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Проверить правильность подключения, для чего необходимо:

- убедиться в том, что тумблер SA1 отключен и напряжение на клеммах питания КР отсутствует;

- проверить правильность выполненного монтажа;

- включить тумблер SA1;

- наблюдать перемигивание светодиодного индикатора зеленым и красным цветом;

- отключить тумблер SA1.

2.3 Использование БСЧ2.УМ

2.3.1 С помощью БСЧ2.УМ выполняются следующие пользовательские процедуры:

-  1.  Проход   по участкам прохода (УП);

-  2. Прием   под охрану участка блокирования (УБ) и групп УБ;

-  3. Снятие    с охраны участка блокирования (УБ) и групп УБ;

-  4. Тест  участков блокирования;

-  5. Смена личного кода СОС пользователя;

-  6. Смена личного кода СУД пользователя;

-  7. Пост  - отметка постового о прохождении маршрута,

где

1…..7 – номер пользовательской процедуры,

Проход и т.д. – наименование пользовательской процедуры

2.3.2 Порядок работы БСЧ2.УМ:

- эксплуатация БСЧ2.УМ осуществляется в составе СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» после проведения пуско-наладочных работ смонтированного комплекса;

- выбор пользовательских процедур определяется тактикой работы объекта;

- начать работу на БСЧ2.УМ можно с любой процедуры;

- выбор необходимой процедуры начинается с нажатия на клавишу с номером необходимой процедуры;

- пользовательскую процедуру можно выбрать последовательным перебором клавиши С;

- при ошибочном наборе информации необходимо пользовательскую процедуру начать сначала, сбросив имеющуюся информацию клавишей С;

- БСЧ2.УМ приводится в исходное положение автоматически после штатного завершения пользовательской процедуры или после сброса ошибочной информации, или приблизительно через 20 с после незавершенной операции выполнения пользовательской процедуры;

- порядок  работы пользователя в  режиме  эксплуатации с БСЧ2.УМ приведен в таблице  2.1.

Таблица 2.1

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Сообщение на двухстрочном светодиодном индикаторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Проход | Нажать клавишу «1» | Короткий сигнал |  | 1. Проход Нет Да |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | ЛК ? |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | ЛК ? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Пропуск ? |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 6 ( обратный отсчет времени) |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом | Идите |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

Продолжение таблицы 2.1

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Сообщение на двухстрочном светодиодном индикаторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Прием под охрану участка блокирования | Нажать клавишу «2» | Короткий сигнал |  | 2. Прием Нет Да |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Объект ? |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект ? 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | ЛК ? |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | ЛК ? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Пропуск ? |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал | Светится постоянно желтым цветом | Ждите (Т) (обратный отсчет времени) |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Принят |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

Продолжение таблицы 2.1

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Сообщение на двухстрочном светодиодном индикаторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Снятие с охраны участка блокирования | Нажать клавишу «3» | Короткий сигнал |  | 3. Снятие Нет Да |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Объект ? |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект ? 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | ЛК ? |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | ЛК ? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Пропуск ? |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 6 (обратный отсчет времени) |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Снят |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

Продолжение таблицы 2.1

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Сообщение на двухстрочном светодиодном индикаторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Тест участка блокирования | Нажать клавишу «4» | Короткий сигнал |  | 4. Тест Нет Да |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Объект ? |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект ? 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | ЛК ? |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | ЛК ? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Пропуск ? |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 6 (обратный отсчет времени) |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Принят ранее или Не принят |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

Продолжение таблицы 2.1

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Сообщение на двухстрочном светодиодном индикаторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Смена личного кода пользователя СОС | Нажать клавишу «5» | Короткий сигнал |  | 5. Код СОС Нет Да |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Объект ? |
|  | Нажать клавишу Е» | Короткий сигнал |  | ЛК ? |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | ЛК ? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Новый ЛК? |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | Новый ЛК? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Пропуск ? |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 6 (обратный отсчет времени) |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Сменен |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

Продолжение таблицы 2.1

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Сообщение на двухстрочном светодиодном индикаторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Смена личного кода пользователя СУД | Нажать клавишу «6» | Короткий сигнал |  | 6. Код СУД Нет Да |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Объект ? |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | ЛК ? |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | ЛК ? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Новый ЛК ? |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | Новый ЛК ? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Пропуск ? |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 6 (обратный отсчет времени) |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Сменен |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

Продолжение таблицы 2.1

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Сообщение на двухстрочном светодиодном индикаторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Пост | Нажать клавишу «7» | Короткий сигнал |  | 7. Пост Нет Да |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Объект ? |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект ? 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | ЛК ? |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | ЛК ? **** |
|  | Нажать клавишу Е | Короткий сигнал |  | Пропуск ? |
|  | Поднесите пропуск | Короткий сигнал | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 6 (обратный отсчет времени) |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Отметка поста |
| Дежурный режим | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Примечания 1 Т - принимает значение начального отсчета времени: - для электронного датчика - 255 с; - для контактного датчика - 6 с. 2 В графе «Сообщение на двухстрочном светодиодном индикаторе» высвечивается информация указанная жирным шрифтом. |  |  |  |  |

- в процессе работы БСЧ2.УМ могут возникать нештатные ситуации, определяемые программой управления CУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» и тактикой работы объекта (таблица 2.2).

Таблица 2.2

| Нештатная ситуация | Состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | звукового индикатора | светодиодного индикатора | Двухстрочного светодиодного индикатора |
| Ожидание | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
| Запрет | Короткий сигнал (1-2 сек.) | Светится постоянно красным цветом | Запрет |
| Блокировка | Нет сигнала | Светится постоянно красным цветом | Погашен Нет текста |
| Транзит | Нет сигнала | Светится постоянно зеленым цветом | Погашен Нет текста |
| Вскрыта дверь | Прерывистый сигнал (устанавливается оператором) | Светится постоянно желтым цветом | Погашен Нет текста |
| Не принято на охрану | Короткий сигнал (1-2 с) | Светится (1-2с) желтым цветом | Не принят |
| Примечание – Режим «Транзит» может быть установлен в базе данных ПЭВМ администратора: - с регистрацией, при этом отслеживается маршрут движения персонала; - без регистрации, при этом не отслеживается маршрут движения персонала и возможно нарушение маршрута движения. |  |  |  |

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное  и полное выполнение работ по техническому обслуживанию БСЧ2.УМ в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы БСЧ2.УМ, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания.

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Осмотр и чистка от грязи внутренних поверхностей кожуха.

3.1.2.3 Проверка внешнего состояния органов световой индикации (светодиодный индикатор и двухстрочный светодиодный индикатор).

3.1.2.4 Проверка  величины питающего напряжения.

3.1.2.5 Проверка работоспособности.

3.1.2.6 Проверка наличия и правильности заполнения паспорта о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Еженедельное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.4 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившими работу СУДОС «Цирконий-М» и БСЧ2.УМ в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и, имеющий квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании, приведен в приложении Г.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании запрещается:

- производить замену БСЧ2.УМ при включенном напряжении питания;

- использовать инструменты с поврежденной изоляцией, неисправные измерительные приборы и защитные средства, а также измерительные приборы и защитные средства, срок поверки которых истек;

- проводить техническое обслуживание во время грозы и при ее приближении.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание БСЧ2.УМ проводится без его отключения.

3.3.2 Еженедельное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли и грязи клавиатуры и индикаторов БСЧ2.УМ. Протирка производится  чистящими влажными салфетками или сухими безворсовыми салфетками;

- проверку внешнего состояния органов световой индикации (светодиодный индикатор и двухстрочный световой индикатор);

- чистку внешних поверхностей  и внутренностей кожуха от пыли, грязи, снега, следов дождя с использованием кисточки, чистящих салфеток;

- проверку работоспособности в процессе эксплуатации при выполнении пользовательских процедур.

3.3.3 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- еженедельное техническое обслуживание;

- проверку работоспособности в соответствии с таблицей 2.1.

3.3.4 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку  величины питающего напряжения. Измерение значения питающего напряжения выполнить на контактах коробки распределительной (приложение Б) с помощью мультиметра любого типа.

3.3.5 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- своевременность,  правильность  и  аккуратность  ведения  записей  в соответствующих разделах паспорта о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.3.6 В процессе проведении технического обслуживания при обнаружении сбоев и неисправностей в работе БСЧ2.УМ его необходимо заменить. Для замены необходимо:

- отключить питание, установив тумблер SA1 в положение ОТКЛ;

- отсоединить кабель от БСЧ2.УМ;

- извлечь БСЧ2.УМ из кожуха, отвинтив четыре винта М5;

- установить   новый БСЧ2.УМ в кожух в соответствии с 1.5.9;

- подключить кабель к БСЧ2.УМ в соответствии с приложением Б;

- установить тумблер SA1 в положение ВКЛ;

- проверить работоспособность БСЧ2.УМ по таблице 2.1.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

3.4.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового технического обслуживания.

3.4.3 Техническое освидетельствование БСЧ2.УМ проводится в процессе технического освидетельствования СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М», установленной на объекте.

4 Хранение

4.1 БСЧ2.УМ до момента проведения установочных и монтажных работ должен храниться в заводской таре в сухих отапливаемых помещениях. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование БСЧ2.УМ должно производиться  в  штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 65 С.

Приложение Г

Перечень средств измерения и расходных материалов,

применяемых при техническом обслуживании

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр | 1 шт. |
| Кисть КФК | 3 шт. |
| Ткань-бязь | 2 м |
| Чистящие влажные салфетки | 5 пачек |
| Очиститель для пластика | 2 баллона |
| Сухие безворсовые салфетки | 3 пачки |