Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ

БУЗ 1

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.469453.007 РЭ

2005

Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение 				 					3

1.2	Технические характеристики							3

1.3	Состав 										4

1.4	Устройство и работа								4

1.5 Установка и монтаж								4

1.6	Маркировка и пломбирование						5

1.7  Упаковка										5

2	Использование по назначению						6

2.1 Эксплуатационные ограничения						6

2.2  Подготовка к использованию							6

2.3  Проверка работоспособности БУЗ 1					6

2.4  Возможные неисправности БУЗ 1 и способы их устранения		7

3	Хранение									 	8

4	Транспортирование		 						8

Приложение А Внешний вид  БУЗ.1						9

Приложение Б Схема подключения БУЗ.1					10

Настоящее руководство по эксплуатации на блок управления  замком БУЗ 1 предназначено для изучения работы изделия  и  содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципе действия, комплектности блока управления замком БУЗ 1.

1 Описание и работа

  - Назначение

1.1.1 Блок управления замком БУЗ 1 ЦКДИ.469453.007 (далее – БУЗ 1) предназначен для преобразования сигналов управления электромеханическими запирающими устройствами типа «Базальт» БАЖК.425723.009, «Рубеж» БАЖК.425723.003, «Корунд» БКЗИ.25.41.000, поступающих от устройств системы управления.

1.1.2 Габаритные размеры БУЗ 1 не более 125 х 100 х 50 мм.

1.1.3 Масса БУЗ 1 не более - 0,3 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации БУЗ 1  относится к изделиям группы 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ.  БУЗ 1 предназначен для  работы в зонных шкафах, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно   отличаются   от   колебаний  на  открытом  воздухе,  в диапазоне рабочих  температур от   минус 40 до плюс 50 °С  и  относительной   влажности  98 %   при  температуре 35 °С.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Оптронная коммутация цепи  с напряжением до 30 В, током до 0,2 А.

1.2.2 Изменение полярности коммутируемого напряжения.

1.2.3 Наличие встроенного самовосстанавливающего предохранителя с током ограничения 0,2 А.

1.2.4 Питание от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 B.

1.2.5 Потребляемая мощность не более 0,5 Вт.

1.3	Состав

1.3.1	Состав  БУЗ 1 представлен  в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок управления замком БУЗ 1 | ЦКДИ.469453.007 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.469453.007 РЭ | 1* | * Количество определяется заказчиком, но не менее 1 шт. для партии до 5 изделий |
| Паспорт | ЦКДИ.469453.007 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.132 | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

1.4.1 В основе работы БУЗ 1 лежит принцип оптронной коммутации напряжения питания сигналами управления, поступающими на БУЗ 1.

1.4.2   Внешний вид БУЗ 1  представлен в приложении А.  Конструктивно   БУЗ 1  состоит  из корпуса. Корпус состоит из основания поз. 3 и крышки поз. 4. На основании установлены плата управления замком ПУЗ1 поз. 1 и две колодки ХТ1, ХТ2  поз. 2.

1.4.3 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением проводов к контактам колодок ХТ1,  ХТ2 (приложение Б).

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж БУЗ 1 производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2  БУЗ 1  располагаются в зонных шкафах.

1.5.3 Для установки БУЗ 1    необходимо:

- подготовить установочные места в соответствии с приложением  А;

- открыть крышку БУЗ 1;

- установить БУЗ 1, используя отверстие   5 мм и паз 5 мм (крепёжные изделия в комплект поставки не входят).

1.5.4 В зависимости от особенностей места расположения БУЗ 1    допускается использовать другие виды установочных и крепежных элементов без нарушения   конструктивной   целостности БУЗ 1.   Номенклатуру   необходимых установочных и крепежных элементов определяет и приобретает монтажная организация.

1.6  Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка  БУЗ 1    выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение БУЗ 1    – ЦКДИ.469453.007;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке:

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки;

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика в зависимости от условий заказа.

1.7 Упаковка

1.7.1 БУЗ 1  упаковывается в тару из сотового полипропилена. Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.469453.007 УЧ. В тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- блок управления замком БУЗ 1;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.469453.007 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.469453.007 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры не более - 170 х 109 х 78  мм.

1.7.3 Масса – не более 0,45 кг.

2   Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	При работе с БУЗ 1 необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с БУЗ 1 разрешается только после изучения настоящего руководства  по  эксплуатации.

2.1.3 Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже второй для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.4 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ БУЗ 1  ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

-   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ И ПИТАНИЯ.

2.2    Подготовка к использованию

2.2.1  Убедиться в правильности установки и монтажа БУЗ 1  согласно проектной документации.

2.3	Проверка работоспособности БУЗ 1

2.3.1 Контроль работоспособности БУЗ 1 осуществляется по месту его установки на объекте при помощи вольтметра любого типа  c измерением постоянного тока до 0,5 А, и измерением постоянного напряжения до 50 В для чего необходимо:

- установить  вольтметр в режим   измерения постоянного напряжения до 50 В;

- отключить провода от контактов 16, 18 колодки ХТ2, контакта 5 колодки ХТ1 БУЗ 1;

- измерить  вольтметром  напряжение  питания  между  контактами 13 и 14 колодки ХТ2  БУЗ 1, которое должно быть от 20 до 30 В;

- соединить поочередно контакты 15 с 16 и 17 с 18 колодки ХТ2 БУЗ 1, измерить напряжение между контактами 4 и 5 колодки ХТ1 БУЗ 1, которое должно быть равно ранее измеренному напряжению питания с точностью до   1 В.

2.3.2 После завершения проверки работоспособности необходимо подключить провода к контактам 16, 18 колодки ХТ2 и контакту 5 колодки ХТ1 в соответствии со схемой подключения (приложение Б).

2.4	Возможные неисправности БУЗ 1 и способы их устранения

Возможные неисправности БУЗ 1 и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет управления замком | Отсутствует напряжение питания БУЗ 1 | Проверить линию связи: источник питания – БУЗ 1 | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить БУЗ 1 |
|  | Отсутствуют сигналы управления | Проверить линию связи: управляющее устройство – БУЗ 1 |  |
|  | Неисправно ЭМЗУ | Проверить линию связи: БУЗ1 - ЗУ |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ БУЗ 1 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ВНЕШНИЙ ТУМБЛЕР ПИТАНИЯ ВКЛ/ОТКЛ ПЕРЕВЕСТИ В ПОЛОЖЕНИЕ ОТКЛ.

2.4.1   Замена БУЗ 1

Для замены БУЗ 1 необходимо:

-   отключить питание, для этого необходимо внешний тумблер питания ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение  ОТКЛ;

-    открыть крышку корпуса БУЗ 1;

-    отсоединить провода от колодок ХТ1, ХТ2;

- открутить винты, которые крепят БУЗ 1;

- снять БУЗ 1;

- открыть крышку нового БУЗ 1, установить и закрепить винтами основание корпуса;

- подсоединить провода к колодкам ХТ1,  ХТ2 (приложение Б);

- закрыть крышку корпуса;

-   включить питание, для этого необходимо внешний тумблер питания ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение  ВКЛ.

3  Хранение

БУЗ 1 должен храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении.  Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

4  Транспортирование

Транспортирование БУЗ 1 должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях  по ГОСТ В 9.001-72  - воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается   при   температуре  окружающей среды от минус 60 до плюс 65 С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 ч.