Код ОКП  70 3154

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

по направлению

_____________А .Н. Румакин

«____» ____________ 2001

СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  ДОСТУПОМ

И   ОХРАННОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ

« ЦИРКОНИЙ-М »

# Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.425722.030 РЭ

2001

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Описание и работа системы | 7 |
| 1.1 Назначение | 7 |
| 1.2 Технические характеристики | 8 |
| 1.3 Состав системы | 16 |
| 1.4 Работа системы | 17 |
| 1.5 Принципы параметрирования системы | 22 |
| 2 Описание и работа составных частей системы | 24 |
| 2.1 Концентратор центральный КЦ-М6 | 24 |
| 2.2 Концентратор центральный КЦ-М6.2 | 25 |
| 2.3 Концентратор центральный КЦ-М1 | 25 |
| 2.4 Концентратор центральный КЦ-М2 | 27 |
| 2.5 Персональная ЭВМ | 28 |
| 2.6 Блок считывания БСЧ1 | 29 |
| 2.7 Блок считывания БСЧ1.А | 30 |
| 2.8 Блок считывания БСЧ2 | 31 |
| 2.9 Блок считывания БСЧ2.А | 32 |
| 2.10 Терминал кабины ТК1 | 33 |
| 2.11 Терминал периферийный ТП1М | 34 |
| 2.12 Концентратор датчиков КД4-Ш1 | 35 |
| 2.13 Концентратор датчиков КД4-Ш2 | 37 |
| 2.14 Концентратор датчиков КД4 | 38 |
| 2.15 Концентратор датчиков КД4.М | 39 |
| 2.16 Концентратор датчиков КД5 | 40 |
| 2.17 Концентратор датчиков КД5.М | 41 |
| 2.18 Кодонаборное устройство КНУ | 42 |
| 2.19 Кодонаборное устройство КНУ.А | 43 |
| 2.20 Терминал ввода информации ТВИ | 44 |
| 2.21 Плата управления замком ПУЗ1 | 45 |
| 2.22 Устройство коммутационное центральное УКЦ | 46 |
| 2.23 Пропуск специальный | 47 |
| 2.24 Маркировка | 48 |
| 2.25 Упаковка | 49 |
| 3. Использование по назначению | 49 |
| 3.1. Эксплуатационные ограничения | 49 |
| 3.2. Эксплуатация системы | 47 |
| 3.3. Инструменты и принадлежности | 52 |
| 4. Техническое обслуживание системы | 53 |
| 4.1. Общие указания | 53 |
| 4.2. Порядок проведения ежедневного технического обслуживания | 53 |
| 4.3. Порядок проведения ежемесячного технического обслуживания | 54 |
| 4.4. Порядок проведения ежеквартального технического обслуживания | 54 |
| 4.5. Порядок проведения полугодового технического обслуживания | 55 |
| 4.6. Техническое освидетельствование | 56 |
| 5. Текущий ремонт | 56 |
| 5.1. Возможные неисправности и способы их устранения | 54 |
| 6. Хранение | 71 |
| 7. Транспортирование | 71 |

Настоящее руководство по эксплуатации ЦКДИ.425722.030 РЭ предназначено для использования службой эксплуатации системы  управления  доступом и охранной сигнализации ЦИРКОНИЙ-М (далее по тексту – система) и содержит сведения о назначении, работе, техническом обслуживании, текущем ремонте, хранении и транспортировании системы и всех, входящих в нее, устройств.

Конкретный состав системы определяется при проектировании в соответствии с техническим заданием.

При изучении устройства системы необходимо дополнительно пользоваться следующими документами:

- концентратор центральный КЦ-М6.		Руководство   по     эксплуатации ЦКДИ.468367.025 РЭ;

- концентратор центральный КЦ-М6.2.		Руководство   по     эксплуатации ЦКДИ.468367.037 РЭ;

- концентратор центральный КЦ-М1.		Руководство    по     эксплуатации ЦКДИ.467473.002 РЭ;

- концентратор центральный КЦ-М2.		Руководство    по     эксплуатации ЦКДИ.468367.033 РЭ;

- блок    считывания  БСЧ1.                      	Руководство    по     эксплуатации ЦКДИ.425.323.008 РЭ.

- блок      считывания  БСЧ1.А.			Руководство    по    эксплуатации  ЦКДИ.425.323012 РЭ;

- блок      считывания  БСЧ2.		Руководство   по     эксплуатации ЦКДИ.425.323007 РЭ;

- блок  считывания  БСЧ2. А.	    Руководство   по     эксплуатации ЦКДИ.425.323013 РЭ;

- терминал    кабины  ТК1.     		           Руководство    по     эксплуатации ЦКДИ.468366.016 РЭ;

- терминал периферийный ТП1М.                   Руководство   по      эксплуатации ЦКДИ.468366.018 РЭ;

- концентратор датчиков КД4.			Руководство    по     эксплуатации ЦКДИ.468367.020 РЭ;

- концентратор датчиков КД4М.			Руководство    по     эксплуатации ЦКДИ.468367.031 РЭ;

- устройство коммутационное центральное УКЦ. Руководство по эксплуатации ЦКДИ.468345.015 РЭ;

- концентратор датчиков КД4-Ш1.	Руководство   по эксплуатации ЦКДИ.468364.027 РЭ;

- концентратор датчиков КД4-Ш2.	Руководство   по эксплуатации ЦКДИ.468364.027-01 РЭ;

- концентратор датчиков КД5.			Руководство   по   эксплуатации ЦКДИ.468367.026 РЭ;

- концентратор датчиков КД5М.			Руководство   по   эксплуатации ЦКДИ.468367.030 РЭ;

- устройство   кодонаборное   КНУ.		Руководство   по   эксплуатации ЦКДИ.468381.013 РЭ;

- устройство кодонаборное КНУ.А.		Руководство   по    эксплуатации ЦКДИ.468381.014 РЭ;

- терминал  ввода  информации  ТВИ.		Руководство   по   эксплуатации ЦКДИ.468381.017 РЭ;

- плата  управления  замком  ПУЗ1.		Руководство   по   эксплуатации ЦКДИ.468741.005 РЭ;

- специализированный тестер СТ.		Руководство   по   эксплуатации

ЦКДИ.301433.002  РЭ;

- система управления доступом и		Руководство администратора

охранной сигнализации «ЦИРКОНИЙ-М»		СУДОС

ЦКДИ.425722.030 РЭ1

- система управления доступом и		Руководство оператора

охранной сигнализации «ЦИРКОНИЙ-М»		СУДОС

ЦКДИ.425722.030 РЭ2

Принятые в руководстве по эксплуатации условные обозначения составных частей системы:

АБП       	- агрегат бесперебойного питания;

АПК       	- автоматическая пропускная кабина;

ИП          	- источник питания;

КЦ 		- концентратор центральный (КЦ-М6, КЦ-М1, КЦ-М1);

БСЧ1     		- блок  БСЧ1;

БСЧ1.А 		 - блок  БСЧ1.А;

БСЧ2     		- блок  БСЧ2;

БСЧ2.А 		- блок  БСЧ2.А;

ТК1		- терминал кабины ТК1;

ТП1М		- терминал периферийный ТП1М;

КД4        	 - концентратор датчиков КД4;

КД4М      	- концентратор датчиков КД4М;

КД4-Ш1   	- концентратор датчиков КД4-Ш1;

КД4-Ш2   	- концентратор датчиков КД4-Ш2;

КД5          	- концентратор датчиков КД5;

КД5М       	- концентратор датчиков КД5;

КНУ          	- устройство кодонаборное КНУ;

КНУ.А      	- устройство кодонаборное КНУ.А;

ТВИ         	- терминал ввода информации ТВИ;

ПУЗ1		- плата управления замком ПУЗ1;

УКЦ		- устройство коммутационное центральное УКЦ;

УКП		- устройство коммутационное периферийное УКП;

КРТ           	- коробка распределительная телефонная;

КС             	- колодка сетевая;

КТ             	- кнопка тревоги;

ПС    	 	- пропуск специальный;

ПК           	- пластиковая карта;

ПУ           	- печатающее устройство;

ПЭВМ     	- персональная ЭВМ;

УБ            	- участок блокирования;

ЭМЗУ      	- электромеханическое (магнитное) замковое устройство;

АРМ		- автоматизированное рабочее место.

1 Описание и работа системы

  - Назначение

Система управления доступом и охранной сигнализации ЦИРКОНИЙ-М ЦКДИ.425722.030 (в дальнейшем по тексту - система) предназначена для:

-  сбора и обработки информации от средств охранной сигнализации и средств управления доступом (далее по тексту - средство);

- постановки под охрану и снятия с охраны участков (объектов) блокирования (далее по тексту УБ);

-  автоматического учета всех сообщений;

- автоматического и ручного дистанционного контроля состояния средств и устройств системы;

-  управления системой и внесистемными устройствами;

-  представления информации оператору в буквенно-цифровой форме;

-  отображения графических планов объекта;

- регистрации, хранения и возможности воспроизведения всей поступающей информации;

- контроля действий оператора и защиты от несанкционированного доступа к аппаратуре;

- автоматического управления доступом лиц на объект - с использованием  АПК, тамбур шлюзов, турникетов;

- автоматического управления доступом лиц в категорированные помещения - с использованием электромеханических (магнитных) замковых устройств, блоков считывания БСЧ, кодонаборных устройств КНУ, пропусков специальных ПС;

- автоматического управления доступом лиц на объект - с использованием  фотоимиджа;

- управление датчиками пожарной сигнализации;

- ввода и корректировки данных параметрирования системы.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Сбор и обработка информации от средств охранной сигнализации:

а) количество контролируемых средств  для:

- КЦ-М6 – до 28800;

- КЦ-М6.2 - 30720

- КЦ-М2 – до 1920;

- КЦ-М1 –до 5760.

б) количество контролируемых средств с дистанционной проверкой для:

- КЦ-М6 – до 14400;

- КЦ-М6.2 – 15360;

- КциМ2 – до 960;

- КЦ-М1 –до 2830.

в) удаление средства по кабелю с сечением по меди 0,2 мм:

-   от ТК1				-  до 0,05 км.

- от КД4, КД4М			- до 0,5 км;

- от КД5, КД5М			- до 0,5 км;

г) виды контролируемых средств:

- магнитоконтактные типа СМК, Д5, Д9-Р17, ДПМГР-2 или аналогичные им датчики зарубежного производства;

- электронные типа РАДИАН, ДЕЛЬФИН, ДОН, РОМБ-12, СМВ-15 или аналогичные им датчики зарубежного производства с напряжением питания 24В и 12В постоянного тока;

- кнопки тревоги типа КТ-4УК или аналогичные, включая кнопки с радиоканалом.

д ) время регистрации изменения состояния контролируемой цепи средства - не более 0,5 секунд.

е) идентификация сигнала от средства:

- СИГНАЛ - срабатывание средства;

- ОБРЫВ - обрыв линии связи средства для случая срабатывания средства в виде замыкания контактов;

- ЗАМЫКАНИЕ - короткое замыкание линии связи средства для случая срабатывания средства в виде размыкания контактов;

- ЛИНИЯ - короткое замыкание или обрыв линии связи средства в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ (для электронных   средств, имеющих дополнительное состояние выходной цепи);

- НЕИСПР (А) - средство не ответило на сигнал автоматического дистанционного контроля;

- НОРМА - средство ответило на сигнал ручного дистанционного контроля.

ж) техническая задержка вывода информации оператору от момента срабатывания средства - не более 3 секунд;

з) структура линий связи системы - магистральная для:

- КЦ-М6 – до 30;

- КЦ-М2 – до 2;

- КЦ-М1 –до 6.

и) количество периферийных устройств системы, подключаемых к одной магистрали – до 60 в любой комбинации  КД4+КД5+КД4М+КД5М+КД4Ш1+КД4Ш2

Примечание – КД4Ш2 принимается за два устройства;

к) линия связи магистрали – оптоволокно или трехпроводная (витая пара в экране, кабель типа КММ). Допускается использовать две пары из кабеля типа ТПП;

л) удаление периферийного устройства системы от КЦ-М6 по трассе прокладки линии связи магистрали:

- до 3 км при сечении провода по меди не менее 0,2 мм2;

- до 15 км по оптоволокну.

м) скорость обмена данными по магистрали - 4800, 9600, 19200 бод - определяется при параметрировании системы;

н) подключение периферийных устройств и контролируемых средств к линиям связи и цепям электропитания - с использованием УКП или КРТ;

о) подключение центральной аппаратуры к линиям связи и цепям электропитания - с использованием УКЦ;

п). число личных карточек, учитываемых системой – до 15000.

1.2.2 Прием на охрану и снятие с охраны УБ

1.2.2.1 Количество УБ - до 28800 (определяется типом используемого КЦ).

1.2.2.2 Количество средств, объединяемых в один УБ и  подключаемых к одному:

- КД4, КД5		- от 1 до 16

- КД5М, КД4М	- от 1 до 16;

- КД4Ш1		- от 1 до 16;

- КД4Ш2		- от 1 до 32;

- ТП1М		- от 1 до 5;

- ТК1			- от 1 до 8.

1.2.2.4 Процедуры приема / снятия с охраны УБ:

- с компьютера дежурного оператора;

- с БСЧ2 или КНУ, или БСЧ2.А или КНУ.А путем считывания пластиковой карточки и/или ввода номера помещения и личного кода, или только набором.

1.2.2.3 Время приема на охрану УБ:

-  УБ без электронных средств - не более 4 секунд;

-  УБ с электронными средствами - не более 60 секунд.

1.2.3 Автоматический и ручной дистанционный контроль состояния средств и устройств системы

1.2.3.1 Автоматический дистанционный контроль состояния средств:

- при приеме на охрану УБ (контроль работоспособности средств, имеющих цепь дистанционной проверки);

- - периодический контроль работоспособности средств, имеющих цепь дистанционной проверки, - со случайным периодом 1 час -1 час 7 минут.

- 1.2.3.2 Ручной дистанционный контроль состояния средств, имеющих цепь дистанционной проверки, с клавиатуры ПЭВМ.

- 1.2.3.3 Контроль работоспособности устройств системы:

- - тестовый - при включении устройства;

- - автоматический - в процессе работы устройства.

- 1.2.3.4 Автоматический контроль устройств системы и соединительных линий связи путем обмена данными с периодом не более 1,5 секунды.

- 1.2.3.5 В случае отрицательного результата контроля - индикация неисправности устройства системы с указанием типа и системного номера.

- 1.2.4  Управление системой и внесистемными устройствами

- 1.2.4.1 Номенклатура пунктов управления:

- - ПЭВМ  - количество АРМ-операторов и других АРМ определяется проектом;

- ТК1, КД4, КД5, КД4-Ш1, ТП1М,	- до 60 на одном луче;

- КД4-Ш2 - до 30 на одном луче;

- ТВИ -  4

- 1.2.4.2 Обмен данными между КЦ-М6 (КЦ-М1, КЦ-М2) и ПЭВМ через интерфейс RS-485 со скоростью 4800, 9600, 19200 бод - определяется при параметрировании системы.

- 1.2.4.3 Удаление   ПЭВМ   от   КЦ-М6 (КЦ-М1, КЦ-М2)    по   трассе   прокладки  линии  связи:

- до 3 км при сечении провода по меди не менее 0,2 мм2;

- до 15 км по оптоволокну.

- 1.2.4.4 Номенклатура управляющих процедур ПЭВМ: смотри «Руководство администратора СУДОС».

1.2.4.5 Количество программно-управляемых цепей управления внесистемными устройствами (цепи электропитания средств, цепи включения дистанционного контроля, цепи включения телекамер):

- КД4 - до 20;

- КД5 - до 20;

- ТК1 - до 2;

- ТП1М - до 5

-  КД4-Ш1- до 20

-  КД4-Ш2 - до 40

-  КД4М - до16;

-  КД5М - до 16

1.2.4.6 Вид сигнала управления - замыкание нормально разомкнутого контакта реле или срабатывание оптопары.

1.2.4.7 Параметры цепи управления - напряжение до 30 В,  ток до 1 А.

1.2.5 Управление процедурами прохода, приема/снятия с охраны помещений

1.2.5.1 Все сотрудники объекта получают бесконтактные пластиковые карты, о чем делается отметка в базе данных сотрудников.

1.2.5.2 В базе данных УБ производится привязка сотрудников к помещениям, с которыми им можно производить процедуры прохода, приема / снятия с охраны .

1.2.5.3 Процедура прохода, приема/снятия с охраны помещений осуществляется с помощью БСЧ1 (БСЧ1А), БСЧ2 (БСЧ2.А) и / или КНУ, (КНУ.А), подключаемых на локальную магистраль КД4 (КД5, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, ТК1).

1.2.5.4 Сотрудник должен подойти к БСЧ2, считать свою пластиковую карту и ввести на клавиатуре необходимую дополнительную информацию. Если система определит,  что процедура прохода, приема/снятия с охраны осуществлена, то выдается соответствующая индикация со звуковым сигналом (для КНУ и КНУ.А осуществляется  процедура набора информации).

1.2.5.5 В противном случае выдается информационное сообщение об отрицательном результате операции. Если доступ запрещен, то запрос данного  сотрудника будет проигнорирован, однако  факт  считывания  карточки  будет  зафиксирован  в архиве.

1.2.5.6 В архиве фиксируется время выполнения процедуры с указанием фамилии конкретного пользователя.

- 1.2.6 Представление информации дежурному оператору (ПЭВМ-1): смотри «Руководство оператора СУДОС».

1.2.7 Регистрация, хранение и возможность воспроизведения всей поступающей на ПЭВМ информации.

1.2.7.1 Номенклатура регистрируемых сообщений - все поступающие в систему сообщения.

1.2.7.2 Объем архива (ретроспективных сообщений) – примерно 300000 сообщений.

1.2.7.3 Хранение архива (ретроспективных сообщений) - на «жестком» диске ПЭВМ, в памяти центрального сервера.

1.2.7.4 Воспроизведение текущей и ретроспективной справочной информации - на мониторах ПЭВМ.

1.2.7.5 Номенклатура текущих справок:

- снятые с охраны УБ;

- принятые на охрану УБ;

- все УБ;

- неисправные устройства;

- отключенные устройства;

- все устройства;

- отключенные средства;

- конфигурация системы.

1.2.7.6 Номенклатура ретроспективных справок:

- все сигналы;

- тревожные сигналы;

- нетревожные сигналы (не принято, включение и отключение, смена кодов);

- постановка и снятие с охраны УБ;

- все сообщения по выбранному УБ;

- все сообщения по выбранному средству;

- неисправности устройств;

- корректировка данных параметрирования;

- корректировка текущего времени;

- сигналы проверки УБ и средств;

- контроль доступа.

1.2.7.7 Регистрация реального времени поступления сообщения - год, число, месяц, часы, минуты.

1.2.8 Документирование текущей и ретроспективной справочной информации на бумаге

1.2.8.1 Документирование по запросу администратора ПЭВМ-Т справочной информации по пп.1.2.7.5 и 1.2.7.6.

1.2.8.2 Форма и объем документируемой информации соответствует форме и объему представляемой информации на мониторе ПЭВМ-1 (ПЭВМ-1Р).

1.2.8.3 Принтер любой, подключаемый к ПЭВМ-СЕРВЕР по интерфейсу типа CENTRONICS.

1.2.9 Контроль действий оператора и защита от несанкционированного доступа к аппаратуре

1.2.9.1 Регистрация времени обработки и сброса поступающих сообщений операторами.

1.2.9.2 Регистрация управляющих действий оператора на ПЭВМ-СЕРВЕР и  ПЭВМ-1 (ПЭВМ-1Р) (прием/снятие УБ с охраны, включение, выключение и проверка устройств и средств, прием/сдача смены).

1.2.9.3 Идентификация операторов по личному паролю (четырехзначный номер) при смене дежурства.

1.2.9.4 Идентификация техников при работе на ПЭВМ-Т (ввод и корректировка данных параметрирования, изменение даты и времени, просмотр архива).

1.2.9.5 Регистрация фактов включения электропитания центральной аппаратуры.

1.2.9.6 Регистрация фактов вскрытия аппаратуры: КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5, КД5М, ТК1, КЦ-М6 (КЦ-М1, КЦ-М2), БСЧ1 (БСЧ1.А), БСЧ2 (БСЧ2.А),  КНУ (КНУ.А), ТП1М, ТВИ.

- 1.2.10 Ввод и корректировка данных параметрирования системы: смотри «Руководство администратора СУДОС».

1.2.11 Эксплуатационные характеристики

1.2.11.1. Характеристики электропитания:

а) электропитание от сети постоянного тока:

- КЦ-М6, КЦ-М1 – напряжением 5В.

-    КЦ-М2	        – напряжением 24В.

б) электропитание КЦ-М6.2 от  сети  переменного  тока  напряжением от 220 B

в) электропитание ПЭВМ – от АБП гарантированного питания  напряжением 220В +10% -15%, частотой 50 +-1 Гц.

г) электропитание периферийной аппаратуры – от сети постоянного тока комплекса ТСО  напряжением 20-30В, коэффициент пульсаций не более 1%.

д) потребляемая мощность аппаратуры системы от сети переменного тока 220В – не более 3 кВт.

1.2.11.2 Характеристики устойчивости к внешним воздействующим факторам:

а) климатические факторы:

- диапазон температур окружающего воздуха от плюс 5°C до плюс 40°С  для всех изделий, входящих в систему, кроме КД5, КД5М;

- диапазон температур окружающего воздуха для КД5, КД5М от минус  40°C до плюс50°С;

- относительная влажность окружающей среды - 80% при температуре плюс 25°C для всех изделий, входящих в систему, кроме КД5, КД5М.

- относительная влажность окружающей среды для КД5, КД5М - 98% при температуре плюс 25°C.

б) помеховые факторы:

воздействие  импульсных радиопомех от радиостанций с напряженностью поля до 2 В/м в диапазоне частот 5...300 мГц;

- уровень излучаемых аппаратурой индустриальных помех - группа 1.1.2 по ГОСТ В 25.803-83.

1.2.11.3 Показатели надежности:

а) аппаратура системы относится:

- по числу возможных состояний - к виду 2 по ГОСТ В 20.39.301-76;

- по характеру применения - к категории Б по  ГОСТ В 20.39.301-76.

б) система, восстанавливаемая путем замены отказавших блоков и устройств из состава ЗИП;

в) аппаратура системы ремонтопригодна в условиях завода изготовителя;

г). средняя наработка на отказ любого устройства, за исключением ПЭВМ, - не менее 10000 часов;

д) средняя наработка системы на сбой - не менее 2000 часов;

Примечание: сбой системы - однократный отказ, устраняемый оператором или техником по инструкции без замены аппаратуры;

е) среднее время восстановления работоспособности аппаратуры системы без учета времени доставки ЗИП - 0,5 часа;

ж) гарантийный срок эксплуатации аппаратуры системы –18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;

з) гарантийный срок хранения в отапливаемых помещениях– 6 месяцев с момента изготовления.

и) назначенный срок службы системы - 10 лет с момента приемки ПЗ и ОТК или ОТК;

1.2.11.4 Безопасность работы

- безопасность личного состава от воздействия электрического напряжения обеспечивается при соблюдении правил, изложенных в эксплуатационной документации;

- металлические корпуса устройств, находящихся под напряжением более 30В, заземляются, причем исключается подключение к очагу заземления систем, не входящих в состав системы «ЦИРКОНИЙ-М»;

- исключается подключение к АБП принтеров в качестве нагрузки.

1.3  Состав системы

1.3.1. Перечень составных частей системы представлен в таблице 1.3.

##### Таблица 1.3

| Наименование | Обозначение | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор центральный КЦ-М6 | ЦКДИ.468367.025 | До 2 |  |
| Концентратор центральный КЦ-М6.2 | ЦКДИ.468367.037 | 1 |  |
| Концентратор центральный КЦ-М1 | ЦКДИ.467473.002 | До 2 |  |
| Концентратор центральный КЦ-М2 | ЦКДИ.468367.033 | До 2 |  |
| Персональная ЭВМ |  |  | Определяется проектом |
| Блок БСЧ1 | ЦКДИ.425323.008 |  | Определяется проектом |
| Блок БСЧ1.А | ЦКДИ.425323.012 |  | Определяется проектом |
| Блок БСЧ2 | ЦКДИ.425323.007 |  | Определяется проектом |
| Блок БСЧ2.А | ЦКДИ.425323.013 |  | Определяется проектом |
| Терминал кабины ТК1 | ЦКДИ.468366.016 |  | Определяется проектом |
| Терминал периферийный ТП1М | ЦКДИ.468366.018 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД4-Ш1 | ЦКДИ.468364.027 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД4-Ш2 | ЦКДИ.468364.027-01 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД4 | ЦКДИ.468367.020 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД4М | ЦКДИ.468367.031 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД5 | ЦКДИ.468367.026 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД5М | ЦКДИ.468367.030 |  | Определяется проектом |
| Устройство кодонаборное КНУ | ЦКДИ.468381.013 |  | Определяется проектом |
| Устройство кодонаборное КНУ.А | ЦКДИ.468381.014 |  | Определяется проектом |
| Терминал ввода информации ТВИ | ЦКДИ.468381.017 |  | Определяется проектом |
| Плата управления замком ПУЗ1 | ЦКДИ.468741.005 |  | Определяется проектом |
| Устройство коммутационное периферийное УКП | ЦКДИ.468345.014 |  | Определяется проектом |
| Устройство коммутационное центральное УКЦ | ЦКДИ.468345.015 |  | Определяется проектом |
| Комплект ЗИП | ЦКДИ.425722.030 ЗИ |  | Определяется проектом |

Количество составных частей определяется проектом и типом примененного концентратора центрального КЦ.

Подключение средств охранной сигнализации (датчиков) к периферийной аппаратуре системы (КД4, КД5, КД4М, ТК1, КД4-Ш1, КД4-Ш2, ТП1-М) рекомендуется выполнять кабелями следующих типов:

а) для датчиков, не имеющих цепей электропитания и дистанционного контроля:

- РВШЭ2;

- МКШ2  0,35,   МКЭШ2  0,35;

- КМВ2  0,75;

- КММ2  0,35;

б) для датчиков,  имеющих цепи электропитания и дистанционного контроля:

- РВШЭ5;

- МКШ7  0,35,   МКЭШ7  0,35;

- КМВ7  0,75;

- КММ7  0,35;

При использовании вышеуказанного перечня необходимо учитывать действующие в различных отраслях ограничения на применение кабельной продукции (для применения на АЭС действует «Решение №1-2001 о номенклатуре кабельных изделий для атомных электростанций от 27.02.2001г.)

1.4 Работа системы

1.4.1 Типовая структурная схема системы в общем виде представлена на рисунке 1.

1.4.2 КЦ постоянно осуществляет обмен информацией с ПЭВМ и устройствами системы ТК1, ТП1М, КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5, КД5М,  БСЧ1 (БСЧ1.А), БСЧ2 (БСЧ2.А), КНУ (КНУ.А), ТВИ по соответствующим интерфейсам на скорости от 1200 до 9600 бод, при этом осуществляется контроль работоспособности каналов связи и опрашиваемых устройств.

1.4.3 Коммутационное устройство УКЦ осуществляет коммутацию интерфейсов RS-485 и шин электропитания 24В между  устройствами системы.

1.4.4 ПЭВМ осуществляют:

- регистрацию всех поступающих сообщений системы на «жестких» дисках;

- визуальное   представление   буквенно-цифровой  и  графической информации от участков блокирования и устройств системы;

-  управление участками блокирования и средствами;

- представление на мониторе и документирование данных на бумаге с помощью печатающего устройства ПУ;

- представление справочной информации о работе системы;

- ввод и корректировку данных параметрирования системы с клавиатуры и «гибких» магнитных дисков;

- передачу тревожных сообщений от средств на систему телевизионного наблюдения СТН.

1.4.5 Концентраторы датчиков КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5, КД5М осуществляют дистанционное включение электропитания, проверку и контроль состояния подключенных к нему средств, управление контролем доступа и прием/снятие с охраны УБ с использованием пластиковых карточек и кодов пользователей.

1.4.6 Терминал периферийный ТП1М предназначен для организации участка охраны и доступа в охраняемую зону.

1.4.7 Терминал кабины ТК1 осуществляет управление кабинами (турникетами) и иными устройствами, обеспечивает контролируемый доступ.

1.4.8 Терминал ввода информации ТВИ осуществляет локальное управление терминалами кабины ТК1.

1.4.9 БСЧ и КНУ осуществляют считывание ПК  и набор кода пользователя.

1.4.10 Подключение  к интерфейсам магистральным ИМ и шине электропитания 24В осуществляется:

- КД4 напрямую;

- КД4М через коммутационные элементы и жгуты, определяемые проектом;

- КД5 через коммутационные элементы и жгуты, определяемые проектом;

- КД5М через коммутационные элементы и жгуты, определяемые проектом;

- ТК1 через коммутационные элементы и жгуты, определяемые проектом;

- КД4-Ш1, КД4-Ш2 через коммутационные элементы и жгуты, определяемые проектом.

1.4.11 УКП обеспечивают также подключение средств охраны, включение электропитания устройств и защиту шины 24В от короткого замыкания в подключенных устройствах и их цепях электропитания.

1.4.12 Дежурным операторам и техникам при допуске к работе сообщаются их личные пароли, которые используются при приеме/сдаче дежурства, работе на ПЭВМ-Т.

1.4.13 Ответственным лицам за прием на охрану и снятие с охраны участков блокирования сообщаются их личные четырехзначные коды, которые они могут изменить на БСЧ2 (БСЧ2.А), КНУ (КНУ.А).

1.4.14 Прием на охрану УБ с КД4, КД4М, КД5, ТП1М осуществляется путем последовательного считывания ПС, набора номера помещения, четырехзначного личного кода на БСЧ2 (БСЧ2.А) ответственным лицом. Результат процедуры приема на охрану УБ индицируется на дисплее БСЧ (БСЧ2.А), КНУ (КНУ.А) сообщениями  "Принято" или "Не принято", которые регистрируются на ПЭВМ.

1.4.15 Дежурный оператор имеет возможность получить справки о текущем состоянии системы на ПЭВМ пульта управления.

1.4.16 Воспроизведение ретроспективных справок на экране монитора и зарегистрированных данных на бумаге печатающего устройства осуществляется на ПЭВМ-Т.

1.4.17 Корректировка данных параметрирования осуществляется на ПЭВМ-Т при вводе личного пароля на клавиатуре.

1.4.18 Электроснабжение системы может осуществляется как от одного, так и от двух независимых фидеров 220В.

1.4.19 Для обеспечения бесперебойного электропитания аппаратуры системы применяется АБП, обеспечивающий сохранение работоспособности системы при пропадании напряжения на обоих фидерах 220В.

1.4.20 Источники питания обеспечивают подачу электропитания 24В на аппаратуру системы.

1.4.21 Рекомендуемое размещение аппаратуры системы

Аппаратура системы размещается в аппаратной, пультовой и  помещениях объекта:

а) в помещении аппаратной размещаются:

- КЦ-М6  (КЦ-М6.2, КЦ-М1, КЦ-М2);

- ПЭВМ-СЕРВЕР;

- АБП;

- ИП.

б) в помещении пультовой размещается:

- ПЭВМ-1, ПЭВМ-1Р.

в) в помещениях объекта размещаются КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, ТК1, ТП1М, БСЧ1, БСЧ1.А,  БСЧ2, БСЧ2.А,  КНУ, КНУ.А и дополнительные ИП.

г) в уличных  периметровых шкафах размещаются КД5, КД5М.

  - Принципы параметрирования системы

1.5.1 На начальном этапе параметрирования формируется база данных участков блокирования. Участок блокирования (УБ) представляет собой совокупность датчиков числом от 1 до 16,  подключенных к  периферийным устройствам (КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5, КД5М, ТП1М). Прием/снятие с охраны УБ означает прием/снятие всех входящих в УБ датчиков. Участки блокирования формируются в соответствии с таблицей загрузки (рис. 2).

1.5.2 Для формирования базы данных датчиков необходима информация о наличии питания, контроля и типе срабатывания по каждому типу датчиков.

1.5.3 Электронные датчики с коммутацией питания и/или контроля подключаются на входы:

- с 1 по 8 для КД4, КД4М, КД5, КД5М, КД4Ш1;

- с 1 по 2 для ТП1М;

- с1 по 16 для КД4Ш2.

1.5.4 При использовании КД4 или КД5 для управления контролем доступа датчики на их входы подключаются по соответствующим схемам

2 Описание и работа составных частей системы

2.1  Концентратор центральный КЦ-М6

2.1.1 Концентратор центральный КЦ-М6 предназначен для обмена информации между периферийными и центральными устройствами по магистральным интерфейсам системы.

2.1.2 Технические характеристики КЦ-М6:

- микроконтроллер 6010 фирмы «OCTAGON SYSTEMS» под управлением ROM – DOS 6.22;

- блоки УВВ-М (блоки устройств ввода–вывода) обеспечивают обмен информацией по 8 каналам с интерфейсом RS 485 при 50 кВy ОЗУ на 1 канал (каждый блок УВВ-М);

- количество периферийных устройств, подключаемых к 1 каналу, до 60 штук;

- длина линии связи магистрального интерфейса до 5 километров;

- программное тестирование аппаратных средств;

- программно – управляемый   обмен   информацией с периферийными и центральными устройствами.

- питание от сети постоянного тока напряжением (5,00  0,25) В.

- мощность потребления – не более 10 Вт.

2.1.3  Состав КЦ-М6 представлен в таблице  2.1.

Таблица 2.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок 6010 | ЦКДИ.467475.030 | 1 |  |
| Блок УВВ-М | ЦКДИ.468351.026 | 2 | Максимальное количество до 4 по отдельному заказу |
| Корпус PАC-52 6-slot Micro-Box |  | 1 |  |

2.1.4 Устройство и работа КЦ-М6 приведены в ЦКДИ.468367.025 РЭ.

2.2 Концентратор центральный КЦ-М6.2

2.2.1 Концентратор центральный КЦ-М6.2 предназначен для обмена информации между периферийными и центральными устройствами по магистральным интерфейсам системы.

2.2.2  Технические характеристики

- операционная система управления блоком 6013  – DOS 7.0.

- количество   независимых   каналов  RS 485 поддерживаемых  платами УВВ-М.1   - до 8

- размер буфера ОЗУ на 1 канал RS 485  – 50кВ

- количество периферийных устройств, подключаемых к 1 каналу - до 60.

- количество плат УВВ-М.1, подключаемых к блоку 6013 – до 4

- количество блоков 6013 – до 2.

- длина линии связи магистрального интерфейса до 5 километров.

- программно - управляемый   обмен   информацией   с   периферийными устройствами по RS-485, с ПЭВМ  по RS-232.

- питание от сети переменного тока напряжением от 187 до  240 B

- мощность потребления – не более 25 Вт.

2.2.3  Состав КЦ-М6.2

КЦ-М6.2  состоит из корпуса и установленных в нем 2-хблоков питания, 2-х блоков 6013, 3-х плат УВВ-М.1 (максимальное кол.-8шт.), короба перфорированного, выключателя питания, колодок коммутационных

2.2.4 Устройство и работа КЦ-М6.2 приведены в ЦКДИ.468367.037 РЭ.

2.3  Концентратор центральный КЦ-М1

2.3.1 Концентратор центральный КЦ-М1  предназначен для работы в составе систем сбора и обработки информации. Основные выполняемые функции КЦ-М1:

- - передача информации между системными управляющими компьютерами и системными периферийными устройствами;

- - маршрутизация и буферизация передаваемой информации;

- - управление работой магистральных интерфейсов;

- - контроль состояния периферийных устройств и каналов связи.

2.3.2 Технические характеристики КЦ-М1:

#### а) управление работой 6-ти гальванически развязанных магистральных интерфейсов RS-485:

- - число периферийных устройств, подключаемых к каждому магистральному интерфейсу – до 60;

- длина линии связи магистрального интерфейса – до 5 км;

- скорость обмена информацией – до 19200 бод.

#### б) обмен информацией по последовательному интерфейсу RS-232С (порт COM1):

- длина линии связи интерфейса RS-232С – до 20 м;

- скорость обмена информацией – до 28800 бод.

#### г) обмен информацией по последовательному универсальному интерфейсу RS-232С / RS-422 / RS-485 (порт COM2):

- длина линии связи интерфейса RS-232С – до 20 м;

- длина линии связи интерфейсов RS-422, RS-485 – до 1,2 км;

- скорость обмена информацией – до 28800 бод.

#### д) программно-аппаратный контроль состояния всех каналов связи.

#### е) питание КЦ-М1 осуществляется от сети постоянного тока напряжением (5,00  0,25) B.

#### ж) мощность,  потребляемая КЦ-М1 – не более 3 Вт.

2.3.3  Состав КЦ-М1 представлен в таблице  2.3.

Таблица 2.3

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата | ЦКДИ.758725.193 | 1 |  |
| Панель | ЦКДИ.745216.054 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Панель СОМ1 КЦ-М1 Жгут магистральный КЦ-М1 Жгут нуль-модемный КЦ-М1 Розетка Корпус | ЦКДИ.467941.002 ЦКДИ.301412.054 ЦКДИ.685623.051-01 ЦКДИ.685691.108 DB-9F DPT-9С | 1 1 1 1 1 | Каталог фирмы «Бурый медведь» |

2.3.4 Устройство и работа КЦ-М1 приведены в ЦКДИ.467473.002 РЭ.

2.4  Концентратор центральный КЦ-М2

2.4.1 Концентратор центральный КЦ-М2 предназначен для обмена информации между периферийными и центральными устройствами по магистральным интерфейсам системы управления доступом и охранной сигнализации системы ЦИРКОНИЙ-М.

2.4.2 Технические характеристики КЦ-М2:

а) количество  каналов:

- RS 485  -  2;

- RS 232  -  1

- RS 422  -  1

б) количество периферийных устройств, подключаемых к 1 каналу RS 485  до 60 штук.

в) длина  линии  связи  магистрального интерфейса RS 485 и  RS 422 до 1,5 километра.

г) работоспособность аппаратных средств определяется программным тестированием.

д) программно-управляемый обмен информацией  с периферийными и центральными устройствами.

е) питание от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В.

ж) мощность потребления – не более 3,0 Вт.

2.4.3  Состав КЦ-М2 представлен в таблице  2.4.

Таблица 2.4

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дно | ЦКДИ.735214.190 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.190 | 1 |  |
| Плата управления КЦ-М2 | ЦКДИ.467475.034 | 1 |  |

2.4.4 Устройство и работа КЦ-М2 приведены в ЦКДИ.468367.033 РЭ.

2.5 Персональная ЭВМ

2.5.1. Технические характеристики:

а) тип – IBM РС совместимая с процессором PENTIUM;

б) тактовая частота – не менее 133 МГц;

в) емкость ОЗУ – не менее 8 МБ;

г) емкость «жесткого» диска – не менее 1000 МБ;

д) дисковод «гибких» магнитных дисков 1,44 МБ;

е) тип монитора – SVGA (зерно не более 0,28);

ж) лазерный принтер;

з) клавиатура русифицированная, 102-клавишная;

и) количество портов:

-  параллельных – 1;

-  последовательных RS-232С – 2.

к) сетевой контролер с протоколом ТСР/IP 100mb – 1.

2.5.2 Требования по назначению

2.5.2.1 Оперативное управление системой с помощью функционально-ориентированной клавиатуры (ПЭВМ-1).

2.5.2.2 Ввод, хранение, воспроизведение и корректировка данных параметрирования системы (ПЭВМ-Т).

2.5.2.3 Защита базы данных от несанкционированного доступа путем использования паролей.

2.5.3 Состав ПЭВМ:

- системный блок;

- монитор;

- клавиатура;

- «мышь»;

- комплект монтажных частей.

2.5.4 Назначение составных частей ПЭВМ и ее работа приводятся в эксплуатационной документации, поставляемой изготовителем ПЭВМ.

2.6 Блок БСЧ1

2.6.1 Блок БСЧ1 предназначен для ввода информации со считывателя карт "PROXIMITY" и передачи введенной информации по интерфейсу RS-485 концентраторам датчиков КД4, КД5, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2.

2.6.2	Технические характеристики:

- программно-управляемый обмен данными по локальному интерфейсу  RS-485;

-  длина линии связи локального интерфейса - до 100 м;

-   контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия;

-   считывание информации с карт "PROXIMITY";

-   управление светозвуковой индикацией;

- изменение  функциональных возможностей БСЧ1 путем  замены программного обеспечения;

- питание БСЧ1 - от сети постоянного тока напряжением от 5,5 до 7,5 В; мощность потребления - не более 0,7 Вт;

2.6.3 Состав БСЧ1 приведен в таблице 2.6

Таблица 2.6

| Наименование | Обозначение | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.301413.047 | 1 |  |
| Считыватель | ASR - 605 | 1 |  |
| Плата БСЧ1 | ЦКДИ.467472.005 | 1 |  |

2.6.4 Устройство и работа БСЧ1 приведены в ЦКДИ.425323.008 РЭ.

2.7 Блок БСЧ1.А

2.7.1 Блок БСЧ1.А предназначен  для  считывания  информации с карт  "PROXIMITY"  и  передачи  ее по интерфейсу концентраторам датчиков КД4, КД5, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2  и аналогичным устройствам.

    - Блок БСЧ1.А предназначен для установки в местах где возможна обработка тампоном, смоченным дезактивирующими растворами.

2.7.3	Технические характеристики:

- программно-управляемый обмен данными  по локальному интерфейсу  RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (БСЧ1.А), подключаемых к одному локальному интерфейсу - до 8;

- контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

- считывание информации с карт "PROXIMITY" .

- управление световой индикацией на считывателе карт "PROXIMITY" .

- питание БСЧ1.А от сети постоянного тока напряжением от 5,5 до 7,5 В.

- мощность потребления не более - 1,2 Вт.

2.7.4	Состав БСЧ1.А представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Наименование | ## Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.735214.153 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.159 | 1 |  |
| Считыватель | ASR – 605 26 Bit Wiegand-2l Color: Beige | 1 |  |
| Плата БСЧ1.А | ЦКДИ.467472.008 | 1 |  |

2.7.5 Устройство и работа БСЧ1.А приведены в ЦКДИ.425323.012 РЭ.

2.8 Блок  БСЧ2

2.8.1 Блок  БСЧ2 предназначен для ввода информации со считывателя карт "PROXIMITY" и с кодонаборного устройства и передачи введенной информации по интерфейсу RS-485 к концентраторам датчиков КД4, КД5, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2.

2.8.2 Технические характеристики БСЧ2:

- программно-управляемый   обмен  данными   по локальному интерфейсу RS-485;

-  длина линии связи локального интерфейса - до 100 м;

-  считывание информации с карт "PROXIMITY";

-  контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия;

-  управление светозвуковой индикацией;

-  программное тестирование аппаратных средств;

-изменение функциональных возможностей БСЧ2 путем замены программного обеспечения;

-  питание БСЧ2 - от сети постоянного тока напряжением 6-7В; мощность потребления - не более 1,4 Вт.

2.8.3 Состав БСЧ2 приведен в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Наименование | Обозначение | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.301314.031 | 1 |  |
| Считыватель | ASR - 603 | 1 |  |
| Плата КНУ | ЦКДИ.468381.012 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.116 | 1 |  |

2.8.4  Устройство и работа БСЧ2 приведены в ЦКДИ.425323.007 РЭ.

2.9 Блок  БСЧ2.А

2.9.1 Блок  БСЧ2.А предназначен  для  считывания  информации с карт  "PROXIMITY", ввода информации с клавиатуры,  передачи  информации по  интерфейсу  концентраторам датчиков КД4, КД5, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, аналогичным устройствам и отображения сообщений на жидкокристаллическом индикаторе.

2.9.2 Блок БСЧ2.А предназначен для установки в местах где возможна обработка тампоном, смоченным дезактивирующими растворами.

2.9.3	Технические характеристики БСЧ2.А:

- программно-управляемый   обмен  данными   по локальному интерфейсу RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (БСЧ2.А), подключаемых к одному локальному интерфейсу - до 8.

- контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

- считывание информации с карт "PROXIMITY".

- считывание информации с матричной клавиатуры “3 х 4”.

- управление световой индикацией и 2-х строчным ЖК-индикатором.

- питание  БСЧ2.А  от сети постоянного тока напряжением от 5,5 до 7,5 В;

- мощность потребления не более 1,8 Вт.

2.9.4	Состав БСЧ2.А представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.735214.153 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.154 | 1 |  |
| Считыватель | ARS - 605 | 1 |  |
| Плата КНУ.А | ЦКДИ.468381.016 | 1 |  |

2.9.5 Устройство и работа БСЧ2.А приведены в ЦКДИ.425323.013 РЭ.

2.10  Терминал кабины ТК1

2.10.1 Терминал кабины ТК1 предназначен для управления кабинами шлюзового типа, а также другими устройствами контроля доступа (шлюз, турникет и т.п.).

## 2.10.2 Технические характеристики:

- программно-управляемый обмен данными с центральной аппаратурой (концентратор центральный КЦ) по магистральному интерфейсу RS 485.

-  длина линии связи магистрального интерфейса - до 5 км.

- количество периферийных устройств (ТК1), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60.

- управление работой кабины по локальному интерфейсу RS 485 (обмен данными с блоком электроники кабины).

- программно-управляемый обмен данными с компьютером по интерфейсу RS-232С.

- управление работой 2-х считывающих устройств (интерфейс WEIGAND, 2 индикатора, 1 звуковой сигнализатор).

- оптронная коммутация 2-х цепей управления с напряжением до 60 B, током до 3 A (управление замковым устройством ЗУ).

- контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

- контроль состояния (обрыв, замыкание) 8-ми входов (задание системного адреса, контроль датчиков с выходом “Сухой контакт”, кнопка  вскрытия).

- аппаратный контроль работы программного обеспечения.

- программное тестирование аппаратных средств.

- изменение функциональных возможностей ТК1 путем замены программного обеспечения.

-питание ТК1 - от сети постоянного тока напряжением 20-30 В.

- мощность потребления - не более 0,5 Вт.

2.10.3 Состав ТК1 представлен в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления терминала кабины ТК1 | ЦКДИ.467472.004 | 1 |  |
| Устройство коммутационное терминала кабины УКП-ТК1 | ЦКДИ.468345.046 | 1 |  |

2.10.4 Устройство и работа ТК1 приведены в ЦКДИ.468366.016 РЭ.

2.11  Терминал периферийный ТП1М

2.11.1 Терминал периферийный ТП1М   предназначен для организации участка охраны и доступа в охраняемую зону.

    - Технические характеристики:

- контроль состояния  (обрыв, замыкание, норма) до 5-и  средств  охранной  сигнализации, имеющих  контактный выход. Длина линий связи между ТП1М и датчиком не более 50 м.

- контроль  состояния (обрыв, замыкание)  датчика вскрытия.

- контроль  состояния (обрыв, замыкание) кнопки выхода.

- оптронная коммутация 2-х цепей управления с напряжением до 30В, тока до 0,3 А (управление дистанционным контролем ЭКСО).

- выдача 1-ого сигнала управления напряжением до 30 B, током до 1 A (управление замковым устройством ЗУ).

- коммутация  2-х  внешних цепей управления контактами реле, током до 0,5 А (питание датчиков).

- обмен информацией по магистральному интерфейсу RS-485.

- наличие 2-х интерфейсов типа “Wiegand” для подключения считывающих устройств карт “Proximity”.

- наличие локального интерфейса типа SPI для подключения БСЧ2.

- питание ТП1М от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30В.

- мощность  потребления  не более 3 Вт.

2.11.3 Состав ТП1М представлен в таблице 2.11.

### Таблица 2.11

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления ТП1М | ЦКДИ.468381.018 | 1 |  |
| Плата коммутационная ТП1М | ЦКДИ.468345.054 | 1 |  |
| Основание | ЦКДИ.301314.044 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.150 | 1 |  |

2.11.4 Устройство и работа ТП1М приведены в ЦКДИ.468366.018 РЭ.

2.12 Концентратор датчиков КД4-Ш1

1.12.1	Концентратор датчиков КД4-Ш1 предназначен для управления техническими средствами охраны и доступом в охраняемую зону (помещение или группу помещений).

1.12.2	КД4-Ш1 предназначен для установки в местах, где возможны обработка дезактивирующими растворами и обливание струей воды.

2.12.3 Технические характеристики КД4-Ш1:

а) контроль 4-х состояний 16-ти средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход:

-замыкание;

-отключен;

-норма;

-обрыв.

Длина линий связи между КД4-Ш1 и датчиком - не более 500 м.

б) программно-управляемый обмен данными с КЦ по магистральному интерфейсу.

Примечания

1    Длина линии связи магистрального интерфейса - до 10 км.

2 Количество периферийных устройств (КД4-Ш1), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60шт.

в) контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

г) оптронная  коммутация 8-и цепей управления с напряжением до 30B, током до 0,3A (управление дистанционным контролем ЭКСО).

д) оптронная коммутация 4-х цепей управления с напряжением до 30B, током до 1A (управление замковым устройством ЗУ).

е) коммутация 8-и цепей управления с помощью 8-и реле РПС45.

ж) коммутация цепи питания СО на 12В с помощью тумблера.

з) наличие      локального      интерфейса      RS-485      для      подключения дополнительных устройств.

и) программное тестирование аппаратных средств.

к) изменение функциональных возможностей КД4-Ш1 путем замены программного обеспечения.

л) питание  КД4-Ш1   -   от  сети   постоянного   тока  напряжением  от 20 до 30В положительной полярности относительно общего провода.

м) мощность потребления - не более 3Вт.

2.12.4 Состав КД4-Ш1 представлен в таблице 2.12.

### Таблица 2.12

| Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД4 | ЦКДИ.467475.028 | 1 | # А1 |
| Шкаф периферийный КД4-Ш2 | ЦКДИ.468345.049 | 1 |  |

2.12.5 Устройство и работа КД4-Ш1 приведены в ЦКДИ.468364.027 РЭ.

2.13 Концентратор датчиков КД4-Ш2

1.13.1	Концентратор датчиков КД4-Ш2 предназначен для управления техническими средствами охраны и доступом в охраняемую зону (помещение или группу помещений).

1.13.2	КД4-Ш2 предназначен для установки в местах, где возможны обработка дезактивирующими растворами и обливание струей воды.

2.13.3 Технические характеристики КД4-Ш2:

а) контроль 4-х состояний 32-ти средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход:

-замыкание;

-отключен;

-норма;

-обрыв.

Длина линий связи между КД4-Ш2 и датчиком - не более 500 м.

б) программно-управляемый обмен данными с КЦ по магистральному интерфейсу.

Примечания

1    Длина линии связи магистрального интерфейса - до 10 км.

2 Количество периферийных устройств (КД4-Ш2), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 30шт.

в) контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

г) оптронная  коммутация 8-и цепей управления с напряжением до 30B, током до 0,3A (управление дистанционным контролем ЭКСО).

д) оптронная коммутация 16-х цепей управления с напряжением до 30B, током до 1A (управление замковым устройством ЗУ).

е) коммутация 8-и цепей управления с помощью 8-и реле РПС45.

ж) коммутация цепи питания СО на 12В с помощью тумблера.

з) наличие      локального      интерфейса      RS-485      для      подключения дополнительных устройств.

и) программное тестирование аппаратных средств.

к) изменение функциональных возможностей КД4-Ш2 путем замены программного обеспечения.

л) питание  КД4-Ш2   -   от  сети   постоянного   тока  напряжением  от 20 до 30В положительной полярности относительно общего провода.

м) мощность потребления - не более 6Вт.

2.13.4 Состав КД4-Ш2 представлен в таблице 2.13.

### Таблица 2.13

| Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД4 | ЦКДИ.467475.028 | 1 |  |
| Шкаф периферийный КД4-Ш2 | ЦКДИ.468345.049 | 1 |  |

2.13.5 Устройство и работа КД4-Ш2 приведены в ЦКДИ.468364.027 –01 РЭ.

2.14 Концентратор датчиков КД4

2.14.1 Концентратор датчиков КД4 предназначен для управления техническими средствами охраны и доступом в охраняемую зону (помещение или группу помещений).

2.14.2 Технические характеристики КД4:

- контроль 4-х состояний 16-ти средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход:  - замыкание;

- отключен;

- норма;

- обрыв;

- длина линий связи между КД4 и датчиком - не более 250 м;

- программно-управляемый обмен данными с КЦ по магистральному интерфейсу;

- длина линии связи магистрального интерфейса - до 5 км;

- количество периферийных устройств (КД4), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60-ти;

- контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия;

- оптронная коммутация 8-ми цепей управления с напряжением до 30B, током до 0,3A (управление дистанционным контролем ЭКСО);

- оптронная коммутация 4-х цепей управления с напряжением до 30B, током до 1A (управление замковым устройством ЗУ);

- коммутация 8-ми цепей управления с помощью 8-ми реле РПС45;

- коммутация цепи питания СО на 12В с помощью тумблера;

- наличие локального интерфейса RS-485 для подключения дополнительных устройств;

- аппаратный контроль работы программного обеспечения;

- программное тестирование аппаратных средств;

- изменение функциональных возможностей КД4 путем замены программного обеспечения;

- питание КД4 - от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30В любой полярности относительно общего провода;

- мощность потребления - не более 3Вт.

2.14.3 Состав КД4 представлен в таблице 2.14.

Таблица 2.14

| Наименование | Обозначение | Коли- чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД4 | ЦКДИ.467475.028 | 1 |  |
| Устройство коммутационное периферийное УКП-КД4 | ЦКДИ.468345.037 | 1 |  |

2.14.4 Устройство и работа КД4 приведены в ЦКДИ.468367.020 РЭ.

2.15 Концентратор датчиков КД4М

2.15.1 Концентратор датчиков КД4М предназначен для управления техническими средствами охраны.

2.15.2	  Технические характеристики:

- контроль состояния (обрыв, замыкание, норма) до 16-ти средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход.

- длина линий связи между КД4М и датчиком - не более 500 м.

- программно-управляемый обмен данными с концентратором центральным (далее по тексту КЦ) по магистральному интерфейсу RS-485.

Примечания

1    Длина линии связи магистрального интерфейса - до 5 км.

2 Количество периферийных устройств (КД4М), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60шт.

- контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

- оптронная коммутация 8-и цепей управления с напряжением до 30B, током до 0,3A (управление дистанционным контролем ЭКСО).

- коммутация 8-и цепей управления с  помощью 8-и реле с напряжением до 30B, током до 0,5A.

- питание КД4М - от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В.

- мощность потребления - не более 3Вт.

2.15.3	Состав КД4М представлен в таблице 2.15.

### Таблица 2.15

| Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД4М | ЦКДИ.467475.033 | 1 |  |
| Устройство коммутационное периферийное УКП-КД4М | ЦКДИ.468345.055 | 1 |  |

2.15.4 Устройство и работа КД4М приведены в ЦКДИ.468367.031 РЭ.

2.16 Концентратор датчиков КД5

2.16.1 Технические характеристики: аналогично концентратору датчиков КД4. КД5 предназначен для  работы во временных помещениях, в зонных шкафах и т.п., где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

2.16.2 Состав КД5 представлен в таблице 2.16.

Таблица 2.16

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД5 | ЦКДИ.467475.028-01 | 1 |  |
| Устройство коммутационное периферийное УКП-КД5 | ЦКДИ.468345.047 | 1 |  |

2.16.3 На корпусе УКП-КД5 расположены вилки РСГ4ТВ (1 штука) и РСГ32ТВ (3 штуки) для подключения внешних устройств, питания и интерфейса.

2.16.4 Устройство и работа КД5 приведены в ЦКДИ.468367.026 РЭ.

2.17 Концентратор датчиков КД5М

2.17.1	Концентратор датчиков предназначен для управления техническими средствами охраны. КД5М предназначен для  работы во временных помещениях, в зонных шкафах и т.п., где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

2.17.2	Технические характеристики:

- контроль  состояния (обрыв, замыкание, норма) до 16-ти средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход.

Примечание - Длина линий связи между КД5М и датчиком - не более 500 м.

- программно-управляемый обмен данными с концентратором центральным (далее по тексту КЦ) по магистральному интерфейсу RS-485.

Примечания

1    Длина линии связи магистрального интерфейса - до 10 км.

2 Количество периферийных устройств (КД5М), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60шт.

- контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

- оптронная коммутация 8-и цепей управления с напряжением до 30B, током до 0,3A (управление дистанционным контролем ЭКСО).

- коммутация 8-и цепей управления с помощью 8-и реле c напряжением до 30В, током до 0,5А.

- программное тестирование аппаратных средств.

- изменение функциональных возможностей КД5М путем замены программного обеспечения.

- питание КД5М - от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30В любой полярности относительно общего провода. Мощность потребления - не более 3Вт.

2.17.3 Состав КД5М представлен в таблице 2.16.

### Таблица 2.17

| Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД5М | ЦКДИ.467475.031 | 1 |  |
| Корпус | ЦКДИ.735212.152 | 1 |  |

2.17.4 На корпусе КД5М расположены вилки РСГ4ТВ (1штука), РСГ19ТВ (1штука) и РСГ32ТВ (1штука) для подключения внешних устройств, питания и интерфейса

2.17.5 Устройство и работа КД5М приведены в ЦКДИ.468367.030 РЭ.

2.18 Кодонаборное устройство КНУ

2.18.1 Кодонаборное устройство КНУ предназначено для ввода информации с клавиатуры, передачи введенной информации по интерфейсу RS-485  концентраторам датчиков КД4, КД5, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2 и отображения сообщений на жидкокристаллическом индикаторе.

2.18.2 Технические характеристики:

- программно-управляемый   обмен   данными  по локальному интерфейсу RS-485;

- длина линии связи локального интерфейса - до 100 м;

- считывание информации с матричной клавиатуры «3 х 4»;

- управление звуковой и визуальной индикацией при помощи ЖК индикатора;

- программное тестирование аппаратных средств;

- изменение функциональных возможностей КНУ путем замены программного обеспечения;

- питание КНУ  от сети постоянного тока  напряжением от 5,5 до 7,5 В; мощность потребления не более 0,7 Вт.

2.18.3 Состав КНУ приведен в таблице 2.18.

Таблица 2.18

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата КНУ | ЦКДИ.468381.012 | 1 |  |
| Основание | ЦКДИ.741128.069 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.116 | 1 |  |

    - Устройство и работа КНУ приведены в ЦКДИ.468381.013 РЭ.

2.19 Кодонаборное устройство КНУ.А

2.19.1 Устройство кодонаборное КНУ.А предназначено для ввода информации с клавиатуры, передачи введенной информации по  интерфейсу  концентраторам датчиков КД4, КД5, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2 и отображения сообщений на жидкокристаллическом индикаторе.

2.19.2 КНУ.А предназначен для установки в местах, где возможна обработка тампоном смоченным  дезактивирующим раствором.

    - Технические характеристики:

- программно-управляемый  обмен   данными   по локальному интерфейсу RS-485.

Примечание -  Длина линии связи локального интерфейса - до 100 м.

- контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия;

- вывод информации 2-х строчным жидкокристаллическим индикатором;

- считывание кода клавиатуры.

- питание КНУ.А от сети постоянного тока напряжением от 5,5 до 7,5В;

- -мощность потребления не более 1,5 Вт.

2.19.4 Состав КНУ.А приведен в таблице 2.19.

Таблица 2.19

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.735214.160 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.158 | 1 |  |
| Плата КНУ.А | ЦКДИ.468381.016 | 1 |  |

2.19.5 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

    - Устройство и работа КНУ.А приведены в ЦКДИ.468381.014 РЭ.

2.20  Терминал ввода информации ТВИ

2.20.1 Варианты исполнения перечислены в таблице 2.20.

Таблица 2.20

| Обозначение варианта исполнения | Условное наименование | Энергонезависимая память |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SRAM | RPROM |
| ЦКДИ.468381.017 | ТВИ – 512 | 512K | - |
| ЦКДИ.468381.017-01 | ТВИ - 128 | 128K | - |
| ЦКДИ.468381.017-02 | ТВИ - 32 | 32K | - |
| ЦКДИ.468381.017-03 | ТВИ - 4 | - | 4K |

2.20.2 Терминал ввода информации ТВИ предназначен для:

- ввода  и отображения системной информации;

- автономного управления работой устройств, подключенных к локальной магистрали ТВИ;

- обмена информацией с центральной аппаратурой ЦИРКОНИЙ-М.

2.20.3	Технические характеристики:

- программно-управляемый обмен данными с центральной аппаратурой по гальванически развязанному магистральному интерфейсу RS-485. Длина линии связи магистрального интерфейса – до 5 км. (защита входов от перенапряжения - до 60 В).

- подключение по локальному интерфейсу RS-485 до 32 периферийных устройств или одного периферийного устройства по интерфейсу RS-232С. (защита входов от перенапряжения - до 60 В).

- ввод информации с матричной клавиатуры 4х4.

- управление 4-х строчным жидкокристаллическим индикатором типа DV-16400 с размером символа 2,95 х 4,75 мм и с максимальным количеством знаков в строке –16. Шрифт ЖК-индикатора – русский.

- автономное управление работой устройств, подключенных к локальной магистрали ТВИ (без участия центра).

- поддержание базы данных, архива событий и временных зон в соответствии с таблицей 2.20

Таблица 2.21

| Условное наименование | Число записей базы данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователи | Архив событий | Временные зоны |
| ТВИ – 512 | 16000 | 16000 | 60 |
| ТВИ – 128 | 4000 | 4000 | 60 |
| ТВИ – 32 | 1000 | 1000 | 60 |
| ТВИ – 4 | 125 | 125 | 60 |

Примечание – Число пользователей может быть увеличено (уменьшено) пропорционально уменьшению (увеличению) числа архивных событий.

- питание ТВИ от сети постоянного тока напряжением (20-30) В. Мощность потребления – не более 2,5 Вт.

2.20.4 Состав ТВИ приведен в таблице 2.22.

Таблица 2.22

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления ТВИ | ЦКДИ.468381.021 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.745322.202 | 1 |  |
| Корпус | ЦЦКДИ.731141.002 | 1 |  |
| Индикатор | ЖКИ 16 х 4 DV-16400SIFBLY/R | 1 |  |
| Клавиатура | 16-клавишная КР-2 | 1 |  |

    - Устройство и работа ТВИ приведены в ЦКДИ.468381.017 РЭ.

2.21  Плата управления замком ПУЗ1

2.21.1 Плата управления замком ПУЗ1 предназначена для преобразования сигналов управления (доступом в охраняемую зону), поступающих на электромеханическое запирающее устройство типа ЭМЗУ-1 БКЗИ 25.11.000 или на другие аналогичные от концентратора датчиков типа КД4 или аналогичных устройств

2.21.2 Технические характеристики:

- оптронная коммутация цепи  с напряжением до 30В, током до 0,2А.

- изменение полярности коммутируемого напряжения

- наличие встроенного самовосстанавливающего предохранителя с током ограничения-0,2А.

- питание от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30B.

- мощность,   потребляемая ПУЗ1  от  сети  постоянного   тока  напряжением от 20 до 30B, должна быть не более 0,5 Вт.

2.21.3	Состав  ПУЗ1 представлен  в таблице 2.23.

### Таблица 2.23

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления замком ПУЗ1 | ЦКДИ.468741.005 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Монтажная ножка Винт самонарезающий 3х6 | 209-123 | 2 2 | Каталог фирмы “WAGO” |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468741.005 РЭ | * | * Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.468741.005 ПС | 1* | *Допускается один паспорт на все изделия для одного объекта |

    - Устройство и работа ПУЗ1 приведены в ЦКДИ.468741.005 РЭ.

2.22 Устройство коммутационное центральное УКЦ

2.22.1 Устройство коммутационное центральное УКЦ   предназначено  для  коммутации  интерфейсов связи и шин  электропитания 24 В между устройствами системы.

2.22.2 Технические характеристики УКЦ:

а) подключение кабелей типа:

- ТПВНГ 10х2х0,5 - до 16;

- ВВГНГ 3х6 - до 8;

б) подключение штатными жгутами:

- магистральных интерфейсов - до 8;

- радиальных интерфейсов - до 8;

- электропитания 24В - до 2;

- интерфейсов С2 - до 1.

2.22.3 Состав УКЦ.

Конструктивно УКЦ состоит из установленных на основании коммутационных      элементов и крышки.

2.22.4 Устройство и работа УКЦ приведены в ЦКДИ.468345.015 РЭ.

2.23  Пропуск специальный ПС

2.23.1  Технические характеристики ПС:

- долговременное хранение кодированных данных;

- удостоверение личности часовым-контролером в необходимых случаях.

2.23.2 Состав ПС:

- пластиковая карта ПК;

- пластиковый бедж.

2.23.3 Устройство и работа ПК

ПК представляет собой пластиковую карточку размером 85.6х54х0.8 мм.     На ПК нанесен 5-и разрядный системный номер от 0001 до 9999.

ПК содержит:

-данные о фамилии, имени, отчестве;

-фотографию размером 3х4 см (размер может быть изменен по         согласованию с заказчиком);

-  необходимые штампы и символы , степени доверия;

-  номер пропуска (порядковый , на лицевой стороне);

-  системный номер .

Одновременно с нанесением изображения информации о сотруднике в одном технологическом процессе  ПК ламинируется в процессе изготовления  с двух сторон  прозрачным  ламинантом  с голограммой.

Заготовки ПК поставляются предприятием-изготовителем.  ПК уже закодированы с определенным фасилитикодом (кодом предприятия) и порядковыми номерами. При последующем заказе необходимо предприятию-изготовителю дать информацию о последнем порядковом номере.  ПС всех видов изготовляются заказчиком самостоятельно по рекомендации предприятия-изготовителя и специальных программ поставляемых совместно с комплектом аппаратуры для изготовления ПС.

2.24 Маркировка составных частей системы

2.24.1. Маркировка составных частей системы включает в себя:

- обозначение изделия или его составной части;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

2.25  Упаковка

2.25.1. Составные части изделия в зависимости от удаленности объекта  и вида транспорта упакованы в подборную картонную или деревянную тару с соблюдением  правил  транспортирования  изделий  данного  типа .

2.25.2. При упаковке составные части оборачиваются бумагой и укрепляются в таре прокладочным картоном.

2.25.3. В каждую тару вложен упаковочный лист и паспорт на те составные части, с которыми он выпущен.

2.25.4. Тара необоротная. Использование тары и упаковочных материалов - по усмотрению заказчика.

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Работа с системой разрешается только после изучения обслуживающим персоналом данного документа.

3.1.2 Техническое обслуживание системы осуществляется специалистами, изучившими устройство и работу системы в объеме эксплуатационной документации на систему и  имеющими группу по электробезопасности не ниже 2-ой.

3.1.3 При техническом обслуживании системы необходимо соблюдать Правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

3.1.4 При эксплуатации запрещается:

- производить замену блоков при включенном напряжении питания;

- пользоваться  неисправными элементами заземления и сетевыми жгутами питания.

3.1.5 Обслуживающий персонал должен иметь навыки работы с ПЭВМ.

3.2 Эксплуатация системы

3.2.1 Эксплуатация системы подразделяется на оперативную и техническую.

3.2.2 Оперативная эксплуатация системы осуществляется силами охраны объекта. В состав группы оперативной эксплуатации системы входят дежурный оператор и его помощник.

3.2.2.1 Дежурный оператор осуществляет общий контроль работы составных частей системы с ПЭВМ.

В необходимых случаях вызывает себе на помощь оперативную группу из состава охраны объекта.

При возникновении неисправностей в системе оповещает об этом группу технического обслуживания системы.

3.2.2.2 Помощник дежурного оператора находится в пультовой и при необходимости подменяет дежурного оператора.

3.2.2.3 Оперативный персонал должен уметь работать на ПЭВМ в объеме настоящей инструкции.

3.2.3 Для технической эксплуатации системы при круглосуточной работе необходима группа технического обслуживания системы в составе 5-ти специалистов со средним техническим образованием, изучившим  эксплуатационную документацию на систему.

3.2.3.1 Функции группы технического обслуживания:

- определение и устранение неисправностей аппаратуры системы путем замены неисправных блоков из комплекта ЗИП;

- проведение регламентных работ по техническому обслуживанию системы.

3.2.3.2 Для обеспечения записи в ПЭВМ личных кодов пользователей, дежурных операторов и техников необходимо завести журналы регистрации пользователей  (таблица 3.1) и операторов (таблица 3.2).

Таблица 3. 1

| № п/п | Участок блокиро-вания | Ф.И.О. пользователя | Порядковый номер кода | Подразде-ление | Телефон | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.2

| № п/п | Тип и номер устройства | Ф.И.О. оператора | Порядковый номер кода | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - Включение системы

3.2.4.1 Проверить соединение составных частей системы в соответствии с проектом.

3.2.4.2 Включить электропитание 220В системы, установив переключатели автоматов защиты на распределительном щите в положение «1». Убедиться в наличии индикации напряжений фидера (свечение ламп) и напряжения фазы А по свечению контрольного индикатора.

3.2.4.3 Включить АБП, установив тумблер включения в положение «1». Проконтролировать наличие выходного напряжения 220В по индикации на лицевой панели АБП.

3.2.4.4. Включение КЦ-М6 (КЦ-М1) осуществляется подачей на него питания от сети постоянного тока напряжением 5В. Включение КЦ-М2 осуществляется подачей питания от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30В. Включение КЦ-М6.2 осуществляется подачей питания от сети переменного тока напряжением от 187 до  240 B

3.2.4.5. Включение периферийных устройств:

а) включить источники питания ИП, установленные в аппаратной и в стояках;

б) для включения КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, ТК1, ТП1М необходимо:

- снять крышку устройства;

- установить тумблер включения питания 24В в положение «ВКЛ»;

- установить крышку устройства.

в) для включения КД5, КД5М, ТВИ необходимо:

- внешний тумблер питания  перевести в положение ВКЛ;

3.2.4.6 Включение ПЭВМ:

- нажать клавиши на системных блоках, при этом должны загореться индикаторы на мониторах и клавиатурах ПЭВМ;

- наблюдать на экранах мониторов ПЭВМ процесс автоматической загрузки системного программного обеспечения и появление основного меню системы;

- 3.2.5 Порядок работы на ПЭВМ-1 (ПЭВМ-1Р)  и ПЭВМ-Т: см. «Руководство оператора СУДОС» и «Руководство администратора СУДОС».

3.2.6 Порядок работы с периферийными устройствами ТП1М, КД4, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД4М, КД5,  КД5М, БСЧ1, БСЧ1.А, БСЧ2, БСЧ2.А, КНУ, КНУ.А, ТВИ: смотри соответствующие документы РЭ.

3.2.7 Выключение системы:

- выключение системы осуществляется в обратном порядке методики п.3.2.4.

3.2.8 Проверка технического состояния системы.

3.2.8.1 Перечень проверки технического состояния системы приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| № п/п | Перечень проверок | Методика проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Включение системы | п. 3.2.4 |
| 2 | Работа на ПЭВМ | п. 3.2.4.6 |
| 3 | Работа с КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2,, КД5, КД5М, БСЧ1, БСЧ1.А, БСЧ2, БСЧ2.А, КНУ, КНУ.А. ТП1М, ТВИ | п. 3.2.6 |
| 4 | Выключение системы | п. 3.2.7 |
| 5 | Проверка технического состояния ПЭВМ | Выполнить тестирование ПЭВМ для контроля работы системного блока, монитора, клавиатуры и печатающего устройства; |

3.3 Инструменты и принадлежности

3.3.1. Для технического обслуживания системы необходимы следующие

инструменты:

а) плоскогубцы							- 1 шт;

б) кусачки								- 1 шт;

в. острогубцы							- 1 шт;

г) набор отверток						- 1 компл.;

д) скальпель остроконечный средний Со 150х40		- 1 шт;

е) пинцет анатомический общего назначения		- 1 шт;

ж) электропаяльник						- 1 шт;

з) припой								- 1 шт;

и) мультиметр							- 1 шт;

к) специализированный тестер СТ	ЦКДИ.301433.002	- 1 шт;

л) осциллограф							- 1 шт;

4 Техническое обслуживание системы

4.1 Общие указания

4.1.1 Техническое обслуживание аппаратуры системы предусматривает плановое выполнение следующих профилактических работ:

- ежедневное техническое обслуживание;

- ежемесячное техническое обслуживание;

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- полугодовое техническое обслуживание;

- техническое освидетельствование.

4.1.2 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию аппаратуры системы в процессе эксплуатации и хранения является основным условием предупреждения  возникновения  неисправностей и обеспечения назначенного срока службы системы, а также  его увеличения после проведения технического освидетельствования.

4.1.3 При техническом обслуживании системы необходимо соблюдать Правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

4.1.4 Техническое обслуживание системы осуществляется специалистами, изучившими устройство и работу системы в объеме эксплуатационной документации  на  систему  и  имеющими  группу по электробезопасности не ниже 2-ой.

4.2 Порядок проведения ежедневного технического обслуживания

4.2.1 Ежедневные профилактические работы проводятся техническим специалистом и включают в себя:

- внешний осмотр и чистку устройств от пыли и грязи;

- ежедневную проверку работоспособности системы.

4.2.2 При внешнем осмотре произвести следующие работы:

- очистку от пыли и загрязнения наружных поверхностей ПЭВМ, КЦ-М6.2 (КЦ-М1, КЦ-М2, КЦ-М6),  БСЧ1 (БСЧ1.А), БСЧ2 (БСЧ2.А),  КНУ (КНУ.А), ТК1, ТП1М, ТВИ, АБП, ИП.

- проверку внешнего состояния всех органов управления и световой индикации ПЭВМ, КЦ-М6.2 (КЦ-М1, КЦ-М2, КЦ-М6), БСЧ1 (БСЧ1.А), БСЧ2 (БСЧ2.А),  КНУ (КНУ.А), ТП1М, ТВИ, АБП, ИП.

- проверить наличие бумаги в печатающем устройстве.

4.2.3. Обнаруженные при проверке недостатки и неисправности устранить.

4.3 Порядок проведения ежемесячного технического обслуживания

4.3.1 Данное техническое обслуживание включает в себя следующие работы:

- выполнение ежедневных профилактических работ по п.4.2;

- очистку  от  пыли  и  загрязнения  наружных поверхностей КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5, КД5М;

- ежемесячную проверку работоспособности системы.

4.3.2 Ежемесячную проверку работоспособности системы провести в объеме

пунктов 2, 5 таблицы 3.3  в части клавиатур и мониторов ПЭВМ.

4.3.3 Обнаруженные при проверке недостатки и неисправности устранить.

4.4 Порядок проведения ежеквартального технического обслуживания

4.4.1 Техническое  обслуживание  включает  в себя следующие работы:

а) тщательный осмотр, чистку всех устройств и контактных поверхностей штепсельных соединителей спиртом;

б) выполнение работ ежемесячного обслуживания по п.4.3;

в) ежеквартальную проверку работоспособности системы.

Примечание: нормы расхода спирта ректификованного ГОСТ 18300-72 по нормам ОСТ 25.1046-83 составляют:

КЦ-М6				-  0,5 л   (один комплект);

КЦ-М6.2				-  0,1 л   (один комплект);

КЦ-М1				-  0,2 л   (один комплект);

КЦ-М2				-  0,2 л   (один комплект);

ТК1					-  0,2 л   (один комплект);

ТП1М				-  0,2 л   (один комплект);

ТВИ				-  0,2 л   (один комплект);

ПЭВМ				-  0,3 л (один комплект);

КД4-Ш1, КД4-Ш2			-  0,2 л   (один комплект);

КД4, КД5,				-  0,1 л (одно изделие);

КД4М, КД5М			-  0,2 л (одно изделие);

УКЦ				-  0,1 л (одно изделие);

БСЧ1, БСЧ2, КНУ         		-  0,1 л (одно изделие);

БСЧ1.А, БСЧ2.А, КНУ.А	-  0,1 л (один комплект);

ЭМЗУ				-  0,1 л (одно изделие);

АБП, ИП, ПУ			 -  0,1 л (одно изделие).

4.4.2 Осмотр и чистку всех устройств системы и контактных поверхностей штепсельных соединителей спиртом произвести следующим образом:

а) очистить от пыли внутренние объемы всех устройств системы:

Примечания: 1 очистку от пыли производить сжатым воздухом давлением 1-1.5 атм. через резиновый шланг диаметром 20-30 мм;

2 допускается производить очистку от пыли с помощью пылесоса любого типа;

б) промыть спиртом контактные поверхности всех штепсельных соединителей устройств системы, а также устройств, находящихся в ЗИП.

4.4.3 Ежеквартальную проверку работоспособности системы провести в объеме  пунктов 2, 5 таблицы 3.3.

4.4.4 Обнаруженные при проверке недостатки и  неисправности устранить.

4.5 Порядок проведения полугодового технического обслуживания

4.5.1 Данное техническое обслуживание проводится один раз в полгода, а также после устранения неисправности в системе.

Примечание - необходимость и объем проверки после устранения неисправности определяется лицом, ответственным за техническую эксплуатацию системы.

4.5.2 Объем работ при полугодовом техническом  обслуживании должен включать в себя:

а) проверку документации и комплектности;

б) работы по ежеквартальному техническому обслуживанию по пункту 4.4;

в) полугодовую проверку работоспособности системы.

4.5.3 Проверку документации и комплектности произвести в следующей последовательности:

- проверить наличие и правильность заполнения паспорта на систему;

- проверить наличие и состояние комплекта ЗИП.

4.5.4 Полугодовую проверку работоспособности системы провести в объеме пунктов 1, 2, 3, 4, 5 таблицы 3.3.

4.6 Техническое освидетельствование

4.6.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия изготовителя.

4.6.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового регламента работ.

4.6.3 В процессе технического освидетельствования проверяется уровень квалификации обслуживающего персонала системы, проводятся технические консультации и обучение персонала, вносятся необходимые изменения в программное обеспечение системы.

4.6.4 На данном этапе работы обсуждаются вопросы модернизации аппаратуры и развития возможностей системы, заключаются договора на авторское сопровождение и модернизацию системы.

5 Текущий ремонт

5.1 Возможные неисправности и способы их устранения

5.1.1 Возможные неисправности КЦ-М6 и способы их устранения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение на ПЭВМ «НЕТ СВЯЗИ с КЦ» | Отсутствует напряжение питания 5В | Проверить блок питания и кабель |
|  |  | Неисправна линия связи | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |
|  |  | Неисправен блок УВВ-М | Заменить блок УВВ-М |
|  |  | Неисправен блок 6010 | Заменить блок 6010 |
| 2 | Сообщение на ПЭВМ «НЕИСПР КАНАЛ. Х» | Неисправен блок УВВ-М | Заменить блок УВВ-М |

5.1.1.1 Для замены блоков в КЦ-М6 необходимо:

- отключить питание;

- отвернуть 8 винтов, крепящих крышку, и снять ее;

- извлечь блок;

- установить новый блок;

- установить крышку и закрепить ее 8-ю винтами;

- включить питание.

Примечание – перед заменой блока УВВ-М отсоединить жгут, после замены присоединить.

5.1.2 Возможные   неисправности КЦ-М6.2 и способы их устранения приведены в таблице 5.2.

Таблица 5 2

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На экране монитора РС есть сообщение об отсутствии связи с КЦ-М6.2 | Нет напряжения питания от 187 до 240 В | Проверить сеть переменного тока |
|  |  | Неисправна линия связи | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |
|  |  | Неисправна плата УВВ-М.1 | Заменить плату УВВ-М.1 |
|  |  | Неисправен блок 6010 | Заменить блок 6013 |
|  |  | Нет напряжения 5В | Проверить и заменить блок питания |
| 2 | На экране монитора РС есть сообщение о неисправности периферийного луча | Неисправна плата УВВ-М.1 Неисправна линия связи | Заменить плату УВВ-М.1 Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КЦ-М6.2 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.

### 5.1.3 Возможные неисправности КЦ-М1 и способы их устранения приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы Устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При включении питания не светится (не мигает) индикатор на лицевой панели КЦ-М1 | Отсутствует напряжение питания 5В | Проверить и при необхо-димости заменить блок питания, жгут питания |
|  |  | Неисправен КЦ-М1 | Заменить КЦ-М1 |
| 2 | После включения питания индикатор на лицевой панели КЦ-М1 мигает 1, 2 или 3 раза (период 1 сек) | Неисправен контрол-лер, ошибка ОЗУ контроллера, ошибка ПЗУ контроллера | Заменить контроллер D1 –микросхема DS87C520 с программным обеспечением «КЦ-М1 V1» |
| 3 | Не устанавливается связь между КЦ-М1 и компьютером (сообщение ПО компьютера: «Нет связи с КЦ-М1») | Неисправен жгут нуль-модемный КЦ-М1 | Заменить жгут нуль-модемный КЦ-М1 |
|  |  | Неисправен жгут панели СОМ1 КЦ-М1 | Заменить жгут панели СОМ1 КЦ-М1 |
|  |  | Неисправен СОМ-порт КЦ-М1 | Заменить КЦ-М1 |
|  |  | Неисправен СОМ-порт компьютера | Заменить компьютер |
| 4 | Сообщение ПО компьютера: «Неисправен контроллер магистрали КЦ-М1» | Неисправен контроллер магистрали КЦ-М1 | Заменить КЦ-М1 |
| 5 | Сообщение ПО компьютера: «Неисправна магистраль», после отключения жгута магистрального КЦ-М1 сообщение об исправности магистрали не приходит | Неисправен приемопередатчик контроллера магистрали КЦ-М1 | Заменить КЦ-М1 |
| 6 | Сообщение ПО компьютера: «Неисправна магистраль», после отключения жгута магистрального КЦ-М1 приходит сообщение об исправности магистрали | Неисправен кабель магистрали RS-485 | Заменить кабель |
|  |  | Неисправно одно из периферийных устройств подключенных к магистрали | Определить неисправное устройство, последова-тельно отключая все устройства от магистрали (или, отключая участки магистрали). Заменить неисправное устройство |

Любые перекоммутации внешних цепей КЦ-М1, а также замену КЦ-М1 производить при отключенном питании 5 В. Подключаемый (отключаемый) компьютер должен быть отсоединен от сети питания ˜220 В.

### Для замены КЦ-М1 необходимо:

- - отключить питание компьютера;

- - отсоединить компьютер от сети питания ˜220В;

- - снять крышку с корпуса компьютера;

- - отвернуть два винта, крепящие плату КЦ-М1 и панель СОМ1 к шасси компьютера;

- - аккуратно извлечь плату КЦ-М1 из слота компьютера;

- - установить новый КЦ-М1;

- - закрепить двумя винтами плату КЦ-М1 и панель СОМ1, закрыть крышку  корпуса компьютера и подключить питание ˜220 В.

5.1.4 Возможные   неисправности КЦ-М2 и способы их устранения приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На экране монитора РС есть сообщение об отсутствии связи с КЦ-М2 | Нет напряжения питания 24 В | Проверить блок питания и кабель | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить КЦ-М2 |
|  |  | Неисправна линия связи КЦ-М2 - ПЭВМ | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |  |
| 2 | На экране монитора РС есть сообщение о неисправности периферийного луча | Неисправна линия связи КЦ-М2 - периферия | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |  |

Для замены КЦ-М2 необходимо:

- отключить питание;

- отсоединить кабели от разъемов КЦ-М2;

- снять КЦ-М2;

- установить новый КЦ-М2;

- подсоединить кабели к соответствующим разъемам КЦ-М2;

- включить питание.

5.1.5 Возможные неисправности ПЭВМ и способы их устранения приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не горят индикаторы на системном блоке, не светится экран монитора | Отсутствует напряжение питания 220В | Восстановить сеть |
|  |  | Неисправен системный блок ПЭВМ | Заменить системный блок ПЭВМ |
| 2 | Не светится экран монитора, плохое изображение | Неисправен монитор ПЭВМ | Заменить монитор ПЭВМ |
| 3 | Не осуществляется набор информации на клавиатуре ПЭВМ, не идет время | Неисправна клавиатура ПЭВМ | Заменить клавиатуру ПЭВМ; выключить и включить ПЭВМ |
| 4 | Не осуществляется регистрация информации на печатающем устройстве | Кончилась бумага | Вставить бумагу |
|  |  | Неисправно печатающее устройство | Заменить печатающее устройство |
|  |  | Неисправен системный блок | Заменить системный блок |

Замена составных частей ПЭВМ осуществляется в соответствии с прилагаемой к ПЭВМ инструкцией по эксплуатации, при этом включение ПЭВМ осуществляется по п. 3.2.4.6.

5.1.6 Возможные неисправности БСЧ2 и способы их устранения приведены в таблице 5.6.

Таблица 5.6.

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не светится индикатор БСЧ2 | Неисправен БСЧ2 | Заменить БСЧ2 |
| 2 | Не включается звуковая сигнализация | Неисправен БСЧ2 | Заменить БСЧ2 |
| 3 | Сообщение на ПЭВМ «НЕИСПРАВНО ТП (КД)», а красный индикатор БСЧ2 включен | Неисправна линия связи ТП1М (КД4,КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5) с КЦ | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |
| 4 | Сообщение на ПЭВМ «НЕИСПРАВНО ТП (КД)», а красный индикатор БСЧ2 выключен | Неисправен БСЧ2 | Заменить БСЧ2 |
| 5 | Не осуществляется считывание ПС | Неисправен БСЧ2 | Заменить БСЧ2 |
|  |  | Неисправен ТП1М (КД4,КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5) | Заменить ТП5 |
| 6 | Не светится дисплей БСЧ2 | Неисправен БСЧ2 | Заменить БСЧ2 |
| 7 | Не включается звук при наборе информации на клавиатуре БСЧ2 | Неисправен БСЧ2 | Заменить БСЧ2 |
| 8 | Не включается звуковая сигнализация | Неисправен БСЧ2 | Заменить БСЧ2 |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ БСЧ2 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КД4, КД4М, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5,  и тумблер «ВКЛ/ОТКЛ» перевести в положение «ОТКЛ». После замены установить тумблер включения электропитания в положение «ВКЛ».

5.1.7 Возможные неисправности ТК1 	и способы их устранения приведены в таблице  5.7

Таблица 5.7

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не светятся индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ-ТК1 | Проверить заменить кабель |
|  |  | Неисправен БСЧ |  |
| 2 | Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок –ТК1 |
|  |  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок- ТК1, неисправное заменить |
|  |  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик-ТК1,неисправное заменить |
| 3 | Не осуществляется постановка на охрану УБ | Не исправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |
| 4 | В кабине после включения питания ТК1 зеленный светодиод мигает 3 раза | Нет связи кабин | Проверить линию связи ТК1- кабина |
|  | мигает 2раза | Нет связи с Hand-Key | Проверить Hand-Key и линию связи неисправное заменить |
|  | мигает 1 раза | Нет связи с центром | Проверить линию связи ТК1-центр |
| 5 | В шлюзе после включения питания ТК1 зеленый светодиод мигает 3 раза | Нет связи с весовым механизмом | Проверить линию связи ТК1-весовой механизм |
|  | мигает 2 раза | Нет связи с КНУ | Проверить КНУ и линию связи ТК1- КНУ, неисправное заменить |
|  | мигает 1 раза | Нет связи с центром | Проверить линию связи ТК1-центр |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТК1 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ В ТК1, для этого необходимо снять крышку с ТК1 и тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

5.1.8 Возможные   неисправности ТП1М и способы их устранения приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Не светятся или не мигают индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ – ТП1М | Проверить и заменить кабель | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату управления ТП1М |
|  | Неисправен БСЧ | Проверить БСЧ и при необходимости заменить его |  |
| Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок-ТП1М |  |
|  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-ТП1М, неисправное заменить |  |
|  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик-ТП1М, неисправное заменить |  |
| Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТП1М ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ТП1М, для этого необходимо снять крышку с ТП1М и тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

Для замены платы управления ТП1М необходимо:

- снять крышку;

- отключить питание (тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ)

- отвернуть 2 винта, которые крепят плату к основанию;

-    отсоединить плату управления ТП1М от платы коммутационной ТП1М;

-   подсоединить новую плату управления ТП1М к плате коммутационной ТП1М;

-    закрепить плату управления ТП1М винтами;

- включить питание (тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ВКЛ)

- закрыть крышку.

5.1.9 Возможные   неисправности КД4-Ш1 и способы их устранения приведены в таблице 5.9.

Таблица 5.9

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Не светятся оба индикатора на плате КД4 | Нет напряжения питания 24В | Проверить кабель и предохранитель неисправное заменить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату КД4 |
| 2 Не мигает верхний индикатор на плате КД4 | Неисправна линия связи КД4-Ш1 - КЦ | Проверить кабель связи при необходимости заменить его |  |
| 3 Не светятся или не мигают индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ - КД4-Ш1 | Проверить и заменить кабель |  |
|  | Неисправен БСЧ | Проверить БСЧ и при необходимости заменить его |  |
| 4 Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок-КД4-Ш1 |  |
|  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-КД4-Ш1, неисправное заменить |  |
|  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик- КД4-Ш1, неисправное заменить |  |
| 5 Не осуществляется постановка на охрану УБ | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КД4-Ш1 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ В КД4-Ш1, для этого необходимо открыть дверцу КД4-Ш1 и тумблер «ВКЛ1/ОТКЛ» перевести в положение ОТКЛ.

Для замены платы управления КД4 необходимо:

- используя в качестве рычага отвертку, поочередно опираясь на стенки отверстий направляющих  аккуратно вывести разъем платы КД4 из сочленения с блочной частью;

-  установить новую плату КД4.

5.1.10 Возможные неисправности КД4 и способы их устранения приведены в таблице 5.10.

Таблица 5.10

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не светятся оба индикатора на плате КД4 | Отсутствует напряжение питания 24В | Проверить кабель и предохранитель, неисправное заменить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату КД4 |
| 2 | Не мигает верхний индикатор на плате КД4 | Неисправна линия связи КД4 - КЦ | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |  |
| 3 | Не светятся или не мигают индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ - КД4 | Проверить и заменить кабель |  |
|  |  | Неисправен БСЧ | Проверить БСЧ и при необходимости заменить его |  |
| 4 | Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок-КД4 |  |
|  |  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-КД, неисправное заменить |  |
|  |  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик-КД, неисправное заменить |  |
| 5 | Не осуществляется постановка на охрану УБ | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КД4 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ в УКП-КД4, для этого необходимо снять крышку с УКП-КД4 и тумблер «ВКЛ/ОТКЛ» перевести в положение «ОТКЛ».

Для замены платы управления КД4 необходимо:

- отвернуть два винта, крепящие плату к стойкам;

- используя в качестве рычага отвертку, поочередно опираясь на боковые отгибы панели, аккуратно вывести разъем платы из сочленения с блочной частью;

-  установить новую плату;

-  закрепить плату двумя винтами к стойкам.

5.1.11 Возможные   неисправности КД4М и способы их устранения приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не осуществляется постановка на охрану УБ | Нет напряжения питания | Проверить кабель и предохранитель неисправное заменить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить КД4М |
|  |  | Неисправна линия связи КД4М - КЦ | Проверить кабель связи при необходимости заменить его |  |
|  |  | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КД4М ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КД4М, для этого необходимо снять крышку КД4М и тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

Для замены платы управления КД4М необходимо:

- снять крышку;

- установить тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- отвернуть винт, крепящий плату к стойке;

-    снять плату;

-    установить новую плату;

- закрепить плату винтом к стойке;

- установить тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- закрыть крышку.

5.1.12 Возможные неисправности КД5 и способы их устранения: аналогично КД4.

5.1.13 Возможные неисправности КД5М и способы их устранения:

Таблица 5.12

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Нет напряжения питания 24В | Проверить кабель и предохранитель неисправное заменить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить КД5М |
|  | Неисправна линия связи КД5М - КЦ | Проверить кабель связи при необходимости заменить его |  |
|  | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАНЫХ КОМПОНЕНТОВ КД5М ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.

Для замены  КД5М необходимо:

- отключить питание;

- отсоединить жгуты;

- снять неисправный КД5М и заменить его из состава ЗИП.

5.1.14	Возможные неисправности ТВИ и способы их устранения приведены в таблице 5.13.

Таблица 5.13

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | После подачи питания нет сообщений на ЖК-индика-торе ТВИ, связь с пультом не устанавливается, нет связи между ТВИ и центральной аппаратурой | Нет напряжения питания ТВИ 24В | Проверить источник питания 24В. Проверить кабель ТВИ и, при необходимости, заменить его | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, проверить плату управления ТВИ (установку микросхем на панельках, установку перемычек) и, при необходимости, заменить ее |
| 2 | После подачи питания нет сообщений на ЖК-индикаторе ТВИ, связь с пультом устанавливается | Неисправен ЖК-индикатор | Заменить ЖК-индикатор |  |
| 3 | ТВИ не реагирует на нажатия клавиатуры | Сбой в работе процессора | Отключить и через 10 секунд включить питание ТВИ |  |
|  |  | Неисправна клавиатура ТВИ | Заменить клавиатуру ТВИ |  |
| 4 | ТВИ работает в автономном режиме, но связь с центральной аппаратурой не устанавливается | Неисправен кабель ТВИ или кабель центральной магистрали | Неисправное заменить |  |
| 5 | Нет связи между ТВИ и периферийными устройствами на локальной магистрали | Неисправен кабель ТВИ или кабель локальной магистрали | Неисправное заменить |  |
|  |  | Неверно установлены системные адреса периферийных устройств | Установить необходимые адреса периферийных устройств на локальной магистрали |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТВИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ТВИ, для этого необходимо тумблер УКП ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

5.1.15	Возможные неисправности ПУЗ1 и способы их устранения приведены в таблице 5.14.

Таблица 5.14

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет управления замком | Отсутствует напряжение питания ПУЗ1 | Проверить линию связи: источник питания – ПУЗ1 | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить ПУЗ1 |
|  | Отсутствуют сигналы управления | Проверить линию связи КД4 – ПУЗ1 |  |
|  | Неисправно ЭМЗУ | Проверить линию связи: ПУЗ1 - ЭМЗУ |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ПУЗ1  ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ, для этого необходимо внешний тумблер питания  ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

Для замены  ПУЗ1необходимо:

-   отключить питание, для этого необходимо внешний тумблер питания ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение  ОТКЛ;

-    отсоединить провода от колодки Х1-Х4;

- открутить винты , которые крепят ПУЗ1 к монтажным ножкам;

- снять ПУЗ1;

6 Хранение

Составные части системы  должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении.  Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

7 Транспортирование

7.1 Транспортирование составных частей системы должно проводиться в в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом в крытых вагонах и кузовах при температуре окружающей среды от минус 50  до плюс 50 оС, кроме КД5М, ТВИ,  КНУ, КНУ.А, БСЧ2, БСЧ2.А

7.2 Транспортирование КД5, КД5М допускается при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 65 оС.

7.3 Транспортирование ТВИ,  КНУ, КНУ.А, БСЧ2, БСЧ2.А (изделий, в состав которых  входит жидкокристаллический индикатор) должно проводиться при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 оС.

7.4 Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.