СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М»

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.425722.014 РЭ

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Описание и работа | 5 |
| 1.1 Назначение | 5 |
| 1.2 Технические характеристики | 6 |
| 1.3 Характеристики по назначению системы контроля и управления доступом | 13 |
| 1.4 Характеристики по назначению системы охранной сигнализации | 1 |
| 1.5 Состав системы | 16 |
| 1.6 Работа системы | 17 |
| 1.7 Принципы параметрирования системы | 21 |
| 2 Описание и работа составных частей системы | 22 |
| 2.1 Описание и работа периферийных устройств системы | 22 |
| 2.2 Пропуск специальный | 22 |
| 2.3 Маркировка | 24 |
| 2.4 Упаковка | 24 |
| 3. Использование по назначению | 24 |
| 3.1 Эксплуатационные ограничения | 24 |
| 3.2 Эксплуатация системы | 25 |
| 3.3 Средства измерения, инструмент и принадлежности | 25 |
| 4. Техническое обслуживание системы | 26 |
| 4.1 Общие указания | 26 |
| 4.2 Меры безопасности | 27 |
| 4.3 Порядок проведения ежедневного технического обслуживания | 27 |
| 4.4 Порядок проведения ежемесячного технического обслуживания | 27 |
| 4.5 Порядок проведения ежеквартального технического обслуживания | 28 |
| 4.6 Порядок проведения полугодового технического обслуживания | 29 |
| 4.7 Техническое освидетельствование | 29 |
| 5. Хранение | 30 |
| 6. Транспортирование | 30 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и практического применения службой эксплуатации объекта СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ И ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ СУДОС  «ЦИРКОНИЙ-М» ЦКДИ.425722.014 (далее – система) и содержит сведения о назначении, работе, техническом обслуживании, текущем ремонте, хранении и транспортировании системы и всех, входящих в нее, устройств.

При изучении устройства системы необходимо дополнительно пользоваться следующими документами:

- Блок БСЧ2.УМ.	Руководство по эксплуатации ЦКДИ.425323.048 РЭ;

- Блок БСЧ1.УМ.	Руководство по эксплуатации  ЦКДИ.425323.049 РЭ;

- Устройство кодонаборное КНУ.УМ Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468381.043 РЭ;

- Блок БСЧ2.АМ HID	Руководство по эксплуатации ЦКДИ.425323.040 РЭ;

- Блок БСЧ1.АМ HID	Руководство по эксплуатации  ЦКДИ.425323.036 РЭ;

- Устройство кодонаборное КНУ.АМ Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468381.039 РЭ;

- Терминал кабины ТК1М.	Руководство по эксплуатации ЦКДИ.468366.025 РЭ;

- Концентратор датчиков КД5М.	Руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.030 РЭ;

- Концентратор датчиков КД50.	Руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.051 РЭ;

- Концентратор датчиков КД40.	Руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.050 РЭ;

- Концентратор центральный КЦ-М6.8.	Руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.046 РЭ;

- Терминал ввода информации ТВИ.Э.	Руководство по эксплуатации ЦКДИ.468381.045 РЭ.

- Концентратор центральный КЦ-М2  Руководство по эксплуатации

ЦКДИ,468367.033 РЭ;

- Терминал периферийный ТП2М Руководство по эксплуатации

ЦКДИ,468366.021 РЭ;

- Блок управления замком БУЗ 1 Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.469453.007 РЭ.

- Плата управления замком ПУЗ1 Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468741.005 РЭ.

Принятые в руководстве по эксплуатации условные обозначения составных частей системы:

АБП	- агрегат бесперебойного питания;

АПК	- автоматическая пропускная кабина;

ИП	- источник питания;

БСЧ2.УМ (АМ)	- блок БСЧ2.УМ (АМ);

БСЧ1.УМ (АМ)	- блок БСЧ1.УМ (АМ);

КНУ.УМ (АМ)             - устройство кодонаборное КНУ.УМ (АМ)

КНУ.Г                         - устройство кодонаборное КНУ.Г

ТК1М	- терминал кабины ТК1М;

ТП2М   - терминал периферийный ТП2М

КД5М	- концентратор датчиков КД5М;

КД50	- концентратор датчиков КД50;

КД40    - концентратор датчиков КД40;

КЦ-М6.8- концентратор центральный КЦ-М6.8;

КЦ-М2      концентратор центральный КЦ-М2;

ТВИ.Э	    - терминал ввода информации ТВИ.Э;

ПУЗ1        - плата управления замком ПУЗ1;

БУЗ 1        -блок управления замком БУЗ 1

СО	- техническое средство обнаружения;

СД	- средство доступа;

КРТ         - коробка распределительная телефонная;

КС           - колодка сетевая;

КТ           - кнопка тревоги;

ПС    	 - пропуск специальный;

ПК           - пластиковая карта;

ПУ           - печатающее устройство;

УБ           - участок блокирования;

УКП	  - устройство коммутационное периферийное;

ЭМЗУ   - электромеханическое (магнитное) замковое устройство;

ППО	  - прикладное программное обеспечение;

СРВ	 - сервер реального времени.

АРМ    - автоматизированное рабочее место

1 Описание  и  работа

  - Назначение

1.1.1 Система под управлением прикладного программного обеспечения (ППО), установленным на два сервера реального времени (СРВ), которые  подключаются  к  концентратору центральному КЦ-М6.8 предназначена для:

- сбора и обработки информации от технических средств обнаружения (ТСО) в системе охранной сигнализации  и средств доступа (далее - СД) в системе контроля и управления доступом;

- постановки под охрану и снятия с охраны участков (объектов) блокирования (далее - УБ);

- автоматической регистрации информации и хранения ее в памяти СРВ, а также возможности воспроизведения из памяти СРВ информации по запросу оператора частично или в полном объеме;

- автоматического и ручного формирования сигналов дистанционного контроля состояния СО и устройств системы;

- представления оператору на экране мониторов СРВ информации в буквенно-цифровой форме и графических планов объекта;

- контроля действий оператора и защиты от несанкционированного доступа к аппаратуре;

- автоматического контроля и управления доступом с использованием пропусков специальных (далее - ПС), блоков считывания ПС, кодонаборных устройств, электромеханических или электромагнитных замковых устройств;

- ввода и корректировки данных параметрирования;

- сигнализации об отказах и неисправностях аппаратуры;

- автоматического  диагностирования  центральной  и  периферийной аппаратуры с указанием неисправности с точностью до сменного блока или устройства;

- интеграции функций системы охранной сигнализации и системы контроля управления доступом.

Система допускает возможность интеграции с системами пожарной сигнализации.

Примечание - СРВ образуются на базе персональных компьютеров (Pentium III и выше, с частотой процессора не ниже 500 МГц, объемом оперативной памяти не менее 128 MB, наличием сетевой платы TCP/IP 100MB), на которых установлена операционная система Windows NT и ППО “ЦИРКОНИЙ-М” ЦКДИ.00026-01, ЦКДИ.00028.

По условиям эксплуатации изделия системы КД40, ТП2М, ТК1М, КЦ-М6.8, ТВИ.Э, БСЧ1АМ, БСЧ2.АМ, КНУ.АМ относятся к группе 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304, исполнение УХЛ для отапливаемых помещений в интервале температур от плюс 5 до плюс 40 С и относительной влажности 80 % при температуре 25 оС. Изделия системы БСЧ1.УМ, БСЧ2.УМ, КД50 и КД5М относятся к   группе 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304, исполнение УХЛ для помещений с нерегулируемыми  климатическими условиями и навесов  в интервале  температур от минус 40 до плюс 50 оС и относительной влажности 98 % при температуре 35 оС.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Сбор и обработка информации от средств охранной сигнализации:

а) количество контролируемых средств  для  КЦ-М6.8 – 7680;

б) количество  контролируемых средств с дистанционной проверкой для КЦ-М6.2 – 3840;

в) удаление СО по кабелю с сечением по меди 0,2 мм2:

- от ТК1.М, - до 0,05 км;

- от КД50, КД5М, КД40, К - до 0,5 км;

г) виды контролируемых средств:

- магнитоконтактные типа СМК, Д5, Д9-Р17, ДПМГР-2 или аналогичные им датчики зарубежного производства;

- электронные  типа  РАДИАН,  ДЕЛЬФИН,  ДОН,  РОМБ-12,  СМВ-15 или аналогичные им датчики зарубежного производства с напряжением питания 24 В и 12 В постоянного тока;

- кнопки тревоги типа КТ-4УК или аналогичные, включая кнопки с радиоканалом;

д ) время регистрации изменения состояния контролируемой цепи средства - не более 0,5 с;

е) идентификация сигнала от средства:

- СИГНАЛ - срабатывание средства;

- ОБРЫВ - обрыв линии связи средства для случая срабатывания средства в виде замыкания контактов;

- ЗАМЫКАНИЕ - короткое замыкание линии связи средства для случая срабатывания средства в виде размыкания контактов;

- ЛИНИЯ - короткое замыкание или обрыв линии связи средства в режиме СНЯТО С ОХРАНЫ (для электронных   средств, имеющих дополнительное состояние выходной цепи);

- НЕИСПР (А) – средство  не  ответило  на  сигнал  автоматического дистанционного контроля;

-  НОРМА - средство ответило на сигнал ручного дистанционного контроля;

-  ОСОБАЯ ТРЕВОГА – деблокирование средства;

ж) техническая задержка вывода информации оператору от момента срабатывания средства - не более 3 с;

з) структура линий связи системы - магистральная для КЦ-М6.8 –   до 64;

и) количество периферийных устройств системы, подключаемых к одной магистрали – до 60 в любой комбинации КД50 + КД5М

к) линия связи магистрали – оптоволокно или трехпроводная (витая пара в экране, кабели типа КММ, UTP или FTP 5-ой категории). Допускается использовать две пары из кабеля типа ТПП;

л) удаление периферийного устройства системы от КЦ-М6.8 по трассе прокладки линии связи магистрали:

- до 5 км при сечении провода по меди не менее 0,2 мм2;

- до 15 км по оптоволокну.

м) скорость  обмена  данными  по  магистрали – 4800, 9600, 19200 бод - определяется при параметрировании системы;

н)  подключение периферийных устройств и контролируемых средств к линиям связи и цепям электропитания - с использованием УКП или КРТ;

п) число личных карточек, учитываемых системой – до 100000.

1.2.2 Прием на охрану и снятие с охраны УБ.

1.2.2.1 Количество УБ - до 7680.

1.2.2.2 Количество СО, объединяемых в один УБ и подключаемых к одному:

- КД50, КД5М, КД40 - от 1 до 16;

- ТК1М, ТП2М - от 1 до 8.

1.2.2.3 Процедуры приема / снятия на охрану/с охраны УБ:

- с АРМ дежурного оператора;

- с БСЧ1.УМ,БСЧ2.АМ путем считывания кода с ПС;

- с БСЧ2.УМ, БСЧ2.АМ путем считывания кода с ПС и/или ввода номера помещения и личного кода с клавиатуры;

- с КНУ.УМ, КНУ.АМ, КНУ.Г путем ввода номера помещения и личного кода с клавиатуры;

1.2.2.4 Время приема на охрану УБ:

-  УБ без электронных средств - не более 4 с;

-  УБ с электронными средствами - не более 60 с.

1.2.3 Автоматический и ручной дистанционный контроль состояния средств и устройств системы

1.2.3.1 Автоматический дистанционный контроль состояния средств:

- при приеме на охрану УБ (контроль работоспособности средств, имеющих цепь дистанционной проверки);

- - периодический контроль работоспособности средств, имеющих цепь дистанционной проверки, - со случайным периодом.

- 1.2.3.2 Ручной дистанционный контроль состояния средств, имеющих цепь дистанционной проверки, с клавиатуры СРВ.

- 1.2.3.3 Контроль работоспособности устройств системы:

- - тестовый - при включении устройства;

- - автоматический - в процессе работы устройства.

- 1.2.3.4 Автоматический контроль устройств системы и соединительных линий связи путем обмена данными с периодом не более 1,5 с.

- 1.2.3.5 В случае отрицательного результата контроля - индикация неисправности устройства системы с указанием типа и системного номера устройства.

- 1.2.4  Управление системой и внесистемными устройствами

- 1.2.4.1 Номенклатура пунктов управления:

- - автоматизированные рабочие места (АРМ);

- - кодонаборные и считывающие устройства.

- 1.2.4.2 Обмен данными между КЦ-М6.8 и АРМ через интерфейс RS-485 со скоростью 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бод - определяется при параметрировании системы.

- 1.2.4.3 Удаление АРМ от КЦ-М6.8 по трассе прокладки линии связи:

- до 5 км при сечении провода по меди не менее 0,2 мм2;

- до 15 км по оптоволокну.

- 1.2.4.4 Номенклатура управляющих процедур АРМ: смотри «Руководство администратора СУДОС».

- 1.2.4.5 Количество программно-управляемых цепей управления внесистемными устройствами (цепи электропитания средств, цепи включения дистанционного контроля, цепи включения телекамер):

-  КД50, КД40 - до 20;

-  КД5М - до 16;

-  ТК1.М, ТП2М - до 2.

1.2.4.6 Вид сигнала управления - замыкание нормально разомкнутого контакта реле или срабатывание оптопары.

1.2.4.7 Параметры цепи управления - напряжение до 30 В,  ток до 1 А.

1.2.5 Управление процедурами прохода, приема/снятия с охраны помещений

1.2.5.1 Все сотрудники объекта получают бесконтактные пластиковые карты, о чем делается отметка в базе данных сотрудников.

1.2.5.2 В базе данных УБ производится привязка сотрудников к помещениям, с которыми им можно производить процедуры прохода, приема / снятия с охраны.

1.2.5.3 Процедура прохода, приема/снятия с охраны помещений осуществляется с помощью локальных устройств управления БСЧ1.УМ, БСЧ2.УМ, КНУ.УМ (уличное исполнение) и, БСЧ1.АМ, БСЧ2.АМ, КНА.УМ, КНУ.Г (отапливаемые помещения), подключаемых на локальную интерфейсную линию связи RS-485 периферийных устройств КД50 (КД5М, ТК1.М, КД40, ТП2М) или непосредственно на центральную интерфейсную линию связи RS-485 системы (КЦ-М6.8, КЦ-М2).

1.2.5.4 Сотрудник должен подойти к устройству управления считать свой ПС и ввести на клавиатуре необходимую дополнительную информацию. Если система определит, что процедура прохода, приема/снятия с охраны осуществлена, то выдается соответствующая индикация со звуковым сигналом.

1.2.5.5 В противном случае выдается информационное сообщение об отрицательном результате операции. Если доступ запрещен, то запрос данного  сотрудника будет проигнорирован, однако  факт  считывания  карточки  будет  зафиксирован  в архиве.

1.2.5.6 В архиве фиксируется время выполнения процедуры с указанием фамилии конкретного пользователя.

- 1.2.6 Представление информации дежурному оператору (смотри «Руководство оператора СУДОС»).

1.2.7 Регистрация, хранение и возможность воспроизведения всей поступающей на АРМы информации

1.2.7.1 Номенклатура регистрируемых сообщений - все поступающие в систему сообщения.

1.2.7.2 Объем архива (ретроспективных сообщений) – примерно 3000000 сообщений.

1.2.7.3 Хранение архива (ретроспективных сообщений) - на «жестком» диске АРМ, в памяти центрального сервера.

1.2.7.4 Воспроизведение текущей и ретроспективной справочной информации - на мониторах АРМ.

1.2.7.5 Номенклатура текущих справок:

- снятые с охраны УБ;

- принятые на охрану УБ;

- все УБ;

- неисправные устройства;

- отключенные устройства;

- все устройства;

- отключенные средства;

- конфигурация системы.

1.2.7.6 Номенклатура ретроспективных справок:

- все сигналы;

- тревожные сигналы;

- не тревожные сигналы (не принято, включение и отключение, смена кодов);

- постановка и снятие с охраны УБ;

- все сообщения по выбранному УБ;

- все сообщения по выбранному средству;

- неисправности устройств;

- корректировка данных параметрирования;

- корректировка текущего времени;

- сигналы проверки УБ и средств;

- контроль доступа.

1.2.7.7 Регистрация реального времени поступления сообщения - год, число, месяц, часы, минуты.

1.2.8 Документирование текущей и ретроспективной справочной информации на бумаге

1.2.8.1 Документирование по запросу администратора системы справочной информации по 1.2.7.5 и 1.2.7.6.

1.2.8.2 Форма и объем документируемой информации соответствует форме и объему представляемой информации.

1.2.9 Контроль действий оператора и защита от несанкционированного доступа к аппаратуре

1.2.9.1 Регистрация времени обработки и сброса поступающих сообщений операторами.

1.2.9.2 Регистрация управляющих действий оператора (прием/снятие УБ с охраны, включение, выключение и проверка устройств и средств, прием/сдача смены).

1.2.9.3 Идентификация операторов по личному паролю (четырехзначный номер) при смене дежурства.

1.2.9.4 Регистрация фактов вскрытия аппаратуры.

1.2.10 Автоматическое управление доступом лиц на объект  и в категорированные помещения:

| - количество уровней доступа | не менее 16 |
| --- | --- |
| - количество временных интервалов доступа | не менее16 |
| - максимальное количество точек и зон доступа | 32 000 |
| - количество пользователей, обслуживаемых системой | до 100 000 |
| - максимальное количество точек доступа, обслуживаемых одним контролером | до 8. |
| - количество видов устройства ввода идентификационных признаков | не менее 3 |
| - время реакции системы на заявку на проход | не более 3 с |
| - максимальное расстояние от наиболее удаленной точки доступа до пункта управления по трассе прокладки линий связи | до 15 км. |
| - расстояние от считывателя до ПС | не более 10 см |
| - максимальное время хранения информации о событиях в памяти системы | не менее 3 лет |
| - максимальная пропускная способность системы в точках доступа | 6 чел/мин |
| - средняя наработка на отказ блока системы | не менее 100000 ч |
| - среднее время восстановления, вышедшего из строя периферийного устройства системы без учета времени доставки | не более 0,5 ч |
| - средний срок службы | не менее 10 лет. |

- 1.2.11 Ввод и корректировка данных параметрирования системы (смотри «Руководство администратора СУДОС»).

1.2.12 Эксплуатационные характеристики

1.2.12.1. Характеристики электропитания:

- электропитание  КЦ-М6.8  от сети переменного тока напряжением от 187 до 240 B

- электропитание АРМ – от АБП гарантированного питания  напряжением 220В +10 % -15 %, частотой 50 +-1 Гц.

- электропитание периферийной аппаратуры – от сети постоянного тока комплекса ТСО  напряжением 20-30 В, коэффициент пульсаций не более 1 %.

- потребляемая  мощность  аппаратуры  системы от сети переменного тока 220 В – не более 3 кВт.

1.2.12.2 Показатели надежности:

а) аппаратура системы относится:

- по числу возможных состояний - к виду 2 по ГОСТ В 20.39.301-76;

- по характеру применения - к категории Б по  ГОСТ В 20.39.301-76;

б) система, восстанавливаемая путем замены отказавших блоков и устройств из состава ЗИП;

в) аппаратура системы ремонтопригодна в условиях завода изготовителя;

г). средняя наработка на отказ любого устройства, за исключением СРВ,  не менее 100000 часов;

д) средняя наработка системы на сбой - не менее 5000 часов;

Примечание - Сбой системы - однократный отказ, устраняемый оператором или техником по инструкции без замены аппаратуры;

е) среднее время восстановления работоспособности аппаратуры системы без учета времени доставки ЗИП - 0,5 часа;

ж) гарантийный срок эксплуатации аппаратуры системы –18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию;

з) гарантийный срок хранения в отапливаемых помещениях– 6 месяцев с даты изготовления;

и) назначенный срок службы системы - 10 лет с даты приемки ПЗ или ОТК (в зависимости от условий заказа).

1.2.12.3 Безопасность работы

- безопасность личного состава от воздействия электрического напряжения обеспечивается при соблюдении правил, изложенных в эксплуатационной документации;

- металлические  корпуса  устройств,  находящиеся под напряжением более 30 В, заземляются, причем исключается подключение к очагу заземления систем, не входящих в состав системы ИССОИ «ЦИРКОНИЙ-М».

1.3 Характеристики по назначению системы контроля и управления доступом

1.3.1 Регистрация и протоколирование тревожных и текущих событий.

1.3.2 Приоритетное отображение тревожных событий.

1.3.3 Управление работой УПУ в точках доступа по командам оператора.

1.3.4 Задание временных режимов действия идентификаторов в точках доступа «окна времени» и уровней доступа.

1.3.5 Защита технических и программных средств от несанкционированного доступа к элементам управления, установки режимов и к информации.

1.3.6 Автоматический контроль исправности средств, входящих в систему, и линий  передачи информации.

1.3.7 Возможность автономной работы контроллеров системы с сохранением контроллерами основных функций при отказе связи с пунктом централизованного управления.

1.3.8 Установка режима свободного доступа с пункта управления  при аварийных ситуациях и чрезвычайных происшествиях ( пожар, землетрясение, взрыв и т.п. ).

1.3.9 Блокировка прохода по точкам доступа командой с пункта управления в случае нападения.

1.3.10 Возможность подключения дополнительных средств специального контроля, средств досмотра.

1.3.11 Защита от повторного использования идентификатора для прохода в одном направлении.

1.3.12 Ввод специального идентификационного признака  для открывания под принуждением.

1.3.13 Подключение УВИП (устройств ввода идентификационных признаков) различных типов в составе считывателей и идентификаторов.

1.3.14 Доступ по «правилу одного, двух (и более) лиц».

1.3.15 Возможность интегрирования с системой охранной и (или) пожарной сигнализации.

1.3.16 Возможность интегрирования с системой видеоконтроля.

1.3.17 Возможность интегрирования с системой охранной, пожарной сигнализации и системами видеоконтроля на системном уровне.

1.3.18 Возможность управления работой  дополнительных устройств в точках доступа (освещение, вентиляция, лифты, технологическое оборудование и т.п.).

1.3.19 Обеспечение изображения на экране АРМов плана объекта и (или) помещений объекта с указанием мест расположения средств контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации, средств видеоконтроля  и графическим отображением тревожных состояний  в контрольных точках на плане.

1.3.20  Интерактивное управление средствами по изображению плана объекта.

1.3.21  Ведение баз данных на сотрудников (пользователей).

1.3.22 Поддержание  фотографических данных пользователей  в базе данных.

1.3.23  Контроль за перемещением и поиск сотрудников.

1.3.24  Контроль времени нахождения на объекте посетителей.

1.3.25 Контроль действий оператора по обработке сигналов и управлению системой.

1.3.26 Возможность проверки работоспособности и тестирования аппаратуры без нарушения функционирования системы.

1.3.27 Расширение и изменение  конфигурации системы силами обслуживающего персонала  с использованием эксплуатационной документации на систему.

1.3.28 Возможность настройки и проверки аппаратуры системы на специализированных стендах, входящих в состав системы.

1.3.29 Защита от ошибочных действий оператора.

1.3.30 Подтверждение запроса на вмешательство в работу системы.

1.3.31 Сохранение вводимых данных параметрирования центральной аппаратурой при отключении напряжения электропитания.

1.3.32 Управление системой доступно оператору, не имеющему специальных навыков  в программировании с помощью функционально-ориентированных клавиш.

1.3.33 В целях проверки сохранения периферийными устройствами своих характеристик в процессе эксплуатации предусмотрены  технические средства контроля и наладки.

1.4 Характеристики по назначению системы охранной сигнализации

1.4.1 Представление поступающей информации в реальных буквенно-цифровых координатах объекта и на графических планах объекта.

1.4.2 Приоритетное представление тревожных сигналов.

1.4.3 Сигнализацию об отказах и неисправностях аппаратуры системы.

1.4.4 Автоматическое диагностирование центральной и периферийной аппаратуры с указанием неисправности с точностью до сменного блока или устройства.

1.4.5 Автоматический и ручной дистанционный контроль работоспособности подключенных средств обнаружения с рабочего места.

1.4.6 Контроль действий оператора по обработке сигналов и управлению системой.

1.4.7 Возможность проверки работоспособности и тестирования аппаратуры без нарушения функционирования системы.

1.4.8 Расширение и изменение  конфигурации системы силами обслуживающего персонала  с использованием эксплуатационной документации на систему.

1.4.9 Возможность настройки и проверки аппаратуры системы на специализированных стендах, входящих в состав системы.

1.4.10  Предотвращение несанкционированного доступа к программным средствам и базам данных.

1.4.11  Защита от ошибочных действий оператора.

1.4.12  Подтверждение запроса на вмешательство в работу системы.

1.4.13  Ввод и корректировку баз данных параметрирования  ТСФЗ с использованием функционально-ориентированной клавиатуры.

1.4.14 Сохранение вводимых данных параметрирования центральной аппаратурой при отключении напряжения электропитания.

1.4.15 Регистрацию времени поступления сигналов срабатывания СО и обработки их оператором.

1.4.16 Реализацию различных тактик постановки (снятия) под охрану  (с охраны) помещений, в том числе:

- постоянно под охраной (без права снятия);

- централизованная (оператор с рабочего  места);

- децентрализованная (пользователь – по коду; коду и пропуску; коду, пропуску и биометрии);

- комбинированная (пользователь и оператор);

- децентрализованная  комиссионная (по правилу двух и большего числа пользователей);

- автоматическая  постановка  под  охрану  по выходу  последнего ответственного лица с использованием пропуска и снятие с охраны по входу ответственного лица.

1.4.17 Управление системой доступно оператору, не имеющему специальных навыков  в программировании с помощью функционально-ориентированных клавиш.

1.4.18 В целях проверки сохранения периферийными устройствами своих характеристик в процессе эксплуатации  предусмотрены  технические средства контроля и наладки.

1.5  Состав системы

1.5.1 Перечень  составных  частей  системы  представлен  в таблице 1.1.

##### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор центральный КЦ-М2 | ЦКДИ.468367.033 | 1 | Определяется проектом |
| Концентратор центральный КЦ-М6.8 | ЦКДИ.468367.046 | 1 | Определяется проектом |
| Блок БСЧ1.УМ | ЦКДИ.425323.049 |  | Определяется проектом |
| Блок БСЧ2.УМ | ЦКДИ.425323.048 |  | Определяется проектом |
| Устройство кодонаборное КНУ.УМ | ЦКДИ.425323.043 |  | Определяется проектом |
| Блок БСЧ1.АМ | ЦКДИ.425323.036 |  | Определяется проектом |
| Блок БСЧ2.АМ | ЦКДИ.425323.040 |  | Определяется проектом |
| Устройство кодонаборное КНУ.АМ | ЦКДИ.425323.039 |  | Определяется проектом |
| Устройство кодонаборное КНУ.Г | ЦКДИ.425323.039 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД5М | ЦКДИ.468367.030 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД50 | ЦКДИ.468367.051 |  | Определяется проектом |
| Терминал ввода информации ТВИ.Э | ЦКДИ.468381.045 |  | Определяется проектом |
| Концентратор датчиков КД40 | ЦКДИ.468367.050 |  | Определяется проектом |
| Блок управления замком БУЗ 1 | ЦКДИ.469453.007 |  | Определяется проектом |
| Плата управления замком ПУЗ1 | ЦКДИ.468741.005 |  | Определяется проектом |
| Терминал кабины ТК1.М | ЦКДИ.468366.025 |  | Определяется проектом |
| Терминал периферийный ТП2М | ЦКДИ.468366.021 |  | Определяется проектом |

1.5.2 Подключение средств охранной сигнализации (датчиков) к периферийной аппаратуре системы рекомендуется выполнять кабелями следующих типов:

а) для датчиков, не имеющих цепей электропитания и дистанционного контроля:

- РВШЭ2;

- МКШ2  0,35;

- МКЭШ2  0,35;

- КМВ2  0,75;

- КММ2  0,35;

б) для датчиков,  имеющих цепи электропитания и дистанционного контроля:

- РВШЭ5;

- МКШ7  0,35;

- МКЭШ7  0,35;

- КМВ7  0,75;

- КММ7  0,35;

При использовании вышеуказанного перечня необходимо учитывать действующие в различных отраслях ограничения на применение кабельной продукции (для применения на АЭС действует «Решение №1-2001 о номенклатуре кабельных изделий для атомных электростанций от 27.02.2001г.)

1.6 Работа системы

1.6.1 Типовая структурная схема системы в общем виде представлена на рисунке 1.

1.6.2 КЦ-М6.8 постоянно осуществляет обмен информацией с периферийными устройствами системы по соответствующим интерфейсам на скорости от 1200 до 9600 бод, при этом осуществляется контроль работоспособности каналов связи и опрашиваемых устройств.

1.6.4 Концентраторы датчиков КД50, КД5М, КД40 и терминалы ТП2М, осуществляют дистанционное включение электропитания, проверку и контроль состояния подключенных к нему средств, управление контролем доступа и приемом/снятием на охрану/с охраны УБ с использованием пластиковых карточек и кодов пользователей.

1.6.5 Терминал кабины ТК1.М осуществляет управление кабинами (турникетами) и иными устройствами, обеспечивает контролируемый доступ на территорию объекта.

1.6.6 Терминал ввода информации ТВИ.Э осуществляет управление кабинами, турникетами и шлюзами.

1.6.7 БСЧ2.УМ, БСЧ2.АМ и  осуществляют считывание ПС и набор кода пользователя и номера помещения, БСЧ1.УМ, БСЧ1.АМ - считывание ПС, КНУ.УМ, КНУ.АМ. КНУ.Г - набор кода пользователя и номера помещения.

1.6.8 Подключение к интерфейсам магистральным ИМ и шинам электропитания 24 В осуществляется через коммутационные элементы и жгуты, определяемые проектом.

1.6.9 Дежурным операторам и техникам при допуске к работе сообщаются их личные пароли, которые используются при приеме/сдаче дежурства.

1.6.10 Ответственным лицам за прием на охрану и снятие с охраны участков блокирования сообщаются их личные трех-четырехзначные коды, которые они могут изменить на устройствах управления.

1.6.11 Прием на охрану УБ, подключенных на КД50, КД5М, КД40, ТП2М,ТП5М осуществляется с устройств управления в следующем порядке:

- на БСЧ2.УМ, БСЧ2.АМ - путем последовательного набора номера помещения, личного кода и считывания ПС;

- на БСЧ1.УМ, БСЧ1.АМ - считыванием ПС;

- на КНУ.УМ, КНУ.АМ - путем последовательного набора номера помещения и личного кода

Результат процедуры приема на охрану УБ индицируется на индикаторах устройств управления.

1.6.12 Дежурный оператор имеет возможность получить справки о текущем состоянии системы.

1.6.13 Воспроизведение ретроспективных справок на экране монитора и зарегистрированных данных на бумаге печатающего устройства.

1.6.14 Корректировка данных параметрирования осуществляется при вводе личного пароля на клавиатуре.

1.6.15 Электроснабжение системы может осуществляться как от одного, так и от двух независимых фидеров 220 В.

1.6.16 Для обеспечения бесперебойного электропитания аппаратуры системы применяется АБП, обеспечивающий сохранение работоспособности системы при пропадании напряжения на обоих фидерах 220 В.

1.6.17 Источники питания обеспечивают подачу электропитания 24В на аппаратуру системы.

1.6.18 Рекомендуемое размещение аппаратуры системы

Аппаратура системы размещается в аппаратной, пультовой, в помещениях объекта и на улице:

а) в помещении аппаратной размещаются:

- КЦ-М6.8, КЦ-М2, СРВ, АРМ, АБП, ИП;

б) в отапливаемых помещениях объекта размещаются КД40, ТК1М, ТП2М, БСЧ1.АМ, БСЧ2.АМ, КНУ.АМ, ПУЗ1, а также дополнительные ИП (при необходимости);

в) в уличных  периметровых шкафах размещаются КД50, КД5М;

г) БСЧ1,УМ, БСЧ2.УМ, КНУ.УМ размещаются у калиток, дверей, ворот по периметру объекта и в неотапливаемых помещениях.

  - Принципы параметрирования системы

1.7.1 На начальном этапе параметрирования формируется база данных участков блокирования. Участок блокирования представляет собой совокупность датчиков числом от 1 до 16,  подключенных к периферийным устройствам (КД50, КД40, КД5М, ТП2М,). Прием/снятие на охрану/с охраны УБ означает прием/снятие всех входящих в УБ датчиков. Участки блокирования формируются в соответствии с таблицей загрузки (рисунок 3).

1.7.2 Для формирования базы данных датчиков необходима информация о наличии питания, контроля и типе срабатывания по каждому типу датчиков.

1.7.3 Электронные датчики с коммутацией питания и/или контроля подключаются на входы с 1 по 8 - для КД50, КД5М, КД40 и с 1 по 4 для ТП2М, ТК1М;

2 Описание и работа составных частей системы

2.1 Описание и работа периферийных устройств системы

2.1.1 Описание и работа периферийных устройств системы приведены в руководствах по эксплуатации на эти устройства.

2.2  Пропуск специальный ПС

2.2.1  Технические характеристики ПС:

- долговременное хранение кодированных данных;

- удостоверение личности часовым-контролером в необходимых случаях.

2.2.2 Состав ПС:

- пластиковая карта ПК;

- пластиковый бедж.

2.2.3 Устройство и работа ПК

ПК представляет собой пластиковую карточку размером 85.6х54х0.8 мм.     На ПК нанесен 5-и разрядный системный номер от 0001 до 9999.

ПК содержит:

- данные о фамилии, имени, отчестве;

- фотографию размером 3х4 см (размер может быть изменен по согласованию с заказчиком);

-  необходимые штампы и символы, степени доверия;

-  номер пропуска (порядковый, на лицевой стороне);

-  системный номер.

Одновременно с нанесением изображения информации о сотруднике в одном технологическом процессе  ПК ламинируется в процессе изготовления  с двух сторон  прозрачным  ламинантом  с голограммой.

Заготовки ПК поставляются предприятием-изготовителем ПК уже закодированы с определенным фасилитикодом (кодом предприятия) и порядковыми номерами. При последующем заказе необходимо предприятию-изготовителю дать информацию о последнем порядковом номере.  ПС всех видов изготовляются заказчиком самостоятельно по рекомендации предприятия-изготовителя и специальных программ поставляемых совместно с комплектом аппаратуры для изготовления ПС.

2.3 Маркировка

2.3.1 Маркировка, входящих в систему составных частей должна соответствовать требованиям конструкторской документации на составную часть.

2.3.2 Маркировка составных частей системы включает в себя:

- обозначение;

- заводской  номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

Примечание - Заводской номер системы должен соответствовать  заводскому  номеру  концентратора  центрального КЦ-М6.8.

2.4  Упаковка

2.4.1 Упаковка, входящих в систему составных частей, должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации на составную часть.

2.4.2 Тара необоротная. Использование тары и упаковочных материалов - по усмотрению заказчика.

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Работа с системой разрешается только после изучения обслуживающим персоналом данного документа.

3.1.2 Техническое обслуживание системы осуществляется специалистами, изучившими устройство и работу системы в объеме эксплуатационной документации на систему. Квалификация обслуживающего персонала должна соответствовать III квалификационной группе для электроустановок до 1000 В по ПТЭ и ПТБ.

3.1.3 При техническом обслуживании системы необходимо соблюдать Правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

3.1.4 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ БЛОКОВ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И СЕТЕВЫМИ ЖГУТАМИ ПИТАНИЯ.

3.2 Эксплуатация системы

3.2.1 Эксплуатация системы должна осуществляться специалистами  с образованием не ниже среднетехнического, изучившими эксплуатационную документацию на систему.

    - Включение системы

3.2.2.1 Проверить соединение составных частей системы в соответствии с проектом.

3.2.2.2 Включить электропитание 220В системы, установив переключатели автоматов защиты на распределительном щите в положение «1». Убедиться в наличии индикации напряжений фидера (свечение ламп) и напряжения фазы А по свечению контрольного индикатора.

3.2.2.3 Включить АБП, установив тумблер включения в положение «1». Проконтролировать наличие выходного напряжения 220В по индикации на лицевой панели АБП.

3.2.2.4 Включение КЦ-М6.8 осуществляется подачей питания от сети переменного тока напряжением от 187 до  240 B

3.2.2.5 Включение периферийных устройств:

а) включить источники питания ИП, установленные в аппаратной и в стояках;

б) для включения  ТК1М необходимо:

- снять крышку устройства;

- установить тумблер включения питания 24 В в положение «ВКЛ»;

- установить крышку устройства.

в) для включения КД50, КД5М, ТВИ.Э необходимо:

- внешний тумблер питания  перевести в положение ВКЛ;

3.2.4 Порядок работы с периферийными устройствами  смотри соответствующие руководства по эксплуатации.

3.2.5 Выключение системы

3.2.5.1 Выключение системы осуществляется в обратном порядке методики п.3.2.2.

3.3 Средства измерения, инструмент и принадлежности

3.3.1. Для технического обслуживания системы необходимы следующие

инструменты:

- плоскогубцы						    	           - 1 шт;

- кусачки								- 1 шт;

- острогубцы							           - 1 шт;

- набор отверток						           - 1 компл.;

- скальпель остроконечный средний Со 150х40		- 1 шт;

- пинцет анатомический общего назначения	           	- 1 шт;

- электропаяльник					            	- 1 шт;

- припой							 	- 1 шт;

- мультиметр						                	- 1 шт;

- специализированный тестер СТ	ЦКДИ.301433.002	- 1 шт;

- осциллограф							- 1 шт;

4 Техническое обслуживание системы

4.1 Общие указания

4.1.1 Техническое обслуживание аппаратуры системы предусматривает плановое выполнение следующих профилактических работ:

- ежедневное техническое обслуживание;

- ежемесячное техническое обслуживание;

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- полугодовое техническое обслуживание;

- техническое освидетельствование.

4.1.2 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию аппаратуры системы в процессе эксплуатации и хранения является основным условием предупреждения  возникновения  неисправностей и обеспечения назначенного срока службы системы, а также  его увеличения после проведения технического освидетельствования.

4.1.3 Нормы расходования товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для технического обслуживания, приведены  в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование ТМЦ | Нормы расходования ТМЦ |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ежемесячное ТО | Ежеквартальное ТО | Полугодовое ТО |  |
| Чистящие влажные салфетки | 10 пач. | 20 пач | 20 пач |  |
| Очиститель для пластика | 2 бал. | 5 бал. | 5 бал |  |
| Сухие безворсовые салфетки | 10 пач | 20 пач | 20 пач |  |
| Сжатый воздух | 1 бал | 2 бал | 2 бал |  |
| Очиститель контактов «КОНТАКТ 61» | - | 1 бал | 2 бал |  |

4.2 Меры безопасности

4.2.1 Работа с системой разрешается только после изучения обслуживающим персоналом данного документа.

4.2.2 Техническое обслуживание системы осуществляется специалистами, изучившими устройство и работу системы в объеме эксплуатационной документации   на   систему  и   имеющими   группу   по  электробезопасности  не ниже 2-ой.

4.2.3 При техническом обслуживании системы необходимо соблюдать «Правила устройства  электроустановок» (ПУЭ) с напряжением до 1000 В.

4.2.4  При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ВСЕХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И СЕТЕВЫМИ ЖГУТАМИ ПИТАНИЯ.

4.2.5 Очистку от пыли внутренних частей ПЭВМ АРМов, контактов разъемов производить при отключенной ПЭВМ.

4.2.6 Обслуживающий персонал должен иметь навыки работы с ПЭВМ.

4.3 Порядок проведения ежедневного технического обслуживания

4.3.1 Ежедневные профилактические работы проводятся техническим специалистом и включают в себя:

- внешний осмотр и чистку устройств от пыли и грязи;

- ежедневную проверку работоспособности системы.

4.3.2 При внешнем осмотре произвести следующие работы:

- очистку от пыли и загрязнения наружных поверхностей, БСЧ1.УМ (АМ), БСЧ2.УМ (АМ), КНУ.УМ (АМ), КНУ.Г, ТВИ.Э, мониторов АРМ.

- проверку внешнего состояния всех органов управления и световой индикации

- проверить наличие бумаги и картриджа в ПУ.

4.3.3. Обнаруженные при проверке недостатки и неисправности устранить.

4.4 Порядок проведения ежемесячного технического обслуживания

4.4.1 Данное техническое обслуживание включает в себя следующие работы:

- выполнение ежедневных профилактических работ по п.4.3.;

- проверку внешнего состояния всех органов управления и световой индикации БСЧ1.УМ (АМ), БСЧ2.УМ (АМ), КНУ.УМ (АМ), КНУ.Г, ТВИ.Э;

- очистку от пыли и загрязнения наружных поверхностей устройств КД50, КД5М, КД40, ТК1М, ТП2М, БУЗ 1, ПУЗ1, КЦ-М2, КЦ-М6.8;

4.4.2 Обнаруженные при проверке недостатки и неисправности устранить.

4.5 Порядок проведения ежеквартального технического обслуживания

4.5.1 Техническое  обслуживание  включает  в себя следующие работы:

а) тщательный осмотр, чистку всех устройств и контактных поверхностей штепсельных соединителей спиртом;

б) выполнение работ ежемесячного обслуживания по п.4.4;

в) ежеквартальную проверку работоспособности системы.

Примечание: нормы расхода спирта ректификованного ГОСТ 18300-87 по нормам ОСТ 25.1046-83 составляют:

КЦ-М6.8, КЦ-М2	  	 - 0,01 л   (один комплект);

ТВИ.Э	 	 - 0,01 л   (один комплект);

КД50, КД40				-                       0,01 л (одно изделие);

КД5М					           - 0,01 л (одно изделие);

БСЧ1.УМ, АМ	    	                      	- 0,01 л (одно изделие);

БСЧ2.УМ, АМ		                                 	-  0,01 л (одно изделие);

КНУ.УМ, АМ                                              - 0,01 л (одно изделие);

КНУ.Г                                                         - 0,01 л (одно изделие);

ТК1М.ТП2М		           - 0,01 л   (один комплект);

ЭМЗУ, БУЗ 1, ПУЗ1		            - 0,01 л (одно изделие);

АБП, ИП, ПУ			                      - 0,01 л (одно изделие).

4.5.2 Осмотр и чистку всех устройств системы и контактных поверхностей штепсельных соединителей спиртом произвести следующим образом:

а) очистить от пыли внутренние объемы всех устройств системы:

Примечания

1 очистку от пыли производить сжатым воздухом давлением 1-1.5 атм. через резиновый шланг диаметром 20-30 мм;

2 допускается производить очистку от пыли с помощью пылесоса любого типа;

б) промыть спиртом контактные поверхности всех штепсельных соединителей устройств системы, а также устройств, находящихся в ЗИП.

4.5.4 Обнаруженные при проверке недостатки и  неисправности устранить.

4.6 Порядок проведения полугодового технического обслуживания

4.6.1 Данное техническое обслуживание проводится один раз в полгода, а также после устранения неисправности в системе.

Примечание - необходимость и объем проверки после устранения неисправности определяется лицом, ответственным за техническую эксплуатацию системы.

4.6.2 Объем работ при полугодовом техническом  обслуживании должен включать в себя:

а) проверку документации и комплектности;

б) работы по ежеквартальному техническому обслуживанию по пункту 4.5;

в) полугодовую проверку работоспособности системы.

4.6.3 Проверку документации и комплектности произвести в следующей последовательности:

- проверить наличие и правильность заполнения паспорта на систему;

- проверить наличие и состояние комплекта ЗИП.

4.6.4 Полугодовую проверку работоспособности системы провести в объеме пунктов 1, 2, 3 таблицы 3.1.

4.7 Техническое освидетельствование

4.7.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

4.7.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового регламента работ.

4.7.3 В процессе технического освидетельствования проверяется уровень квалификации обслуживающего персонала системы, проводятся технические консультации и обучение персонала, вносятся необходимые изменения в программное обеспечение системы.

4.7.4 На данном этапе работы обсуждаются вопросы модернизации аппаратуры и развития возможностей системы, заключаются договора на авторское сопровождение и модернизацию системы.

5 Хранение

Составные части системы  должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении.  Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование составных частей системы должно проводиться в  штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным в  отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом в крытых вагонах и кузовах  в соответствии с руководством по эксплуатации на составную часть системы.

6.2 Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.